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STUDIU DE OPORTUNITATE 
PENTRU FUNDAMENTAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE 
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CU ENERGIE TERNMICĂ(SACET) DIN MUNICIPIUL BRAD
DATE GENERALE
1.1. Autoritatea contractantă:
MUNICIPIUL BRAD- PRIMĂRIA
Serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în municipiul Brad, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cuprinde totalitatea activităţiilor privind producerea, distribuţia şi furnizarea energiei termice desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale (în municipiul Brad), sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor  publice locale,  în scopul  asigurării  energiei  termice  necesare încălzirii  şi  preparării  apei  calde  de  consum  pentru  populaţie,  instituţii publice, obiective social-culturale şi operatori economici.
1.3. Prezentarea municipiului Brad
Municipiul Brad, centru al Ţării Zarandului, este o localitate situată în Sud-Vestul Munţilor Metaliferi, într-o depresiune formată de o parte şi de alta a Crişului Alb. În contextul geografic al judeţului Hunedoara, municipiul Brad este situat în partea de Nord a acestuia, la 36 de km de municipiul resedinţa de judeţ Deva, la confluenţa râului Crişul Alb cu pârâul Luncoi, pe drumul național DN76, care-și urmează traseul spre Oradea (147 km). Aradul se găsește la o distanță de 145 km. Din oraș, pornește o ramificație a drumului național DN74 spre Abrud (40 km, județul Alba).
Relieful este depresionar (depresiunea Brad), dispus în formă de amfiteatru natural, cu alternanţe deal-vale. Dealurile au o altitudine de 500-600 m (ex. Dealul Lia - 447 m) şi coboară înspre albia Crişului Alb, la nivelul de 265 m : dealurile Corbului, Dosurile, Tudorănesc, Petriţii, Gruiu, Cioroiu, Obârşiei, Zgleama, Tăului.
Municipiul Brad are o suprafaţă de 8.000 ha şi o populaţie de 15.170 de locuitori (conform Direcţiei Judeţene de Statistică Hunedoara).

Clima este temperat-continentală, în general blândă, umedă şi moderată, cu nuanţe oceanice. Ambianţa ecologică ospitalieră, cu o temperatură medie anuală de 80C şi aproximativ 20 de zile de ninsoare pe an. Zona este traversată de paralela de 48 grade şi 8 minute, deci se află în plină zonă a climei temperate, distingându-se 3 zone micro-climatice :
· Micro-climatul luncii Crişului, caracterizat printr-o cantitate sporită de umezeală, favorizând agricultura şi legumicultura;

· Micro-climatul dealurilor nordice, cu o densitate şi frecvenţă mai mare a precipitaţiilor, favorizând dezvoltarea vegetaţiei forestiere: gorun, fag, mesteacăn;

· Micro-climatul dealurilor sudice, cu precipitaţii mai reduse, propice dezvoltării pădurilor de fag şi altor esenţe amestecate.

Flora naturală este alcătuită din vegetație de luncă și vegetație de pădure (cu lemn de esență tare - stejar, fag). Plantele cultivate în zonă sunt: cereale, plante tehnice, furajere, legume.

Rețeaua hidrografică este formată din râul Crișul Alb, cu afluenții de stânga Luncoi, Răbăreasa și Lunca, iar de dreapta cu afluentul Brad.

CADRUL LEGISLATIV
Acest studiu este realizat in conformitate cu prevederile legale cuprinse în:

· Legea 51/2006 —  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 
· Legea 325/2006 —   Legea serviciului public de alimentare cu energie termică;
· Ordinul nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi  funcţionare  a  serviciului  public  de  alimentare  cu energie termică;
· OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
CAPITOLUL A
IDENTIFICAREA SERVICIULUI/ACTIVITĂŢII, A ARIEI TERITORIALE ŞI A

SISTEMULUI A CĂRUI GESTIUNE URMEAZĂ SĂ FIE DELEGATĂ
1. DEFINIREA SERVICIULUI
Prezentul studiu de oportunitate are ca scop analiza tehnico-economică şi de eficienţă ale costurilor de operare pentru Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în Municipiul Brad, jud. Hunedoara, în vederea delegării gestiunii serviciului privind activităţile de producere, transport şi distribuţie a energiei termice. 

Gestionarea SACET face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice ce se desfaşoară sub conducerea, coordonarea şi prin responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale.

Energia termică produsă şi furnizată trebuie să asigure necesarul de încălzire pentru toți consumatorii racordaţi: casnici, instituţii, obiective social-culturale şi agenţi economici.

SC TERMICA BRAD SA este operatorul licenţiat care  a administrat  SACET în perioada de iarnă 2013 -2024.

Deoarece bugetul local nu poate acoperi finanţarea acestor activităţi, s-a aprobat declanşarea procedurii pentru delegarea gestiunii SACET, în scopul realizării unor investiţii, care să conducă la reducerea tarifului actual de energie termică  de 1.107,85 lei/Gcal, fără TVA.
Din cauza tarifului actual al energiei termice, este imperios necesară eficientizarea SACET şi implementarea delegării de gestiune până la începerea noului sezon rece 2024-2025.

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată precum şi prevederile Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciilor menţionate constituie obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale. Aceste autorităţi au competenţa exclusivă, în condiţiile legii, şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată aferente SACET şi aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale.

În asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autorităţile administraţiei publice locale au, în principal, următoarele atribuţii:

· asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unitaţilor administrativ-teritoriale;

· elaborarea anuală a programelor proprii de alimentare cu energie termică şi de eficientizare energetică, aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale sau judeţene sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz;

· înfiinţarea unui compartiment energetic propriu, în condiţiile legii;

· aprobarea, în condiţiile legii, a propunerilor înaintate de către operator privind tariful local al energiei termice;

· aprobarea, în condiţiile legii, a preţului  local al energiei termice pentru populaţie;

· aprobarea programului de modernizare, dezvoltare şi contorizare al SACET, care trebuie să cuprindă şi sursele de finanţare, în baza datelor furnizate de operator;

· asigurarea condiţiilor pentru întocmirea studiilor de fezabilitate privind evaluarea potenţialului local de resurse regenerabile şi posibilitatea de valorificare ale acestor resurse;

· exercitarea controlului serviciului public de alimentare cu energie termică, în condiţiile legii;

· stabilirea zonelor unitare de încălzire pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea regională, aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale sau judeţene sau de asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz;

· urmărirea instituirii de către operator ale zonelor de protecţie şi siguranţă al SACET, în condiţiile legii;

· elaborarea, aprobarea şi urmărirea programelor de contorizare la nivel de branşament al consumatorilor racordaţi la SACET.

În Municipiului Brad, în cadrul SACET, activităţile de producere, transport şi distribuţie a energiei termice pentru încălzire se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice aparţinând domeniului public.

SACET este un ansamblu de construcţii, utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări specifice dupa cum urmează:

· Centrala Termică amplasată în Gura Barza, la cca. 5 km distanţă de Municipiul Brad;

· reţele de transport agent termic primar;

· puncte termice;

· reţele de distribuţie agent termic secundar;

· racorduri şi branşamente de încălzire.;

· sisteme şi echipamente de monitorizare, automatizare, măsură şi control.

2. GESTIUNEA SERVICIULUI
Gestionarea SACET în ceea ce priveşte producerea, transportul şi distribuţia de energie termică, reprezintă modalitatea de organizare, funcţionare şi administrare a serviciului în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale. Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică se poate realiza prin gestiune directă sau delegată.

Modalitatea de gestiune a serviciului se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor competente aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale. 

Alegerea modalităţii de gestiune se va efectua în funcţie de: 

· natura şi componenţele serviciului public de alimentare cu energie termică;

· mărimea şi complexitatea SACET;

· necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate al energiei termice;

· interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale.

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,republicată, autorităţile administraţiei publice locale se pot asocia între ele în vederea înfiinţării de asociaţii de dezvoltare comunitară şi pot constitui societăţi comerciale cu capital public sau mixt, în vederea gestionării serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET.

Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică atribuie unuia sau mai multor operatori licenţiaţi atât gestiunea propriu-zisă a serviciului, cât şi concesiunea infrastructurii tehnico-edilitare aferente. Delegarea gestiunii implică dreptul şi obligaţia operatorului de a administra şi exploata sistemul de utilităţi publice aferent serviciului delegat.

3. SITUATIA EXISTENTA

SACET Brad se compune din: CT Gura Barza, reţea agent termic primar între CT Gura Barza şi mun. Brad, puncte termice, reţele de distribuţie agent termic secundar şi infrastructura tehnico-edilitară aferentă până la consumatorii finali.

Activităţile principale din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică sunt producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică.
 Centrala Termică Gura Barza este organizată ca punct de lucru al SC Termica Brad SA, fiind amplasată pe malul drept al râului Crişul Alb, în perimetrul localităţii Crişcior, pe partea stângă al DN.74 Brad-Abrud, la intrarea în Comuna Crişcior dinspre Municipiul Brad.

În cadrul Centralei Termice Gura Barza se produce energia termică necesară încălzirii locuințelor , instituţiilor, obiectivelor social-culturale şi societăţilor comerciale din Municipiul Brad.

Forma actuală de proprietate este 100% publică.

3.1
Scurt istoric

Până în anul 2005 energia termică era produsă utilizându-se cazane de abur funcţionând cu cărbune, având o vechime mare şi uzuri pronunţate, fiind puse în funcţiune în anii 1938, respectiv 1954.

Pe lângă faptul că apăreau defecţiuni dese respectiv sincope în furnizarea energiei termice, poluarea în zonă era accentuată datorita combustibilului de slabă calitate utilizat.

În anul 2004  s-a construit în vecinătatea centralei vechi o nouă centrală termică echipată cu trei cazane de apă fierbinte tip GIAF 7-L-0 (de 7 Gcal/h fiecare) şi un cazan de abur tip GIAS-1to/h-L-8 bar (pentru preîncălzirea combustibilului lichid), care funcţionează şi în prezent cu combustibil lichid (păcură cu conţinut de sulf sub 1 %).
În anul 2018 cazanul de apă fierbinte nr. 3 (CAF3) a fost scos din funcție și scos din inventarul S.C. TERMICA BRAD S.A.,  s-a sigilat și a rămas pe locație.

 Începând cu iarna 2011-2012, s-a anulat compensarea de la bugetul de stat a creşterii neprevizionate de preţ la păcură, iar sumele de echilibrare ale bugetului local din Fondul de Rezervă al Guvernului nu sunt certe.

Prin analiza efectuată asupra gradului de suportabilitate de către populaţie a tarifului la energia termică produsă în CT Gura Barza (1.107,85 lei/Gcal, fără TVA), concretizată prin hotărâre a consiliului local, s-a dispus o împărţire a efortului financiar pentru consumatorii casnici, astfel: 

· 550 lei/Gcal - tarif suportat de populaţie;
· 557,85 lei/Gcal - sumă alocată din bugetul local ca subvenţie fixă.

Pentru consumatorii noncasnici, tariful energiei termice este suportat integral. 

Cheltuielile pentru încălzire la instituţiile publice subordonate Primăriei Municipiului Brad sunt suportate tot din bugetul local.
Potrivit prevederilor OUG nr. 27/1996 privind unele facilități acordate locuitorilor Munților Apuseni, și a Ordinului MDLP nr. 1009/2022 de aplicare a OUG nr. 27/1996, consumatorii beneficiază de o reducere cu 50% a preţului final al energiei termice aferent contractului de furnizare încheiat, cu condiția depunerii unei cereri la autoritățile locale, a achitării facturilor de energie termică scadente, de achitare a valorii facturii în termenul legal stabilit de furnizor, precum și a deținerii unui contract de furnizare încheiat cu furnizorul de energie termică.
Astfel din valoarea de 550 lei/Gcal, consumatorul achită 50%, respectiv 275 lei/Gcal.

3.2
Producerea energiei termice. Centrala Termică Gura Barza
Centrala Termică Gura Barza este organizată ca punct de lucru al SC TERMICA BRAD S.A., fiind amplasată pe malul drept al râului Crişul Alb, în perimetrul localităţii Crişcior, pe partea stângă al DN.74 Brad-Abrud, la intrarea în Comuna Crişcior dinspre Municipiul Brad.

În cadrul Centralei Termice Gura Barza se produce energia termică necesară încălzirii la locuinţe , instituţii, obiective social-culturale şi societăţi comerciale din Municipiul Brad şi localitatea Crişcior.

Forma actuală de proprietate este 100% publică.
Regimul de funcţionare constă  în asigurarea cu agent termic astfel:

· în perioada 1 noiembrie-31 martie, producere agent termic primar pentru încălzire: 151 zile/an, 24 h/zi, 7 zile/săptămână;

Din vechea centrală termică se mai utilizează :

· sistemul de alimentare cu apă ;

· instalaţia de tratare a apei;

· sistemul de canalizare;

· sistemul de alimentare cu energie electrică;

· instalaţia de pompare a agentului termic primar.

Apa pentru alimentarea cazanelor şi a sistemului de agent termic primar este captată din Râul Crişul Alb printr-un sistem alcătuit din: stăvilar, deznisipator, canale colectoare şi puţuri de unde este pompată spre staţia de tratare. 

Circuitul apei în centrala termică este următorul:

1. preîncălzitor de apă brută;

2. separator de aer;

3. decantor suspensional (unde are loc un proces de coagulare-decantare şi limpezire a apei cu ajutorul soluţiilor de var şi clorură ferică)

4. vas tampon apă tratată de 40 m3;

5. electropompe;

6. filtre limpezire;

7. filtre Na+ (unde are loc dedurizarea cu masă cationică de tipul PUROLITE 100);

8. rezervoare (vase) intermediare;

9. electropompe ;

10. degazor termic.

Din cazane, apa încălzită până la 120(C este pompată prin butelia de amestec şi distribuitor.

Agentul termic primar circulă în sistem închis pe reţeaua de transport, în lungime de cca. 6 km, ajungând în punctele termice unde cedează căldura prin intermediul schimbătoarelor de căldură, producând agent termic secundar.

Returul de apă fierbinte se reîntoarce la Centrala Termică, prin colector, electropompe, butelia de amestec, până la cazane, de unde se reia ciclul.

Păcura este depozitată în imediata vecinătate a centralei, în cinci rezervoare cu capacitate de depozitare de 60 t fiecare, amplasate într-o cuvă de retenţie.

Aprovizionarea cu păcura de la furnizori se face cu cisterne auto. Din cisternă, păcura este vehiculată prin intermediul unor pompe cu roţi dinţate (DL 12) către cele cinci rezervoare.

Din rezervoare, păcura este preluată de un alt grup de pompare (pompe cu roţi dinţate DL5) şi trimisă către rezervorul de zi de 2 m3 montat în centrală. De aici păcura este trecută printr-un preîncălzitor şi pompată prin alte pompe tip Krall către arzătoarele cazanelor.

Pe tot traseul de transport şi în rezervoare păcura este menţinută caldă prin intermediul aburului produs de un cazan de abur tip GIAS  1t/h- L-8 (arzător  GANTZ tip SGB 120/R-3) cu debit de 1t/h, care utilizează drept combustibil tot păcura.

Conductele de abur însoţesc conductele de păcură pe tot traseul şi alimentează serpentinele de încălzire din rezervoarele de stocare a păcurii.

Condensul este colectat într-un rezervor de condens şi apoi utilizat pentru degazare, preîncălzirea apei brute şi încălzirea unor spaţii din centrală.

Cazanele de apă fierbinte ignitubulare cu tub de flacără şi două drumuri de gaze, de tipul GIAF 7-L-0, cu debit caloric de 7 Gcal/h, utilizând arzătoare SAAKE  SKV-A  82 cu cupă rotativă sunt semiautomatizate necesitând supraveghere permanentă cu personal autorizat.

În centrală sunt montate o butelie de amestec (pentru egalizarea debitelor şi presiunilor) precum şi două vase de expansiune închise cu membrană.

Gazele de ardere sunt evacuate prin intermediul a două coşuri cu h =16 m şi  Ø = 800 mm pentru cazanele de apă fierbinte şi un coş cu h = 8,3 m şi Ø = 300 mm pentru cazanul de abur.

Alimentarea cu energie termică se face prin LEA 20 kv Crişcior şi Trafo 20/0,4 kv 613 KVA.

În tabelul 1 este prezentat un inventar al principalelor utilaje şi echipamente din Centrala termică Gura Barza.
Utilaje şi echipamente din Centrala termică Gura Barza
	Nr. Crt.
	Denumire utilaj
	UM
	Cantit.
	Tip
	Parametrii
	Anul punerii în funcţiune
	Observaţii

	
	
	
	
	
	Debit
	Presiune
	Temp.
	
	

	
	
	
	
	
	
	bar
	0C
	
	

	1
	Cazan apă fierbinte
	Buc
	2
	GIAF  7-L-0
	7 Gcal/h
	10,3
	130
	2004
	arzător SAAKE  SKV-A  82

	2
	Cazan abur
	Buc
	1
	GIAS 1-L-8
	1 t/h
	8
	175
	 
	 

	3
	Butelie amestec
	Buc
	1
	 
	 
	10
	 
	 
	volum 5000 l

	4
	Vase expansiune
	Buc
	2
	 
	 
	10
	 
	 
	volum 5000 l

	5
	Pompă păcură
	Buc
	2
	DL 5
	3 m3 /h
	 
	 
	 
	P= 1,1 kW

	6
	Pompă păcură
	Buc
	2
	DL 12
	35,4 m3 /h
	 
	 
	 
	P= 5,5 kW

	7
	Pompă păcură
	Buc
	2
	Kral DL
	3543,6 l/h
	 
	 
	 
	P= 2,64 kW

	8
	Pompă circulaţie
	Buc
	3
	WILLO IL 100/170
	120 m3/h
	 
	 
	 
	P= 3 kW

	9
	Rezervor păcură
	Buc
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	V = 60 m3/h

	10
	Rezervor de zi, păcură
	Buc
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	V = 2,5 m3/h

	11
	Pompă reţea
	Buc
	3
	 
	175 m3/h
	3,6
	 
	 
	P= 15 kW

	12
	Pompă reţea
	Buc
	1
	 
	176 m3/h
	4
	 
	 
	P= 45 kW

	13
	Pompă adaos
	Buc
	2
	 
	25 m3/h
	5
	 
	 
	P= 11 kW

	14
	Pompă adaos
	Buc
	1
	 
	6 m3/h
	5
	 
	 
	P= 2,8 kW

	15
	Pompă apă brută
	Buc
	5
	Aversa CR 150/265
	120-140 m3/h
	2
	 
	 
	P= 15 kW

	16
	Pompă apă brută
	Buc
	2
	 
	60 m3/h
	3
	 
	 
	P= 7,5 kW

	17
	Pompă apă brută
	Buc
	1
	 
	50 m3/h
	4,5
	 
	 
	P= 15 kW

	18
	Pompă apă potabilă
	Buc
	1
	 
	60 m3/h
	2
	 
	 
	P= 7,5 kW

	19
	Pompă CLU
	Buc
	2
	 
	3,42 m3 /h
	 
	 
	 
	P= 2,2 kW

	20
	Preîncălzitor de apă brută
	Buc
	1
	 
	 
	6
	165
	 
	supraf. de încălzire = 15 m2

	21
	Pompă dozare soluţie var
	Buc
	1
	ACV – D
	15 m3/h
	1,5
	 
	 
	P= 3 kW

	22
	Pompă dozare soluţie Cl2Fe4
	Buc
	1
	ACV – D
	3 m3/h
	1,5
	 
	 
	P= 3 kW

	23
	Pompă limpezire
	Buc
	2
	CR 150/265
	160 m3/h
	2
	 
	 
	P= 15 kW

	24
	Pompă limpezire
	Buc
	1
	Criş
	120 m3/h
	2
	 
	 
	P= 15 kW

	25
	Filtru limpezire
	Buc
	2
	 
	25 m3/h
	 
	 
	 
	Ø= 1400 mm, h= 3300 mm

	26
	Filtru Na+
	Buc
	3
	 
	25 m3/h
	 
	 
	 
	Ø= 1400 mm, h= 3300 mm

	27
	Filtru Na+
	Buc
	1
	 
	25 m3/h
	 
	 
	 
	Ø= 2600 mm, h= 3400 mm

	28
	Rezervor apă tratată
	Buc
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	V= 12 m3

	29
	Rezervor apă tratată
	Buc
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	V= 18 m3

	30
	Rezervor apă tratată
	Buc
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	V= 40 m3

	31
	Degazor
	Buc
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	V= 10 m3

	32
	Degazor
	Buc
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	V= 40 m3

	33
	Pompă degazor
	Buc
	2
	KSM
	50 m3/h
	4,4
	 
	 
	P= 15 kW

	34
	Pompă degazor
	Buc
	1
	NP 80-50-200
	45 m3/h
	4,4
	 
	 
	P= 15 kW

	35
	Transformator 20/0,4 kv
	Buc
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	P= 613 KVA


Tabel 1
Bilanţ de materiale intrate în proces
	Denumire material
	UM
	Cantitate
	Observaţii

	Materii prime, auxiliare, combustibili

	Păcură
	t/an
	3000
	 

	CLU
	t/an
	0
	 

	Var
	t/an
	11
	 

	Clorură ferică
	t/an
	2
	 

	Sare
	t/an
	20
	 

	Emisii

	SO2
	kg/tpăcură
	18,20
	 

	NO
	kg/tpăcură
	4,90
	 

	pulberi
	kg/tpăcură
	0,42
	 

	Produse rezultate

	Energie termică
	Gcal
	22500
	 


Tabel 2
Puteri electrice instalate

	Cazane de apă fierbinte

	CAF nr.1
	 

	ventilator aer
	22kW

	cupă rotativă
	5,5 kW

	pompă circulaţie
	7,5kW

	Total
	35kW

	CAF nr.2 idem
	35kW

	
	

	pompă combustibil nr. 1
	5,5kW

	pompă combustibil nr. 2
	5,5kW

	rezistenţă încălzire păcură
	12kW

	Total CAF-uri
	128kW

	Cazan de abur

	ventilator aer
	2,2kW

	arzător
	1,3kW

	pompă alimentare cu apă nr.1
	1,5kW

	pompă alimentare cu apă nr.2
	1,5kW

	Total
	6,5kW

	Gospodăria de păcură

	pompa nr.1 alimentare rezervoare stocare
	5,5kW

	pompa nr.2 alimentare rezervoare stocare
	7,5kW

	pompa nr.3 alimentare rezervoare cazane
	1kW

	pompa nr.4 alimentare rezervoare cazane
	1kW

	Total
	15kW

	Pompe cazane

	pompă alimentare apă Criş nr.5
	7,5kW

	pompă alimentare apă Criş nr.6
	15kW

	pompă alimentare apă Criş nr.7
	15kW

	pompă alimentare apă Criş nr.3
	15kW

	pompă alimentare apă Criş nr.4
	30kW

	pompă adaos nr.1
	4,5kW

	pompă adaos nr.2
	11kW

	pompă adaos nr.3
	11kW

	pompă apă potabilă
	7,5kW

	Total
	116kW

	Pompe staţie tratare apă

	pompă apă brută nr.1
	7,5kW

	pompă apă brută nr.2
	7,5kW

	pompă degazor nr.1
	14kW

	pompă degazor nr.2
	15kW

	pompă alimentare filtre nr.1
	15kW

	pompă alimentare filtre nr.2
	15kW

	pompă dozatoare
	3kW

	pompă preparare soluţie var
	3kW

	Total
	80kW

	Pompe reţea

	pompă reţea nr.1 Brad
	15kW

	pompă reţea nr.2
	15kW

	pompă reţea nr.3
	15kW

	Total
	45kW

	Alţi consumatori
	129,5kW

	TOTAL GENERAL
	520 Kw


Tabel 3

Asigurarea cu utilităţi

Apă industrială:
Se captează din râul Crişul Alb printr-un prag de mal şi se utilizează pentru umplerea conductei de agent primar înainte de începerea funcţionării (cca.1300 m3), periodic pentru consumul cazanului de abur şi pentru completarea agentului primar (1 - 9 m3/h);
Apă potabilă:

Se captează dintr-un puţ subteran aflat în incintă.
Energie electrică:Centrala termică este alimentată din LEA 20 kv Crișcior și Trafo 20/0,4 kv 613 KVA. Back-up -ul este asigurat de un grup  electrogen tip ABAT 220 DWR.
3.3
Reţea agent termic primar
Sistemul primar de transport a agentului termic (apă fierbinte) este de tip arborescent, avand ramificaţii şi racorduri până la punctele termice urbane, respectiv punctele termice ale terţilor, de la care se realizează distribuţia căldurii şi apei calde menajere la consumatori.

În general, reţelele de termoficare din Municipiul Brad sunt amplasate suprateran (cca. 60%), iar ramificaţiile şi racordurile sunt amplasate subteran (cele din centrul oraşului).

Lungimea totală a traseului reţelelor conductelor de termoficare aflate în funcţiune este de cca. 10,6 km, fiind compusă din 2 sau 3 conducte de oţel (ducere + 2 întoarcere) cu diametre cuprinse între Dn 100 si Dn 400 mm, izolate cu saltele din vată minerală protejate cu tablă neagră sau zincată (pentru conductele în amplasare aeriana) sau protejate cu 2 straturi din împâslitură din fibre de sticlă bitumată (pentru conductele montate în canale termice).

Sistemul de transport este într-o stare precară din punct de vedere tehnic, prezentând zone cu grad avansat de uzură, în primul rând din cauza duratei mari de exploatare (între 33 si 56 ani), a deteriorării izolaţiei conductelor, din cauza lipsei tablei la conductele amplasate aerian sau din cauza inundării canalelor termice, la conductele amplasate subteran. Toate acestea au condus la accentuarea pierderilor de caldură (cca.23,19%) şi de agent termic (cca. 0,83%).
Descrierea reţelelor este evidenţiată în tabelul nr.4, 5.
	Nr. Crt.
	REŢEA AGENT TERMIC PRIMAR
	DN
	UM
	Cantitate

	1
	Conductă izolată, saltea vată, carton şi tablă Ø 400
	Ø400
	m
	3.225

	2
	Conductă izolată, saltea vată, carton şi tablă Ø 300
	Ø300
	m
	5.543

	3
	Conductă izolată, saltea vată, carton şi tablă Ø 250
	Ø250
	m
	3.790

	4
	Conductă izolată, saltea vată şi carton Ø400
	Ø400
	m
	1.276

	5
	Conductă izolată, saltea vată, carton şi tablă Ø 150
	Ø150
	m
	1.748

	6
	Conductă izolată, saltea vată şi carton Ø 300
	Ø300
	m
	309

	7
	Conductă izolată, saltea vată, carton şi tablă Ø 200
	Ø200
	m
	501

	8
	Conductă izolată, saltea vată, carton şi tablă Ø 100
	Ø100
	m
	1.421

	9
	Conductă izolaţie, saltea vată şi carton Ø200
	Ø200
	m
	219

	10
	Conductă izolaţie, saltea vată şi carton Ø250
	Ø250
	m
	202

	11
	Conductă izolaţie, saltea vată şi carton Ø150
	Ø150
	m
	968

	12
	Conductă izolaţie clasică Ø300 
	Ø300
	m
	62

	13
	Conductă izolaţie clasică Ø250 
	Ø250
	m
	1.197

	14
	Conducta izolatie clasica Ø200 
	Ø200
	m
	329

	15
	Conducta izolatie clasica Ø100 
	Ø400
	m
	6

	16
	Conducta izolatie clasica Ø150
	Ø400
	m
	10

	17
	Conducta izolatie clasica Ø50
	Ø400
	m
	37

	18
	Conducta izolatie clasica Ø2”
	Ø400
	m
	16

	19
	Vane  Ø100
	
	buc
	12

	20
	Vane  Ø80
	
	buc
	9

	21
	Vane  Ø65
	
	buc
	10

	22
	Vane  Ø50
	
	buc
	16


Tabel 4
	Nr.
crt.
	Tip tronson
	Diametru
nominal
[mm]
	Material
	An PIF
	Lungime 

tronson
[m]

	
	
	
	
	
	

	1
	reţea supraterană
	400
	OLT 45
	1978
	4.501

	2
	
	300
	
	1983
	5.852

	3
	
	250
	
	1960
	3.992

	4
	
	200
	
	1980
	720

	5
	
	150
	
	1960
	2.716

	6
	
	100
	
	1980
	1.421

	7
	reţea subterană
	300
	
	-
	62

	8
	
	250
	
	-
	1.197

	9
	
	200
	
	-
	329

	10
	
	150
	
	-
	10

	11
	
	100
	
	-
	6

	12
	
	50
	
	-
	37

	13
	
	2”
	
	-
	16


	TOTAL [m]
	20.859


Tabel 5
Reţeaua de agent termic primar a fost concepută pentru o funcţionare continuă cu refulare pe conducta de tur Dn 400 mm şi aspirare pe 2 conducte de retur cu Dn 250 mm pe o lungime de 5,7 km, fapt ce impunea încălzirea şi vehicularea pe tronsonul CT Gura Barza – Brad a unei cantităţi de aproximativ  1.800 m3 de apă.
Pentru reducerea consumului de combustibil s-a convenit, în baza unei expertize tehnice efectuate de  Catedra de Instalaţii a Facultăţii de Construcţii Cluj-Napoca, şi s-a executat blindarea tronsonului de tur Dn 400 mm şi modificarea configuraţiei reţelei astfel încât una din conductele de retur de Dn 250mm a devenit conductă de tur, reducându-se volumul de apă încălzită şi vehiculată la aproximativ 1.300 m3.

Datorită vechimii reţelei cât şi a furturilor, izolaţia termică a reţelei de transport agent termic primar din afara municipiului Brad este degradată pe circa 30 % din lungime iar cea din municipiu pe cel puţin 70 % din lungime, necesitând remedieri urgente.

Puncte termice
Consumatorii alimentaţi din sistemul centralizat al municipiului Brad sunt reprezentaţi de consumatorii de căldură urbani şi consumatorii din sectorul terţiar amplasaţi pe teritoriul oraşului Brad, cât şi cei amplasaţi în comuna Criscior.

Consumatorii de căldura urbani (cca. 4.032 apartamente) sunt alimentaţi prin intermediul a 9 PT - uri, care asigură şi 35 consumatori din sectorul terţiar (instituţii publice și clădiri social-culturale -17 şi agenţi economici - 18).

În tabelul 6 sunt prezentate capacităţile proiectate iniţial ale punctelor termice – vezi anexa 20.
[image: image1.emf]ÎNCĂLZIRE ACC

Gcal/h Gcal/h MW Gcal/h

1 PT 1 1.080 5,33 0,63 6,93 5,96

2 PT 2 1.667 5,83 0,81 7,72 6,64

3 PT 3 526 2,17 0,25 2,81 2,42

4 PT 4 867 2,64 0,42 3,56 3,06

5 PT 5 857 2,6 0,42 3,51 3,02

6 PT 6 1.598 4,6 0,84 6,33 5,44

7 PT 7 0 0,34 0,01 0,41 0,35

8 PT 9 661 1,87 0,32 2,55 2,19

9 PT 20 581 1,52 0,31 2,13 1,83

10 PT 22 1.306 3,37 0,64 4,66 4,01

11 PT LAI 0 0,76 0,05 0,94 0,81

12 PT GB 329 1,55 0,18 2,01 1,73

9.472 32,58 4,88 43,56 37,46

TOTAL

Nr. crt.

Punct 

Termic

Proiect iniţial

TOTAL

Nr. pers.


Tabel 6
Conform datelor statistice obţinute de la SC TERMICA BRAD SA privind funcţionarea SACET, în tabelel de mai jos sunt indicate caracteristicile consumului de energie termică pe punctele termice, aferente anului 2024 (Tabel 7). –  vezi anexa 9
	Nr.
	Punct
	Apartamente racordate
	Suprafața
	Putere Instalată

	crt.
	Termic
	inițial [1]
	radiantă 1 
	

	 
	 
	 
	[m2]
	[MW]

	1
	PT 1
	337
	4408
	4,8

	2
	PT 2
	512
	5523
	5,4

	3
	PT 3
	162
	3021
	3,26

	4
	PT 4
	200
	3238
	2,2

	5
	PT 5
	503
	4531
	4,7

	6
	PT 6
	509
	5505
	4,6

	7
	PT 9
	175
	1295
	2,2

	8
	PT 20
	152
	2395
	1,52

	9
	PT 22
	491
	8608
	4


Tabel 7
Din tabelul 7 rezultă un numar de 3041 de apartamente racordate la SACET dintr-un total de 4032 de apartamente existente in Municiul Brad.
Au fost modernizate până în prezent 8 puncte termice, respectiv PT1, PT2, PT 3, PT 4, PT 5, PT 6, PT 9, PT 22 , PT 9  iar PT 20 este în curs de modernizare.

În momentul de faţă toate PT-urile dispun de gigacalorimetre, acestea fiind montate la intrarea agentului termic primar în fiecare punct termic.

În tabelul 8 se regasesc detaliate punctele termice și rețelele aferente.
	NR INV
	DENUMIRE
	ELEMENTE DE IDENTIFICARE

	
	
	
	

	PUNCTE TERMICE 
	

	1
	PUNCT TERMIC NR. 1 CU TERENUL AFERENT ŞI ECHIPAMENTELE AFERENTE, SITUAT PE STR. LIBERTĂŢII
	CONSTRUCŢIE CU FUNDAŢIE DIN BETON ARMAT, ZIDĂRIE DIN BCA, ŞARPANTĂ TERASĂ, SUPR. CONSTRUITĂ 242,95 m2
	

	2
	PUNCT TERMIC NR. 2 CU TERENUL AFERENT ŞI ECHIPAMENTELE AFERENTE, SITUAT PE STR. LIBERTĂŢII
	CONSTRUCŢIE CU FUNDAŢIE DIN BETON ARMAT,ZIDĂRIE DIN BCA, ŞARPANTĂ TERASĂ, SUPR. CONSTRUITĂ 180,30 m2
	

	3
	PUNCT TERMIC NR. 22 CU TERENUL AFERENT ŞI ECHIPAMENTELE AFERENTE, SITUAT PE STR. LIBERTĂŢII
	CONSTRUCŢIE CU FUNDAŢIE DIN BETON ARMAT, ZIDĂRIE DIN BCA, ŞARPANTĂ TERASĂ, SUPR. CONSTRUITĂ 178,20 m2
	

	4
	PUNCT TERMIC NR. 6 CU TERENUL AFERENT ŞI ECHIPAMENTELE AFERENTE, SITUAT PE STR. ALEEA POŞTEI
	CONSTRUCŢIE CU FUNDAŢIE DIN BETON ARMAT, ZIDĂRIE DIN BCA, ŞARPANTĂ TERASĂ, SUPR. CONSTRUITĂ 205,00 m2
	

	5
	PUNCT TERMIC NR. 4 CU TERENUL AFERENT ŞI ECHIPAMENTELE AFERENTE, SITUAT PE STR. ALEEA PATRIEI
	CONSTRUCŢIE CU FUNDAŢIE DIN BETON ARMAT, ZIDĂRIE DIN BCA, ŞARPANTĂ TERASĂ, SUPR. CONSTRUITĂ 150,00 m2
	

	6
	PUNCT TERMIC NR. 9 CU TERENUL AFERENT ŞI ECHIPAMENTELE AFERENTE, SITUAT PE STR. ŞOIMILOR
	CONSTRUCŢIE CU FUNDAŢIE DIN BETON ARMAT, ZIDĂRIE DIN BCA, ŞARPANTĂ TERASĂ, SUPR. CONSTRUITĂ 136,50 m2
	

	7
	PUNCT TERMIC NR. 20 CU TERENUL AFERENT ŞI ECHIPAMENTELE AFERENTE, SITUAT PE STR. AVRAM IANCU
	CONSTRUCŢIE CU FUNDAŢIE DIN BETON ARMAT, ZIDĂRIE DIN BCA, ŞARPANTĂ TERASĂ, SUPR. CONSTRUITĂ 184,00 m2
	

	8
	PUNCT TERMIC NR. 5 CU TERENUL AFERENT ŞI ECHIPAMENTELE AFERENTE, SITUAT PE STR. ALEEA PRIVIGHETORILOR
	CONSTRUCŢIE CU FUNDAŢIE DIN BETON ARMAT, ZIDĂRIE DIN BCA, ŞARPANTĂ TERASĂ, SUPR. CONSTRUITĂ 152,10 m2
	

	9
	PUNCT TERMIC NR. 3 CU TERENUL AFERENT ŞI ECHIPAMENTELE AFERENTE, SITUAT PE STR. ALEEA PRIVIGHETORILOR
	CONSTRUCŢIE CU FUNDAŢIE DIN BETON ARMAT, ELEMENTE NESTRUCTURALE DE ÎNCHIDERE -PANOURI TIP SANDWICH, SUPR. CONSTRUITĂ 36,00 m2
	

	RETELE EXTERIOARE 
	

	1
	REŢEA AERIANĂ CU TEREN AFERENT
	LUNGIME TOTALĂ 8,602 Km, SUPRAFAŢĂ TEREN 1,75 ha
	

	2
	REŢEA ÎN CANALE NEVIZITABILE
	LUNGIME TOTALĂ 22,629 Km
	

	3
	ADAPTARE ȘI OPTIMIZARE REȚELE AGENT TERMIC
	LUNGIME TOTALĂ 2X0,980 Km
	


Tabel 8

Prin modernizarea punctelor termice s-a urmărit automatizarea distribuției de energie termică prin înlocuirea echipamentelor vechi cu echipamente de generație nouă care se preteaza la acest lucru. În aces sens vechile schimbătoare de căldură tip aparat contracurent au fost înlocuite cu schimbătoare de căldură cu plăci care au o eficiență ridicată, funcționare fiabila, flexibilitate și ușurință în utilizare, vezi Tabel 9.
	DENUMIRE
	PT
	BUC

	MODUL TERMIC ÎNCĂLZIRE ÎN PLĂCI INOXIDABILE - 3,4MW
	PT1 
	1

	MODUL TERMIC ÎNCĂLZIRE ÎN PLĂCI INOXIDABILE - 1,4MW
	PT1 
	1

	MODUL TERMIC ÎNCĂLZIRE ÎN PLĂCI INOXIDABILE - 2,7MW
	PT2 
	2

	MODUL TERMIC CU SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ CU PLĂCI  - 1,628 MW
	PT3
	2

	MODUL TERMIC ÎNCĂLZIRE ÎN PLĂCI INOXIDABILE - 1,1MW
	PT4
	2

	MODUL TERMIC ÎNCĂLZIRE ÎN PLĂCI INOXIDABILE - 2,35 MW
	PT5
	2

	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI ACM
	PT6 
	2

	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI ACM
	PT6 
	1

	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI INCALZIRE
	PT6 
	2

	MODUL TERMIC ÎNCĂLZIRE ÎN PLĂCI INOXIDABILE - 2,2 MW
	PT9
	1

	APARAT CONTRACURENT INCALZIRE
	PT20 
	3

	D 35OL 8X4000
	
	

	APARAT CONTRACURENT ACM
	PT20 
	2

	D 55AM 8X3000
	
	

	MODUL TERMIC ÎNCĂLZIRE ÎN PLĂCI INOXIDABILE - 2 MW
	 PT22
	2


Tabel 9
Modernizarea punctelor termice s-a realizat succesiv prin diverse programe de termoficare sau din bugetul local, vezi Tabel 10.
	Nr. crt
	Punct Termic
	An modernizare
	Investiție

	1
	PT 1
	2015
	Program “Termoficare 2006-2015 căldură și confort”

	2
	PT 2
	2016
	Program “Termoficare 2006-2020 căldură și confort”

	3
	PT 3
	2010
	Buget local

	4
	PT 4
	2019
	Program “Termoficare 2006-2020 căldură și confort”

	5
	PT 5
	2008
	Program “Termoficare 2006-2009 calitate și eficiență”

	6
	PT 6
	2003
	Buget local+fonduri RICOP

	7
	PT 9
	2013
	Program “Termoficare 2006-2015 căldură și confort”

	8
	PT 20
	
	

	9
	PT 22
	2015
	Program “Termoficare 2006-2020 căldură și confort”


Tabel 10
Reţea agent termic secundar
Reţelele de agent termic secundar sunt în marea lor majoritate reţele subterane montate în canale termice din beton sau îngropate în pământ.

În tabelele nr. 11 – 15 este descrisă componenţa acestor reţele şi tipul de izolaţii termice, pentru fiecare punct termic în parte. 

	Tabel 18
	REŢELE EXTERIOARE PT 1
	REŢELE EXTERIOARE PT 2

	1
	Conductă izolaţie clasică Dn 150 mm
	m
	408
	Cămine
	buc
	37

	2
	Conductă izolaţie clasică Dn 125 mm
	m
	68
	Conductă izolaţie clasică Dn  150 mm
	m
	1.298

	3
	Conductă izolaţie clasică Dn 100 mm
	m
	644
	Conductă izolaţie clasică Dn 125 mm
	m
	256

	4
	Conductă izolaţie clasică Dn 80 mm
	m
	328
	Conductă izolaţie clasică Dn 4''
	m
	997

	5
	Conductă izolaţie clasică Dn 76 mm
	m
	20
	Conductă izolaţie clasică Dn 65 mm
	m
	592

	6
	Conductă izolaţie clasică Dn 50 mm
	m
	266
	Conductă izolaţie clasică Dn 1 ¼”
	m
	213

	7
	Conductă izolaţie clasică Dn 65 mm
	m
	20
	Conductă izolaţie clasică Dn 80 mm
	m
	86

	8
	Conductă izolaţie clasică Dn 32mm
	m
	12
	Conductă izolaţie clasică Dn 2 ½”
	m
	15

	9
	Conductă izolaţie clasică Dn 4''
	m
	295
	Conductă izolaţie clasică Dn 50 mm
	m
	572

	10
	Conductă izolaţie clasică Dn 3 ½”
	m
	190
	Conductă izolaţie clasică Dn 76 mm
	m
	490

	11
	Conductă izolaţie clasică Dn 2 ½”
	m
	239
	Conductă izolaţie clasică Dn 1 ½”
	m
	179

	12
	Conductă izolaţie clasică Dn 2''
	m
	10
	Conductă izolaţie clasică Dn 25 mm
	m
	256

	13
	Conductă izolaţie clasică Dn 1 ½”
	m
	26
	Conductă izolaţie clasică Dn 100 mm
	m
	644

	14
	Conductă izolaţie clasică Dn ¾”
	m
	25
	Conductă izolaţie clasică Dn 2''
	m
	798

	15
	Conductă izolaţie clasică Dn ¼”
	m
	10
	Conductă izolaţie clasică Dn 1''
	m
	267

	16
	Conducta preizolată Dn 150 mm
	m
	370
	Conductă izolaţie clasică Dn 3''
	m
	139

	17
	Conducta preizolată Dn 65 mm
	m
	30
	Conductă izolaţie clasică Dn ¾”
	m
	36

	18
	Conducta preizolată Dn 4”
	m
	185
	Conducta preizolată Dn 125 mm
	m
	210

	19
	Conducta preizolată Dn 2”
	m
	200
	Conducta preizolată Dn 200 mm
	m
	758

	20
	Conducta preizolată Dn 1”
	m
	15
	Conducta preizolată Dn 400 mm
	m
	22

	21
	Vană Dn 150 mm
	buc
	4
	Vană Dn 150 mm
	buc
	8

	22
	Vană Dn 100 mm
	buc
	6
	Vană Dn 125 mm
	buc
	2

	23
	Vană Dn 80 mm
	buc
	1
	Vană Dn 100 mm
	buc
	12

	24
	Vană Dn 65 mm
	buc
	2
	Vană Dn 200 mm
	buc
	2

	25
	Vană Dn 50 mm
	buc
	23
	Vană Dn 65 mm
	buc
	14

	26
	Canal termic 60x80
	m
	82
	Vană Dn 50 mm
	buc
	22

	27
	Canal termic 100x60
	m
	287
	Robinet 1 ¼”
	buc
	3

	28
	Canal termic 130x7
	m
	270
	Robinet 1 ½”
	buc
	1

	29
	Canal termic 150x150
	m
	12
	Canal termic monolit acoperit cu placi  130x70
	m
	333

	30
	Cămin
	buc
	25
	Canal termic monolit acoperit cu placi  100x60
	m
	317

	31
	 
	 
	 
	Canal termic monolit acoperit cu placi  80x60
	m
	286

	32
	 
	 
	 
	Canal termic monolit acoperit cu placi  150x100
	m
	200

	33
	 
	 
	 
	Canal termic monolit acoperit cu placi  150x150
	m
	6

	34
	 
	 
	 
	Canal termic monolit acoperit cu placi  60x60
	m
	218


Tabel 11
	Tabel 19
	REŢELE EXTERIOARE PT 3
	REŢELE EXTERIOARE PT 4

	1
	Ţeavă preizolată Dn 50 mm
	m
	1.062
	Cămine
	buc
	25

	2
	Ţeavă preizolată Dn 65 mm
	m
	372
	Conductă izolaţie clasică Dn 100 mm
	m
	370

	3
	Ţeavă preizolată Dn 80 mm
	m
	530
	Conductă izolaţie clasică Dn  150 mm
	m
	298

	4
	Ţeavă preizolată Dn 100 mm
	m
	218
	Conductă izolaţie clasică Dn 125 mm
	m
	334

	5
	Ţeavă preizolată Dn 125 mm
	m
	300
	Ţeavă preizolată Dn 65 mm
	m
	120

	6
	Ţeavă preizolată Dn 150 mm
	m
	280
	Ţeavă preizolată Dn 50 mm
	m
	72

	7
	 
	 
	 
	Conductă izolaţie clasică Dn 4''
	m
	276

	8
	 
	 
	 
	Conductă izolaţie clasică Dn 3''
	m
	181

	9
	 
	 
	 
	Conductă izolaţie clasică Dn 2 ½”
	m
	32

	10
	 
	 
	 
	Conductă izolaţie clasică Dn 1 ½”
	m
	68

	11
	 
	 
	 
	Vană Dn 100 mm
	buc
	3

	12
	 
	 
	 
	Vană Dn 65 mm
	buc
	24

	13
	 
	 
	 
	Vană Dn 50 mm
	buc
	24

	14
	 
	 
	 
	Canal termic monolit acoperit cu plăci  130x70
	m
	157

	15
	 
	 
	 
	Canal termic monolit acoperit cu plăci  100x60
	m
	100


Tabel 12
	Tabel 20
	REŢELE EXTERIOARE PT 5
	REŢELE EXTERIOARE PT 6

	1
	Ţeavă preizolată Dn 50 mm
	m
	1.062
	Cămine
	buc
	26

	2
	Ţeavă preizolată Dn 65 mm
	m
	372
	Conducta preizolată Dn 273 mm
	m
	131

	3
	Ţeavă preizolată Dn 80 mm
	m
	530
	Conducta preizolată Dn 168 mm
	m
	442

	4
	Ţeavă preizolată Dn 100 mm
	m
	218
	Conducta preizolata Ø 219 mm
	m
	402

	5
	Ţeavă preizolată Dn 125 mm
	m
	300
	Conducta preizolata Ø 139 mm
	m
	248

	6
	Ţeavă preizolată Dn 150 mm
	m
	280
	Conducta preizolată Dn 125 mm
	m
	96

	7
	 
	 
	 
	Conducta preizolata Ø 114 mm
	m
	208

	8
	 
	 
	 
	Conducta preizolata Ø 89 mm
	m
	367

	9
	 
	 
	 
	Conducta preizolata Ø 60 mm
	m
	58

	10
	 
	 
	 
	Conducta preizolata Ø 5''
	m
	96

	11
	 
	 
	 
	Conducta preizolata Ø 4''
	m
	319

	12
	 
	 
	 
	Conducta preizolata Ø 3''
	m
	194

	13
	 
	 
	 
	Conducta preizolata Ø 2 1/2''
	m
	42

	14
	 
	 
	 
	Conducta preizolata Ø 2''
	m
	594

	15
	 
	 
	 
	Conducta preizolata Ø 1 1/2''
	m
	84

	16
	 
	 
	 
	Conducta preizolata Ø 1 1/4''
	m
	45

	17
	 
	 
	 
	Conducta izolatie clasica Ø 168mm
	m
	66

	18
	 
	 
	 
	Conducta izolatie clasica Ø 100mm
	m
	144

	19
	 
	 
	 
	Conducta izolatie clasica Ø 76mm
	m
	20

	20
	 
	 
	 
	Conducta izolatie clasica Ø 65mm
	m
	378

	21
	 
	 
	 
	Conducta izolatie clasica Ø 50mm
	m
	426

	22
	 
	 
	 
	Robineti sferici Ø100mm
	buc
	6

	23
	 
	 
	 
	Robineti sferici Ø80mm
	buc
	5

	24
	 
	 
	 
	Robineti sferici Ø 1''
	buc
	2

	25
	 
	 
	 
	Robineti sferici Ø 1 1/2''
	buc
	12

	26
	 
	 
	 
	Robineti sferici Ø 1 1/4''
	buc
	8

	27
	 
	 
	 
	Vane Ø200
	buc
	2

	28
	 
	 
	 
	Vane Ø125
	buc
	3

	29
	 
	 
	 
	Vane Ø50
	buc
	5

	30
	 
	 
	 
	Vane Ø80
	buc
	2

	31
	 
	 
	 
	Vane Ø65
	buc
	4

	32
	 
	 
	 
	Camin vizitare 
	buc
	16

	33
	 
	 
	 
	Canal termic monolit acoperit cu placi  130x90
	m
	49

	34
	 
	 
	 
	Canal termic monolit acoperit cu placi 100x60
	m
	40

	35
	 
	 
	 
	Canal termic monolit acoperit cu placi 60x40
	m
	349

	36
	 
	 
	 
	Conducta izolatie clasica Ø 4''
	m
	33

	37
	 
	 
	 
	Conducta izolatie clasica Ø 3''
	m
	72

	38
	 
	 
	 
	Conducta izolatie clasica Ø 2''
	m
	38

	39
	 
	 
	 
	Conducta izolatie clasica Ø 1''
	m
	130

	40
	 
	 
	 
	Conducta izolatie clasica Ø 1 1/2''
	m
	40

	41
	 
	 
	 
	Conducta izolatie clasica Ø 1 1/4''
	m
	40


Tabel 13
	Tabel 21
	REŢELE EXTERIOARE PT 9
	REŢELE EXTERIOARE PT 20

	1
	Conducta preizolata Dn 65 mm
	m
	54
	Conductă izolaţie clasică Dn  Ø 200 mm
	m
	176

	2
	Conducta preizolata Dn 80 mm
	m
	30
	Conductă izolaţie clasică Dn 4''
	m
	88

	3
	Conducta preizolata Dn 100 mm
	m
	48
	Conductă izolaţie clasică Dn 80 mm
	m
	698

	4
	Conducta preizolata Dn 100 mm
	m
	16
	Conductă izolaţie clasică Dn  1''
	m
	110

	5
	Conducta preizolata Dn 125 mm
	m
	40
	Conductă izolaţie clasică Dn 100 mm
	m
	516

	6
	Conducta preizolata Dn 150 mm
	m
	60
	Conductă izolaţie clasică Dn 3''
	m
	258

	
	
	
	
	Conductă izolaţie clasică Dn 2''
	m
	77

	
	
	
	
	Conductă izolaţie clasică Dn 65 mm
	m
	80

	
	
	
	
	Conductă izolaţie clasică Dn 1 ½”
	m
	65

	
	
	
	
	Conductă izolaţie clasică Dn 50 mm
	m
	50

	
	
	
	
	Cămine
	buc
	9

	
	
	
	
	Vane Dn  100
	buc
	2

	
	
	
	
	Vane Dn  65
	buc
	12

	
	
	
	
	Vane Dn  50
	buc
	7

	
	
	
	
	Robinete sferice Dn 80 mm
	buc
	2

	
	
	
	
	Canal termic monolit acoperit cu plăci    60x40
	m
	272

	
	
	
	
	Canal termic monolit acoperit cu plăci  130x70
	m
	66

	
	
	
	
	Canal termic monolit acoperit cu plăci  100x60
	m
	305


Tabel 14
	Tabel 22
	REŢELE EXTERIOARE PT 22
	

	1
	Conducta preizolată Dn 150 mm
	m
	11
	
	
	

	2
	Conducta preizolată Ø 146 mm
	m
	50
	
	
	

	3
	Conducta preizolată Dn 125 mm
	m
	124
	
	
	

	4
	Conducta preizolată Dn 4''
	m
	337
	
	
	

	5
	Conducta preizolată Dn 2''
	m
	350
	
	
	

	6
	Conducta preizolată Ø 95 mm
	m
	203
	
	
	

	7
	Conducta preizolată Dn 2 ½”
	m
	110
	
	
	

	8
	Conducta preizolată Dn 1 ¼”
	m
	110
	
	
	

	9
	Conducta preizolată Ø 121 mm
	m
	74
	
	
	

	10
	Conducta preizolată Dn 3''
	m
	196
	 
	 
	 

	11
	Conducta preizolată Dn 1 ½”
	m
	134
	 
	 
	 

	12
	Conducta preizolată Dn 80 mm
	m
	132
	 
	 
	 

	13
	Conducta preizolată Dn 100 mm
	m
	286
	 
	 
	 

	14
	Conducta preizolată Dn 65 mm
	m
	154
	 
	 
	 

	15
	Conducta preizolată Dn 50 mm
	m
	16
	 
	 
	 

	16
	Conductă izolaţie clasică Ø 121 mm
	m
	32
	 
	 
	 

	17
	Conductă izolaţie clasică Dn 100 mm
	m
	108
	 
	 
	 

	18
	Conductă izolaţie clasică Dn 3''
	m
	50
	 
	 
	 

	19
	Conductă izolaţie clasică Dn 76mm
	m
	146
	 
	 
	 

	20
	Conductă izolaţie clasică Dn 1 ½”
	m
	60
	 
	 
	 

	21
	Conductă izolaţie clasică Dn 1 ¼”
	m
	93
	 
	 
	 

	22
	Conductă izolaţie clasică Dn 60 mm
	m
	16
	 
	 
	 

	23
	Conductă izolaţie clasică Dn  Ø 2''
	m
	57
	 
	 
	 

	24
	Conductă izolaţie clasică Dn  Ø 2 ½”
	m
	4
	 
	 
	 

	25
	Conducta preizolată Dn 200 mm
	m
	486
	 
	 
	 

	26
	Conductă izolaţie clasică Dn 100 mm
	m
	34
	 
	 
	 

	27
	Conductă izolaţie clasică Dn 3 ½”
	m
	17
	 
	 
	 

	28
	Conductă izolaţie clasică Dn 40 mm
	m
	162
	 
	 
	 

	29
	Conductă izolaţie clasică Dn 1''
	m
	46
	 
	 
	 

	30
	Conductă izolaţie clasică Dn 50 mm
	m
	128
	 
	 
	 

	31
	Cămine
	buc
	39
	 
	 
	 

	32
	Vane Dn 125
	buc
	8
	 
	 
	 

	33
	Vane Dn 100
	buc
	9
	 
	 
	 

	34
	Vane Dn 200
	buc
	2
	 
	 
	 

	35
	Vane Dn 65
	buc
	18
	 
	 
	 

	36
	Vane Dn 50
	buc
	10
	 
	 
	 

	37
	Robinete Dn 1 ½”
	buc
	13
	 
	 
	 

	38
	Robinete sferici Dn 80 mm
	buc
	8
	 
	 
	 

	39
	Robinete sferici Dn 50 mm
	buc
	5
	 
	 
	 

	40
	Robinete simplu Dn 1 ½”
	buc
	2
	 
	 
	 

	41
	Canal termic monolit acoperit cu plăci  100x60
	m
	131
	 
	 
	 

	42
	Canal termic monolit acoperit cu plăci  100x60
	m
	23
	 
	 
	 

	43
	Canal termic monolit acoperit cu plăci    60x40
	m
	23
	 
	 
	 

	44
	Canal termic vizitare
	m
	155
	 
	 
	 


Tabel 15
Echipamente de măsură, control şi automatizare

În prezent, contorizarea energiei termice la nivel de branșament este realizată fizic în proporţie de 100%. Îm luna martie 2024 erau 238 de branșamente conform celor expuse în tabelul nr. 16
	BRANȘAMENTE SACET
	 
	18.03.2024
	

	 
	Număr total de branșamente
	 
	238
	%
	

	1
	Total branșamente condominii
	189
	79,41%
	

	2
	Branșamente case
	26*
	10,79%
	

	3
	Branșamente instituții publice 
	16*
	6,64%
	

	4
	Branșamente agenti economici
	7*
	2,90%
	

	
	
	
	
	
	

	*Sunt 19 agenți economici branșați, doar 5 cu branșament separat+ 2 asociații de locatari
	
	

	*Sunt 28 de case bransate si 26 branșamenente
	
	

	*Sunt 17 instituții si 16 branșamente


Tabel 16
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În vara anului 2024 conform proiectelor în derulare se vor realiza alte 8 branșamente care vor fi contorizate astfel:
· Bloc D2, se va contoriza fiecare scară , in momentul de față contorizarea este/condominiu = 3 contoare de branșament




· Case = 4 contoare branșament




· Unitate de cult (biserică) = 1 contor branșament




Consumatori 

Situația utilizatorilor SACET in Martie 2024 este reprezentată în Tabelul 8 – Anexa 23 la caietul de sarcini. Circa 75% din apartamentele din municpiul Brad sunt racordate la SACET. 
	BRAD

	Numar total apartamente 

	18.03.2024

	4032
	%

	Numar apartamente bransate total
	70,51%

	2843
	

	Numar apartamente bransate partial
	4,91%

	198
	

	Numar apartamente debransate total
	24,58%

	991
	


Tabel 17
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Ţinând cont de legea eficienței enrgetice, în ultimii ani, în munipiul Brad a început un proces susținut de contorizare individuală a consumatorilor din cadrul SACET. Astfel in Martie 2024  dintr-un total de 3041 de aprtamente branșate 2723 sunt contorizate individual – 89,19% (Tabel 18).

	Descriere situație branșare SACET
	Număr Apartamente
	%

	    Apartamente cu contor individual (distribuție pe orizontală)
	2.723
	89,19%

	       Apartamente fără repartitoare de costuri, contoare individuale
	272
	8,91%

	  Apartamente cu repartitoare de costuri
	58
	1,90%


Tabel 18
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Performanțe termoenergetice ale sistemului de transport și distribuție 

SACET Brad are în componență:

 

SISTEMUL DE TRANSPORT format din:
· Rețeaua magistrală de transport a agentului termic de la poarta CT din Crișcior până la nodul A, situat la intrarea în municipiul Brad, marcată CT-Nod A;

· Rețeaua de transport a agentului termic din nodul A până la Punctele Termice, marcată Nod A – PT.
SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE format din:
· Cele nouă puncte termice;

· Rețeaua de distribuție către consumatori.

Conform bilanțul energetic realizat pentru perioadele de încălzire Ianuarie – Martie și Noiembrie – Decembrie din cadrul anului 2022 performanțele sistemului sunt expuse în Tabelul nr. 19.

	Parametru
	UM
	Determinare
	Bilanț real
	Bilanț tehnologic

	Transport

	Energie termică
	MWh/an
	[1] = [3] + [7]
	25.839.535
	24143.09

	intrată în rețeaua de transport
	%
	[2] = 100
	100%
	100%

	Pierderi de energie termică în rețeaua de transport
	MWh/an
	[3] Pagina 23 și Tabel pagina 25/partea II lucrare pentru pierderi reale
	6.062.952
	5.597.822

	
	
	Tabel pagina 45/parteaIII din lucrare pentru pierderi tehnologice (%)
	
	

	
	
	 
	
	

	
	%
	[4] = ( [3] /[1])x100
	23.46
	23.19

	- din care, pierderi prin radiaţie/ convecţie
	MWh/an
	[5] Pagina 23 și Tabel pagina 25/partea II lucrare pentru pierderi reale
	5707.80
	5.398.547

	
	
	Tabel pagina 45/parteaIII din lucrare pentru pierderi tehnologice (%)
	
	

	
	
	 
	
	

	
	%
	[6] = ( [5] /[1])x100
	22.sept
	22.36

	Energie termică livrată în rețeaua de distribuție
	MWh/an
	[7] Pagina 23 și Tabel pagina 25/partea II lucrare pentru pierderi reale
	19.776.583
	18.545.268

	
	
	Tabel pagina 45/parteaIII din lucrare pentru pierderi tehnologice (%)
	
	

	
	
	 
	
	

	
	%
	[8] = ( [7] /[1])x100
	76.54
	76.81



	Distribuție

	Energie termică intrată în rețeaua de distribuție
	MWh/an
	[9] = [10] + [15]
	19.776.583
	18.545.268

	
	%
	[9] = 100%
	100
	100

	Pierderi de energie termică în rețeaua de distribuție
	MWh/an
	[10] Pagina 23 și Tabel pagina 25/partea II lucrare pentru pierderi reale
	1.954.141
	722.826

	
	
	Tabel pagina 45/parteaIII din lucrare pentru pierderi tehnologice (%)
	
	

	
	
	 
	
	

	
	%
	[11] = ( [10] /[9])x100
	sept.87
	mar.89

	- din care, pierderi prin radiaţie/ convecţie
	 
	[12] Pagina 23 și Tabel pagina 25/partea II lucrare pentru pierderi reale
	1304.64
	688.405

	
	 
	Tabel pagina 45/parteaIII din lucrare pentru pierderi tehnologice (%)
	
	

	
	MWh/an
	 
	
	

	
	%
	[13]= ( [12] /[9])x100
	iun.59
	mar.71

	 
	MWh/an
	[14] Pagina 23 și Tabel pagina 25/partea II lucrare pentru pierderi reale
	17.822.442
	17.822.442

	Energie termică vândută la consumatori din
	
	Tabel pagina 45/parteaIII din lucrare pentru pierderi tehnologice (%)
	
	

	rețeaua de distribuție
	
	 
	
	

	 
	%
	[15] = ( [14] /[9])x100
	90.12
	96.11


 Tabel 19

CAPITOLUL B
SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ACTUALĂ A SERVICIULUI
Prezentul studiu de oportunitate se realizează în vederea analizării situaţiei  actuale  şi  a  oportunităţii  de  concesionare  a  serviciului  public  de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Principalele aspecte ce impun realizarea studiului sunt:

· respectarea şi aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost armonizate cu legislaţia UE;

· necesitatea asigurării unui serviciului public de alimentare cu energie termică  în  sistem  centralizat eficient şi de calitate, în condiţiile asigurării eficienţei energetice şi corelării cerinţelor cu resursele;
· modernizarea sau înlocuirea actualelor capacităţi de producere a energiei termice pentru a permite utilizarea unor combustibili regenerabili (biomasă) într-un ciclu energetic cu cogenerare la temperaturi reduse;
· menţinerea în stare funcţională, reabilitarea şi modernizarea reţelelor de infrastructură edilitară, ca bază a  dezvoltării socio-economice durabile şi în scopul atragerii de investiţii   profitabile pentru comunitatea locală;

· creşterea responsabilităţii faţă de utilizatori, a accesibilităţii informaţiilor privind serviciile furnizate, consolidarea cadrului de consultare şi participare a utilizatorilor la îmbunătăţirea nivelului unităţilor energetice asigurate.

Argumentele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care  stau  la  baza  delegării gestiunii serviciului  public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat sunt:

a. Prin delegarea serviciului unui concesionar, acesta poate să ofere raportul optim între preţul tarifelor şi calitatea serviciilor;
b. Conform prevederilor Caietului de Sarcini, Primăria Brad va primi anual de la concesionar o redevenţă ce se va înregistra ca venit la bugetul local;
c. Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene şi care să corespundă normelor naţionale şi ale UE referitoare  la mediu, este posibilă numai cu investiţii adecvate în dotări performante corespunzătoare  şi  cu  asigurarea  de  personal  suficient  şi  adecvat pregătit din punct de vedere profesional;
d. Dotarea cu utilaje noi şi performante va duce la realizarea unui nivel scăzut de poluare a oraşului;
e. Prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locală va beneficia de o îmbunătăţire a calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei.

Grupurile interesate de realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Brad sunt următoarele:
a. Utilizatori/Beneficiari ai serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat:

· Casnici:  persoane  fizice  şi  asociaţii  de  locatari  sau  proprietari, locuitori ai oraşului;

· Agenţi  economici  care  îşi  desfăşoară  activitatea  pe  teritoriul oraşului Brad;

· Instituţii publice cu sedii sau filiale în Brad.

b. Primăria municipiului Brad — are ca obiectiv realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, scop în care efectuează controlul şi   urmărirea activităţii executate de  către operatorul acestui serviciu;

c. Prestatorul serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică  în sistem centralizat — are ca obiectiv obţinerea unui profit cât mai mare în schimbul serviciilor oferite.

În sezonul rece 2023– 2024 prețul de producere a energiei termice practicat de operatorul SC Termica Brad SA este de 1.107,85 lei/Gcal, fără TVA. 
Din acest preţ, populaţiei îi revine o contribuţie de 550 lei/Gcal, restul de 557,85 lei/Gcal  fiind suportat de către bugetul local.
La acest preț de 550 de lei/Gcal, se aplică prevederile OUG 27/1997 privind unele facilități acordate locuitorilor Munților Apuseni, și a Ordinului MDLP nr. 1009/2022 de aplicare a OUG nr. 27/1996, asfel că prețul achitat de consummator, la data prezentului studio este de 275 lei/Gcal. Menționăm că aplicarea acestor prevederi nu este certă în viitorul apropiat, legiuitorul fiind cel care hotărăște limitarea aplicării în timp, sau pentru anumite regiuni a acestor prevederi.
Un aspect demn de luat în seamă este situaţia pierderilor de energie termică în SACET, pierderi care influenţează într-o mare măsură structura cheltuielilor de producere a energiei termice şi care, neputând fi gestionate cu eficacitate, au condus la apariţia dificultăţilor financiare şi în final, coroborat cu evoluţia preţului combustibilului, la intrarea în faliment  a fostului operator local al SACET, SC ACVACALOR SA Brad.
Structura tarifului aprobat de ANRE  este prezentat în tabelul următor:

	      FISA DE FUNDAMENTARE   

	a preţului local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice 

	produse pe pacura

	
	
	
	
	 

	Nr.
crt
	Specificatie
	TARIF ACTUAL 
aviz ANRE
nr.53/16.11.2022
	Realizat in 
ultimele 12 luni
	PROPUNERE TARIF 2023

	 
	 
	total lei
	total lei
	total lei
	lei/Gcal
	pondere in pret
%

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	CHELTUIELI VARIABILE
	13.510.179
	7.438.868
	13.359.238
	763,39
	68,91

	 
	Combustibil tehnologic 
	12.633.640
	6.917.035
	12.633.640
	721,92
	65,16

	 
	Chelt. de transport comb.
	0
	0
	0
	0,00
	0,00

	 
	En. Term. cumparata de la terti 
pt. en.pierduta in transp/distrib
	0
	0
	0
	0,00
	0,00

	 
	En. electrica tehnologica
	874.275
	516.141
	723.334
	41,33
	3,73

	 
	Apa bruta sau pretatata
	2.264
	5.693
	2.264
	0,13
	0,01

	 
	Apa demineralizata sau dedurizata terţi
	0
	0
	0
	0,00
	0,00

	 
	Alte cheltuieli variabile
	0
	0
	0
	0,00
	0,00

	II.
	CHELTUIELI FIXE din care
	5.104.979
	4.003.025
	5.104.979
	291,71
	26,33

	 
	a)Cheltuieli materiale :
	851.133
	980.309
	851.133
	48,64
	4,39

	 
	  materiale
	302.619
	283.553
	302.619
	17,29
	1,56

	 
	  amortizare
	48.491
	48.491
	48.491
	2,77
	0,25

	 
	  redeventa
	100.000
	100.000
	100.000
	5,71
	0,52

	 
	  chelt. pt. protectia mediului 
	5.000
	3.763
	5.000
	0,29
	0,03

	 
	  reparatii in regie
	230.000
	229.477
	230.000
	13,14
	1,19

	 
	  reparatii executate cu tertii 
	41.080
	27.000
	41.080
	2,35
	0,21

	 
	  studii si cercetari  
	12.000
	6.000
	12.000
	0,69
	0,06

	 
	  alte servicii executate cu tertii:
	96.114
	249.876
	96.114
	5,49
	0,50

	 
	          · colaborari
	60.434
	57.472
	60.434
	3,45
	0,31

	 
	          · comisioane bancare
	15.000
	13.276
	15.000
	0,86
	0,08

	 
	          · protocol, reclame, publicitate
	680
	3.908
	680
	0,04
	0,00

	 
	          · deplasari, detasari, transferari
	5.000
	3.912
	5.000
	0,29
	0,03

	 
	          - alte impozite achitate la bugetul de stat
	0
	153.698
	0
	0,00
	0,00

	 
	          ·  posta si telecomunicatii
	15.000
	17.609
	15.000
	0,86
	0,08

	 
	  alte cheltuieli materiale
	15.828
	32.149
	15.828
	0,90
	0,08

	 
	alte cheltuieli fixe
	91.375
	170.918
	91.375
	5,22
	0,47

	 
	b) Cheltuieli cu munca vie  :
	4.253.846
	2.817.567
	4.253.846
	243,08
	21,94

	 
	 salarii brute
	3.830.400
	2.698.760
	3.830.400
	218,9
	19,76

	 
	contributie angajator 
	86.184
	94.049
	86.184
	4,92
	0,44

	 
	bonuri de masa
	0
	0
	0
	0,00
	0,00

	 
	      · alte cheltuieli cu munca vie
	337.262
	24.758
	337.262
	19,27
	1,74

	 
	 
	0
	 
	0
	0,00
	0,00

	 
	c)Impozit pe profit
	0
	34.231
	0
	0,00
	0,00

	 
	 
	0
	 
	0
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	d) Cheltuieli financiare
	0
	0
	0
	0,00
	0,00

	III
	CHELTUIELI TOTALE ( I+II)
	18.615.158
	11.441.894
	18.464.217
	1055,10
	95,24

	IV.
	PROFIT (5%)
	930.758
	7.245.935
	923.210,86
	52,75
	4,76

	V.
	COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET 
	0
	0
	0
	0,00
	0,00

	VI.
	VENITURI (PREŢ/TARIF)OBTINUTE
 DIN ACTIVITATEA. DE PRODUCŢIE, TRANSPORT, DISTRIBUŢIE ENERGIE TERMICĂ
	19.545.916
	18.687.828
	19.387.428
	 
	100,00

	VII.
	CANTITATE LIVRATA (Gcal)
	17.500
	16.732
	17.500
	 
	 

	VIII.
	PREŢ [lei/Gcal] (fără TVA)
	1.116,91
	 
	 
	1107,85
	 

	IX
	PREŢ [lei/Gcal] cu TVA 19%)
	1329,12
	 
	 
	1318,34
	 


Măsurarea energiei termice se efectuează:

· la CT Gura Barza,

· la Punctele Termice,

· la consumatori.

Pierderile înregistrate ca diferenţe de energie termică între sursa de producere şi consumatori, se datorează cumulativ mai multor factori şi anume:

· reţeaua de transport agent termic primar: pe lungimea de circa 5,7 km dintre CT Gura Barza şi municipiul Brad se produc pierderi semnificative de energie termică datorate stării necorespunzătoare a izolaţiei termice pe circa 30 % din lungime; faptul că această reţea este supraterană constituie o provocare permanentă pentru hoţii de fier vechi care au distrus şi distrug în continuare protecţia mecanică din tablă de oţel sau aluminiu a stratului termoizolant care, fără această protecţie, se degradează datorită intemperiilor;
· punctele termice: 
· doar o parte din punctele termice au fost reabilitate şi retehnologizate cu utilaje şi echipamente noi, restul având randamente scăzute, consumuri tehnologice mari şi prezentând riscuri accentuate de avarii;
· furtul de apă caldă din sistemul de distribuţie, cauzat de lipsa apei calde menajere, şi compensarea pierderilor cu apă de adaos extrasă din sistemul de transport conduc la costuri suplimentare neacoperite de tarifele de furnizare;
· reţelele de distribuţie agent termic secundar: 
· toate reţelele de distribuţie sunt subterane, montate în canale termice sau îngropate, cu posibilităţi reduse – chiar inexistente – de acces pentru verificări periodice sau depistarea deranjamentelor;
· gigacalorimetrele montate pe toate branșamentele spre consumatorii finali necesită verificare continuă și reparare sau înlocuire.Datorită caminelor în care sunt montate există posibilitatea de inundare sau de a fi distruse datorită existenței daăunătorilor. 
· consumatori: deşi toate imobilelor alimentate cu agent termic au aparate de măsură a cantităţii de energie furnizate, și deși există contoare individuale montate la 89% din apartamentele legate la SACET, încă există imobile cu rețele vechi în subsolurile blocurilor acolo unde se pot înregistra pierderi de agent termic.
CAPITOLUL C
INVESTIŢIILE CONSIDERATE NECESARE PENTRU MODERNIZAREA, ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ, PRECUM ŞI A CONDIŢIILOR SOCIALE ŞI DE MEDIU ŞI EXTINDEREA SERVICIULUI
În condiţiile în care costurile de exploatare şi întreţinere cresc de la o zi la alta, când se pune un accent deosebit pe protejarea mediului înconjurător şi pe economia de energie, iar pe piaţă a apărut o gama foarte diversă de utilaje şi echipamente performante,  reabilitarea  şi modernizarea  SACET presupune, în principal, luarea următoarelor măsuri:

· modernizarea sau înlocuirea utilajelor şi echipamentelor producătoare de energie termică, utilizarea cu precădere a biocombustibililor şi obţinerea agentului termic pentru încălzire prin procedee ce să includă în mod obligatoriu cogenerarea;

· reabilitarea reţelelor de transport agent termic primar;

· înlocuirea  reţelelor  termice  secundare,  uzate  fizic  şi moral,  cu un sistem de distribuţie utilizând conducte preizolate;

· continuarea contorizării consumurilor de căldură la nivelul utilizatorilor.
CAPITOLUL D
MOTIVELE DE ORDIN ECONOMICO-FINANCIAR, SOCIAL ŞI DE MEDIU,

CARE JUSTIFICĂ DELEGAREA GESTIUNII

Legislaţia în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, este reprezentată de:

1. Legea 51/2006 
—
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;

2. Legea 325/2006 
—
Legea serviciului public de alimentare cu energie termică;

În conformitate cu prevederile Legii 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, lucrările de investiţii în domeniul energiei termice pot fi finanţate din:

a. fonduri proprii ale operatorului şi/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligaţiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;

b. credite bancare, care pot fi garantate de autorităţile administraţiei publice locale, de Guvern sau de alte entităţi specializate în acordarea de garanţii bancare;

c. fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

d. taxe speciale, instituite la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit legii;

e. fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare Ia cofinanţarea unor proiecte realizate cu finanţare externă, precum şi din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

f. sumele disponibilizate prin reducerea graduală a subvenţiilor pentru energia termică furnizată populaţiei; aceste sume se vor utiliza de autorităţile administraţiei publice locale, pe bază de studii şi programe pentru retehnologizarea, modernizarea şi eficientizarea SACET, avizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor;
g. surse financiare, rezultate din tranzacţionarea unităţilor de reducere de emisii de gaze cu efect de seră;

h. alte surse, în condiţiile legii;

i. redevenţa aferentă contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică prin SACET, care se constituie ca sursă pentru finanţarea lucrărilor de investiţii în sistemul respectiv;

Analiza necesităţii de consum termic precum şi a situaţiei economico-financiare realizate în prezentul studiu, sunt repere pentru identificarea motivelor delegării gestiunii, astfel:

1. Nivelul mare al costurilor pentru activităţile de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, situaţie care conduce la preţuri şi tarife de vânzare a energiei termice foarte mari, necompetitive în comparaţie cu alte variante ceea ce determină:
· debranşarea consumatorilor de la sistemul centralizat care nu dețin contor individual (gigacalorimetru);

· grevarea bugetului autorităţii publice locale de sume importante pentru acoperirea subvenţiilor la energia termică furnizată populaţiei şi a facturilor de energie termică pentru instituţiile subordonate.
2. Necesitatea încurajării rebranşării consumatorilor la sistemul centralizat cu contor individual accentuând beneficiile acestei modalități de branșare la SACET.
3. Autoritatea publica locală nu dispune de resurse financiare pentru finanţarea investiţiilor necesare în vederea modernizării şi reabilitării infrastructurii de producere, transport şi distribuţie a energiei termice.
4. Menţinerea sistemului centralizat în varianta reabilitată va conduce  la menţinerea unor locuri de muncă şi la dezvoltarea de perspectiva a municipiului Brad.
Date fiind motivele de ordin economic, financiar, social şi interesele  principalelor grupuri de interese, considerăm ca fiind oportună delegarea gestiunii SACET a municipiului Brad.

Delegarea gestiunii publice de alimentare cu energie termica se efectuează în condiţiile prevăzute de  Legea 51/2006:

Delegarea  gestiunii  SACET se face  în conformitate  cu legislaţia  în vigoare,  în condiţii  de transparenţă, imparţialitate şi competitivitate, prin următoarele modalităţi:

b) contract de concesiune;

c) contract de parteneriat public-privat.

Concesionarea SACET oferă următoarele garanţii :

a) pentru operator  - posibilitatea recuperării investiţiilor pe durata contractului de concesiune şi a folosinţei bunurilor aparţinând domeniului public ;

b) pentru autoritatea locală 

· va impune şi va urmări realizarea indicatorilor de performanţă a SACET ;

· va obţine redevenţa ca venit la bugetul local ;

· patrimoniul public ce face obiectul concesiunii va fi întreţinut, modernizat şi returnat la sfârşitul perioadei de concesiune ;

· are  opţiunea  ca  la  sfârşitul  perioadei  de  concesiune  să-şi manifeste intenţia de cumpărare a bunurilor care aparţin operatorului.
           CAPITOLUL E
NIVELUL MINIM AL REDEVENŢEI, DUPĂ CAZ
Redevenţa datorată de delegat va fi exprimată în lei/an şi este determinată luând în calcul amortizarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Brad care fac obiectul delegării gestiunii. În caz de reevaluare a bunurilor redevenţa va fi calculată la noua valoare.

Redevenţa va fi întotdeauna determinată pe baza elementului constitutiv, iar valoarea actualizată a acesteia va fi stabilită prin aprobarea tarifului.

Se recomandă stabilirea unei redevenţe minime de 100.000 lei /an.
În cazul în care politica Consiliul Local este de diminuare a tarifului de producere a energiei termice și, implicit, de micșorare a prețului de facturare către populație, se poate renunța la redevență.

CAPITOLUL F
DURATA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI DE DELEGARE

Potrivit art. 16 din Legea 100/2016, modificată, durata maximă pentru delegarea gestiunii activităţilor serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică,  care  fac  obiectul prezentului studiu,  este de 5 ani. 
Având în vedere că investiţiile efectuate de către viitorul operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea serviciului public de alimentare cu energie termică se vor amortiza de către concesionar pe durata contractului de delegare a gestiunii, considerăm necesară şi oportună delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica din municipiul Brad prin contract de concesiune pe 5 ani prin aplicarea procedurii licitației deschise.

Delegarea  serviciului public de alimentare  cu energie termică  se va face conform cu Legea 51/2006 şi Legea 325/2006.
Durata contractului de delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie trebuie să fie corelată cu durata medie de amortizare a tuturor echipamentelor si investiţiilor ce se vor finaliza, fără a se pierde din vedere reducerea tarifului la o valoare cât mai mică.

Prin stabilirea unei durate mai mari a contractului de delegare de gestiune, se dă delegatului siguranţa desfăşurării activităţii pe întreaga perioada a acestuia ceea ce poate implica efectuarea unor investiţii constând în dotări şi modernizări care ar putea fi amortizate într-un timp mai îndelungat, rezultând în final condiţii mai bune de furnizare a energiei termice concomitent cu o menţinere a tarifului serviciului furnizat la o valoare acceptabilă pentru utilizatorii finali.
Având în vedere cele menţionate mai sus precum şi politica autorităţii locale de a crea condiţii cat mai bune pentru utilizatorii finali ai acestui serviciu se estimează durata optimă a contractului de delegare de gestiune la 5 ani.

CAPITOLUL G

CONCLUZII

Având În vedere analiza realizată în prezentul  studiu, pentru modernizarea şi retehnologizarea sistemului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în municipiul Brad, este necesar ca în cel mai scurt timp, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, să se asigure gestiunea delegată a serviciului către un operator care să:

· realizeze investiţiile în infrastructura aferenta serviciului de producţie, transport, distribuţie şi furnizare pentru retehnologizare şi modernizare, şi să gestioneze performant şi conform cerinţelor legale în vigoare serviciul public;
· Realizarea acestor cerinţe trebuie să conducă la:

· asigurarea continuităţii serviciului public la utilizatorii existenţi şi extinderea acestuia prin recâştigarea utilizatorilor;

· îmbunătăţirea calităţii serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat;

· reducerea cheltuielilor de la bugetul Consiliului local;

· accesibilitatea preţurilor la consumatori;

· utilizarea eficientă a resurselor energetice şi dezvoltarea durabilă;
· adaptarea Ia cerinţele utilizatorilor;

În acest sens este necesară aprobarea studiului de oportunitate şi a documentaţiei de atribuire, de către Consiliul Local al Municipiului Brad.
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