# NOTĂ TEHNICĂ PRIVIND BALANȚA APEI

Operator:Serviciul de alimentare cu apa Bucsani

Localitate: Bucsani

An de raportare:2025

# 1. Baza legală

Prezenta balanță a apei a fost întocmită în conformitate cu:
- Metodologia IWA (International Water Association – Water Balance)
- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (republicată)
- Ordinul ANRSC nr. 88/2007 privind aprobarea indicatorilor de performanță
- Ordinul ANRSC nr. 65/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului
- Alte reglementări tehnice aplicabile în domeniul exploatării sistemelor de alimentare cu apă

# 2. Balanța apei

| Indicator | Valoare (m³/an) |
| --- | --- |
| Volum apă intrat în sistem (1) | 101.669 |
| Consum autorizat (2) | 82.352 |
| Pierderi de apă (3) | 19.317 (19%) |
| Consum autorizat facturat (4) | 75.552 |
| Consum autorizat nefacturat (5) | 6.800 |
| Pierderi aparente (6) | 1.450 |
| Pierderi reale (7) | 17.867 |
| Apă care nu aduce venituri - NRW (8) | 26.117 (25,7%) |

# 3. Justificarea valorilor

3.1 Volum apă intrat în sistem

Volumul de apă intrat în sistem este determinat pe baza citirilor contorului general de apă. Valoarea a fost corelată cu producția anuală și verificată prin analiza consumului mediu zilnic.

3.2 Consum autorizat facturat

Reprezintă volumul total de apă înregistrat și facturat utilizatorilor. Valoarea provine din evidențele operatorului și reflectă consumul real contorizat.

3.3 Consum autorizat nefacturat

Include consumurile instituțiilor publice (primărie, poliție, unități de învățământ), precum și utilizările operaționale: spălări de rețea, spălări de rezervoare și intervenții pentru stingerea incendiilor. Valoarea a fost estimată la aproximativ 5% din volumul de apă intrat în sistem, conform practicilor curente.

3.4 Pierderi de apă

Pierderile de apă au fost determinate ca diferență între volumul de apă intrat în sistem și consumul autorizat total. Rezultatul obținut se încadrează în limitele de performanță acceptate.

3.5 Pierderi aparente

Pierderile aparente includ consumul neautorizat și erorile de măsurare ale contoarelor. Valoarea a fost estimată conservator, pe baza experienței în exploatarea sistemelor similare.

3.6 Pierderi reale

Pierderile reale includ scurgerile din rețeaua de distribuție, pierderile din rezervoare și scurgerile de pe branșamente. Acestea au fost determinate ca diferență între pierderile totale și pierderile aparente.

# 4. Măsuri pentru reducerea pierderilor

- verificarea și înlocuirea contoarelor defecte sau subdimensionate
- monitorizarea consumurilor instituțiilor publice
- sectorizarea rețelei de distribuție
- identificarea și remedierea rapidă a avariilor
- reducerea presiunii în zonele unde aceasta este excesivă
- evidență strictă a consumurilor nefacturate

# 5. Concluzii

Nivelul pierderilor de apă de 19% se încadrează în limitele acceptate pentru operatorii de servicii de alimentare cu apă. Valorile prezentate sunt fundamentate pe date existente și estimări tehnice, în conformitate cu metodologia IWA.

Întocmit,

____________________

Funcția: ____________

# 6. Calculul indicatorilor

Determinarea consumului autorizat total:

(2) = (4) + (5) = 75.552 + 6.800 = 82.352 m³/an

Determinarea pierderilor de apă:

(3) = (1) - (2) = 101.669 - 82.352 = 19.317 m³/an

Determinarea procentului pierderilor de apă:

(3) / (1) × 100 = 19.317 / 101.669 × 100 = 19%

Determinarea pierderilor reale:

(7) = (3) - (6) = 19.317 - 1.450 = 17.867 m³/an

Determinarea apei care nu aduce venituri (NRW):

(8) = (5) + (6) + (7) = 6.800 + 1.450 + 17.867 = 26.117 m³/an

Determinarea procentului NRW:

(8) / (1) × 100 = 26.117 / 101.669 × 100 = 25,7%

# 7. Explicația indicatorilor din balanța apei

(1) Volum apă intrat în sistem

Reprezintă cantitatea totală de apă introdusă în rețeaua de alimentare într-un an, determinată pe baza contorului general de producție sau achiziție.

(2) Consum autorizat

Reprezintă totalul apei utilizate legal, incluzând atât consumul facturat, cât și cel nefacturat.

(3) Pierderi de apă

Reprezintă diferența dintre volumul de apă intrat în sistem și consumul autorizat. Include atât pierderi reale, cât și pierderi aparente.

(4) Consum autorizat facturat

Cantitatea de apă înregistrată și facturată utilizatorilor, pe baza contoarelor individuale sau a estimărilor aprobate.

(5) Consum autorizat nefacturat

Apa utilizată legal fără a fi facturată, incluzând consumuri instituționale și utilizări operaționale (spălări rețea, rezervoare, incendii).

(6) Pierderi aparente

Pierderi cauzate de erori de măsurare, contoare defecte sau consum neautorizat (furt de apă). Nu reprezintă pierderi fizice.

(7) Pierderi reale

Pierderi fizice de apă din sistem, cauzate de scurgeri, fisuri sau defecțiuni în rețea, rezervoare sau branșamente.

(8) Apă care nu aduce venituri (NRW)

Totalul apei produse care nu generează venituri, incluzând consumul nefacturat și toate pierderile (aparente și reale).

# 8. Schema conceptuală a balanței apei (metodologia IWA)

Balanța apei este structurată conform metodologiei IWA, astfel:

Volum apă intrat în sistem (1)
│
├── Consum autorizat (2)
│   ├── Consum autorizat facturat (4)
│   └── Consum autorizat nefacturat (5)
│
└── Pierderi de apă (3)
    ├── Pierderi aparente (6)
    │   ├── Consum neautorizat
    │   └── Erori de măsurare
    └── Pierderi reale (7)
        ├── Pierderi pe conducte
        ├── Pierderi la rezervoare
        └── Pierderi pe branșamente

Apă care nu aduce venituri (NRW) = (5) + (6) + (7)

# 9. Ipoteze și limitări ale datelor

Prezenta balanță a apei este realizată pe baza datelor disponibile și a unor estimări tehnice, astfel:
- Nu există contorizare separată pentru toate categoriile de consum nefacturat
- Pierderile aparente sunt estimate pe baza experienței operaționale
- Pierderile reale sunt determinate indirect (prin diferență)
- Valorile pot suferi ajustări în urma implementării unui sistem de monitorizare detaliată

Aceste ipoteze sunt conforme cu practica curentă în lipsa unei sectorizări complete a rețelei.

# 10. Plan de reducere a pierderilor de apă (perioada 3 ani)

Obiectiv: Reducerea pierderilor de apă de la 19% la ≤15% în termen de 3 ani.

## Anul 1 – Stabilizare și control (țintă: ≤18%)

- Verificarea contorului general
- Inventarierea consumatorilor
- Montare/verificare contoare instituții
- Evidență consumuri nefacturate
- Analiza consum minim de noapte
Rezultat estimat: reducere 1–2%

## Anul 2 – Intervenție tehnică (țintă: ≤16–17%)

- Sectorizare rețea (DMA)
- Monitorizare debite
- Detectare pierderi
- Reparații avarii
- Verificare rezervoare
- Reducere presiune
Rezultat estimat: reducere 2–3%

## Anul 3 – Optimizare (țintă: ≤15%)

- Înlocuire conducte vechi
- Modernizare branșamente
- Înlocuire contoare
- Monitorizare continuă
- Control consum neautorizat
Rezultat estimat: reducere 2–3%

## Rezultate estimate

Situație actuală: 19%
După anul 1: 17–18%
După anul 2: 15–17%
După anul 3: ≤15%

## Concluzie

Implementarea măsurilor va conduce la reducerea progresivă a pierderilor și îmbunătățirea performanței serviciului.