ANEXA 1
Descrierea investiției și indicatorilor fizici, inclusiv valorile financiare asociate acestora

Proiectul prevede realizarea unui sistem centralizat de producere și distribuție a energiei termice, utilizând surse regenerabile de energie de tip geotermal, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterii independenței energetice.

Se va utiliza energie geotermală extrasă din foraj.
Consumatorii propuși sunt clădirile publice, respectiv:

	Nr. Crt.
	Obiectiv
	Nr. C.F.
	Combustibil utilizat în prezent pentru încălzire

	1
	Liceul Tehnologic „Sfântul Nicolae”
	404026
	Gaze naturale

	2
	Spitalul Orășenesc Deta
	400668
	Gaze naturale


Astfel, se propune:

- Realizarea unui foraj de extracție a apei geotermale și a unui foraj de injecție a apei geotermale uzate termic;
- Realizarea unei clădiri cu funcțiunea de centrală termică, echiparea cu utilaje și echipamente tehnologice;
- Realizarea unei rețelei de distribuție a energiei termice;
- Realizarea unei conducte de transport a apei geotermale uzate termic către forajul de injecție;
- Realizarea unor puncte de racord la consumatori;
- Realizarea racordurilor la consumatori, până la punctul de delimitare cu consumatorul.
ARHITECTURA 

Realizarea unei clădiri cu funcțiunea de centrală termică, echiparea cu utilaje și echipamente tehnologice

Descrierea funcționala
Din punct de vedere funcțional clădirea va fi compusă din următoarele spatii:

- Spațiu tehnic 66,55 mp, hol 8,69 mp, birou 19,44 mp, vestiar 7,54 mp, G.S. 4,73 mp - TOTAL = 106,95

Intrarea în clădire se realizează din fațada principală de pe latura estică a terenului.

Descrierea tehnică
Infrastructura construcției este alcătuita din fundați de beton armat sub pereți.

Suprastructura este din cadre de beton armat, stâlpi și grinzi și pereți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale.

Placa pe sol este realizata din beton armat și planșeul peste parter este realizat din beton armat.

Învelitoarea este de tip șarpantă de lemn ignifugata înainte și după montaj.

Închideri și compartimentări interioare

Închiderile exterioare sunt din cărămidă cu goluri verticale cu grosimea de 30 cm termoizolați cu vată minerală bazaltică și placi din tablă zincată fălțuită, vopsită în câmp electrostatic.

Compartimentările interioare sunt din cărămidă cu goluri verticale cu grosime 15 cm.

Date tehnice:

DATE TEHNICE GENERALE:

Zona seismică de calcul: Tc=0.7s, ag=0.15g

Clasa de importanță = IV

Categoria de importanță = D

Grad de rezistență la foc = II

CLĂDIRE PROPUSĂ:

Funcțiunea propusă – centrală termică
Regim de înălțime: parter

Finisaje exterioare și interioare

Finisajele exterioare. 

Finisajele la pereții exteriori vor fi din placi de tablă zincată, fălțuită, vopsită în câmp electrostatic și tencuială decorativă.

Trotuarul exterior perimetral este propus a fi realizat din beton rostuit la 1,00 m.

Finisajele interioare. 

Pardoselile vor fi din pardoseala rășina epoxidica în toate spatiile.

Pereții și tavanele vor fi finisate cu tinci și vopsele lavabile.

Tâmplarii interioare și exterioare, confecții AL și PVC.

Tâmplăriile la ferestre și uși în exterior vor fi din aluminiu cu geam termopan și la interior vor fi din PVC cu tăblie, iar ușa care separa SPATIUL TEHNIC și HOL  va fi ușa metalica EI 90.

Jgheaburile, burlanele, sorturile și aticele vor fi din tabla zincată vopsită în câmp electrostatic.

Termoizolații și hidroizolații
Termoizolațiile vor fi din vata minerala bazaltica clasa A1 - 10 cm.

Acoperiș și învelitoare

Acoperișul este tip șarpantă de lemn ignifugata în doua straturi.

Finisajul va fi din tabla zincata fălțuită, vopsită în câmp electrostatic.

Apa pluvială va fi colectată prin pante de scurgere și dirijata spre evacuările existente.    Apa pluviala de pe acoperiș va fi evacuată în șanțurile de colectare amplasate in incinta teren.

Instalații interioare

Clădirea va fi dotată cu instalație electrica de putere 380 Vca, suplimentul de putere se va dimensiona conform cerințelor de consum, instalație sanitară pentru grup sanitar, fosă septică vidanjabila.

Lucrări edilitare

Alimentarea cu apă: prin racord la rețeaua existentă din zonă.

Canalizare menajera: nu exista sistem de canalizare. Apele uzate menajere se vor îndepărta prin conectarea la fosa septică vidanjabila, amplasată la o distanță mai mare de 10 m față de cea mai apropiată locuința conform Ordinului 119/2014, actualizat, art. 34.

Energia termica:  Se va folosi energia termică din sistemul proiectat.
Alimentarea cu energie electrică: prin racord la rețeaua tripolară existentă din zonă.

Alimentare cu gaze naturale: nu este cazul.

Gospodărirea comunala: Se va prevedea o platformă pentru depozitarea pubelelor în vederea colectării selective a gunoaielor de către serviciul de salubritate al comunei. Colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide se face conform Ordinului 119/2014 – Norme de igiena și sănătate publică privind mediul de viată al populației, capitol V.

Platforma pentru pubele va fi amplasata la 10 m distanta fata de planul fațadei conform Ordinului 119/2014.

Rețelele edilitare precum și toate echipamentele și/sau materiale/substanțe utilizate care sunt în contact cu apa se vor aviza conform Ordinului 275/2002.

Spatii verzi plantate

Se va planta vegetație medie și mica la minim 60 de cm distanta de limita terenului cu rol de protecție împotriva zgomotului.

ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALITATE

Cerința a.
REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE – CONFORM MEMORIU REZISTENȚA

Cerința b.
SECURITATEA LA INCENDIU

Din punct de vedere a securității la incendiu clădirea se încadrează în gradul de rezistență la foc III.

Prin proiectare s-au asigurat măsuri de prevenire și stingere a incendiilor astfel:

- Protecția față de vecinătăți, prin amplasarea corespunzătoare față de clădirile învecinate.

- Limitarea propagării incendiului prin dimensionarea corespunzătoare a compartimentărilor și închiderilor.

- Gradul de rezistenta la foc a clădirii și densitatea sarcinii termice

- Asigurarea căilor de evacuare

- Echiparea cu mijloace de prima intervenție în caz de incendiu

- Asigurarea cailor de intervenție în caz de incendiu

- Listele de dotări necesare în caz de intervenție.

- Clădirea are 1 compartiment de incendiu: Risc de incendiu mic.

Ca dotări de prima intervenție se vor prevedea: stingător P9.

Cerința c.
IGIENA, SĂNĂTATEA OAMENILOR, REFACEREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Clădirea a fost prevăzută cu bai pentru fiecare apartament conform legii locuinței 114/1996.

Spațiile sunt prevăzute cu iluminat și ventilare naturală și mecanică.

Colectarea deșeurilor se va face selectiv în europubele amplasate pe platforma gospodăreasca.

Se vor amenaja spatii verzi plantate cu vegetație de înălțimi diferite.

Cerința d.
ȘIGURANTA ȘI ACCEȘIBILITATE IN EXPLOATARE

Circulația pe verticală în exterior se realizează prin pachete de minim 3 trepte cu înălțimea de 15 cm și lățimea de 30 de cm și o scară.

Finisajele exterioare sunt antiderapante.

Diferențele de nivel mai mari de 30 de cm se vor prevedea cu balustrade de protecție cu înălțimea de 90 de cm.

Se vor respecta normele de siguranța în exploatare.

Cerința e.
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Se va respecta normativul C125-2005 privind proiectarea și executarea masurilor de izolare fonica și a tratamentelor acustice la clădiri.

Cerința f.
ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ
Se vor folosi următoarele tipuri de termoizolații:

- soclu: polistiren extrudat de 10 cm XPS 300

- pereți: polistiren expandat 10 cm EPS 120

- planșeu peste etaj: polistiren expandat 22 cm EPS 120 

Cerința g.
UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Raportul intre plin și gol al clădirii respectă normativele privind iluminarea, s-au realizat trasee cat mai facile din punct de vedere funcțional pentru a minimiza spațiul destinat circulației și conformarea clădirii s-a realizat astfel încât să aibă o arie a fațadelor exterioare cât mai mică.
Prin acest proiect se dorește implementare unei soluții de furnizare a energiei termice pentru încălzire în sistem centralizat. Se vor utiliza surse regenerabile de energie de tip geotermal, având în vedere potențialul ridicat pe raza Oraşului Deta.

Rezultatele imediate ca urmare a implementării proiectului sunt:

- 2 foraje (1 foraj de extractie a apei geotermale și 1 foraj de injecție a apei geotermale)

- 1 centrala termica, echipata cu utilaje și echipamente tehnologice

- 0,2 km rețea de distribuție a energiei termice

- 1,6 km rețea de transport a apei geotermale uzate termic

- Producție bruta de energie primara din surse regenerabile mai puțin exploatate

- Reducerea emisiilor de CO2 pe raza localității
Rezultate pe termen lung, ca urmare a implementării proiectului  sunt:

- economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecție şi pe îmbunătățirea calității mediului

- contribuirea Oraşului Deta la atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producția de energie din surse regenerabile prevăzute in Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

- creșterea producției de energie din surse regenerabile

- creșterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investițiilor de creștere a puterii instalate de producere a energiei termice din surse regenerabile

- reducerea emisiilor de carbon in atmosferă prin înlocuirea unei pârți din cantitatea de combustibili fosili consumați in fiecare an - gaz natural.

Capacitate suplimentara de producere a energiei din surse regenerabile: 925 kW

Reducerea gazelor cu efect de sera: Scădere anuala estimata a gazelor cu efect de sera: 112 tCO2

Durata de implementare a obiectivului de investiții este de 13 luni.

Durata de execuție a obiectivului de investiții este de 9 luni

Costuri de implementare a investiției:

	
	RON fără TVA
	TVA 19%
	RON inclusiv TVA

	TOTAL  GENERAL
	18,142,806.01
	3,419,971.69
	21,562,777.70

	Din care C + M
	12,086,810.91
	2,296,494.06
	14,383,304.97


Implementarea acestui proiect va reduce atât emisiile de CO2, cât și riscurile și costurile cu energia termică. Se va asigura o îmbunătățire a calității aerului, crearea de noi locuri de munca și îmbunătățirea calității vieții pe raza Oraşului Deta.

Eforturile investiționale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex in cadrul căruia se produc bunuri materiale cu o perioada lunga de utilizare, se realizează condiții de viață la standarde europene pentru populația Oraşului Deta și se îndeplinesc condițiile de mediu și dezvoltare durabilă pentru care Romania s-a angajat în momentul integrării în Uniunea Europeana și după.
