Anexa nr.1 la proiecctul HCL 35
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE MEHEDINTI
2022-2027
I. PREZENTAREA ASOCIATIEI PENTRU MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE APA SI DE CANALIZARE MEHEDINTI

Asociatia s-a constituit in anul 2007 in scopul reglementarii, infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ – teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii dupa caz a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului. 
In prezent Asociatia de dezvoltare pentru managementul serviciilor de apa si de canalizare Mehedinti are un numar de 33 membrii, reprezentati de urmatoarele unitati administrative teritoriale: Consiliul Judetean Mehedinti, Drobeta Turnu Severin, Baia de Arama, Strehaia, Vinju Mare, Bala, Rogova, Devesel, Ciresu, Cujmir, Vinjulet, Breznita Ocol, Dirvari, Obirsia de Cimp, Branistea, Simian, Izvoru Birzii, Hinova, Bicles, Obirsia Closani, Jiana, Burila Mare, Corcova, Patulele, Punghina, Malovat, Corlatel, Ponoarele, Timna, Girla Mare, Svinita, Vrata si Vladaia. La momentul actual un numar de 12 unitati administrativ teritoriale au predate sistemele de alimentare cu apa si de canalizare fiind operate de catre societatea Secom S.A., care are calitatea de operator regional. Cele 12 UAT-uri sunt reprezentate de: Drobeta Turnu Severin, Breznita Ocol, Simian, Hinova, Izvoru Birzii, Baia de Arama, Vinju Mare, Vinjulet, Rogova, Punghina, Strehaia si Jiana.
II. PREZENTARE OPERATORULUI REGIONAL SECOM S.A.

Societatea Secom S.A. este o societate comerciala, reglementata de Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social integral al unora din unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei. Operatorul regional asigura furnizarea/prestarea serviciului/activitatii de utilitati publice pe raza de competent a unitatilor administrativ teritoriale associate, administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente acestora, precum si implementarea programelor de investitii publice de interes zonal ori regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau, dupa caz, dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activitati, realizate in comun in cadrul asociatiei.
Societatea s-a constituit la data de 28.03.1991, prin decizia nr.86 emisa de Consiliul Judetean Mehedinti, fiind inregistrata la Registrul Comertului de pe linga Tribunalul Mehedinti in data de 11.02.1993 , sub denumirea de Secom S.A. Obiectul de activitate al Operatorului Regional il constituie operarea serviciilor de apa si de canalizare a carui gestiune a fost delegata conform Contractului de Delegare, in aria delegarii. 

III. SCOPUL STRATEGIEI 

Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare este un document elaborat in scopul de a clarifica pe temen mediu, care sunt directiile spre care se orienteaza efortul de dezvoltare al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, pentru atingerea unei dezvoltari durabile. Dezvoltarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare este obligatorie din mai multe puncte de vedere. In primul rand, crearea conditiilor optime de trai prin accesul la sisteme sigure de alimentare cu apa si canalizare pentru proprii cetateni. Pe de alta parte, pentru respectarea angajamentelor statului roman, odata cu aderarea la UE in anul 2007, prin Capitolul 22, de Mediu, de a racorda toate localitatile mai mari de 2.000 de locuitori (lucru care ar fi trebuit infaptuit la nivel national pana in anul 2018, dar care nu a putut fi realizat si care vor atrage infrigementul – aplicarea de penalitati). Scopul Strategiei este de a gasi directiile pentru a respecta concepte precum: sanatate publica si siguranta cetateanului, protectia mediului si dezvoltarea durabila, rezistenta la schimbarile climatice si demografice, digitalizare. Asociatia are in vedere ca Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare sa functioneze pe baza urmatoarelor principii: 1. Securitatea serviciului; 2. Rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului; 3. Tarife echitabile; 4. Solidaritatea utilizatorilor reflectata in strategia tarifara; 5. Continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; 6. Adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor; 7. Accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale; 8. Transparenta si reponsabilitatea publica, incluzand consultarea cu utilizatorii si cu asociatiile reprezentative ale acestora; 9. Respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si sanatatii populatiei.


Obiectivele strategiei de dezvoltare a serviciului sunt orientate catre urmatoarele directii principale:
· Finalizarea lucrarilor de extindere a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare definite prin proiectul “ Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare Mehedinti”, contract de finantare nr. 4/19.10.2016 proiect in care regasim urmatoarele investitii:

· Extinderea statiei de epurare din municipiul Drobeta Turnu Severin cu treapta biologica si tertiara

· Constructia statiei de epurare din localitatea Gura Vaii

· Constructia statiei de epurare din localitatea Strehaia

· Constructia sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare pentru aglomerarile Cujmir-Branistea

· Finalizarea lucrarilor de extindere/modernizare pentru UAT-urile/sistemele componente ale proiectului “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Mehedinti, in perioada 2020-2024”, contract de finantare nr. 620/17.08.2021 semnat in august 2021. Detaliile aferente investitiilor cuprinse in aplicatia de finantare sunt cuprinse in cadrul punctului V din prezenta strategie.
· Finalizarea cu succes a contractului de livrare echipamente, utilaje tehnologice si dotari de laborator, parte componenta a contractului de finantare nr. 620/17.08.2021  Informatiile cu privire la echipamentele aprobate in cadrul aplicatiei de finantare sunt detaliate la punctual VI din prezenta strategie.
· Monitorizarea actualizarii Master Planului judetului Mehedinti, documentatie ce va fi realizata prin prisma contractului “Servicii de asistenta tehnica de management, publicitate si supervizare pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Mehedinti, in perioada 2014-2020”, parte din contractul de finantare nr. 620/17.08.2021 si participarea la identificarea elementelor prioritare in vederea atingerii obiectivelor de calitate atit pe sistemele de alimentare cu apa cit si pentru sistemele de canalizare. Scopul actualizarii Master Planului este furnizarea unui plan pentru continuarea dezvoltarii pe termen lung a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mehedinti, avand in vedere urmatoarele obiective:

· Asigurarea unei strategii de investitie integrate in domeniul apei si apei uzate,

· Asigurarea unui cost estimativ pentru conformarea cu actualizarile din cadrul legislative,

· Un management imbunatatit al resurselor de apa,

· Stabilirea principiilor si parametrilor pentru noi proiecte de dezvoltare.

Actualizarea Master Planului se va realiza prin analizarea situatiei existente la nivelul infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Mehedinti, colectind informatii (inclusiv planuri de amenajarea teritoriului, planuri de urbanism aplicabile) in acest sens atit de la autoritatile locale cit si de la alte autoritati cu atributii in domeniul serviciilor de apa si apa uzata (ANR, ANRSC, etc.). si aplicind atit prevederile Ghidului pentru elaborarea Master Planurilor din sectorul de apa si apa uzata cit si orice alte reglementari in vigoare la momentul realizarii activitatii.

· Monitorizarea intocmirii, in conformitate cu prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, a unui audit, in ceea ce priveste pierderile de apa, si urmarirea masurilor necesare a fi implementate in vederea reducerii volumelor de apa care nu aduc venit. Acesta actiune se va baza si pe implementarea activitatii referitoare la actualizarea sistemului de management pentru reducerea pierderilor de apa din sistemele de distributie, activitate care se va desfasura in cadrul contractului de asistenta tehnica aflat in derulare finantat prin POIM 2014-2020. Intocmirea unei strategii pentru implementarea unui management eficient de detectare a pierderilor din retelele de distributie va contribui la eficientizarea activitatilor de pe fluxul tehnologic al infrastructurii de apa potabila.
· Identificarea si sprijinirea atragerii de noi resurse financiare prin intermediul instrumentelor financiare nerambursabile in vederea extinderii, reabilitarii si modernizarii retelelor, a achizionarii si montarii de apometre inteligente cu citire la distanta; a cresterii gradului de racordare la sistemele publice centralizate de canalizare existente; a reducerii consumurilor energetice.
· Identificarea masurilor in vederea cresterii numarului de utilizatori care folosesc atit sistemele sistemelor publice centralizate de canalizare şi epurare  cit si sistemele individuale adecvate de colectare şi epurare ape uzate. Se va acorda prioritate aglomerarilor cu peste 2.000 locuitori echivalenti, reducind astfel riscurile legate de neconformare la directivele UE.
· Identificarea elementelor componente ale infrastructurii de apa si apa uzata, din localitatile membre ale Asociatiei care nu au delegat serviciile catre operatorul regional, care conduc la disfunctionalitati ale sistemelor si implicit la imposibilitatea operarii acestora si definirea unor masuri pentru modernizarea (extinderea si reabilitarea) si exploatarea in conditii optime atit din punct de vedere legal cit si tehnic, asigurind astfel marirea ariei de operare.
· Identificarea informatiilor la nivelul autoritatilor locale, membre in cadrul Asociatiei, cu privire la investitiile in infrastructura de apa si apa uzata, de orice nivel:  tema de proiectare, studiu de fezabilitate, proiect autorizare/desfiintare executie lucrari, proiect tehnic de executie, cereri de finantare, contracte in executie si intocmirea unor masuri pentru optimizarea/completarea sistemelor 
IV. Descrierea sistemelor existente operate de catre Secom S.A.:
U.A.T. Drobeta Turnu Severin
Infrastructura de apa si apa uzata din municipiul Drobeta Turnu Severin:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza din sursa fluviului Dunarea

-crib 1: X=349911, Y=310266

-crib 2: X=349889, Y=310286

-crib 3: X=349859, Y=310350

-crib 4: X=349849, Y=310361

     Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 31.715  m³/zi  367,1 l/s, Van max=11.576,0mii m³
· Zilnic mediu 28.832 m³/zi  ; 333,7l/s, Van med=10.532,7 mii m³
· Zilnic minim 28.066 m³/zi ; 324,8 l/s, Van min=10.244 mii m³
Functionarea este permanenta : 365 zile /an si 24 ore/zi 

Instalatii de captare 

Statia de pompare treapta I cuprinde:

· 4 pompe tip GRUNDFOS, cu Q=1570m³/h, H=50m³A, P=250kw

· 2 electropompe 18 NDS, cu Q=2550m³/h, H=66 m³A, P=630kw

      Instalatii de tratare 

Statia de tratare a apei cuprinde:

·  depozit de substante chimice folosite in procesul de tratare a apei; 

· opt unitati de flocurare-flotatie-filtrare (fiecare unitate este compusa dintr-un bazin de flocurare din beton cu V=48m³, o camera de flotatie, o linie de filtrare cu nisip avand suprafata de filtrare de 54m2)

· statie de clorinare

· bazin de colectare a namolului cu V=2500m³,  

· statie de pompare apa trepta II-a (repompare)-echipata cu (1+1) pompe pentru fiecare din cele 4 zone de presiune:

· zona I de presiune (1+1) pompe cu Q=500m³/h, H=42m³A, P=90kw 

· zona II-a de presiune (1+1) pompe cu Q=1050m³/h, H=53m³A, P=200kw 

· zona III-a de presiune (1+1) pompe cu Q=1400m³/h, H=51m³A, P=315kw 

· zona IV-a de presiune (1+1) pompe cu Q=490m³/h, H=42m³A, P=90kw 

Statie de clorinare intermediara in localitatea Breznita de Ocol cu clor gazos.

Instalatii de aductiune si inmagazinarea apei

Apa bruta este transportata prin intermediul a trei conducte de aductiune (doua din otel si una din tuburi PREMO) cu Dn 400mm, Dn 600mm, Dn 1000mm si Ltot=1962m pana la statia de pompare. 

· doua rezervoare din beton armat cu V=10000m³ fiecare, un rezervor cu V=5000m³
Reteaua de distributie a apei

Distributia apei in localitatile Drobea Turnu Severin se realizeaza prin conducta din fonta ductila, PEID, otel si fonta cu lungime totala de 240,796 km cu diametre cuprinse intre 25mm si 355mm;

Alimentare cu apa tehnologica: - nu este cazul

Apa pentru stingerea incendiilor - volum intangibil-6000m³, asigurat in cele trei rezervoare de inmagazinare.

Modul de folosire a apei

Necesarul total de apa zilnic este :

-
Qzimax. = 29.641 m³/zi

-
Qzimed = 26.946 m³/zi;

-
Qzimin. = 26.231 m³/zi ; 

Cerinta totala de apa 

   
Qzilnic maxim=31.715 m³/zi;

              Qzilnic mediu=28.832m³/zi

 Qzilnic min= 28.066 m³/zi 

Evacuarea apelor uzate

Reteaua de canalizare pentru municipiul Drobeta Turnu Severin are o lungime de 159km si colecteaza apa uzata de la consumatorii casnici, agentii economici si institutiile publice de pe suprafata municipiului.

Apele pluviale sunt separate de cele menajere prin construirea celor 13 camine deversoare care au urmatoarele caracteristici:

1. deversor DV1 Policlinica- aferent G2 Alunis prevazut cu un prag deversor cu h=0.13m si l=1200mm si dirijeaza un debit de apa de 343m³/h spre statia de pompare SP5, ce pompeaza in colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

2. Deversor DV2 Carol I amplasat pe strada Grecescu- aferent G2 Alunis prevazut cu un prag deversor cu h=0.35m si l=1200mm si dirijeaza un debit maxim de apa uzata de 220m³/h spre statia de pompare SP5, ce pompeaza in colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

3. Deversor DV3 strada Grecescu- aferent G2 Alunis prevazut cu un prag deversor cu h=0.20m si l=1000mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 180m³/h la colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

4. Deversor DV4 strada Costescu- aferent G3 Port prevazut cu un prag deversor cu h=0.45m si l=1000mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 120m³/h la colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

5. Deversor DV5 CFR - aferent G3 Port prevazut cu un prag deversor cu h=0.13m si l=1000mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 109m³/h la colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

6. Deversor DV6 Smardan - aferent G8 Smardan prevazut cu un prag deversor cu h=0.13m si l=1500mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 396m³/h spre statia de pompare SP3, ce pompeaza in colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

7. Deversor DV7 Aurelian - aferent G5 Liceul Traian prevazut cu un prag deversor cu h=0.25m si l=1250mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 775m³/h la colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

8. Deversor DV8 C Muzeu- aferent G6 Muzeu prevazut cu un prag deversor cu h=0.11m si l=1000mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 226m³/h spre statia de pompare SP2, ce pompeaza in colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

9. Deversor DV9 str. Pandurului - aferent G4 DGAIA prevazut cu un prag deversor cu h=0.60m si l=1500mm si dirijeaza un debi de apa uzata de 586m³/h la colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

10. Deversor DV10 Topolnita - aferent G4 DGAIA prevazut cu un prag deversor cu h=0.18m si l=1500mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 791m³/h la colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

11. Deversor DV11 CPL - aferent G9 CPL prevazut cu un prag deversor cu h=0.75m si l=1200mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 475m³/h la colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

12. Deversor DV12 transfer general aferent gurii de evacuare G7 CCH, este prevazut cu un prag deversor cu h=0.45m si l=1250mm, dirijeaza debitele de apa uzata in statia de pompare SP1, ce pompeaza apele uzate spre statia de epurare.

13. Deversor DV13 SPO Schela - aferent G1 Craiovita prevazut cu un prag deversor cu h=5.20m si l=5350mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 300m³/h spre statia de pompare SP6, ce pompeaza in colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

Aceste debite sunt dirijate de catre deversoare spre statia de epurare in perioadele fara precipitatii. 

Gura de evacuare G7 –CCH.X=349.420, Y=316.716-este gura de evacuare de la statia de epurare.

Statia de epurare treapta mecanica (etapa I) – are capacitatea de 2500m³/h compusa din:

a.Linia apei:

   - Statie de pompare si by-pass

- statie pompare P-Stn1 prevazuta cu 2 bazine de retentie (10,4x9,5x11,3m) si echipata cu 1+1 pompe fiecare camera;

- debitmetru intrare; 

- doua gratare rare automate de 40mm, doua gratare dese de 6mm si un gratar de deviere automat;

- desnisipator si separatoare de grasimi- 2 compartimente longitudinale deschise (canale cu L=15m, l=10,5m, h=3,0m) pentru indepartarea grasimilor si nisipului, prevazute cu echipamentele necesare, inclusiv cu turbine de aerare;

- decantoare primare -2 decantoare cu V=7003m³ fiecare, dupa decantare apa este transportata printr-o conducta cu Dn=1000mm, L=50m spre canalul PARSHALL de evacuare cu L=17,77m, l=4,0m, h=2,20m, apoi apele epurate mecanic sunt evacuate in raul Topolnita prin vechiul canal realizat din tuburi din beton cu Dn=1500mm, L=150m.  

b. Linia namolului

- ingrosator gravitational cu D=10m, h=3,0m, V=236m³;

- rezervor de depozitare a namolului ingrosat cu V=270m³;

- digestorul aerob cu V=684m³;

- deshidratarea namolului;

Namolul deshidratat se ridica conform Contractului de prestari servicii nr. 8224/03.10.2011 incheiat cu SC BRATNER SERVICII ECOLOGICE SA pe termen nelimitat. 

Infrastructura de apa si apa uzata din Gura Vaii:

Sursa de apa : captare din subteran-front de captare constituit din doua foraje:

F1- H=85m, Qexpl=5,0l/s

F2- H=85m, Qexpl=5,0 l/s

Volume autorizate:

· Zilnic maxim= 328,59 m³
· Zilnic mediu= 252,76 m³
· Zilnic minim= 156,38m³
Fiecare foraj este echipat cu cite o pompa submersibila Wilo Q=5,0l/s, H=74m.

Tratarea apei brute se realizeaza prin dezinfectie cu clor gazos Q=10 l/s, functie de debitul de intrare si clorul residual.

Apa dezinfectata este stocata intr-un rezervor de 50m³ de unde este pompata de o pompa Wilo cu Q=11,8 l/s, H=75m, P=15kw in reteaua de distributie si in rezervorul de 300m³. 

Reteaua de distributie are o lungime de 5302m cu diametre cuprinse intre 75 si 225 mm.

Sistemul de canalizare este alcatuit din reteaua de canalizare cu o lungime de 4.180 m cu diametrul de 250mm, o statie de pompare ape uzate din fonta ductila Dn=125mm si L=1.454m. Apele pluviale sunt evacuate partial prin rigole stradale in Jidostita. In Gura Vaii se afla in executie constructia unui statii de epurare a apelor uzate cu o capacitate de 2.100 l.e.

U.A.T. Baia de Arama
Infrastructura de apa si canalizare din sistemul Baia de Arama:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza din subteran prin captare izvor Q=18l/s (Pestera Bulba Varciorova), situat in extravilanul orasului Baia de Arama, pe malul stang al paraului Bulba. Apa bruta este transportata prin intermediul unei conducte din otel cu o lungime de L=3m, cu diametrul D 250mm pana la statia de pompare alcatuita din 2 pompe tip LOWARA. Dupa tratare, apa este pompata prin 2 conducte cu diametrul D 114mm si L=350m pana la rezervoarele de inmagazinare cu V=500mc si V=50mc. 

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 422,5  m3/zi  4,89 l/s

· Zilnic mediu 352,1 m3/zi  ; 4,07 l/s

· Zilnic minim 253,5 m3/zi;   2,93l/s

Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi


Statia de tratare a apei cuprinde:

      -
dozator cu clor gazos tip DOZACLOR

· rezervor de stocare a apei potabile 500mc

· statie de pompare apa tratata formata din 2 pompe tip LOWARA avand caracteristicile: Q=10,3l/s, H=56,1mCA

Reteaua de distributie este de tip ramificat. Are o lungime totala de 12.524m si este compusa din conducte PEHD cu diametre cuprinse intre 40 si 315mm si din metal avand D=50-90mm, L=500m. Reteaua de apa a fost extinsa cu 6504m de conducte din PEHD avand D=40-315mm si a fost reabilitata 5020m, avand D=315-110mm. 

Pe retea se afla hidranti de incendiu subterani cu D=100mm. 

Reteaua de canalizare aferenta localitatii Baia de Arama este este dirijata in statia de epurare a localitatii Baia de Arama. Este compusa din conducte de PVC cu D=315mm si L=aprox. 354m; D=250mm L=aprox. 9420m; D=160mm L=aprox. 137m si o retea sub presiune din fonta ductila D=80mm, L=604m; conducta din PEID D=110mm L=115m; conducta din PEID D=90mm L=38m. Lungimea totala PVC=aprox. 9911m si lungime totala fonta ductila=757m. L total retea canalizare =10668m. Pe teritoriul localitatii exista 3 statii de pompare ape uzate:

- SPAU Baia de Arama (BA1) Q=5,20 l/s, H=7,5mCA, P=2,2Kw

- SPAU Baia de Arama (BA2) Q= 2,5 l/s; H=10 mCA, P=1,5 Kw

- SPAU Baia de Arama (BA3) Q= 1,2 l/s; H=7 mCA, P=1,5 Kw

In cadrul localitatii Baia de Arama exista o statie de epurare tip RESETILOVS model N3-CA1S-420-931.N+P alcatuita din:

· bloc tratament mechanic

· bloc rezervoare compus din : rezervor primar de sedimentare cu statie de pompare, rezervor de coagulare si rezervor de nitrificare-denitrificare

· container tehnic cu echipament de deshidratare a sedimentului

· unitate de dezinfectare a efluentului

· complex dozare coagulant

· controller cu modem

Apa epurata evacuate din statia de epurare este contorizata cu un debitmetru tip SITRANS-F-M-MAG 5000 nr.7 ME 6910-1AA10-1AA-0 

Infrastructura de apa si canalizare din sistemul Brebina:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza din subteran prin captare izvor amplasat in lunca paraului Brebina. Apa bruta este transportata prin intermediul unei conducte din otel cu o lungime de L=5m, cu diametrul D 100mm pana la statia de pompare alcatuita din 2 pompe tip LOWARA. Dupa tratare, apa este pompata printr-o conducta subterana de aductiune din PEHD cu diametrul D 140mm si L=1050m pana la rezervorul de inmagazinare cu V=300mc. 

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 128,5  m3/zi  1,49 l/s

· Zilnic mediu 107,1 m3/zi  ; 1,24 l/s

· Zilnic minim 77,1 m3/zi;      0,89l/s

Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi

Statia de tratare a apei cuprinde:

· dozator cu clor gazos tip DOZACLOR

· rezervor de stocare a apei potabile 300mc

Reteaua de distributie este de tip ramificat. Are o lungime de 5.692m in Brebina, 1.750m Titerlesti, 1.600m Bratilovu si 500m in Marasesti,fiind compusa din conducte PEHD. Pe retea se afla 11 hidranti de incendiu subterani cu D=100mm. 

Reteaua de canalizare este compusa din conducte de PVC cu D=250mm si L=4177,42m; si o retea sub presiune din fonta ductila D=80mm, L=912m; Lungimea totala retea canalizare =5089,42m. Pe teritoriul localitatii exista 3 statii de pompare ape uzate:

- SPAU Brebina (B1) Q=0,5 l/s, H=6,0mCA, P=1,5Kw

- SPAU Brebina (B2) Q= 1,0 l/s; H=8,0 mCA, P=1,5 Kw

- SPAU Brebina (B3) Q= 0,5 l/s; H=9 mCA, P=1,5 Kw

Colectoarele de canalizare din localitatea Brebina (lungime – 5089,42m, 4177,42m PVC D 250mm si 912m conducte sub presiune-fonta ductile Dn=80mm) conduc apele uzate in sistemul de canalizare al localitatii Baia de Arama, tratarea acestora realizindu-se in statia de epurare din Baia de Arama.

U.A.T. Strehaia
Infrastructura de apa si apa uzata din orasul Strehaia:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza din patru foraje hidrogeologice:

· F1 Dn=200mm, H=200,0m Q=8,41 l/s

· F2 Dn=200mm, H=180,0m Q=8,41l/s

· F3 Dn=200mm, H=190,0m Q=8,41l/s

· F4 Dn=160mm, H=160,0m Q=6,5l/s

     Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 1625  m3/zi  

· Zilnic mediu 1354,17 m3/zi  

· Zilnic minim 975m3/zi

Functionarea este permanenta : 365 zile /an si 24 ore/zi 

Instalatii de captare 

Forajele F1, F2 si F3 sunt echipate cu cite o pompa submersibila Lowara Z631-11-L6C P=14,1kw, Q=30m3/h; Forajul F4 este echipat cu o pompa Wilo Qmax=22m3/h.

      Instalatii de tratare 

Statia de tratare a apei cuprinde:

· Preclorinare cu o instalatie cu clor gazos;

· Filtru multimedia, realizata din doua filtre automate cu pat filtrant catalitic (pentru reducerea fierului si a manganului) si doua filtre automate cu pat de carbune active (pentru indepartarea fierului, substantelor organice si a clorului rezidual). 

· Postclorinare1

· Postclorinare2

Inmagazinarea apei

Apa tratata este inmagazinata in doua rezervoare metalice supraterane de 750mc fiecare. 

Reteaua de distributie a apei

Distributia apei in localitatea Strehaia se realizeaza prin conducte de polietilena cu L totala = 31,686 km, De cuprins intre 63 si 315mm.

Necesarul total de apa zilnic este :

-
Qmaxim zilnic 1406,9 m3/zi

-
Qmediu zilnic 1172,44 m3/zi;

Evacuarea apelor uzate

Reteaua de canalizare este executata din conducte PVC cu Dn cuprins intre 250 si 400mm, Ltotal =23.514,82m. Pe retea functioneaza 3 statii de pompare ape uzate 

Statia de epurare cu o capacitate de 9850 l.e. este in constructie. 

Infrastructura de apa si apa uzata din Comanda:

Sursa de apa : captare din subteran-front de captare constituit din doua foraje:

F1- Q=3,02l/s, H=120mm, Nhd=46m, Nhs=30,0m

F2- Q=6,5l/s, H=60m, Nhd=60m, Nhs=21,0m

Volume autorizate:

· Zilnic mediu= 174,7 m3/zi

· Zilnic maxim= 220,2 m3/zi

· Zilnic minim= 52,41 m3/zi

Fiecare foraj este echipat cu cite o pompa submersibila  Q=8,0l/s, P=2,2kw.

Tratarea apei brute se realizeaza prin dezinfectie cu hipoclorit, instalatiile aferente sunt compuse din : pompa dozatoare cu membrane; rezervor pentru stocarea solutiei de hipoclorit de 100 l; 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor de metalic de 150m3. 

Distributia apei se realizeaza prin intermediul conductelor din PEHD cu L totala=12.000m De=32-200mm.

Necesarul de apa:

· Qmaxim zilnic= 182,0 m3/zi

· Qmediu zilnic= 144,4m3/zi

· Qminim zilnic= 43,3 m3/zi

Sistemul de canalizare este compus din conducte PVC cu o lungime totala de 7.589m si Dn cuprins intre 250mm si 400mm si conducte din fonta ductila pentru statia de pompare ape uzate cu Dn 250mm si L=2.206m. Apele uzate sunt transferate, in orasul Strehaia spre a fi tratate in SEAU Strehaia (in executie), prin intermediul unei statii de pompare ape uzate Q=38,9mc/h si H=14,8m.

U.A.T. Vanju Mare
Infrastructura de apa din localitatea Vanju Mare:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza dintr-un izvor de coasta si 6 foraje hidrogeologice echipate, dintre care doar 2 sunt in functiune. Cele 2 foraje sunt echipate fiecare cu cate o pompa LOTRU 65 avand Q=20mc/h si P=5,5kw. La izvorul de coasta captarea se realizeaza prin drenarea cu ajutorul unor tuburi de azbociment gaurite cu L=30m, care descarca intr-un bazin colector de 5x5x2m. 

Caracteristicile celor doua foraje si ale izvorului de coasta sunt urmatoarele:

F6- H=16m, D=300mm, Q=5,0l/s, Nhs=4,5m, Nhd=8,0m

F8- H=22,5m, D=300 mm, Q=5,0l/s, Nhs=0,5m, Nhd=5,5m

Izvor de coasta- Q=32l/s

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 694,88  m3/zi  7,98 l/s

· Zilnic mediu 534,53 m3/zi  ; 6,14 l/s

· Zilnic minim 427,52 m3/zi;   4,91l/s

       Necesarul de apa este :

· Maxim 566,85 mc/zi

· Mediu  436,04mc/zi;

· Minim 348,83 mc/zi ; 

Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi

Instalatiile de tratare a apei cuprinde:

· statie de clorinare

· rezervor din beton armat semiingropat cu V=75mc in care se face clorinarea apei, cu rol de rezervor tampon

· rezervor de stocare a apei potabile de 750mc

· statii de pompare apa tratata echipata cu 2 electropompe WILLD ce pompeaza apa in rezervorul de 750mc.

· Conducta aductiune este din fonta  cu Dn=200mm si L=4670m

Reteaua de distributie din localitatea Vanju Mare este compusa din conducte OL si azbociment cu Ltot=21729m si  diametre cuprinse intre 80 si 250mm.

Colectarea apelor uzate menajere se face prin 2 retele de canalizare cu ajutorul a 2 statii de pompare apa uzata cu Ltot=19401m, realizata din tuburi de beton si PVC, cu Dn=300mm.

Statia de epurare are capacitatea de 750mc/zi si este compusa din:

· treapta mecanica

· treapta biologica

· tratarea namolului

U.A.T. Rogova
Infrastructura de apa din localitatea Rogova:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza prin captarea apei din subteran cu ajutorul a 2 foraje echipate, fiecare, cu cate o electropompa submersibila tip Grunfos avand caracteristicile Q=3,0 mc/h(2,22l/s), P=3,0KW . 

Caracteristicile forajelor sunt urmatoarele:

W1- H=59m, Qexpl=3l/s NHS=10,0m NHD=15m

W3- H=70m, Qexpl=3l/s NHS=11m, NHD=21,2m

Forajul W2 nu este functional

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 143,00  m3/zi  1,65 l/s

· Zilnic mediu  110,00 m3/zi   1,27 l/s

· Zilnic minim    85,80 m3/zi    0,99l/s

       Necesarul de apa este :

· Maxim 123,81 mc/zi         1,43l/s

· Mediu     95,24mc/zi         1,10l/s

· Minim    74,29 mc/zi         0,86l/s

Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi

Instalatiile de tratare a apei cuprinde:

· statie de tratare pentru diminuarea fierului si manganului pentru forajul F1

· statie de denitrificare pentru eliminarea nitratilor din apa la forajul F2

· statie de clorinare cu 2 surse de clor

· rezervor metalic suprateran V=300mc 

· statia de pompare apa tratata este echipata cu 2 electropompe centrifuge verticale avand caracteristicile Q=7,2l/s, P=5,5kw.

Conducta aductiune este din polietilena PE100,PN10 cu Dn=63 si 160mm si Ltot=350m

Reteaua de distributie a apei potabile este de tip ramificat realizata din polietilena cu diameter cuprinse intre 63-110-160 mm cu o lungime totala de 13.156 m. Reteaua este echipata cu 10 hidranti de incendiu, echipata cu camine de 20 de vane in nodurile de retea.

Nu exista sistem centralizat de canalizare si statie de epurare.

Infrastructura de apa din localitatea Poroinita:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza prin captarea apei din subteran cu ajutorul a unui put forat cu H=120m, Qexpl=3,01 l/s, NHS=45m, NHD=57m, echipat cu o pompa tip Hebe cu 7 etaje fixata la adincimea de 76m Q=8m3/h . 

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 109,81  m3/zi  1,27 l/s

· Zilnic mediu  40,22 m3/zi   0,47 l/s

· Zilnic minim  28,00 m3/zi    0,32l/s

       Necesarul de apa este :

· Maxim   44,05 mc/zi           0,50l/s

· Mediu     36,50mc/zi           0,42l/s

· Minim    17,62 mc/zi           0,32l/s

Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi

Instalatiile de tratare si pompare a apei cuprinde:

· Instalatie de dezinfectie a apei cu clor gazos tip ALLDOS C I 03 Geco

· Pompa  de tip Hebe cu 7 etaje

· rezervor din beton, circular, semiingropat cu V=100m3 

Conducta aductiune este din polietilena PE cu Dn=90 si L=420m

Reteaua de distributie a apei potabile din localitatea Poroinita este din teava de polietilena PE-HD, PE80, Pn6, cu L=3800 m si  diametre D=110 mm. Reteaua este echipata cu hidranti subterani de incendiu. Distributia apei la consumatorii particulari se face gravitational.

Nu exista sistem centralizat de canalizare si statie de epurare.

U.A.T. Simian
Infrastructura de apa din localitatea Simian, Dedovita Noua, Cerneti si Dudasu:

Alimentarea cu apa pentru localitatile Simian si Dudasu se realizeaza din sistemul Drobeta Turnu Severin, facindu-se o clorinare la intrarea in Simian. 

Captarea apei brute pentru sistemul Drobeta Turnu Severin, care alimenteaza si localitatile Simian si Dudasu, se face din fluvial Dunarea.

Captarea apei brute din sistemul Cerneti-Dedovita Noua se realizeaza prin intermediul a 3 puturi forate de medie adincime :

W1- H=49,3m; Q foraj=7 l/s, Qexploatare=5,5l/s

W2- H=55,0m; Q foraj=7 l/s, Qexploatare=5,0l/s

W3- H=45,0m; Q foraj=7l/s, Qexploatare=4,5l/s

Volumele si debitele autorizate pentru sistemul Drobeta Turnu Severin sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 31.715  m3/zi  367,1 l/s

· Zilnic mediu 28.832 m3/zi  ; 333,7 l/s

· Zilnic minim 28.066 m3/zi;  

Cerinta de apa pentru sistemul Cerneti :


Qzimax=847.4m3/zi  9,8l/s


Qzimed=770,4 m3/zi  8,9l/s


Qzimin=749,9 m3/zi  8,7l/s

Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi

Instalatiile de tratare a apei din sistemul Drobeta Turnu Severin cuprinde:

· un depozit de substante chimice folosite in procesul de tratarea apei, 

· opt unitati de floculare-flotatie-filtrare. Fiecare unitate este compusa din bazin de floculare cu V=48m3 , o camera de filtrare cu nisip cu suprafata de 54m2
· statie de clorinare

· bazin de colectare a namolului de 2500 m3
· statie de pompare 

In cazul sistemului Cerneti, statia de tratare este echipata cu un panou de clorare, avind Qmax=550mg/mc, electropompa centrifuga, recipient vertical tip butelie de 50 kg (doua bucati) . Statia de pompare beneficiaza de trei pompe avind Q=10,11 l/s, P=5,5kw si statie de repompare la Dedovita Noua cu 2 pompe Grundfos Q=9,5m3/h, H=42 mCA, P=2,2 kw.

Statia de tratare din Drobeta Turnu Severin beneficiaza de 2 rezervoare din beton armat de 10.000m3 fiecare si un rezervor de 5.000 m3. In zona Dudasu Cernetului se regaseste un rezervor de 500 m3 iar in zona Simian exista un rezervor metalic suprateran de 750 m3. In cazul sistemului Cerneti se regaseste un rezervor metalic suprateran cu o capacitate de 500m3.

Reteaua de distributie din Simian se compune din 2 tronsoane: unul are o lungime totala de 12.172m cu De cuprins intre 63 si 200mm din otel si un tronson de conducte din PEID cu D=63-315 cu o lungime de 13.101m. Reteaua de distributie din Cerneti si Dedovita Noua are o lungime de 24.301 m cu De cuprins intre 32 si 200 mm din PEID. In cazul localitatii Dudasu Cernetului distributia este alcatuita din conducta de otel cu o lungime de 1.850m si Dn 20-140mm si un tronson din PEID cu De cuprins intre 63 si 140mm cu o  lungime de 6169m.

Colectoarele de canalizare pentru localitatea Cerneti sunt realizate din tuburi PVC si fonta ductila cu Dn 160-250-315 cu o lungime de 15.889m. Conducta de refulare are o lungime de 1.370m. In cazul localitatii Simian, colectoarele de canalizare sunt din PVC , fonta ductila si tuburi de azbociment cu diametre cuprinse intre 160 si 315mm cu o lungime de 19.316m. Conducta de refulare are o lungime de 2.032m. Reteaua de canalizare din localitatea Dudasu Cernetului este realizata din tuburi PVC cu Dn 160-250mm si are o lungime de 5.070m.

Epurarea apelor uzate din localitatile Simian, Cerneti, Dudasu si Dedovita Noua se realizeaza in statia de epurare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Apele uzate sunt conduse in statia de epurare prin intermediul unui tronson de canalizare din fonta ductila sub presiune.

Infrastructura de apa din localitatile Erghevita, Poroina, Dedovita Veche si Valea Copcii

Alimentare cu apa pentru acest sistem se realizeaza dintr-o captare subterana din zona Cerneti printr-un put forat cu urmatoarele caracteristici: H=63m, Q=2,7l/s, Nhd=27m, Nhs=18,0m

Volumele si debitele maxim autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim  224,66m3  - 2,6 l/s

· Zilnic mediu  172,81 m3  - 2,0l/s

· Zilnic minim  134,80 m3 – 1,56 l/s

Necesarul de apa :

· Maxim 194,51 m3/zi

· Mediu 149,62 m3/zi

· Minim 116,71 m3/zi

Functionarea este permanenta 365 zile/an si 24 ore/zi

Putul este echipat cu o pompa submersibila Grundfos cu Qmax=4,5l/s, H=125m CA P=12kw. Tratarea apei brute se realizeaza prin clorinare cu hipoclorit de sodium cu o instalatie tip Tekna. Aductiunea este alcatuita din doua tronsoane: unul de lungime 4.006 m ce face legatura intre foraj si rezervorul intermediar (volum 10m3) situat in Valea Copcii; si al doilea tronson cu o lungime de 2.114 m ce face legatura intre Valea Copcii si rezervorul suprateran metalic (volum 200 m3) din Dedovita Veche. Reteaua de distributie este de tip ramificat avind o lungime de 8.072 m cu diametre cuprinse intre 63 si 125 mm. Apa este distribuita gravitational in satele Poroina, Dedovita Veche si Valea Copcii si prin pompare in localitatea Erghevita. Pe reteaua de distributie se afla in functiune 15 hidranti de incendiu.

U.A.T. Hinova
Infrastructura de apa din localitatea Hinova:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza prin captarea apei din subteran cu ajutorul a 2 puturi forate W1,W2 echipate cu cate o electropompa submersibila avand caracteristicile Qpompare=1,33l/s, H=32,5 Mca, P=0,75KW . 

Foraj W1 : H=30m; Qexpl=1,75 l/s; Nhs=12,0m; Nhd=14m

Foraj W2 : H=30m; Qexpl=1,5 l/s ; Nhs=9,25m ; Nhd=10,6m

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 170,24  m3/zi  1,97 l/s

· Zilnic mediu  141,87 m3/zi   1,64 l/s

· Zilnic minim   102,15 m3/zi   1,18 l/s

       Necesarul de apa este :

· Maxim 147,39 m3/zi        

· Mediu   122,83m3/zi        

· Minim    88,44 m3/zi        

Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi

Instalatiile de tratare a apei cuprinde:

· instatie hipoclorit tip RPOC 603/CDNB, dezinfectia se realizeaza in rezervorul gospodariei de apa iar injectia de hipoclorit se realizeaza cu o pompa dozatoare cu membrane prin impulsuri.

· rezervor metalic semiingropat V=200mc 

· statia de pompare apa tratata este echipata cu 2 electropompe secventiale avand caracteristicile Q=5,0l/s, P=3,0kw/buc, Hp=20 mCA.

Conducta aductiune face legatura intre cele 2 foraje W1 si W2 si rezervorul de inmagazinare avand o lungime totala Ltotal=515m din care conducta dintre puturi L1=250m  cu Dn1=90mm si conducta dintre forajul W1 si rezervorul de inmagazinare L2=265m cu Dn=90mm

· reteaua de distributie a apei potabile din localitatea Hinova este de tip ramificat, realizata din conducte de polietilena PE-HD,PE80, Pn6, cu L=8.780m si  diametre Dn 32,63,75,110,125mm. Reteaua este echipata cu cinci hidranti subterani de incendiu. Distributia apei la consumatorii particulari se face prin racorduri individuale contorizate.

Infrastructura de apa din localitatea Bistrita:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza prin captarea apei din subteran cu ajutorul a 2 puturi forate W1 si W2. 

Foraj W1 : H=30m; Qexpl=1,5l/s; Nhs=9,15m; Nhd=11,02m

Foraj W2: H=30m; Qexpl=1,4l/s; Nhs=9,05m; Nhd=11,14 m

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 249,31  m3/zi  2,89 l/s

· Zilnic mediu  191,78 m3/zi   2,22 l/s

· Zilnic minim  149,59 m3/zi    1,73l/s

       Necesarul de apa este :

· Maxim   215,85 m3/zi
· Mediu    166,04 m3/zi
· Minim     129,51 m3/zi
Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi

Instalatiile de tratare si pompare a apei cuprinde:

-
Instatie hipoclorit tip RPOC 603/CDNB. Dezinfectia se realizeaza in rezervorul gospodariei de apa iar injectia hipocloritului se realizeaza cu o pompa dozatoare cu membrana prin impulsuri. 

-
rezervor de inmagazinare cu capacitatea V=200mc 

-
statia de pompare apa bruta este echipata cu 2 electropompe secventiale avand caracteristicile Q=20,6 mc/h, P=5,5kw/buc.

Conducta aductiune face legatura intre cele 2 foraje W1 si W2 si rezervorul de inmagazinare avand o lungime totala Ltotal=650m din care conducta dintre puturi L1=250m  cu Dn1=90mm si conducta dintre forajele W1, W2  si rezervorul de inmagazinare are lungimea L=400m cu Dn=63 si Dn=90mm.


Statia de pompare apa potabila este echipata cu doua pompe (1+1R) avind urmatoarele caracteristici: Q=3,05 l/s; H=41mcA si P=2,kw

Reteaua de distributie a apei potabile din localitatea Bistrita este de tip ramificat, realizata din conducte de polietilena PE-HD,PE80, Pn6, cu Ltot=7035m si  diametre Dn 32, 63,75,110 si 125mm. Distributia apei la consumatorii particulari se face prin racorduri individuale contorizate, cismelele stradale au fost blocate. Pe reteaua de distributie se afla in functiune cinci hidranti de incendiu subterani Dn100.
U.A.T. Breznita Ocol
Infrastructura de apa din localitatile Breznita Ocol- Magheru:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza din sursa fluviului Dunarea, apa bruta fiind transportata prin intermediul a trei conducte de aductiune Dn 400mm, Dn 600mm, Dn 1000mm, cu ajutorul statiilor de pompare in statia de tratare Drobeta Turnu Severin, care deserveste localitatile Drobeta Turnu Severin, Breznita Ocol, Magheru, Simian, Dudasu Cernetului 

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 31.715  m3/zi  367,1 l/s

· Zilnic mediu 28.832 m3/zi  ; 333,7 l/s

· Zilnic minim 28066 m3/zi; 324,8l/s

Necesarul de apa este :

· Maxim 29.641 m3/zi

· Mediu 26.946 m3/zi;

· Minim 26.231 m3/zi ; 

Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi

Statia de tratare a apei cuprinde:

·  depozit de substante chimice folosite in procesul de tratare a apei; 

· opt unitati de flocurare-flotatie-filtrare (fiecare unitate este compusa dintr-un bazin de flocurare, o camera de flotatie, o linie de filtrare cu nisip)

· statie de clorinare

· bazine de stocare a apei potabile

· bazin de colectare a namolului 

· statii de pompare apa tratata

Distributia apei in localitatile Breznita de Ocol si Magheru se realizeaza prin pompare cu ajutorul a 4 statii de pompare prevazute cu pompe cu viteze si presiuni variabile. Statiile de pompare au urmatoarele caracteristici : 

· SP1 Q=15,6 l/sec; H=50mCA; P=11 kw

· SP2 Q= 11 l/s; H=60mCA; P=11kw

· SP3 Q= 6 l/s; H=60 mCA; P=11Kw

· SP4 Q= 2,5l/s; H=60mCA; P=5,5Kw

Reteaua de distributie din localitatea Breznita Ocol este compusa din conducte PEID cu diametre cuprinse intre 63 si 140mm pe o lungime de 11.103 m. Reteaua de distributie din localitatea Magheru este alcatuita din conducte de PEID cu diametre cuprinse intre 63mm si 140 mm, cu o lungime de 8.006 m. 

In cadrul localitatii Breznita Ocol exista si o statie de clorinare cu un debit max. orar de 11l/s, statia este automata, avind sistemul de dozare functie de debitul apei de intrare si clorul rezidual rezultat. Sistemul utilizeaza clor gazos , depozitat in butelii de 50 kg.

Reteaua de canalizare aferenta localitatii Breznita Ocol este compusa din conducte de PVC cu Dn 250mm si L=9.490 m. Pe teritoriul localitatii exista doua statii de pompare ape uzate SPAU 1 Q=12.8 l/s, H=18,2mCA, P=4,7Kw si SPAU 2 Q= 5,23 l/s; H=18,5 mCA, P=4,2 Kw. In cadrul localitatii Magheru reteaua de canalizare este compusa din conducte de PVC cu Dn =250-300mm L=6.910m. Statia de pompare ape uzate are urmatoarele caracteristici Q=6,97 l/s H=147,5mCA si P=4,2Kw. Apele uzate sunt colectate din cele doua localitati si trimise in sistemul de canalizare al municipiului, cu destinatia finala statia de epurare.

U.A.T. Vanjulet
Infrastructura de apa din sistemul zonal Vanjulet si Hotarani:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza prin captarea din surse subterane, respectiv 2 foraje hidrogeologice de mare adincime, dupa cum urmeaza:

· W1 H=75m; Qexpl=4,97 l/s; NHs=7,28m; NHd=7,64m

· W2 H=75m; Qexpl=4,9 l/s; NHs=6,8m; NHd=7,15m

· W3 H=75m; Qexpl=4,9 l/s; NHs=7,16m; NHd=7,8m

Puturile forate sunt echipate cu electropompe submersibile tip Rovatti 3EX P=1,1kw montate la adincimea de 30 m, fiecare pompa avind Qpompare=2,1l/s.

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 384,2 m3; 4,45l/s

· Zilnic mediu 314,60 m3; 3,65l/s

· Zilnic minim 230,5 m3; 2,67l/s

Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi

Tratarea apei se bazeaza pe clorinare (echipare cu panou cu doua aparate de clorare IC2 cu butelii de 50kg si o electropompa centrifuga CHV2-40), si reducerea concentratiilor de fier si mangan (statie de tratare compusa din doua filtre sub presiune Culligan H9F tip UF 72 amplasate in doua cabine in incinta gospodariei de apa). Clorinarea se realizeaza in rezervorul gospodariei de apa.

Aductiunea se realizeaza prin intermediul unor conducte cu Dn=110mm si L=196m si Dn=160mm si L=236m.

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor suprateran, metalic de forma cilindrica cu o capacitate  de 750 mc. 

Distributia apei este de tip ramificat, realizata din conducte de polietilena PEHD, PE80 Pn6, cu o lungime de 17.628m. 

Reteaua de canalizare este formata din tuburi PVC cu diametre cuprinse intre 200mm si 250mm, cu o lungime totala de 6.475m. Evacuarea apelor uzate se realizeaza prin canalul de desecare in raul Blahnita.

Statia de epurare mecano-biologica , tip Valrom cu un debit de Quz zi max=388m3/zi, modular si este calculata pentru o populatie echivalenta de 1940 l.e.

U.A.T. Punghina
Infrastructura de apa din localitatea Punghina:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza prin captarea apei din subteran cu ajutorul a 3 foraje:

 F1 cu adancimea de 100m,debitul de exploatare Q=1,25l/s; NHS=15m; NHD=20m;

F2  cu adancimea de 50m,debitul de exploatare Q=1,25l/s; NHS=15m; NHD=20m;

 F3  cu adancimea de 50m,debitul de exploatare Q=1,25l/s; NHS=15m; NHD=20m;

Forajele sunt echipate cu cite o pompa submersibila Wilo sub cu urmatoarele caracteristici: Q=3,4m3/h, H=45m.

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 262,865  m3/zi  3,04 l/s

· Zilnic mediu  202,204 m3/zi   2,34 l/s

· Zilnic minim    51,408 m3/zi   1,44l/s

       Necesarul de apa este :

· Maxim    245,440 m3/zi        

· Mediu     188,800 m3/zi         

· Minim        48,00  m3/zi         

Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi

Descrierea infrastructurii de apa de la tratare la distributie:

· statie de clorinare tip Microdos cu pompa dozatoare de hipoclorit de sodiu

· rezervor metalic suprateran V=174m3 

· statia de pompare apa tratata (1+1) este echipata cu pompa tip Wilo Qmax=26m3/h si Hmax=48m, P=2,97kw cu hidrofor avind V=1000l.

Reteaua de distributie are o lungime de 12,069km din PEID cu diametre cuprinse intre 63 si 110mm. Pe reteaua de distributie sunt montati 18 hidranti de incendiu.

Reteaua de canalizare din localitatea Punghina are o lungime totala de 8.762m, distribuita astfel: PVC dn-315mm L=390m si PVC Dn250mm L=8.372m. Pe reteaua de canalizare exista un numar de 15 statii de pompare ape uzate. Statia de epurare este de tip Ecopur MBBR cu biofilm fixat pe support plutitor si Qzimax=195 m3/zi.Conducta de evacuare de la statia de epurare este din PVC Dn=250mm si L=12m pina in caminul de pompare. Din caminul de pompare apa epurata este pompata in riul Drincea printr-o conducta de HDPE cu D=90mm si L=13m. Statia de epurare este de tip monobloc, compacta, formata din 2 containere mecano-biologice.

Infrastructura de apa din sistemul Drincea- Cearingu:

Sursa de alimentare cu apa este reprezentata de doua foraje : F1- H=100m, Qexpl=2,0l/s, Dn=200mm si F2-H=100m, Qexpl=1 l/s, Dn=200mm. 

Forajele sunt echipate cu pompe Wilo, Q=1,39l/s, H=90m, P=2,2kw.

Debite autorizate :

· Zilnic maxim 85,10  m3/zi  0,99 l/s

· Zilnic mediu  65,47 m3/zi   0,76 l/s

· Zilnic minim   51,06 m3/zi   0,59 l/s

Statia de tratare a apei contine instalatii pentru mentinerea calitatii apei (reducerea manganului) si dezinfectie cu hipoclorit de sodiu. Reteaua de aductiune este realizata din HDPE PN6 Dn75mm, L=655m.

Statia de pompare in retea este alcatuita din pompe (1A+1R) Q=2,22l/s, H=54-32m, P=1,8kw.

Rezervorul de inmagazinare a apei potabile este metalic suprateran cu un V=100m3. Reteaua de distributie este alcatuita din conducte HDPE , Pn6 cu diametre intre 110-63mm, si Ltot=9923m. Pe reteaua de distributie sunt montati 12 hidranti.

Reteaua de canalizare este alcatuita din tuburi PVC SN4 Dn=250mm si L=5.922m. In cadrul sistemului de canalizare exista 3 statii de pompare ape uzate. Statia de epurare este de tip Ecopur cu biofilm fixat pe suport plutitor si defosforizare pe cale chimica, Qzi max. =62mc/zi. Emisarul este riul Drincea. Conducta de evacuare ape epurate este din HDPE SDR 26, PN4 Dn 250mm, L=92m.

Infrastructura de apa din sistemul Recea :

Sursa de alimentare cu apa este reprezentata din trei foraje : F1- H=80m, Qexpl=1,0l/s, Dn=200mm, F2-H=80m, Qexpl=1 l/s, Dn=200mm si F3-H=80m, Qexpl=1,0l/s, Dn=200mm.

Forajele sunt echipate cu pompe Wilo Q=1,39l/s, H=70m, P=2,2kw.

Debite autorizate :

· Zilnic maxim 141,95  m3/zi  1,65 l/s

· Zilnic mediu  109,19 m3/zi    1,27 l/s

· Zilnic minim    85,17 m3/zi    

Statia de tratare a apei contine instalatii pentru mentinerea calitatii apei (reducerea manganului) si dezinfectie cu hipoclorit de sodiu. Aductiunea este realizata din conducte HDPE Pn6, Dn 75 L=615m.

Rezervorul de inmagazinare a apei potabile este metalic suprateran cu un V=150m3. Reteaua de distributie este alcatuita din conducte HDPE, Pn=6 cu diametre intre 110-63mm, si Ltot=6.504,5m. Pe reteaua de distributie sunt montati 10 hidranti.

Reteaua de canalizare este alcatuita din tuburi PVC SN4 Dn=250mm si L=6.760m. In cadrul sistemului de canalizare exista 8 statii de pompare ape uzate. Statia de epurare este de tip Ecopur cu biofilm fixat pe suport plutitor si defosforizare pe cale chimica, Qzi max. =142mc/zi, 902l.e.. Emisarul este riul Drincea. Conducta de evacuare este din HDPE SDR 26 Pn6, Dn90mm, L=44m.

U.A.T. Jiana
Infrastructura de apa din sistemul zonal Jiana Veche:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza prin captarea din surse subterane, respectiv 2 foraje hidrogeologice de mare adincime, dupa cum urmeaza:

· F1 H=150m; Qexpl=3,0 l/s; NHs=6,5m; NHd=8,5m

· F2 H=150m; Qexpl=3,0 l/s; NHs=6,5m; NHd=9,0m

Forajele F1 si F2 sunt echipate fiecare cu cite o electropompa submersibila tip Wilo cu debitul de Qp=8,0m3/h si H=60mCA, P=5,5Kw cu un recipient de hidrofor.

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 135,10 m3; 1,56l/s

· Zilnic mediu 84,45 m3; 0,98l/s

· Zilnic minim 81,06 m3; 0,94 l/s

Necesarul de apa este :

· Maxim 120,43m3/zi;   1,39l/s

· Mediu    75,27 m3/zi;  0,87 l/s

· Minim     72,26 m3/zi ; 0,84 l/s

Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi

Tratarea apei se bazeaza pe clorinare. Instalatia de clorinare este formata din instalatie de dezinfectie cu hipoclorit,  aparat RAPYD tip RPG603 si este montata intr-o cabina modulara.

Aductiunea se realizeaza prin intermediul unor conducte cu Dn=90mm si L=280m  

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor din beton cu o capacitate  de 150 m3. 

Distributia apei se realizeaza prin pompare cu ajutorul a 2 pompe WILO, HELIX VE1603-4.0-1/16/E/S  cu caracteristicile Qp=40m3/h si H=35mCA, P=5.5 Kw, cu un recipient de hidrofor. Reteaua de distributie este alcatuita din conducte din polietilena PEHD cu diametre cuprinse intre 160mm si 90 mm cu o lungime totala de 5.3 km

Infrastructura de apa din sistemul zonal Danceu:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza prin captarea din surse subterane, respective 4 foraje hidrogeologice dupa cum urmeaza:

· W1 H=170m; Qexpl=1,2 l/s; NHs=23,62m; NHd=45,62m

· W2 H=150m; Qexpl=3,5 l/s; NHs=29,27m; NHd=79,97m

· W3 H=150m; Qexpl=2,78 l/s; NHs=32,00m; NHd=47,00m

· F4 H=170m; Qexpl=2,5 l/s; NHs=29,00m; NHd=62,00m

Forajele W2 si W3 sunt echipate fiecare cu cite o electropompa submersibila tip Rovatti 31/19 si 31/14 cu debitul de Q=3,5l/s si H=90m si Q=2,78 l/s si H=90m; forajul F4 este echipat cu o pompa tip Wilo TWU4-0821-C avand Q=1,94 l/s si H=80m 

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 421,56 m3; 4,88 l/s

· Zilnic mediu 351,30 m3; 4,07 l/s

· Zilnic minim 252,94 m3; 2,93 l/s

Necesarul de apa este :

· Maxim 372,30m3/zi; 4,31l/s

· Mediu 313,10 m3/zi; 3,62 l/s

· Minim 223,40 m3/zi ; 2,59 l/s

Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi

Tratarea apei se bazeaza pe clorinarea gazoasa realizata de 2 aparate de tip Wallace & Tierem SMK

Aductiunea se realizeaza prin intermediul unor conducte cu Dn=63mm si L=440m si Dn=90mm si L=90m. 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor metalic de 400 m3. 

Distributia apei se realizeaza prin pompare cu ajutorul a 2 electropompe tip CR 45-1 cu caracteristicile Q=45m3/h si H=19,3 mCA. Reteaua de distributie este alcatuita din conducte din PEID cu diametre cuprinse intre 63 si 125 mm cu o lungime totala de 10,217 m.


Reteaua de canalizare este de tip separativ, apele meteorice sunt colectate prin rigole stradale deschise si evacuate in cursurile de apa existente in zona. Statia de pompare apa uzata are urmatoarele caracteristici: Q= 10 m3/h, H=20mCA, P=2,4 kw. Reteaua de canalizare este compusa din colectoare de PVC cu DN=315 si L=3.817m. Statia de epurare este de tip Resetilovs UN CO N2, Q mediu=210m3/zi si 1500 l.e. Din statia de epurare apele epurate sunt evacuate printr-un canal deschis cu o lungime de 600m in riul Blahnita.

Infrastructura de apa din sistemul zonal Jiana si Jiana Mare:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza prin captarea din surse subterane, respective 4 foraje hidrogeologice dupa cum urmeaza:

· F1 H=130m; Qexpl=1,94 l/s; NHs=32,30m; NHd=38,00m

· F2 H=140m; Qexpl=1,94 l/s; NHs=31,00m; NHd=41,00m

· F3 H=140m; Qexpl=1,94 l/s; NHs=33,00m; NHd=41,60m

· F4 H=170m; Qexpl=2,77 l/s; NHs=38,00m; NHd=58,00m

Forajele F1, F2 si F3 sunt echipate cu electropompe submersibile tip NOCCHI Q=7m3/h H=60mCA, iar forajul F4 este echipat cu o pompa submersibila tip Wilo TWU4-1620-C Q=10m3/h, H=80m.

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 258,62 m3; 2,99 l/s

· Zilnic mediu 197,10m3; 2,28 l/s

· Zilnic minim 118,26 m3; 1,37 l/s

Necesarul de apa este :

· Maxim 230,91m3/zi; 2,67l/s

· Mediu 177,33 m3/zi; 2,05l/s

· Minim 106,40 m3/zi ;1,23 l/s

Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi

Tratarea apei se bazeaza pe clorinarea cu hipoclorit realizata cu o instalatie PB VFT -2/10 si cu o statie de tratare cu filtre cu pat de carbune activ tip ACLM-20

Aductiunea se realizeaza prin intermediul unor conducte PEID cu Dn=63mm si L=320m 

Inmagazinarea apei se realizeaza in 3 rezervoare din POLSTIF semiingropate cu V=80 m3 fiecare. 

Distributia apei se realizeaza prin pompare cu ajutorul a unei statii de pompare (2+1R) cu Q=38m3/h si H=46 m. Reteaua de distributie este alcatuita din conducte de PEID cu diametre cuprinse intre 40 si 160mm cu o lungime totala de 15,4km.

Infrastructura de apa din sistemul zonal Cioroboreni:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza prin captarea din surse subterane, respective 3 foraje hidrogeologice dupa cum urmeaza:

· F1:  H= 40m; Qexpl= 1,48 l/s;  Dn=200 mm; NHS= 9,80m; NHD= 10,73m

· F2:  H= 40m; Qexpl=  4,53 l/s; Dn=200 mm; NHs= 8,50m; NHD= 9,10m

· F3:   H= 40m; Qexpl= 3,0 l/s;   Dn=200 mm;  NHS=11,50;; NHD=12,90m

Forajele F1, F2 si F3 sunt echipate cu electropompe submersibile tip WILOI Qp=5,0m3/h H=60mCA, P= 4,5KW  (foraj F1) si tip WILO  avand Q=8,0 m3/h, H= 60mCA, P=5,5Kw (forajele F1 si F3).

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 116,64 m3;  1,35 l/s    - anual 42,574 mii m3
· Zilnic mediu    72,90m3;   0,84 l/s    - anual 26,609 mii m3
· Zilnic minim    69,96 m3;   0,81 l/s   - anual 25,535 mii m3
Necesarul de apa este :

· Maxim 103,95m3/zi; 1,20l/s

· Mediu 64,97 m3/zi;   0,75l/s

· Minim 62,37 m3/zi ;  0,72 l/s

Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi

Tratarea apei se bazeaza pe clorinarea cu hipoclorit realizata cu o instalatie RAPYD tip RPG603, montata intr-o cabina modulara .

Aductiunea se realizeaza prin intermediul unor conducte din polietilena PEHD cu Dn=90mm si L=480m 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor circular, din beton, subteran, cu capacitatea de 150 m3.  

Distributia apei se realizeaza prin pompare cu ajutorul a unei statii de pompare, alcatuita din 2 pompe WILO, HELIX VE1603-4.0-1/16/E/S, avand Q= 40m3/h si H=35mCA, P=5,5 Kw, cu un recipient de hidrofor. Reteaua de distributie este alcatuita din conducte din polietilena PEHD cu diametre cuprinse intre 160 si 90mm cu o lungime totala de 11,5 km.

U.A.T. Izvoru Birzii

Infrastructura de apa din sistemul zonal Izvoru Birzii:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza prin captarea din subteran prin doua drenuri din PVC L 20m si Dn=200mm, cu un debit de 4,5l/s si un foraj cu H=110m, Qexpl=2,5l/s, NHs=4,0m; NHd=8,0m, D=125mm- interval captat 80-105m.

Forajul este echipat cu o pompa submersibila tip Grundfos SQE 5-70, avind Qnominal=5 m3/h; H nominal=74 mCA, P=2,4 kw.

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 556,9 m3; 6,45 l/s

· Zilnic mediu 482,2 m3; 5,58 l/s

· Zilnic minim 334,1 m3; 3,87 l/s

Necesarul de apa este :

· Maxim 468,1m3/zi;

· Mediu 401,8m3/zi;

· Minim 280,9m3/zi

Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi

Tratarea apei se bazeaza pe hipoclorit, clorinarea facandu-se cu o solutie clorigena preparata in statia de clorinare amplasata in gospodaria de apa.

Aductiunea se realizeaza prin intermediul unei conducte cu Dn=150mm si L=115m, ce asigura transportul apei din putul colector in rezervorul principal R1 si conducta de aductiune de la pompa submersibila la rezervorul de beton armat de 40m3 cu caracteristicile D=63mm, L=56m.

Inmagazinarea apei se realizeaza in doua rezervoare din beton armat semiingropat cu un volum nominal de 150 m3, respectiv 75m3. Rezervorul R1 cu capacitatea de 150m3 asigura alimentarea gravitationala a zonei de presiune II. Rezervorul R2 cu capacitatea de 75m3 distribuie gravitational apa in zona de presiune I (apa este pompata din rezervorul R1 in rezervorul R2 prin intermediul a doua pompe tip SADU cu Q=8m3/h) 

 Reteaua de distributie este de tip ramificat, din zona de presiune I are o lungime de 2,3 km, iar lungimea retelei de distributie din zona de presiune II este de 450m, din care retea de polietilena cu L=30m si retea conducta metalica L=420m.

Nu exista sistem centralizat de canalizare si statie de epurare.

Infrastructura de apa din sistemul zonal Balotesti:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza prin captarea din surse subterane, respectiv un put forat dupa cum urmeaza:

F1 H=200m; Q=3,75 l/s; NHs=2,50m; NHd=15,5m

Forajul este echipat cu o pompa submersibila tip Grundfos Q=5m3/h H=38mCA.

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

Zilnic maxim 123,47 m3; 1,43 l/s

Zilnic mediu 101,30m3; 1,17 l/s

Zilnic minim 74,15 m3; 0,86 l/s

Necesarul de apa este :

Maxim 106,90m3/zi; 

Mediu 87,70 m3/zi;

Minim 64,21 m3/zi;

Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi

Tratarea apei se bazeaza pe clorinarea cu hipoclorit cu o pompa dozatoare, injectarea facindu-se pe conducta de aductiune, in lungime de 20m, spre cele doua rezervoare de inmagazinare. Aductiunea se realizeaza prin intermediul unor conducte PEID cu Dn=63mm si L=20m pina la cele doua rezervoare de 50 m3 fiecare. Distributia apei se realizeaza gravitational, reteaua de distributie este alcatuita din conducte de PEID cu diametre cuprinse intre 63 si 125mm cu o lungime totala de 5,270km.

Nu exista sistem centralizat de canalizare si statie de epurare.

Infrastructura de apa din sistemul zonal Schinteiesti:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza prin captarea din surse subterane, respectiv 2 puturi forate dupa cum urmeaza:

· F1 H=20m; Q=4,0 l/s; NHs=1,0m; NHd=10,0m- interval captat 16,0-19,0m

· F2 H=20m; Ql=4,5 l/s; NHs=1,5m; NHd=7,5m- interval captat 14,0-19,0m

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile, tip Grundfos, fiecare avind caracteristicile: Q=9m3/h (2,5l/s), H=120 mCA si P=3,7kw

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:

· Zilnic maxim 253,4 m3; 2,93 l/s

· Zilnic mediu 215,6 m3; 2,50 l/s

· Zilnic minim 152,1 m3; 1,76 l/s

Necesarul de apa este :

· Maxim 194,9mc/zi;

· Mediu 165,9mc/zi;

· Minim 116,9mc/zi

Functionarea se asigura permanent 365 zile /an si 24 ore /zi

Tratarea apei se bazeaza pe clorinarea cu o solutie de hipoclorit de sodiu preparata in statia de clorinare amplasata in gospodaria de apa, linga rezervorul de inmagazinare.

Aductiunea se realizeaza prin intermediul unor conducte cu Dn=90mm si L=178m.

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor din beton armat suprateran, circular, cu un volum nominal de 150 m3. 

Distributia apei se realizeaza gravitational. Reteaua de distributie este alcatuita dintr-o retea ramificata cu diametre cuprinse intre 80 si 125 mm cu o lungime totala de 1.500 m.

Nu exista sistem centralizat de canalizare si statie de epurare.

V. Descriere investitii in derulare in infrastructura de apa si canal operata de catre Secom S.A.

V.1 Proiect “Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Mehedinti”

Contract de lucrari “Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru Aglomerarile Cujmir - Braniste”

Tip contract




Proiectare + Executie

Data semnare contract

             06.05.2020


Data finalizare contract


21.09.2022

Valoare totala contract (fara TVA)

50.195.559,80 lei fara TVA

Contractul a fost semnat in data de 6.05.2020 cu asocierea : Asocierea SC Junik SHPK Group SRL, SC Ager Veritek Solutions SRL, Junik SHPK, care a realizat un progres fizic de ~ 23%, pina la data cind contractul a fost reziliat. 

Comparativa principalilor indicatori fizici proiectati si realizati este prezentat mai jos:

	Denumire indicatori
	UM
	Cantitate proiectata
	Cantitate realizata 


	Observatii

	Captare izvor
	Buc.
	1
	
	

	Statii tratare
	Buc.
	2
	
	

	Rezervoare apa potabila
	Buc.
	2
	
	

	Statii pompare apa potabila
	Buc.
	2
	
	

	Retea apa potabila
	m
	77.866
	28.365 
	

	Retea canalizare
	m
	64.100
	23.867
	

	Conducte refulare fonta ductila
	m
	8.543
	892
	

	Statii pompare apa uzata
	Buc.
	10
	
	

	Statie epurare
	Buc.
	1
	
	

	Sistem SCADA
	Buc.
	1
	
	



Contract “Constructie statie de epurare ape uzate pentru aglomerarea Strehaia” cod identificare CL7-(lot1- Strehaia)
Tip contract




Proiectare + Executie

Data semnare contract

                         21.10.2020


Data finalizare contract



27.07.2022

Valoare totala contract (fara TVA)

5.465.000 lei fara TVA

Contractul a fost semnat in data de 21.10.2020 cu asocierea : Asocierea SC Junik SHPK Group SRL, SC Ager Veritek Solutions SRL, Junik SHPK, care a realizat un progres fizic de ~ 8,66%, pina la data cind contractul a fost reziliat (21.07.2022). 

Contract “Constructie statie epurare ape uzate pentru aglomerarea Gura Vaii” cod identificare CL7-(lot2 Gura Vaii)

Tip contract




Proiectare + Executie

Data semnare contract

                         21.10.2020


Data finalizare contract



21.09.2022

Valoare totala contract (fara TVA)

2.800.000 lei fara TVA

Contractul a fost semnat in data de 21.10.2020 cu asocierea : Asocierea SC Junik SHPK Group SRL, SC Ager Veritek Solutions SRL, Junik SHPK, care a realizat un progres fizic de ~ 68,74%, pina la data cind contractul a fost reziliat (21.07.2022). 


Contract “ Extindere Statie epurare ape uzate in Drobeta Turnu Severin” cod identificare CL6


Tip contract




Proiectare + Executie

Data semnare contract

                      
  08.04.2022


Data finalizare contract



30.12.2023
Valoare totala contract (fara TVA)

46.930.000 lei fara TVA

Contractul a fost semnat in data de 8.04.2022 cu asocierea : SC Gidazi Prod Com S.R.L. si S.C. Fes Flow Energy Solution S.R.L. 

V.2 “ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Mehedinti, in perioada 2014-2020”

Valoarea investitionala si contributia, defalcate pe unitatile administrativ teritoriale participante la proiect, este prezentata mai jos:

	Nr. 
Crt.
	UAT-uri
	Valoare Investitii (mii Euro) fara TVA
	Valoare cofinantare                  (Euro) fara TVA
	Valoare cofinantare                  (Lei) fara TVA

	
	
	APA
	APA UZATA
	TOTAL 
	
	

	1
	UAT Dr. Tr. Severin
	6,572.158
	6,666.611
	13,238.769
	248,889
	1,201,212

	2
	UAT Baia de Arama
	1,501.271
	11.249
	1,512.520
	28,435
	137,238

	3
	UAT Strehaia
	968.496
	0.000
	968.496
	18,208
	87,876

	4
	UAT Vanju Mare
	310.759
	932.312
	1,243.070
	23,370
	112,789

	5
	UAT Hinova
	812.134
	0.000
	812.134
	15,268
	73,689

	6
	UAT Vanjulet
	94.873
	442.346
	537.218
	10,100
	48,744

	7
	UAT Simian
	2,148.669
	2,050.011
	4,198.680
	78,935
	380,965

	8
	UAT Izvoru Barzii
	3,138.566
	0.000
	3,138.566
	59,005
	284,776

	9
	UAT Jiana
	3,952.988
	0.000
	3,952.988
	74,316
	358,672

	10
	UAT Burila Mare
	418.683
	0.000
	418.683
	7,871
	37,989

	11
	CJ Mehedinti
	9,398.594
	10,155.313
	19,553.906
	367,614
	1,774,215

	TOTAL
	29,317.189
	20,257.841
	49,575.030
	932,011
	4,498,163


Sumarul investitiilor in infrastructura de apa si apa uzata, incluse in proiect se prezinta astfel:

Consiliul Judetean Mehedinti:

· Reabilitare prin camasuire conducte de aductiune apa bruta de la captarea din fluviul Dunarea la statia de tratare existenta, DN 400 mm, DN 600 mm si DN 800 mm, cu o lungime totala L = 651m (investitie care deserveste UAT Drobeta Turnu Severin, UAT Simian, UAT Breznita Ocol, si UAT Izvoru Birzii).

· Reabilitare prin inlocuire conducte de aductiune apa bruta de la captarea din fluviul Dunarea la statia de tratare existenta, utilizand Fonta Ductila DN 400 mm, DN 600 mm, DN 800 mm si DN 1.000 mm cu o lungime totala L = 4.197 m (investitie care deserveste UAT Drobeta Turnu Severin, UAT Simian, UAT Breznita Ocol, si UAT Izvoru Birzii).

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID PE100, RC, PN10, De 110 mm - De 125 mm, cu o lungime totala L = 2.137 m (investitie care deserveste UAT Drobeta Turnu Severin, UAT Simian, UAT Breznita Ocol, si UAT Izvoru Birzii).

· Reabilitare prin inlocuire conducta de aductiune/transport de la statia de pompare din Drobeta Turnu Severin la rezervorul de inmagazinare din Simian din PEID, PE100, RC, PN10, De 315 mm cu o lungime L = 2.222m (investitie care deserveste UAT Simian si este amplasata pe teritoriul administrativ al UAT Drobeta Turnu Severin si UAT Simian.).

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm – De 125 mm, cu o lungime L = 486 m (investitie care deserveste UAT Izvoru Birzii si care va fi amplasata pe teritoriul administrativ  al UAT Drobeta Turnu Severin si UAT Izvoru Birzii).

· Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm si DN 500 mm, L=3.608 m (investitie care deserveste UAT Drobeta Turnu Severin, UAT Simian si UAT Breznita Ocol).

· Instalatie uscare namol in incinta statiei existente de epurare Drobeta Turnu Severin (aceasta investitie va deservi toate unitatile administrativ teritoriale care dispun de statii de epurare in aria de operare a Secom S.A.).

· Instalatie de deshidratare namol prevazuta a se executa in incinta statiei existente de tratare Drobeta Turnu Severin cu capacitatea de 9,3 m3/h (investitie care va deservi UAT Drobeta Turnu Severin, UAT Simian, UAT Breznita Ocol, UAT Izvoru Birzii).

· Dispecerat regional SCADA pentru toata aria de operare Secom S.A.

Municipiul Drobeta Turnu Severin:

· Reabilitare retea de distributie apa potabila prin sapatura deschisa, utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm - De 225 mm, cu o lungime totala L = 2.916 m;

· Reabilitare retea de distributie apa potabila prin camasuire De 315 mm - De 500 mm, cu o lungime totala L = 2.932 m;

· Reabilitare bransamente existente inclusiv prevedere camine de bransament DN 20 mm – DN 50 mm - 130bucati;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 44bucati;

· Inlocuire contoare apa DN 20 mm - DN 100 mm in camine existente – 5.844bucati;

· Inlocuire camine existente de bransament DN 20 mm – 5.165 bucati;

· Inlocuire instalatii hidraulice in caminele existente de reglare presiune (IZL-uri) – 7 bucati;

· Inlocuire instalatii hidraulice in caminele existente de masurare a presiunii (PCH-uri) – 4 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 22 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 44 bucati;

· Integrarea in sistemul SCADA existent a noilor obiecte;

· Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm si DN 500 mm, L=3.492 m;

· Reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere prin sapatura deschisa, utilizand  conducte din PVC, SN8, DN 250 mm – DN 500 mm si din PAFSIN, SN10.000, DN 800 mm si DN 1.200 mm, lungime totala L = 6.048 m; 

· Reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere prin camasuire, DN 315 mm - DN 900 mm, pe o lungime L = 5.612 m; 

· Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm si DN 200 mm – 253bucati;

· Reabilitare racorduri existente – 509 bucati;

· Statii de pompare a apelor uzate – 6 bucati;

· Retehnologizare statie existenta de pompare apa uzata – 1 bucati;

· Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm – De 315 mm, L = 3.154 m;

· Camine de vizitare aferente retelei de canalizare;

· Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA;

Localitatea Schela Cladovei:

· Reabilitare retea de distributie apa potabila utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm - De 280 mm, cu o lungime totala L = 1.297 m;

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm, De 225 mm, cu o lungime totala L = 822 m;

· Bransamente noi la consumatori realizatedin conducte PEID, PE80, PN10 – 46 bucati;

· Reabilitare bransamente existente inclusiv prevedere camin de bransament DN 20 mm – 73 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 5 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 17 bucati

· Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm, L= 2.090 m; 

· Reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere, utilizand conducte din PVC, SN8, DN 250 mm -DN 400 mm, L= 514 m; 

· Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm – 85 bucati;

· Reabilitare racorduri existente – 24 bucati;

· Statii de pompare a apelor uzate – 1 bucati;

· Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, L = 17 m;

· Camine de vizitare aferente retelei de canalizare;

· Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA.

Localitatea Simian

· Reabilitare retea de distributie apa potabila utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110mm – De 315mm, cu o lungime L = 4.871 m;

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63mm – De 125mm, cu o lungime L = 1.905 m;

· Reabilitare bransamente existente inclusiv prevedere camin de bransament DN 20 mm – 302 bucati;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 56 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 10 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 12 bucati

· Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm, L= 4.171 m; 

· Camine de vizitare aferente retelei de canalizare;

· Statii de pompare a apelor uzate – 8 bucati;

· Conducte de refulare aferente statiilor de pompare apa uzata PEID, PN10, De 90mm, -1.383 m

· Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, Dn 160mm – 176 bucati;

· Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA.

Localitatea Dudaşu:

· Reabilitare retea de distributie apa potabila utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm, cu o lungime L = 1.485 m;

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 mm, cu o lungime L = 50 m;

· Reabilitare bransamente existente inclusiv prevedere camin de bransament DN 20 mm – 62 bucati;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 3 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 6 bucati

· Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm, L= 1.549 m; 

· Camine de vizitare aferente retelei de canalizare;

· Statii de pompare a apelor uzate – 5 bucati;

· Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10,  De 90 mm, L = 569 m;

· Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm – 78 bucati;

· Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA.

Localitatea Halanga zona sudica:

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 2bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 2 bucati

Orasul Baia de Arama:

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime L= 1.801 m;

· Reabilitare retea distributie apa potabila, utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime – L=1.222m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 96bucati;

· Reabilitare bransamente existente inclusiv prevedere camin de bransament DN 20 mm – 68bucati;

· Statie de pompare apa potabila amplasata pe reteaua de distributie Q = 1,23 – 6,00 l/s, H = 40,0 mCA – 1bucata;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 22 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 8 bucati;

· Integrarea in sistemul SCADA existent a noilor obiecte;

· Dispecerat zonal SCADA.

Localitatea Brebina:

· Statie de tratare pentru corectia alcalinitatii si pH-ului Q = 2,77 l/s;

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime L= 96 m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 2bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 1 bucata;

· Integrarea in sistemul SCADA existent a noilor obiecte.

Localitatea Titerlesti:

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime L = 671 m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 31bucati;

· Statie pompare apa potabila amplasata pe reteaua de distributie Q = 2,81 l/s, H = 22,0 mCA – 1 bucata;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 5bucati;

· Integrarea in sistemul SCADA existent a noilor obiecte.

Localitatea Bratilovu:

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm - De 110 mm, cu o lungime totala – L= 1.066 m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 39 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 5bucati

Localitatea Negoesti:

· Camine de apomentru pe bransamentele existente (camine de bransament complet utilate)– 329 bucati

Oras Strehaia

· Reabilitare prin inlocuire electropompa aferenta putului forat existent F4 cu caracteristicile   Q = 5,2 l/s, H = 95,0 mCA, P = 8,5 kW;

· Reabilitare conducta de aductiune de la foraj existent F4 catre gospodaria de apa Strehaia – PEID, PE100, PN 16, De90 mm cu o lungime L=702 m;

· Reabilitare/optimizare functionare statie de tratare existenta Strehaia in vederea tratarii amoniului;

· Integrarea in sistemul SCADA existent a noilor obiecte;

· Upgrade dispecerat local SCADA in dispecerat zonal SCADA.

Localitatea Comanda

· Statie noua de tratare in cadrul gospodariei de apa existente Q = 2,71 l/s – 1 bucati;

· Integrarea in sistemul SCADA existent a noului obiect.

Oras Vanju Mare

· Extinderea retelei de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime L = 2.906 m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 96 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 26 bucati

· Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm, L= 2.406 m; 

· Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm – 93bucati;

· Statii de pompare a apelor uzate – 2bucati;

· Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, L = 239 m;

· Camine de vizitare aferente retelei de canalizare;

· Platforma de stocare namol la statie de epurare existenta;

· Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA;

· Dispecerat zonal SCADA.

Localitatea Hinova:

· Statie noua de tratare in cadrul gospodariei de apa existente Q = 3,31 l/s – 1 bucata;

· Reabilitarea rezervorului de inmagazinare existent cu capacitatea de 200 mc;

· Integrarea in sistemul SCADA existent a noului obiect.

Localitatea Bistrita:

· Statie noua de tratare in cadrul gospodariei de apa existente Q = 4,12 l/s – 1 bucata;

· Reabilitarea rezervorului de inmagazinare existent cu capacitatea de 200 mc;

· Integrarea in sistemul SCADA existent a noilor obiecte.

Localitatea Vanjulet

· Reabilitare rezervor de inmagazinare existent cu capacitatea de 750 mc;

· Integrarea rezervorului de inmagazinare in in sistemul SCADA existent.

· Racorduri la reteaua de canalizare existenta, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm – 232bucati;

· Statii de pompare a apelor uzate – 1bucata amplasata in cadrul statiei existente de epurare;

· Conducta de refulare aferenta statiei de pompare, din PEID, PN 10, De 125 mm, L = 1.919 m;

· Integrarea statiei de pompare in sistemul existent SCADA.

Localitatea Cerneti

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm – De110mm, cu o lungime L = 1.564 m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, RC, PN10 – 35 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 3 bucati

· Reabilitarea rezervorului de inmagazinare existent cu capacitatea de 500 mc;

· Integrarea rezervorului de inmagazinare in in sistemul SCADA existent.

Localitatea Dedovita Veche

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10,  De 63 mm – De 90 mm cu o lungime L = 1.469 m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, RC, PN10 – 34bucati

Localitatea Dedovita Noua

· Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250mm, L=745m;

· Camine de vizitare aferente retelei de canalizare;

· Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte de PVC, DN 160mm- 17 bucati;

· Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA.

Localitatea Erghevita

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm – De90mm cu o lungime L = 2.768 m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, RC, PN10 – 85 bucati

Localitatea Poroina

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm cu o lungime L = 2.140 m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, RC, PN10 – 75bucati

Localitatea Valea Copcii

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm – De90 mmcu o lungime L = 1.452 m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, RC, PN10 – 40bucati

Localitatea Izvoru Barzii:

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 - 110 mm cu o lungime totala de L=1.536 m;

· Reabilitare retea distributie apa potabila utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 mm - De 110 mm cu o lungime totala de L=4.552m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 44 bucati;

· Reabilitare bransamente existente inclusiv prevedere camine de bransament DN 20 mm – 232 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 7 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 16 bucati

Localitatea Schinteiesti:

· Schimbarea electropompelor submersibile din cele doua foraje existente, cu capacitate egala cu capacitatea maxima a forajelor, respectiv F1: Q = 4,0 l/s, H = 75,0 mCA, P = 5,5 kW; F2: Q = 4,5 l/s, H = 75,0 mCA, P = 6,0 kW – 2 bucati;

· Reabilitarea conductei de aductiune de la forajele existente la gospodaria de apa existenta, utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 si De 125 mm, L = 927 m;

· Statie noua de tratare (instalatie corectie alcalinitate si pH) in incinta gospodariei de apa existenta pentru Q = 3,48 l/s – 1 bucati;

· Conducta de aductiune de la gospodaria de apa existenta Schinteiesti catre noua gospodarie de apa din localitatea Rascolesti, PE100, RC, PN10, De 75 mm, L = 5.003 m;

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime totala de L= 621 m;

· Reabilitare retea distributie apa potabila utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 mm - De 110 mm,  cu o lungime totala de L=2.049m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte din PEID, PE80, PN10 – 22 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 5 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 6 bucati;

· Integrarea in sistemul SCADA existent a noilor obiecte.

Localitatea Rascolesti:

· Gospodarie noua de apa, formata din:

· Statie de clorinare pentru Q = 2,38 l/s;

· Rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 150 mc ca va deservi localitatea Rascolesti si Halanga zona centrala si nordica;

· Statie de pompare a apei catre consumatorii din localitatea Rascolesti si Halanga  zona centrala si nordica Q = 1,23 … 6,00 l/s, H = 45,0 mCA.

· Retea noua de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm - 90 mm cu o lungime totala de L=2.126 m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 52 bucati;

· Hidrant DN 80 mm amplasat in gospodaria de apa Rascolesti – 1 bucata;

· Integrarea in sistemul SCADA existent a noilor obiecte

Localitatea Halanga zona centrala si nordica:

· Retea noua de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 - 140 mm cu o lungime totala de L= 7.432 m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 –238 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 28 bucati

Localitatea Jiana:

· Lucrari de conservare statie de tratare existenta;

· Statie noua de tratare in incinta gospodariei de apa existenta pentru Q = 3,59 l/s – 1 bucati;

· Integrarea in sistemul SCADA existent a statiei de tratare.

Localitatea Cioroboreni:

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 mm - De 110 mm, cu o lungime totala L = 2.684 m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 67bucati;

· Camine de apomentru pe bransamentele existente – 359 bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 8 bucati.

Localitatea Jiana Veche

· Statie noua de tratare in incinta gospodariei de apa existenta pentru Q = 2,87 l/s – 1 bucati;

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10,  De 110 mm cu o lungime L = 1.096m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 50 bucati;

· Camine de apomentru pe bransamentele existente (camine de bransament complet utilate) – 265bucati;

· Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 4 bucati;

· Integrarea in sistemul SCADA existent a statiei de tratare.

Localitatea Danceu

· Statie noua de tratare in incinta gospodariei de apa existenta pentru Q = 3,56 l/s – 1 bucata;

· Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10,  De 63 mm cu o lungime L = 331 m;

· Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 15bucati;

· Reabilitarea rezervorului de inmagazinare existent cu capacitatea de 400 mc;

· Integrarea in sistemul SCADA existent a statiei de tratare si a rezervorului de inmagazinare.

Localitatea Burila Mare

· Lucrari de conservare statie de tratare existenta;

· Statie noua de tratare in incinta gospodariei de apa existenta pentru Q = 2,18 l/s – 1 bucati;

· Integrarea in sistemul SCADA existent a statiei de tratare.

VI.3 Investitii in echipamente, utilaje, dotari de laborator pentru analizele de apa si apa uzata

Investitiile in echipamente, utilaje si dotari de laborator, aferente programului operational POIM 2014-2020 constau in urmatoarele:

Autovehicule special pentru intretinerea retelelor de apa si de canalizare

1. Autolaborator detectare pierderi de apa – 1 bucati

2. Autocuratitor combinat 14 mc – 1 bucati

3. Utilaj compact de curatare – vidanjare – 4 bucati

4. Autoutilitara cu bena basculabila pe 3 laturi - 6 locuri – 4 bucati

5. Tractor rutier + remorca + lama deszapezire – 1 bucati

6. Autocamion basculabil 7,5 tone – 1 bucati

7. Buldoexcavator cu brat telescopic – 2 bucati

8. Miniexcavator – 4 bucati

9. Autoutilitare 4x4 – 5 locuri < 3,5 tone – 1 bucati

10. Laborator mobil pentru determinarea calitatii apei uzate – 1 bucati

11. Camion transport container Rolo – 1 bucati

12. Container Rolo stocare namol deshidratat – 6 bucati

a) Echipamente pentru interventii la avarii pe retelele de apa si de canalizare

1. Generator sudura 5 kVA – 5 bucati

2. Generator portabil 4000 W – 5 bucati

3. Pompa apa murdara 4” – 5 bucati

4. Pompa apa murdara 2” – 10 bucati

5. Masina taiat asfalt – 4 bucati

6. Mai compactor – 4 bucati

7. Generator 500 kw – statie de tratare apa potabila – 1 bucati

8. Sistem aliniere cu laser pentru arbori pompe – 1 bucati

9. Camera termografiere – 1 bucati

10. Generator rezerva statii de epurare 20 kw – 2 bucati

11. Pickamer electric – 4 bucati

12. Detector bransamente ilegale – 4 bucati

b) Echipamente de laborator pentru analize de apa potabila

1. Nisa chimica pentru efectuarea tuturor analizelor sub nisa chimica – 1 bucati

2. Sistem cu sonda electrochimica pentru determinarea florurilor – 2 bucati

3. Turbidimetru de laborator – 1 bucati

4. Aparat pentru obtinerea apei ultrapure – 1 bucati

5. Spectrofotometru de absorbtie atomica, cu flacara, cuptor de grafit, sistem de hidruri – 1 bucati

6. Multiparametru de laborator  – 1 bucati

7. Hota microbiologica cu flux vertical – 1 bucati

8. Incubator cu sistem de racier – 1bucati

9. Autoclav vertical – 1 bucati

10. Sistem de filtrare in vid cu 5 posturi, pompa cu vacuum si accesorii, inclusiv pompa de vacuum de rezerva – 1 bucati

11. Numarator automat digital de colonii – 1 bucati

12. Spectrofotometru de absorbtie moleculara UV – VIS pentru apa potabila – 1 bucati

13. Fotometru spectral cu tehnologie RFID – 1 bucati

14. Instalatie de distilare pentru determinarea cianurilor totale – 2 bucati

15. Instalatie de distilare pentru obtinerea apei lipsite de amoniu – 2 bucati

16. JAR Test – 1 bucati

17. Incinta termostatata – Etuva – 1 bucati

18. Lampa UV pentru laboratorul de microbiologie -1 bucati

c) Echipamente de laborator pentru analize de apa uzata 

1. Nisa Chimica - 1 bucati

2. Bidistilator apa GFL pentru obtinerea apei bidistilate de calitate superioara – 1 bucati

3. Aparat TOC TN pentru determinarea azotului total, carbonului organic total – 1 bucati

4. Termobalanta pentru determinarea imediata a continutului de apa si a substantei uscate din namol – 1 bucati

5. Termostat pentru teste rapide cu chituri – 1 bucati

6. Etuva pentru uscarea reactivilor – 1 bucati

7. Microscop cu camera incorporata pentru identificarea microorganismelor, bacteriilor aerobe si anaerobe din apele reziduale si din namolul activ – 1 bucati

8. JAR Test – 1 bucati

9. Fotocolorimetru pentru clor liber si clor total – 10 bucati

d) Dotari de laborator

1. Geanta frigorifica pentru recoltare probe de teren, volum 45 litri – 3 bucati

2. Geanta frigorifica pentru recoltare probe de teren, volum 20 litri – 10 bucati

3. Dulap depozitare medii de cultura – 1 bucati

4. Frigider pentru depozitarea reactivilor chimici  – 1 bucati

5. Dulap special pentru depozitarea reactivilor chimici inflamabili si toxici – 1 bucati

6. Pipete 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 50 ml – 50 bucati

7. Biurete 25 ml, 50 ml – 20 bucati

8. Microbiurete 5 ml, 10 ml – 10 bucati

9. Hirtie de filtru cu diametru 125 mm  – 10 bucati

10. Sticle Winler 200 ml – 10 bucati

11. Sticle de sticla cu capac infiletat autoclavabile 500 ml – 20 bucati

12. Baloane cotate 25 ml. 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml – 140 bucati

13. Pahare Berzelius 25 ml, 50 ml, 100 ml, 400 ml, 1000 ml – 50 bucati

14. Pahare Erlenmeyer 100 ml, 250 ml, 500 ml – 30 bucati

15. Micropipete pentru domeniul 10-100 μl, domeniul 100-1000μl – 30 bucati

16. Sticle de ceas 30 mm, 60 mm, 120 mm – 30 bucati

17. Capsule de portelan 100 ml, 200 ml, 25 ml – 60 bucati

18. Fiole de cantarire forma joasa – 10 bucati

19. Fiole de cantarire forma inalta – 10 bucati

20. Sticlute picuratoare – 10 bucati

21. Exicatoare unul mare si unul mic – 2 bucati

22. Stative pentru biurete – 5 bucati

23. Cleme pentru biurete – 10 bucati

24. Palnii de filtrare 25 ml, 50 ml, 100 ml – 30 bucati

25. Palnii de separare 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml – 40 bucati

26. Pipete seringa 1 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml – 20 bucati

27. Pipete dozatoare Kipp impreuna cu sticla corespunzatoare – 10 bucati

28. Pisete de plastic – 5 bucati

29. Para de cauciuc cu supapa de siguranta – 5 bucati

30. Cutii Petri: 60/12 mm, 100/15 mm (sticla termoizolata) – 50 bucati fiecare, total 100 bucatiati

31. Cutii Petri: 60/12 mm, 100/15 mm (plastic, sterile) – 1.000 bucati fiecare, total 2.000 bucatiati

32. Sticla de laborator cu capac filetat cu inel rosu, vol. 500 ml rezistenta la 170 ºC – 20 bucati

33. Biurete gradate de sticla, volum 10 ml, 25 ml, 50 ml – 10 bucati

34. Refrigerent cu serpentine– 5 bucati

35. Cilindru gradat sticla, 25 ml – 10 bucati, 50 ml – 15 bucati, 100 ml – 10 bucati

36. Termometre de sticla 0-250 grade Celsius – 3 bucati, si  0-50 grade Celsius – 5 bucati

VI. Monitorizarea strategiei de dezvoltare si tintele asteptate
Monitorizarea strategiei se va face de catre Asociatia pentru managementul serviciilor de apa si canalizare Mehedinti. Aceasta activitate se va realiza anual si va contine informatii si documente suport pentru fiecare directie strategica prevazuta. Raportul de monitorizare ce se va intocmi va contine si elemente cu privire la  intirzierile si deficientele constatate in scopul aplicarii prevederilor strategiei.   


Tintele asteptate referitoare la implementarea strategiei sunt definite astfel:
· Finalizarea lucrarilor aferente proiectului “Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare Mehedinti”, realizindu-se in totalitatea indicatorii fizici propusi. Asigurarea finantarii activitatilor de executie  a contractelor, chiar daca acest aspect presupune necesitatea fazarii unor lucrari pe alte programe de investitii cu fonduri europene (PODD, PNRR).
· Finalizarea lucrarilor aferente proiectului “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Mehedinti, in perioada 2020-2024”,, realizindu-se in totalitatea indicatorii fizici propusi. Asigurarea finantarii activitatilor de executie  a contractelor, chiar daca acest aspect presupune necesitatea fazarii unor contracte sau a unor lucrari pe alte programe de investitii cu fonduri europene (PODD, PNRR).

· Finalizarea contractului de furnizare echipamente, utilaje tehnologice si dotari de laborator, asigurindu-se astfel receptionarea tuturor produselor/echipamentelor care vor conduce la o eficientizarea a activitatilor la nivelul tuturor sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din aria de operare.

· Intocmirea si aprobarea Master Planului actualizat, care va asigura o viziune noua asupra necesitatilor investitionale in infrastructura de apa si apa uzata si va necesita realizarea unei noi strategii de dezvoltare .

·  Intocmirea unui audit al sistemelor de alimentare cu apa, coroborat cu elaborarea bilanturilor de apa ale sistemelor si a unei strategii de reducere a pierderilor de apa.
· Identificarea informatiilor la nivelul autoritatilor locale cu privire la: toate elementele componente ale infrastructurii de apa si apa uzata existente, investitiile demarate pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de apa si de canalizare. Aceste elemente vor constitui baza in vederea etapei a II reprezentata de identificarea si atragerea de noi resurse financiare in scopul realizarii/eficientizarii sistemelor de alimentare cu apa si canalizare .

Pe masura colectarii informatiilor suplimentare, aferente infrastructurii de apa si de canalizare din unitatile administrativ teritoriale asociate, a  datelor cu privire la elementele investitionale, in derulare, ale UAT-urilor membre, precum si a altor documente rezultate din evolutia contractelor de finantare aflate in derulare la operatorul regional, care vor fi de natura sa conducta la modificari subtantiale, prezenta strategie se va actualiza, in vederea identificarii cu o cit mai mare precizie a necesitatilor strategice.

