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JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

H O T Ă R Â R E
pentru  aprobarea “Master Planului  privind reabilitarea sistemului de  termoficare din municipiul Focsani ” in cadrul programului “Asistenta tehnica  pentru pregatirea portofoliului de proiecte – Termoficare PHARE CES 2006/018-147.04.03/08.03”

Consiliul Local al municipiului Focsani ,judetul Vrancea  intrunit in sedinta ordinara .
    - analizand proiectul de hotarare initiat de Primarul municipiului Focsani , raportul  comun al Compartimentului proiecte  si  al Compartimentului energetic, contracte achizitii  inregistrat  la nr. 37143/12.08.2009 prin care se propune aprobarea “Master Planului  privind reabilitarea sistemului de  termoficare din municipiul Focsani ” in cadrul programului “Asistenta tehnica  pentru pregatirea portofoliului de proiecte – Termoficare PHARE CES 2006/018-147.04.03/08.03”, precum si avizul favorabil  ale Comisiei pentru buget, finante, investitii  libera initiativa, economic si servicii publice ; 

         - având în vedere  prevederile  art.8,lit.h din Legea 51/2006 a  serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificarile si  completarile ulterioare;

          - în baza prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. 4 lit.f.   şi art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicată;

H O T A R A S T E:

         Art.1. Se aproba ““Master Planul  privind reabilitarea sistemului de  termoficare din municipiul Focsani ” in cadrul programului “Asistenta tehnica  pentru pregatirea portofoliului de proiecte – Termoficare PHARE CES 2006/018-147.04.03/08.03”conform anexei care face parte din prezentul proiect de hotărâre.

         Art.2. – Prezenta hotarare va fi comunicata de catre  Directia de  administratie publica locala compartimentelor, birourilor , serviciilor si  Primarului  municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin compartimentul programe,  compartimentul energetic,contracte, achizitii si SC ENET SA Focsani  .

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Lazar Mioara
Contrasemneaza :

SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI 

Eduard Marian Corhană

Municipiul Focsani,  25 august  2009
Nr. 207

Anexa la Hotararea nr. 207/2009
Cuprins                                                                                                                                    Pag.
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1 INTRODUCERE

1.1 Cadrul în care se desfăşoară proiectul

1.1.1 Cadrul general

În contextul aderǎrii României la Uniunea Europeană (UE), politica naţionalǎ de dezvoltare a ţǎrii se va racorda din ce în ce mai strâns la politicile, obiectivele, principiile şi reglementǎrile comunitǎţii, în vederea asigurǎrii unei dezvoltǎrii socio-economice de tip european.

Prin transpunerea acquis-ului comunitar, România a acceptat şi adoptat noi legi şi standarde privind calitatea mediului. Implementarea directivelor europene reprezintă o schimbare radicală în politicile naţionale şi în modul de abordare a problematicii de mediu, schimbare ce va implica costuri investiţionale consistente şi pe termen lung.

România a adoptat o serie de documente strategice sectoriale şi norme cu scopul de a lua în considerare principiile care stau la baza dezvoltării durabile. Aceste strategii naţionale includ prevederile/recomandările şi concluziile strategiilor elaborate la nivel european pentru o dezvoltare durabilǎ (Lisabona şi Goteborg), precum şi obligaţiile incluse în cel de-al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu al Uniunii Europene privind conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calitǎţii mediului, protejarea sănătăţii populaţiei şi utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Pentru reducerea disparităţilor dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeanǎ urmăreşte promovarea politicii sale de coeziune economico-socială, prin realizarea a trei obiective care sǎ contribuie la o dezvoltare armonioasă a diferitelor regiuni, după cum urmează:

· Convergenţa

· Competitivitatea regională şi ocuparea forţei de muncă

· Cooperarea teritorială europeană

Aceste obiective vor fi realizate prin alocarea unui sprijin financiar acordat statelor membre având la bază urmatoarele Instrumentele Structurale: 

· Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 

· Fondul Social European (FSE) şi 

· Fondul de Coeziune (FC).

România, stat membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, va beneficia de asistenţă financiară din fondurile de post-aderare pentru implementarea unor proiecte care să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare ale Uniunii Europene.

Principalele documente strategice care prefigurează dezvoltarea României în perioada 2007-2013 sunt:

· Planul Naţional de Dezvoltare  2007-2013 (PND)

· Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR)

· Programele Operaţionale Sectoriale/Programul Operaţional Regional  (POS/POR)

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este documentul de planificare strategică şi programare financiară ce urmăreşte orientarea şi stimularea dezvoltării economice şi sociale a României, pentru atingerea coeziunii economice şi sociale. PND prioritizează investiţiile publice în domenii de intervenţie compatibile cu Fondurile Structurale şi de Coeziune.

Direcţiile strategice ale Priorităţii 3 din Planului Naţional de Dezvoltare – ,,Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului” sunt în conformitate cu obiectivele pe termen lung ale politicii României în sectorul de mediu şi au la bază Strategia Europeană pentru Dezvoltare Durabilă, precum şi al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu al Uniunii Europene. În regiunile mai puţin dezvoltate, sunt necesare investiţii majore în infrastructură în vederea încurajării creşterii economice şi a convergenţei pe termen lung cu situaţia din statele membre UE.

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) reprezintă strategia globală de utilizare a Instrumentelor Structurale. CSNR este documentul strategic prin care se stabilesc priorităţile de intervenţie ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune în perioada 2007-2013. 

Prin intermediul CSNR se stabileşte legătura dintre priorităţile naţionale de dezvoltare, stabilite în Planul Naţional de Dezvoltare, pe de o parte şi priorităţile la nivel european (Liniile Directoare Strategice privind Coeziunea 2007-2013, Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Creştere Economică şi Locuri de Muncă 2005-2008) pe de altǎ parte.

Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) este unul din cele 7 programe operaţionale elaborate în cadrul Obiectivului “Convergenţă” pentru perioada de programare 2007 – 2013. 

Programul a fost elaborat în conformitate cu cea de-a treia prioritate a Planului Naţional de Dezvoltare 2007–2013 – “Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului”, precum şi cu Prioritatea 1 a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă – “Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene”. POS Mediu conţine elemente esenţiale pentru implementarea cu succes a PND şi a CSNR în domeniul protecţiei mediului, obiectivul de bază constituindu-l promovarea dezvoltării durabile a întregii ţări.

POS Mediu este conceput astfel încât să fie baza şi totodată un catalizator pentru o economie  competitivă şi o dezvoltare regională mai echilibrată. Programul se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale.

POS Mediu continuă programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel naţional. Aceste programe au fost iniţiate în cadrul asistenţei de pre-aderare prin programele PHARE şi ISPA.

Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. Obiectivul constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România privind infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”.

Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt:

· Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată;

· Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015;

· Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015;

· Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000;

· Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive, în cele mai vulnerabile zone, până în 2015.

Pentru a contribui la dezvoltarea regiunilor mai puţin dezvoltate din România, regiuni vizate de politica de coeziune a Uniunii Europene, România trebuie în continuare să facă investiţii semnificative în infrastructura de mediu, în particular în sectoarele apă, deşeuri, calitatea aerului, protecţia naturii şi conservarea biodiversităţii şi protecţia la inundaţii. 

De asemenea, România trebuie să investească în dezvoltarea unor sisteme eficiente de management de mediu (în special în sectoarele apa şi deşeuri), cu scopul de a oferi o mai bună calitate a serviciilor către populaţie şi de a crea un mediu de afaceri competitiv.

În vederea atingerii obiectivelor sus-menţionate s-au identificat următoarele axe prioritare:

· Axa prioritară 1 - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

· Axa prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric

· Axa prioritară 3 - Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare

· Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii

· Axa prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc

· Axa prioritară 6 - Asistenţă tehnică

Obiectivele Axei prioritare 3 sunt următoarele:
· reducerea efectelor schimbărilor climatice şi reducerea emisiilor de poluanţi proveniţi de la sistemele de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate de poluare;

· ameliorarea nivelului minim de concentraţie a poluanţilor în localităţile vizate;

· îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei în localităţile afectate.

Conform prevederilor Regulamentului Consiliului (EC) No. 1084/2006 din 11 iulie 2006 ce abrogă Regulamentul (EC) No. 1164/94, investiţiile cuprinse în Axa 3 sunt eligibile a fi finanţate din Fondul de Coeziune. 
Acquis-ul de mediu pe care se sprijinǎ măsurile finanţabile prin Axa 3 ce vizează îmbunătăţirea calităţii aerului sunt:

· Directiva Cadru 96/62/CE şi Directivele fiice 

· Directiva 2001/81/CE privind plafoanele de emisie

· Directiva 2001/80/CE privind reducerea emisiilor poluante provenite de la instalaţiile mari de ardere /LCP

· Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor

· Directiva 2001/77/CE privind promovarea electricităţii.

Distincţia între intervenţiile din sectorul de energie, între POS Mediu şi POS Competitivitate, se bazează pe categoria beneficiarilor finali. Sprijinul financiar acordat pentru această măsură în cazul POS Mediu va fi axat pe proiecte propuse de public, sectorul municipal sau operatori de servicii publice.

Pentru reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-spot), operaţiunile eligibile a fi finanţate sunt:
· Introducerea BAT (cele mai bune tehnici disponibile) pentru reducerea emisiilor de SO2, NOx  şi pulberi

· Reabilitarea boilerelor şi a turbinelor

· Introducerea unui sistem îmbunătăţit de contorizare

· Reabilitarea depozitelor de zgură şi cenuşă neconforme 

· Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei calde şi a căldurii (inclusiv reproiectarea reţelelor dacă acest lucru este justificat din motive de cost–eficienţă)

· Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului, elaborarea studiilor de opţiuni, managementul, supervizarea lucrărilor şi publicitatea proiectului, inclusiv campanii de conştientizare a publicului.

POS Mediu sprijină finanţarea investiţiilor pentru Instalaţii Mari de Ardere (IMA) deţinute de autorităţile locale, funcţionale în cadrul sistemelor municipale de încălzire, cu scopul reducerii emisiilor de gaze la nivelul instalaţiei şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice la nivel de instalaţie şi reţea de distribuţie, prin retehnologizare şi reducerea pierderilor de apă caldă. 

Totalul financiar alocat pentru POS Mediu este de 458537288 euro, din care 229268644 euro este acoperit prin finanţare de cǎtre Comunitatea Europeană.

Prezentul proiect “Asistenţǎ Tehnicǎ pentru pregǎtirea portofoliului de proiecte – Termoficare” cu numǎr Phare CES 2006/ 018-147.04.03/08.03 este finanţat prin: Programul PHARE Naţional RO 2006/018-147, Sub-programul 4 - Coeziune Economico-Socială, Prioritatea E - “Sprijin acordat Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru a funcţiona ca Autoritate de Management şi Organism Intermediar”, Sub-proiectul 8 – RO 2006/018-147.04.03/08.

1.1.2 Încredinţarea proiectului

Data începerii proiectului este 30 noiembrie 2008, iar perioada de execuţie trebuie să se încadreze până cel târziu 30 noiembrie 2009, contractor fiind Institutul de Studii şi Proiectări Energetice.
Autoritatea de Contractare este reprezentată de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (OPCP) – Ministerul Finanţelor Publice.
Autoritatea de Implementare este Ministerul Mediului (MM), prin Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale (DGMIS). MM va fi reprezentat în cadrul proiectului de un Manager de Proiect.
Beneficiarul proiectului este MM prin DGMIS în caliatete de Autoritate de Management pentru POS Mediu, respectiv Direcţia Programe Evaluare.
1.1.3 Entităţi implicate în proiect

Entităţile implicate în proiect sunt următoarele:

· Ministerul Mediului (MM), respectiv Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013; 

· Organismele Intermediare pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013; 

· Operatorii de servicii de termoficare din localităţile selectate (CET-uri);

· Beneficiarii Finali/Autorităţi ale Administraţiei Publice Locale: Consilii Judeţene, Consiliile Locale, primării, conform Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI) ca responsabil pentru monitorizarea globală a serviciilor municipale din România şi pentru dezvoltarea de strategii şi politici de îmbunătăţire a calităţii serviciilor publice;

· Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor Publice Municipale responsabilă pentru stabilirea legislaţiei şi a politicii naţionale în domeniul utilităţilor publice în România.

1.1.4 Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii în România, reflectată în calitatea factorilor de mediu şi în starea de sănătate a populaţiei, ca urmare a investiţiilor în infrastructură impuse de politica de coeziune economico-socială a Uniunii Europene pentru atingerea obiectivul „convergenţă”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

· Îndeplinirea angajamentelor impuse României prin Tratatul de Aderare şi implementarea acquis-ului comunitar aferent sectorului de mediu;

· Creşterea capacităţii de absorbţie a României prin pregătirea unui portofoliu de 5 Aplicaţii pentru  investiţii în sectorul de termoficare, finanţabile din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013;

· Definirea unor programe de investiţii pe termen lung (Master Plan-uri), pentru investiţiile din municipalităţile beneficiare, conform priorităţilor din Axa 3 - POS Mediu;

· Sprijinirea beneficiarilor finali – autorităţi publice locale – prin pregătirea unui portofoliu de proiecte viabile, finanţabile din Fondul de Coeziune, în domeniul sistemelor de încălzire municipală;

· Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor centrale (Ministerul Mediului, în calitate de Autoritate de Management) şi regionale (cele 8 Organisme Intermediare) desemnate a coordona, gestiona şi implementa fondurile comunitare de post-aderare alocate României în perioada de programare 2007-2013 prin POS Mediu, pentru sectorul termoficare;

· Sprijinirea autorităţilor de mediu centrale (Autoritatea de Management pentru POS Mediu), regionale (8 Organisme Intermediare) şi locale (Beneficiarii finali/administraţia publică locală) prin transferul de experienţă şi date / informaţii necesare în pregătirea de proiecte viitoare şi implementarea / monitorizarea acestora, ca urmare a organizării de activităţi de instruire profesională şi schimburi de experienţă.

1.1.5 Scopul consultanţei

În scopul atingerii obiectivului proiectului, consultantul are responsabilitatea executării următoarelor activităţi, structurate în pachete de lucru, după cum urmează:

· PACHET de LUCRU 1 - Pregătirea a 5 Aplicaţii şi a Documentaţiei de Atribuire pentru proiectele de investiţii în domeniul sistemelor municipale de termoficare
· Activitatea 1.1 – Evaluarea situaţiei existente în România în domeniul sistemelor de termoficare urbană, identificarea nevoilor de reabilitare/modernizare la standarde UE şi estimarea costurilor investiţionale faţă de situaţia identificată în cadrul proiectului PHARE CES 2005/017-553.04.03/08.01
· Activitatea 1.2 – Identificarea, selecţia şi prioritizarea proiectelor de investiţii în domeniul infrastructurii de termoficare urbană/Instalaţii Mari de Ardere; în derularea acestei activităţi consultantul va porni de la rezultatele obţinute în cadrul proiectului PHARE CES 2005/017-553.04.03/08.01

· Activitatea 1.3 – Pregătirea a 5 Aplicaţii pentru obiectivele de investiţii în domeniul sistemelor urbane de termoficare/Instalaţii Mari de Ardere (IMA)

· Sub-activitatea 1.3.1 – Pregătirea de Master Plan-uri şi evaluarea privind suportabilitatea pentru domeniul sistemelor municipale de termoficare la nivel local
· Sub-activitatea 1.3.2 – Pregătirea Studiilor de Fezabilitate pentru investiţiile prioritare identificate în Master Plan-uri

· Sub-activitatea 1.3.3 – Realizarea Analizei Instituţionale pentru proiectele de investiţii în sectorul termoficare

· Sub-activitatea 1.3.4 – Elaborarea Analizei Economico-Financiare / Analiza Cost-Beneficiu

· Sub-activitatea 1.3.5 – Derularea procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru proiectele de investiţii în infrastructura de termoficare urbană şi obţinerea acordului de mediu

· Sub-activitatea 1.3.6 – Pregătirea Aplicaţiilor în domeniul termoficării pentru obţinerea cofinanţării UE

· Sub-activitatea 1.3.7 – Sprijinirea beneficiarului final pe parcursul evaluării proiectelor de către părţile implicate
· Sub-activitatea 1.3.8 – Elaborarea Planului de Achiziţii pentru portofoliul de proiecte  format din cele 5 Aplicaţii

· Activitatea 1.4 – Pregătirea Documentaţiei de Atribuire pentru cele 5 Aplicaţii rezultate din Activitatea 1.3

· Activitatea 1.5 – Promovarea proiectului şi a asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin Instrumentele Structurale pentru reabilitarea/modernizarea sistemelor municipale de termoficare.

· PACHET de LUCRU 2 - Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor ce coordonează, gestionează şi implementează asistenţa financiară acordată României prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 – Axa 3

· Activitatea 2.1 – Sprijinirea autorităţilor de mediu (AM şi OI POS Mediu) în coordonarea, gestionarea şi implementarea proiectelor finanţate din Axa 3 - POS Mediu 2007-2013 

· Sub-activitatea 2.1.1 – Organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul AM POS Mediu şi personalul celor 8 Organisme de Implementare.

1.1.6 Alte programe relevante

· PHARE-RO-PAO/CFCU/Buzduga 91 - Asistenţă tehnică acordată României pentru elaborarea Strategiei Naţionale şi Planului de Acţiune pentru Protecţia Atmosferei; 

· PHARE RO 2001/107.15.03 - Evaluarea costurilor de mediu şi elaborarea  planurilor de investiţie în domeniul mediului;

· PHARE RO 04/IB/OT/05 (twinning) - Sprijinirea  Ministerului  Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru  pregătirea ca Autoritate de Management şi Organism Intermediar POS Mediu;

· PHARE RO 04/016-772.04.03.01.05.01 - Asistenţă Tehnică pentru asigurarea instruirii personalului la nivel central şi regional în gestionarea Instrumentelor Structurale;

· PHARE CES 2005/017 – 553.04.03/08.01 –  Asistenţă Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte;

· PHARE RO 2004/IB/EN/05 (twinning) şi 2006/IB/EN/05 – Implementarea şi controlul implementării acquis-ului de mediu cu accent pe IPPC şi managementul riscului – Întărirea capacităţii instituţionale a ARPM, APM şi GNM în implementarea, monitorizarea şi controlul implementării legislaţiei de mediu transpuse_ARPM Piteşti;

· PHARE 2004/IB/EN/04 si 2006/IB/EN/04 (twinning) – Implementarea şi controlul implementării acquis-ului de mediu cu accent pe IPPC– Întărirea capacităţii instituţionale a ARPM, APM şi GNM în implementarea, monitorizarea şi controlul implementării legislaţiei de mediu transpuse _ARPM Craiova;

· PHARE 2004/IB/EN/01 si 2006/IB/EN/01 (twinning) – Implementarea şi controlul implementării acquis-ului de mediu cu accent pe calitatea aerului (faza I)/schimbări climatice (faza II) – Întărirea capacităţii instituţionale a ARPM, APM si GNM în implementarea, monitorizarea şi controlul implementării legislaţiei de mediu transpuse _ARPM Galaţi;

· PHARE 2005 – PHARE/2005/017-553.03.03/03.01  - Sprijin pentru implementarea cerinţelor Directivelor IPPC şi LCP;

· Măsura ISPA 2003 RO/16/P/PA/013 – Asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte în sectorul de mediu din România;

· Măsura ISPA 2005 RO/16/ P/PA/001 –  Asistenţă Tehnică pentru Pregătirea de Proiecte în Sectorul de Mediu în România (2006-2009).
1.2 Obiectivul general şi metodologia de elaborare a Master Planului

Obiectivul prezentului document este de a elabora Master Planul (MP) pentru instalaţiile mari de ardere (IMA) şi pentru sistemul de încǎlzire centralizatǎ în municipiul Focşani, acoperind întregul sistem inclusiv producţia, transportul şi distribuţia de energie termicǎ cǎtre consumatori pe o perioadă de 20 ani, etapizat pe termen scurt (2010-2013), mediu (2014-2020) şi termen lung (2021-2029).
Scopul elaborării Master Planului este de a identifica şi prioritiza necesităţile investiţionale, astfel încât să respecte – la cel mai mic cost – conformarea cu Directivele EC din sectorul de mediu, luând în considerare suportabilitatea investiţiilor de către populaţie şi capacitatea locală de implementare a proiectului.

Master Planul prezintǎ situaţia existentǎ, proiecţiile privind dezvoltarea viitoare a întregului sistem de încǎlzire centralizatǎ. Pe baza acestor informaţii, prezentul document expune propunerea consultantului în ceea ce priveşte opţiunile strategice pentru sistemul de încǎlzire centralizatǎ şi opţiunile specifice aferente fiecărei componente a sistemului.

Planul de investiţii pe termen lung identificǎ atât necesarul de investiţii în baza conformǎrii cu directivele UE relevante, îmbunǎtǎţirea eficienţei energetice, cât şi asigurarea unui sistem de încălzire eficient din punct de vedere al costului şi al sustenabilitǎţii, sistem care va conduce la îmbunǎtǎţirea calităţii mediului, a condiţiilor de sǎnǎtate a populaţiei şi la servicii mai bune oferite consumatorilor.

În final, Master Planul propune un program de investiţii prioritare în infrastructurǎ precum şi un plan de implementare, utilizând o metodologie clarǎ pentru clasificarea opţiunilor propuse pe baza unor criterii detaliate în cadrul prezentului studiu.

1.3 Structura Master Planului

Master Planul este structurat pe 9 capitole, dupǎ cum urmeazǎ:

	CAP.
	TITLU
	CONŢINUT

	1
	Introducere
	Cadrul General al proiectului, obiectivele proiectului, scopul consultanţei, obiectivul general, metodologia de elaborare şi structura Master Planului.

	2
	Analiza situaţiei existente
	Descrierea zonei de desfǎşurare a proiectului, a IMA existente/a sistemului de încǎlzire centralizatǎ existent, evaluarea cadrului instituţional şi legal, evaluarea impactului IMA asupra mediului / a sistemului de încǎlzire centralizatǎ

	3
	Proiecţii
	Prezentarea ipotezelor şi metodologiei privind proiecţiile necesarului de energie termicǎ

	4
	Obiective naţionale şi ţinte municipale
	Prezentarea obiectivelor naţionale şi locale, a strategiei de încǎlzire centralizatǎ, identificarea mǎsurilor eficiente din punct de vedere al costurilor ce conduc la atingerea obiectivelor şi ţintelor propuse.

	5
	Analiza opţiunilor
	Prezentarea opţiunilor. Elaborarea analizei economico-financiare.

	6
	Planul de investiţii pe termen lung
	Prezentarea parametrilor de proiectare de bazǎ, costuri unitare şi investiţionale, costuri de operare şi întreţinere, programul de implementare propus şi criteriile pentru etapizare, evaluarea impactului mǎsurilor propuse şi atingerea ţintelor.

	7
	Suportabilitate
	Prezentarea concluziilor analizei privind macro-suportabilitatea

	8
	Programul de investiţii prioritare
	Prezentarea investiţiilor prioritare necesare conformării la directivele UE. Programul de investiţii propus va ţine seama de perioadele de tranziţie impuse, de gradul de suportabilitate al  populaţie şi de capacitatea de implementare la nivel local.

	9
	Planul de acţiune pentru implementarea proiectului
	Prezentarea planului concret de implementare a proiectului pentru investiţiile prioritare propuse.


2 ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE

2.1 Rezumatul capitolului 

Capitolul 2 prezintă o analiză detaliată a situaţiei curente a sistemului de termoficare din Municipiul Focşani. Sunt prezentate datele referitoare la localizarea proiectului, caracteristicile naturale ale zonei, infrastructură cât şi evaluarea socio-economică. De asemenea, este realizată o evaluare detaliată a cadrului legislativ şi instituţional cât şi o descriere a sistemului de termoficare pe componentele de producere, transport şi distribuţie.

Pe baza datelor prezentate sunt centralizate concluziile referitoare la deficienţele actuale ale sistemului de termoficare.

2.2 Localizarea proiectului 

Judeţul Vrancea este localizat în partea de sud-est a României, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Precum celelalte 7 regiuni prezentate în figura de mai jos, Regiunea de Sud-Est nu are puteri administrative, rolurile principale ale acestor regiuni fiind coordonarea proiectelor de dezvoltare regională şi absorbţia fondurilor comunitare. Structura administrativă a regiunii cuprinde şase judeţe: Constanţa, Tulcea, Brăila, Galaţi, Vrancea şi Buzău. Suprafaţa ocupată de aceste judeţe din totalul suprafeţei ocupate de Regiunea Sud-Est este prezentată în figura următoare:
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Fig. 2.2 – 1 Mărimea judeţelor din regiunea Sud-Est

(Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti – ediţia 2008)

Regiunea Sud-Est, cu o suprafaţă de 35.762 km² reprezentând 15 % din suprafaţa totală a României, se învecinează la nord cu Regiunea Nord-Est, la vest cu Regiunea Centru, la sud-vest cu Regiunea Sud-Muntenia şi Regiunea Bucureşti - Ilfov, la sud cu Bulgaria, la est cu Republica Moldova, Ucraina şi ţărmul Mării Negre. Regiunea Sud - Est este a doua ca mărime din cele 8 regiuni ale României.
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Fig. 2.2. – 2 Gruparea judeţelor, pe macroregiuni şi regiuni de dezvoltare

 (Sursa: Anuarul statistic al României-2008)

Organizarea administrativ teritorială a Regiunii Sud-Est la 1 iulie 2007 este prezentată în tabelul următor:

Tabel 2.2. – 1 Organizarea administrativ teritorială a Regiunii Sud - Est

	 Judeţul
	Suprafaţa totală (km2)
	Numărul oraşelor şi municipiilor
	Numărul comunelor
	Numărul locuitorilor
	Locuitori pe km2

	Brăila
	4766
	4
	40
	365628
	78.3

	Buzău
	6103
	4
	81
	488763
	81.3

	Constanţa
	7071
	11
	55
	718330
	101.1

	Galaţi
	4466
	4
	56
	614449
	138.7

	Tulcea 
	8499
	5
	44
	250641
	30.2

	Vrancea 
	4857
	5
	68
	392619
	79.8

	Total 
	35762
	33
	344
	2848219
	79.6


(Sursa: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est şi Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti – ediţia 2008)

La nivelul fiecărui judeţ structurile autorităţii locale sunt reprezentate de consilii judeţene, consilii locale, municipale, orăşeneşti şi comunale. Localităţile sunt structurate astfel: 11 municipii, 24 oraşe şi 354 comune având 1.447 sate. Cel mai mare municipiu este Constanţa cu o populaţie (1 iulie 2007) de 304.279 locuitori, urmat de Galaţi 293.523 locuitori, Brăila 215.316 locuitori, Buzău 134.619 locuitori, Focşani 99.907 locuitori şi Tulcea cu 92.379 locuitori (conform Anuarului Statistic al României-editia 2008). Densitatea populaţiei din Regiunea Sud-Est este sub media naţională.
Judeţul Vrancea este localizat la 180 km de capitala ţării, Bucureşti. Reşedinţa judeţului este municipiul Focşani. Judeţul Vrancea cuprinde două municipii, Focşani şi Adjud, trei oraşe, Mărăşeşti, Panciu şi Odobeşti şi 68 de comune. Populaţia judeţului este de 392.619 locuitori, iar suprafaţa de 4.857 km2, reprezentând 2% din suprafaţa ţării, ocupând locul 30 pe ţară ca suprafaţă şi locul 7 ca suprafaţă rurală. Din totalul populaţiei stabile în judeţul Vrancea, 38% locuiesc în mediul urban, iar 62% în mediul rural.

Judeţul Vrancea se învecinează la nord-est cu judeţul Vaslui, la est cu judeţul Galaţi, la sud-est cu judeţul Brăila, la sud cu judeţul Buzău, în vest cu judeţul Covasna şi în nord cu judeţul Bacău.
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Fig. 2.2. – 3 Harta judeţului Vrancea
Municipiul Focşani are o suprafaţă de 4815 ha (conform PUG – 2000), aproximativ 1% din suprafaţa judeţului Vrancea, fiind o localitate de dimensiune medie şi având o densitate de circa 20,48 loc/ha. Populaţia totală este de 98646 (la 01.07.2008, conform Institutului Naţional de Statistică - Direcţia Judeţeană de Statistică Vrancea).

Situaţia terenului aferent municipiului Focşani este prezentată în tabelul următor:

Tabel 2.2. – 2 Situaţia terenurilor din Municipiul Focşani

	Municipiul Focşani
	U.M.
	Suprafaţă

	Intravilan
	ha
	1645

	Extravilan
	ha
	3170

	Mândreşti Moldova
	ha
	43

	Mândreşti Munteni
	ha
	62


(Sursa: Strategia de dezvoltare a Municipiului Focşani 2007-2012)

Municipiul Focşani se află la intersecţia căilor de comunicaţie rutieră şi feroviară europene, fiind străbătut de coridorul feroviar nr. 9 (Helsinki-Moscova-Chişinău-Bucureşti-Plodviv) şi poate beneficia de propunerea de extindere a coridorului rutier nr. 1 (Talin-Varşovia-Cernăuţi-Bucureşti). 
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Fig. 2.2. – 4 Harta rutieră a României
Reţeaua de comunicaţii este dispusă radial, accesul în oraş făcându-se prin şase porţi de intrare:

· dinspre sud, pe E85 (DN 2) din direcţia Bucureşti-Buzău prin Bariera Bucureşti;

· dinspre est, pe DJ 204 din direcţia Brăila-Galaţi prin Bariera Brăilei şi Galaţi;

· dinspre est, pe DJ 204D din direcţia Suraia prin Bariera Galaţi-Suraia;

· dinspre nord, pe E85 din direcţia Suceava-Bacău-Mărăşeşti sau Iaşi-Vaslui-Tecuci prin Bariera Mărăşeşti şi pe DJ 204E şi DJ 209 din direcţia Petreşti şi Vânători;

· dinspre vest, pe DN 2D prin Bariera Drumul Vrancei-Odobeşti din direcţia Târgu Secuiesc-Vidra-Boloteşti-Drumul Vrancei sau pe DJ 205C din direcţia Vidra-Boloteşti-Odobeşti-Focşani;

· dinspre sud, pe DC 141 prin Bariera Coteşti din direcţia comunei Câmpineanca.
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2.3 Caracteristicile naturale ale zonei 
2.3.1 Mediul general (economia, zone naturale protejate) 
Prezentare generală

Municipiul Focşani este localizat la aproximativ 184 km de Bucureşti, 961 km de Belgrad şi 804 km de Budapesta. Judeţul este cuprins între coordonatele geografice de 45° 23’ şi 46° 11’ latitudine nordică şi 26° 23’ şi 27° şi 32’ latitudine estică.

Economie

Încă din anul 1989, o serie de companii private au început să investească în municipiul Focşani, astăzi desfăşurându-şi activitatea 5.211 de companii private, ceea ce înseamnă 44,6% din totalul companiilor din Judeţul Vrancea. În plus, activităţile industriale au suferit schimbări structurale semnificative. În funcţie de domeniul de activitate, structura companiilor prezente pe piaţa Municipiului Focşani se prezintă astfel: pe de o parte, 50,6% din companii acţionează în sectorul comerţului şi 20,7% în domeniul serviciilor; pe de altă parte, doar 12,8% dintre companii îşi desfăşoară activitatea în sectorul de producţie / industrial, 4,9% în domeniul construcţiilor, 4,6% în transportul local, 4,1% în turism şi 2,3% în sectorul agricol. În ceea ce priveşte activităţile de export, o dezvoltare considerabilă a afacerilor a fost raportată de industria textilă.

În ceea ce priveşte industria vinului, din cele 16 mari firme de vinificaţie din România, 3 sunt localizate în judeţul Vrancea, lucru care reflectă puternica reprezentare a potenţialului vinicol în această zonă. În Vrancea s-au înfiinţat 12 noi combinate de vinificaţie cu sprijinul programului SAPARD.

În ultimii ani, în Vrancea se observă o dezvoltare accentuată a etno-turismului şi a agro-turismului. Peisajele deosebite şi tradiţiile păstrate în satele din zona de munte oferă posibilitatea petrecerii vacanţelor unui număr mare de turişti în pensiuni şi moteluri.

Principalele societăţi economice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Municipiului Focşani sunt:
· Fabrici de Confecţii: ( S.C. INCOM VRANCO S.A.) -  90% capital strain şi un număr de 2000 de angajaţi; TRICOTAJE R; ROSCA CONF, MILCOFIL;

· Întreprinderea de scule şi elemente hidraulice ( SC ROMSEH SA) - 800 de angajaţi;

· Întreprinderea de aparataj electric ( SC INSTAELECTRIC SA) - 300 de angajaţi;

· Întreprinderi de producere, prelucrare şi valorificare a vinului:  SC VINICOLA şi SC VINCON SA - 1000 de angajaţi; VINEXPORT;

· Întreprinderea de prelucrare mase plastice (UNIPLAST R) - 300 angajaţi;

· Întreprinderea de vase emailate (VEF)  - 300 angajaţi;

· Întreprinderi din industria alimentară ( prelucrarea laptelui, valorificarea cărnii, valorificarea legumelor şi fructelor ): COMCEREAL, AVICOLA, VRANLACT;

· Alte societăţi, cum ar fi: LAMINATE, NISPROD, EUROFOREST, TRUST LF TRADE, CONTTERA, VESTI-RO, BALCANIC PROD, APCO IMPORT EXPORT, GENERAL CONSTRUCTSPEIDEL România.

Zone naturale protejate

Ariile naturale protejate sunt desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional, secţiunea III, zone protejate, HG 1851/2006, respectiv HG 2151/2004, privind instituirea regimului de arie protejată pentru noi zone.

În prezent suprafaţa ariilor protejate din judeţul Vrancea totalizează cca 50 000 ha (conform Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea - Raportului privind starea factorilor de mediu în judeţul Vrancea în anul 2008).
Conform Legii 5/2000, rezervaţiile naturale din judeţul Vrancea, sunt:

0. Căldările Zăbalei - Zarna Mică - Raoaza              
350,00 ha

1. Focul Viu de la Andreiasu de Jos                        
12,00 ha

2. Muntele Goru                                                       
388,10 ha

3. Lacul Negru - Cheile Narujei I                       

20,00 ha

4. Pădurea Verdele - Cheile Narujei II                  
250,00 ha

5. Pădurea Cenaru                                       

383,20 ha

6. Pădurea Lepsa-Zboina                           

210,70 ha

7. Pădurea Schitu-Dălhăuţi                       


188,20 ha

8. Cascada Mişina                                     


183,50 ha

9. Groapa cu Pini                                      


11,10 ha

10. Pădurea Reghiu - Scruntaru                  


95,70 ha

11. Râpa Roşie - Dealul Morii                 


49,60 ha

12. Strâmtura - Coza                                  


15,00 ha

13. Rezervaţia Algheanu                            


10,00 ha

14. Cascada Putnei                                     


10,00 ha

15. Pârâul Bozu                                           


5,00 ha

16. Valea Tisitei                                        


307,00 ha

17. Lunca Siretului                                    


388,40 ha

În concordanţă cu dispoziţiile Ordinului nr. 1964/2007, ce stabileşte regimul zonelor naturale protejate şi zonele de importanţă comunitară ca parte integrată a Reţelei Europene Natura 2000 în România, au fost identificate următoarele zone aparţinând judeţului Vrancea:

· ROSCI0018 Căldările Zăbalei

· ROSCI0023 Cascada Mişina

· ROSCI0026 Cenaru

· ROSCI0097 Lacul Negru

· ROSCI0142 Pădurea Dălhăuţi

· ROSCI0162 Pădurea Merişor-Cotul Zătuanului

· ROSCI0182 Pădurea Verdele

· ROSCI0204 Poiana Muntioru

· ROSCI0208 Putna-Vrancea

· ROSCI0216 Reghiu Scruntar

· ROSCI0228 Şindriliţa

Implementarea Reţelei Natura 2000 în România a reprezentat una din condiiţile integrării ţării noastre în Uniunea Europeană. Reţeaua Europeană Natura 2000 a fost concepută pentru a asigura conservarea habitatelor naturale şi a proteja speciile pe cale de dispariţie şi a celor rare de pe teritoriul Uniunii Europene. Astfel, România şi-a asumat responsabilitatea de a înainta Comisiei Europene până la începutul anului 2007, lista potenţialelor Situri de Importanţă Comunitara (SCI) în conformitate cu Directiva Habitate şi a listei Ariilor de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) în conformitate cu Directiva Păsări.

În judeţul Vrancea, ca parte a reţelei ecologice Natura 2000 în România, în concordanţă cu dispoziţiile H.G. nr 1284/2007, au fost identificate următoarele zone avifaunistice speciale protejate:

· ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 71

· ROSPA0075 Măgura Odobeşti 75

· ROSPA0088 Munţii Vrancei 88

2.3.2 Clima 

Prin poziţia sa, municipiul Focşani se găseşte la contactul dintre regiunea cu climă continentală şi regiunea cu climă de munte. Ca urmare, acesta este cuprins între două tendinţe: tendinţa continentală, care îşi face simţită efectele în partea estică a lui şi cea montană, simţită în special în partea lui vestică.

Temperetura medie este de circa 9º C, maxima absolută înregistrată fiind de +42,3º C (iulie 1990), iar minima absolută de –33,7º C (februarie 1987).

Conform măsurătorilor înregistrate de Staţia Meteorologică  Focşani din cadrul Centrul Meteorolologic Regional Moldova, temperaturile extreme, înregistrate la Focşani pe parcursul anului 2008, au fost  de 39,2 (C, înregistrată în 16 august şi –17,3(C, înregistrată  la 05 ianuarie. La sol, unde razele soarelui cad perpendicular, temperatura maximă a depăşit 66°C.

Numărul mediu al zilelor cu brumă, într-un an , este de 75. Durata anuală de strălucire  a soarelui este, în medie, de 2081 ore, mai mare în lunile mai - septembrie, când media lunară depăşeşte 200 ore şi mai redusă în lunile noiembrie – ianuarie, când valoarea scade sub 100 ore.

	Temp.minima anuală
	-17,3 (C /05.01.2008

	Temp.maximă anuală
	39,2(C /16.08.2008

	Total precipitaţii -2008
	495,5 l/mp


Relieful determină o repartiţie inegală de precipitaţii. Astfel, în Câmpia Siretului, treapta de relief cea mai joasă, cantitatea medie de precipitaţii este mai mică de 600 mm, în regiunea dealurilor subcarpatice, însă ea nu depăşeşte decât local 800 mm, pe când în regiunea muntoasă această cantitate ajunge până la 1200 mm.

Intervalul cel mai ploios este mai – iunie, iar cel mai uscat decembrie – februarie, cu prelungiri până în luna martie. Căderile de precipitaţii în cantităţi mai mari de 30 mm în 24 ore sunt foarte frecvente pe întreg teritoriul judeţului. Cea mai mare cantitate de precipitaţii, 199,5 mm în 24 ore, a fost înregistrată în depresiunea intradeluroasă Mera.

Foarte frecvente sunt cantităţile cuprinse între 40 şi 80 mm în 24 ore, ceea ce arată agresivitatea mare a precipitaţiilor şi, implicit, rolul important pe care îl are scurgerea superficială, fie în pânze, fie concentrată, în eroziunea solurilor de pe întinsul teritoriului judeţului, în special a celor din regiunea dealurilor şi glacisului subcarpatic.

Numărul zilelor cu ninsoare urcă până la 80 în zona de munte şi numai până la 20 în zona de câmpie.

Vânturile dominante în toate anotimpurile bat dinspre nord – est, iar vânturile calde, mai rare, dinspre sud, sud – est.

Pentru amplasamentul oraşului Focşani, condiţiile climatice sunt următoarele:

· conform “Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. Acţiunea  vantului” indicativ NP- 082- 04 valoarea caracteristică a presiunii de referinţă a vântului la 10 m, mediată pe 10 min, cu 50 ani interval mediu de recurenţă este qr=0,5 KPa (2% probabilitate anuală de depăşire);
· conform “Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor” indicativ CR-1-1-3-2005, valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol pentru un interval mediu de recurenţă de 50 de ani este s(0,k)=2,00 KN/mp. 

Extreme climatice şi manifestări ale schimbărilor climatice pe teritoriul judeţului Vrancea - în acest scop sunt prezentate sintetic datele meteorologice mai importante în anul 2008, comparativ cu normalele climatologice din ultimii 40 de ani.

Tabelul 2.3 -1 Extreme climatice în judeţul Vrancea
	Nr.crt.
	Clima
	Indicatori
	Ultimii 40 ani
	Indicatori
	2008

	
	
	Normală

climatologică
	10,6
	Medie anuală
	12,1

	1.
	Temperatura [(C]
	Minima istorică
	-28,0
	Minima anuală
	-17,3

	
	
	Maxima istorică
	41,1
	Maxima anuală
	39,2

	
	
	Normală

climatologică
	547,2
	Total anual
	495,5

	2.
	Precipitaţii [l/mp]
	Minima istorică
	293,8
	Minima lunară
	4,1 l/mp

februarie

	
	
	Maxima istorică
	796,7
	Maxima lunară
	108,1l/mp mai


(Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea - Raport privind starea factorilor de mediu în judeţul Vrancea în anul 2008 )
O serie de manifestări climatice, în anii anteriori surprinzătoare, înregistrate în ultimii ani tind să se transforme în caracteristici pentru regiune. Este vorba de manifestări climatice extreme şi de fenomene de secetă sau inundaţii.

În anul 2008 - valorile medii lunare de temperatură au fost peste MMA, excepţie lunile ianuarie şi septembrie;- mai puţin cald decât în 2007, dar cu o medie anuală de temperatură peste media ultimilor 12 ani.

În anul 2008, perioadele de secetă au fost cuprinse între: 24 ianuarie – 14 februarie, 25 iulie – 17 august, 30 august – 08 septembrie, 09 octombrie – 16 noiembrie.

2.3.3 Date geo-fizice

Municipiul Focşani se află la intersecţia căilor de comunicaţie rutieră şi feroviară europene, străjuind partea sud-estică a Carpaţilor de Curbură, la contactul dintre Câmpia Siretului inferior şi dealurile subcarpatice ce culminează cu Măgura Odobeştilor (1001 m).

Municipiul Focşani, aşezat pe râul Milcov, se situează în câmpia joasă a Siretului Inferior la o altitudine de 50-55 m deasupra mării (Sursa: Anuarul statistic al României 2008).

Teritoriul judeţului Vrancea corespunde celei mai active zone seismice din ţara noastră, aşadar analiza factorilor de risc la nivelul municipiului Focşani trebuie să ţină cont în mod prioritar de acest lucru.

Distribuţia epicentrelor a permis determinarea acestei regiuni seismice, care este localizată între coordonatele geografice de 26°12’ - 27°24’ longitudine estică şi 45°24’ - 46°24’ latitudine nordică.

Răspândirea focarelor cutremurelor pune în evidenţă existenţa a două zone:

· una (din care se produc seismele adânci), legată de curbura arcului carpatic, în care intră depresiunile submontane precum şi dealurile înalte vestice;

· cealaltă (din care se produc cutremure mai puţin adânci) cuprinzând regiunea de câmpie dintre Râmnicul Sărat, Mărăşeşti, Tecuci.

Cutremurele de pământ cu epicentrul în regiunea Vrancea au origine tectonică, fiind provocate de deplasarea blocurilor scoarţei, sau ale părţii superioare a învelişului, în lungul unor falii formate anterior sau în lungul unora foarte adânci. Cele mai puternice cutremure (mişcări seismice) pornesc din zonele adânci. Aşa s-a întâmplat în anii 1940 şi 1977.

Conform “Cod de proiectare seismică – Prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P100 -1/2006, oraşul Focşani este caracterizat din punct de vedere seismic de:

· valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag=0,32g pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR=100 ani

· perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns Tc=0,7 sec.
2.3.4 Calitatea mediului 

2.3.4.1 Calitatea aerului ambiental

APM Vrancea a realizat monitorizarea calităţii aerului în judeţul Vrancea în anul 2008 prin intermediul unei staţii fixe de monitorizare, ca şi prin prelevări şi analize fizico-chimice în puncte de control stabilite conform reţelei de supraveghere din judeţ, după cum urmează:

Tabel nr. 2.3 - 2 Monitorizarea calităţii aerului în judeţul Vrancea

	Staţia sau

punct de

recoltare
	Tipul staţiei
	Tip poluant (SO2, NOx, TSP, PM10, Pb, Cd)
	Număr

determinări
	Concentraţia anuală sau zilnică *
	Frecvenţa depăşirii VL sau CMA

	VN-1
	AUTOMATĂ

fond regional
	SO2
	7638
	4,095 µg/m3
	0

	
	
	NOx
	7402
	19,84 µg/ m3
	0

	
	
	NO2
	7393
	12,32 µg/ m3
	0

	
	
	NO
	7367
	4,87 µg/ m3
	0

	
	
	CO
	4827
	0,0841 mg/ m3
	0

	
	
	Ozon
	7288
	56,72 µg/ m3
	0

	
	
	Benzen
	4108
	4,61 µg/ m3
	0

	
	
	PM10

(nefelometric)
	7139
	20,46 µg/ m3
	0

	APM Focşani
	MANUALĂ

Instalaţie prelevat

probe

Spectrofotometru UV/VIS
	SO2
	362
	0.0022 mg/ m3
	0

	
	
	NOx
	362
	0.0022 mg/ m3
	0

	
	
	NH3
	362
	0.0020 mg/ m3
	0

	
	
	H2S
	362
	0.0001 mg/ m3
	0

	
	
	PM10
	316
	35,5 µg/ m3
	18,03%

	
	
	Pulberi sedimentabile
	12
	16,67 g/m2/lună
	33,3%

	Focşani Sud
	MANUALĂ

Instalaţie prelevat probe cu influenta zonă urbană industrială
	SO2
	292
	0.0023 mg/ m3
	0

	
	
	NOx
	292
	0.0023 mg/ m3
	0

	
	
	NH3
	292
	0.0021 mg/ m3
	0

	COMAT Focşani
	MANUALĂ

Instalaţie prelevat Probe cu influenta zonă urbană şi industrială
	SO2
	362
	0.0021 mg/ m3
	0

	
	
	NOx
	362
	0.0021 mg/ m3
	0

	
	
	NH3
	362
	0.0020 mg/ m3
	0

	St. Meteo

Focşani
	-
	Pulberi sedimentabile
	12
	15,44 g/m2/lună
	8,3%

	SC VINCON SA Focşani
	-
	Pulberi sedimentabile
	12
	14,9 g/m2/lună
	8,3%


(Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu în judeţul Vrancea în anul 2008)

A. Oxizi de sulf 

Dioxidul de sulf se datorează arderii combustibililor cu sulf, industriei neferoase şi alimentare. Este deosebit de toxic, determinând efecte directe asupra florei şi faunei (produce acidifierea solului şi degradarea construcţiilor). Prezintă un sinergism ridicat cu praful, negrul de fum etc., este foarte solubil în apǎ şi contribuie în mare măsură la producerea ploilor acide.
În anul 2008 cantitatea de SO2 emis în atmosferă (cantitate rezultată din calcul), a fost 533,07 tone din care:

· 72,05 t - arderi în energetică şi industrii de transformare;

· 227,16 t - instalaţii de ardere neindustriale;

· 0,038 t - arderi în industria de prelucrare;

· 233,6 t - transport rutier;

Cantităţile de SO2 emis în atmosfera intre anii 2001-2008 în judeţul Vrancea, sunt prezentate în graficul de mai jos:

Grafic nr. 2.3 -1  Evoluţia emisiilor anuale de SO2
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(Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu în judeţul Vrancea în anul 2008)

B. Oxizi de azot

Oxizii de azot provin în special din arderea combustibililor şi din traficul auto. Sunt toxici, în special NO2, care provoacă asfixiere prin distrugerea alveolelor pulmonare, căderea frunzelor la copaci, reducerea vizibilităţii pe şosele ca urmare a formǎrii smogului, formarea ploilor acide etc.
Din cantitatea totală de NOx – 1576,04 t rezultată în judeţul Vrancea (cantitate obţinută din calcul), în anul 2008:

· 199,65 t - provin din arderi în energetică şi industrii de transformare;

· 316,63 t - ardere neindustrială, arderi în industria de prelucrare;

· 5,4 t - provin din procesele de producţie;

· 1053,94 t - provin din transport rutier.

Cantităţile de NOx emis în atmosferă intre anii 2001-2008 în judeţul Vrancea, sunt prezentate în graficul de mai jos:

Grafic nr. 2.3 - 2 Evoluţia emisiilor anuale de NOx
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(Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu în judeţul Vrancea în anul 2008)

C. Pulberi în suspensie 

Acest indicator a fost monitorizat continuu în staţia VN -1 amplasată în incinta uzinei de apă pe drumul judeţean Focşani - Suraia, considerată staţie de fond regional şi în punctul de recoltare sediu APM. Pulberile PM10 au fost prelevate prin metoda de referinţă, cu ajutorul unui prelevator LVS şi determinate conform metodei de referinţă prevăzute de Ordinul 592/2002 (gravimetric).

În anul 2008 în punctul de prelevare amplasat la sediul A.P.M. Vrancea, în Focşani, str. D. Golescu, nr. 2, pentru determinarea pulberilor în suspensie – fracţia PM10, s-au prelevat 316 de probe medii zilnice, din care 57 (18,03 %) au depăşit valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane, stabilită de prevederile Ordinului MAPM nr. 592/2002.

Valoarea maximă înregistrată a fost de 87,3 µg/m3 fată de 50 µg/m3 valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane. Concentraţia medie anuală a fost 35,5 µg/m3 faţă de 50 µg/m3 valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane.

Valorile medii lunare sunt prezentate în graficul de mai jos:

Grafic nr. 2.3 - 3 Valori medii lunare ale emisiilor de pulberi
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(Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu în judeţul Vrancea în anul 2008)

Ca o concluzie, se pot relata următoarele:

· cea mai ridicată valoare medie lunară a fost înregistrată în luna aprilie (61,99 µg / m3);

· concentraţia medie anuală a fost de 35,5 µg/m3, fiind mai mică de 1,4 ori decât maxima anuală admisibilă de 50 µg / m3.

În staţia automată de fond regional VN-1 au fost efectuate în anul 2008 un număr de 7139 măsurători orare (metoda nefelometrică) pentru indicatorul PM10. Media concentraţiei anuale pentru acest indicator a fost de 20,46 µg/m3. Au fost înregistrate 28 depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane (50 µg/m3 ) conform Ordinului M.A.P.M. nr. 592/2002, care s-au înregistrat în lunile de iarnă şi s-au datorat în special arderii combustibililor. Valoarea maximă a concentraţiei a fost de 133,83 µg/m3 înregistrată în luna ianuarie 2008.

D. Amoniac (NH3)

Sursele de amoniac atmosferic sunt naturale şi artificiale. Aportul surselor naturale în poluarea cu amoniac este relativ mic, de aproximativ 15-20%. Dintre sursele artificiale, cea mai importantǎ este agricultura, iar din cadrul acesteia, zootehnia de tip intensiv.
Din cantitatea totală de 4160,75 t NH3 emis în atmosfera în cursul anului 2008 (cantitate obţinută din calcul), 29,5 t (0,709 %) provin din procesele de producţie, iar 4079,23 t (98,04 %) din agricultură. Cantităţile de NH3 emis în atmosferă, între anii 2001-2008 în judeţul Vrancea, sunt prezentate în graficul de mai jos:

Grafic nr. 2.3 - 4  Evoluţia emisiilor anuale de NH3
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(Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu în judeţul Vrancea în anul 2008)

E. Metale grele

În judeţul Vrancea nu există surse staţionare semnificative de emisie a metalelor grele, cum ar fi cele specifice industriei metalurgice, siderurgiei etc.

Emisiile totale de metale grele din judeţul Vrancea provenite din sursele de emisie inventariate, estimate prin metodologia CORINAIR în 2008, sunt prezentate în graficul de mai jos:

Grafic nr. 2.3 - 5 Evoluţia emisiilor anuale de metale grele
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(Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu în judeţul Vrancea în anul 2008)

Cantitatea totală de mercur emis în atmosferă în cursul anului 2008 a fost 12,69 kg, din care:

· incinerarea deşeurilor spitaliceşti (12,68 kg); 

· arderi în industria de prelucrare (0,012 kg).

Cantitatea totală de cadmiu emis în atmosferă în cursul anului 2008 a fost 2,806 kg, din care:

· incinerarea deşeurilor spitaliceşti (2,34 kg);

· transport rutier (0,457 kg).

F. Emisii de plumb

Cantitatea totală de plumb emis în atmosferă în cursul anului 2008 (cantitate obţinută din calcul) a fost 101,88 kg, din care:

· incinerarea deşeurilor spitaliceşti (23,48 kg);

· transport rutier (78,39 kg).

Cantităţile de Pb emise în atmosferă între anii 2001-2008 în judeţul Vrancea sunt prezentate în graficul de mai jos :

Grafic nr. 2.3 – 6  Evoluţia emisiilor anuale de plumb
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(Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu în judeţul Vrancea în anul 2008)

G. Monoxidul de carbon

Monoxidul de carbon a fost monitorizat în anul 2008 începând din luna mai în staţia automată de monitorizare de tip FR(fond regional). Au fost efectuate un număr de 4827 măsurători orare. Concentraţia medie anuală a fost de 0,0862 mg/m3, iar concentraţia maximă lunară s-a înregistrat în luna decembrie şi a fost 0,66 mg/ m3.

Valorile înregistrate în 2008 pentru CO, în urma măsurătorilor pe staţia automată s-au situat sub valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (10mg/m3 valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore) admise de către OM 592/2002.

H. Benzen

Benzenul a fost monitorizat în anul 2008 pe staţia automată VN-1 începând din luna iunie. Au fost efectuate un număr de 4108 măsurători orare. Concentraţia medie anuală a fost de 4,61 µg/ m3, iar concentraţia maximă lunară s-a înregistrat în luna iunie şi a fost 20,21 µg/ m3.

Concentraţia medie anuală înregistrată în urma măsurătorilor pe staţia automată în anul 2008 pentru benzen s-a situat sub valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (7,5 µg/ m3) conform Ordinului M.A.P.M. nr. 592/2002.
I. Ozonul

Ozonul a fost monitorizat în anul 2008 pe staţia automată VN-1 continuu (tot anul). Au fost efectuate un număr de 7288 măsurători orare. Concentraţia medie anuală a fost de 56,72 µg/ m3, iar concentraţia maximă lunară s-a înregistrat în luna mai şi a fost 122,95 µg/ m3.

Analiza statistică a rezultatelor obţinute din monitorizarea automată a concentraţiilor de ozon în anul 2008 indică următoarele:

· nici o concentraţie medie orară nu a atins pragurile de informare sau de alertă (180 µg/m3 şi respectiv 240 µg/m3) stabilite prin Ordinul M.A.P.M. nr. 592/2002, concentraţia orară maximă înregistrată fiind de 122,95  µg/m3, în luna mai 2008;
· nici o concentraţie maximă zilnică a mediilor de 8 ore nu a depăşit obiectivul pe termen lung pentru protecţia sănătăţii umane (120 µg/m3).

2.3.4.2 Calitatea apei

A. Resursele de apă teoretice şi tehnic utilizabile sunt:

· resursele de apă de suprafaţă potenţiale
840 mil. m3

· din care tehnic utilizabile



210 mil. m3

· resurse de apă subterane potenţiale

345 mil. m3

· din care tehnic utilizabile



156 mil. m3

B. Prelevări de apă în anul 2008

a) apă de suprafaţă: - 3971 mii m3, din care:

· populaţie  


82,0 mii m3
· activităţi industriale  
2146 mii m3
· irigaţii  


1443 mii m3
· piscicultură 

300 mii m3
b) apă din subteran: 13133,5 mii m3, din care:

· populaţie  


8397,5  mii m3
· activităţi industriale   
4127 mii m3
· irigaţii  


60 mii m3
· zootehnie  


307 mii m3
Nivelul folosinţei resursei de apă de suprafaţă  - 1,89 %.

Nivelul folosinţei resursei de apă subterană – 8,42 %.

C. Ape de suprafaţă

Principalele cursuri de apă din judeţ sunt:

· râul Siret – cu o lungime de 116 km, delimitează judeţele Vrancea şi Galaţi, fiind principalul curs de apă în care se varsă râurile interioare ale judeţului;

· râul Trotuş – afluent de dreapta al râului Siret, cu o lungime de 14 km şi suprafaţa bazinului de 130 km2 pe judeţul Vrancea;

· Pârâul Şuşiţa – cu o lungime de 75 km, pârâu care are un regim nepermanent şi pe care, în perioadele secetoase, întâlnim fenomenul de sec pe anumite sectoare;

· Râul Putna – izvorăşte din munţii Vrancei şi are o lungime de 153 km şi o suprafaţă de 2480 km2, fiind cel mai important curs de apă din judeţ;

· Pârâul Milcov – cu o lungime de 79 km, care în partea superioară a bazinului prezintă o mineralizare naturală;

· Pârâul Râmna – cu o lungime de 66 km, pârâu care în perioadele secetoase nu are debit;

· Râul Rm. Sărat – traversează judeţul Vrancea, pe o lungime de 86 km; prezintă un grad de mineralizare naturală ridicat.

Debitele medii în anul 2008 pe cursurile de apă la staţiile hidrometrice urmărite au următoarele valori: râul Siret - SH Adjudu Vechi=171 m3/s, SH Lungoci=231 m3/s, râul Putna - SH Lepşa=1,51 m3/s, SH Boţârlău=11,2 m3/s, pârâul Milcov SH Goleşti=0,972 m3/s, pârâul Râmna SH Jilişte=0,387 m3/s şi râul Rm. Sărat SH Tătaru=1,64 m3/s.

Lungimea totală a reţelei hidrografice este de 1756 km, iar lungimea cursurilor de apă monitorizată este de 638,3 km: pe râul Siret=189,3 km,  râul Trotuş=14,0 km, râul Putna=153,0 km, râul Rm.Sărat=137,0 km, râul Milcov=79 km şi pârâul Râmna=66 km.

D. Ape subterane

Nivelul piezometric al pânzei freatice în bazinul hidrografic este urmărit prin forajele de aliniament şi interfluviu, fiind înregistrate următoarele valori medii: Mirceşti F1=287 cm, Mândreşti F1=1202 cm, Adjudu Vechi F8=379 cm, Vulturu F1=548 cm, Măicăneşti F6=493 cm, Boţârlău F3=485 cm şi Cosmeşti F7=2830 cm.

E. Apa potabilă

La nivelul localităţilor, alimentarea cu apă potabilă a populaţiei se asigură prin sisteme centralizate de alimentare cu apă sau din instalaţii locale-fântâni şi captări de izvoare. În judeţ alimentarea cu apă a populaţiei în sistem centralizat se face din subteran, utilizatorii de apă de suprafaţă fiind CL Soveja şi CL Dumitreşti.

Principalii utilizatori de apă sunt cei prezentaţi în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 2.3 - 7  Principalii utilizatori de apă

	Nr.

crt.
	Agent economic
	Tip sursă
	Volume captate

(mii m3)

	1.
	CUP RA FOCŞANI
	subteran(foraje, drenuri)
	2929,16

	2.
	SC CUP SA Sucursala ADJUD
	subteran( foraje)
	526,00

	3.
	SC CUP SA Sector PANCIU
	subteran( foraje)
	693,50

	4.
	SC CUP SA Sucursala ODOBEŞTI
	subteran( foraje, drenuri)
	1437,10

	5.
	SC ILGO SA MĂRĂŞEŞTI
	subteran( foraje)
	288,00

	6.
	SPESRAA VRANCEA
	subteran( foraje)
	617,27

	7.
	CONSILII LOCALE
	subteran(foraje, drenuri)

suprafaţă
	1536,982


(Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu în judeţul Vrancea în anul 2008)

Municipiul Focşani, municipiul Adjud şi cele 3 oraşe au alimentare cu apă în sistem centralizat din surse subterane (foraje de medie şi mare adâncime) ce asigură necesarul de apă pentru populaţie şi agenţii economici ce nu au surse proprii de alimentare cu apă.

Consumul de apă în anul 2000 pentru mediul urban a fost de 12.957 mii m3, la sistemele de alimentare cu apă fiind racordaţi 128.079 locuitori reprezentând 87,7% din totalul locuitorilor. Consumul de apă a fost de 101 m3/loc/an iar lungimea reţelelor de distribuţie este de 300 km.

Pentru mediul rural, în perioada 1999-2001 nu au fost încheiate contracte, motivat de faptul că nu existau sisteme mari de alimentare cu apă, distribuţia în sistem centralizat realizându-se mai mult în sistem local (1-2 sate din localităţi).

Din totalul locuitorilor din mediul rural (231.741 locuitori), la sistemele de alimentare cu apă erau racordaţi cca. 46.700 locuitori reprezentând 20,15%.

În anii următori s-au executat sisteme de alimentare cu apă centralizate în mai multe comune prin diferite fonduri, la finalul anului 2008 existând 48 de sisteme de alimentare cu apă pentru alimentarea totală sau parţială a 41 comune din totalul de 68 comune ale judeţului Vrancea. Volumul de apă recepţionat în anul 2008 în baza contractelor „abonament” a fost de 2236,17 mii mc, populaţia ce beneficiază de aceste sisteme de alimentare fiind de 106.796loc din 260.990 loc din mediul rural.

Procentul de racordare este de 40,9%, consumul de apă raportat la locuitorii racordaţi fiind de 20,9mc/loc/an.

Lungimea reţelelor de distribuţie este de cca. 875 km. Nu deţinem date privind pierderile de apă din sistemele existente(reţele de distribuţie).

Programul de distribuţie a apei în mediul rural este în general fracţionat pe anumite zone şi intervale de timp în aşa fel ca toată comunitatea să beneficieze de aceste servicii.

În general consumul de apă este mai mare în perioada caldă a anului, reprezentând 60% din volumul total 2,5 m3/lună/loc.
F. Apele uzate

Structura apelor uzate generate în anul 2008 este următoarea:

· Ape uzate industriale - Agenţii economici cu activitate industrială din judeţul Vrancea deversează apele uzate în reţelele de canalizare orăşeneşti sau în receptorii naturali. Dintre agenţii economici de tip industrial ce evacuează ape uzate epurate în receptori naturali cel mai important este SC Vrancart SA Adjud, cu evacuare în râul Siret. Alţi agenţi economici ce evacuează ape uzate industriale: SC Merra SA Focşani, SC Vincon SA Odobeşti, SC Cramele Odobeşti SA.
· Ape uzate orăşeneşti - Apele uzate epurate evacuate de la unităţile de gospodărire comunală depăşesc, în general, limitele la indicatorii de calitate din HG 352/2005. Staţia de epurare a oraşului Focşani, principala sursă de poluare cu ape uzate menajere din judeţ, este în curs de modernizare, retehnologizare şi extindere, termenul de finalizare a investiţiei fiind aprilie 2009. Datorită lucrărilor în curs de execuţie, în cursul anului 2008 staţia a funcţionat doar cu treapta mecanică, fapt pentru care s-au înregistrat depăşiri la indicatorul NH4 faţă de limitele autorizate.

G. Poluanţi în apele uzate

Sursele majore de poluare din judeţul Vrancea sunt următoarele:

Tabel nr. 2.3 – 8  Sursele majore de poluare din judeţul Vrancea

	Nr. crt.
	Surse de poluare
	Domeniu de activitate
	Emisar
	Volum ape uzate evacuate

(mil. mc)
	Poluanţi specifici
	Grad de epurare - %

	1.
	CUP RA Focşani
	Gospodariacomunală
	Putna
	9,718
	Azot amoniacal
	Necorespunzător.

	2.
	S.C CUP SA Sucursala Panciu
	Gospodaria

comunală
	Haulita
	0,380
	
	Corespunzător

	3.
	S.C.CUP  SA Sucursala  Adjud
	Gospodaria comunală
	Trotuş
	0,990
	Azot amoniacal,

detergenţi
	Necorespunzător

	4.
	CUP RA Sucursala

Odobeşti
	Gospodariacomunală
	Milcov
	0,203
	Azot amoniacal, sulfuri
	Necorespunzător

	5.
	S.C. Vrancart Adjud
	Celuloză şi hârtie
	Siret
	1,454
	
	Corespunzător

	6.
	SC ILGO Mărăşeşti
	Gosp. comunală
	Siret
	0,191
	Azot amoniacal
	Necorespunzător

	7.
	Primăria Cimpineanca
	Gospodariacomunală
	Milcov
	0,025
	Azot amoniacal suspensii, detergenţi, substanţe cons. de oxigen
	Necorespunzător

	8.
	Primăria Gugesti
	Gospodariacomunală
	Râmna
	0,019
	Ntotal
	Necorespunzător


(Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu în judeţul Vrancea în anul 2008)

Volumele de apă evacuate, precum şi gradul de epurare la nivelul Judeţului Vrancea sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel nr. 2.3 – 9  Volume de apă evacuate şi gradul de epurare

	Nr.

crt.
	Activitate în economie
	Total evacuate

(mil. m3)
	Volume ce se evacuează

	
	
	
	insuficient
	suficient

	1.
	Ind. alimentară
	0,025
	0,007
	0,018

	2.
	Ind. celulozei
	1,455
	0
	1,455

	3.
	Transporturi
	0,095
	0
	0,095

	4.
	Gosp.com.
	13,105
	12,724
	0,381

	5.
	TOTAL:
	14,68
	12,731
	1,949


(Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu în judeţul Vrancea în anul 2008)

2.3.4.3 Calitatea solului

Monitorizarea solului la nivel local

Pentru monitorizarea solului trebuie să se execute studii pedologice şi agrochimice în vederea iniţierii unor lucrări de ameliorare şi eliminare a fenomenelor de degradare a solului.

Monitorizarea are în vedere remedierea degradării solurilor, prin recomandarea şi stabilirea lucrărilor de ameliorare pentru eliminarea excesului de umiditate, stabilizarea alunecărilor de teren, reducerea proceselor de degradare. 

APM Vrancea prin laboratorul propriu, în anul 2008 a efectuat analize fizico-chimice şi bacteriologice în 10 secţiuni de control la adâncime de 20 şi 40 cm. 

Indicatorii fízico - chimici monitorizaţi au fost: pH, conductivitate, conţinut total de săruri, crom, cupru, plumb, fier. 

Deasemenea s-au efectuat investigaţii asupra parametrilor bacteriologici: număr total de germeni şi număr total de coliformi.

Rezultatul analizelor este prezentat în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 2.3 – 10  Indicatorii fízico-chimici monitorizaţi

	INDICATOR
	pH
	Conductivitate
	Conţinut total de săruri
	Crom
	Cupru
	Plumb

	
	pH
	(s/cm
	mg/100 g sol
	mg/100 g sol
	mg/100 g sol
	mg/100 g soll

	Focşani livada
	20cm
	8,0
	342,2
	399,5
	7,5
	13,0
	15,0

	
	40cm
	7,95
	360
	413,5
	6,5
	11,5
	12,5

	Focsani intrare cerdac
	20cm
	8,15
	347
	402
	9,0
	13,5
	15,5

	
	40cm
	8,05
	367,5
	422
	8,0
	10,5
	13,5

	Slobozia Ciorasti
	20cm
	7,95
	295
	339
	3,5
	9,5
	9,5

	
	40cm
	7,92
	287,5
	331
	4,0
	9,0
	8,0

	Doaga(Susita)
	20cm
	7,9
	325
	368
	4,5
	11,5
	8,5

	
	40cm
	7,8
	340
	385
	3,0
	11,0
	8,0

	Adjud(Burcioaia)
	20cm
	7,9
	287,5
	325,5
	5,5
	8,5
	9,5

	
	40cm
	7,95
	277,5
	314
	4,0
	10,0
	8,5

	Coteşti (Vedagro)
	20cm
	7,94
	342,5
	387,5
	3,5
	9,0
	8,0

	
	40cm
	7,91
	390
	441,5
	3,5
	7,5
	6,5

	Odobeşti, st. viticola
	20cm
	7,97
	380
	430,5
	10,5
	9,5
	9,0

	
	40cm
	8,04
	380
	430,5
	8,0
	9,0
	8,0

	Panciu
	20cm
	8,2
	290
	328
	6,0
	2,5
	7,5

	
	40cm
	8,1
	297,5
	337
	4,5
	3,0
	6,5

	Tulnici
	20cm
	8,05
	330
	373,5
	5,5
	2,0
	1,5

	
	40cm
	8,1
	352,5
	399,5
	3,5
	1,0
	1,5

	Nereju
	20cm
	8,0
	317,5
	359,5
	4,0
	1,0
	1,5

	
	40cm
	8,0
	309,5
	350,5
	3,0
	1,5
	1,0


(Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu în judeţul Vrancea în anul 2008)

2.3.5 Zone sensibile

Judeţul Vrancea dispune de o industrie complexă şi diversificată din aproape toate ramurile, în care ponderea o deţine industria textilă şi a confecţiilor 50%, alimentară şi a băuturilor 30%, producţia de mobilier 2%, industria celulozei, hârtiei şi cartonului 3%, industria de maşini şi echipamente 1,4%, industria de aparataj electric 2,6% etc.

Activităţile industriale cu pondere se bazează pe puternica zona viticolă existentă în judeţ, iar pentru industria confecţiilor în special pe tradiţia existentă în acest domeniu.

Activitatea industrială are un impact semnificativ asupra mediului prin emisiile de poluanţi în aer, apă, sol prin generarea de deşeuri prin consumul neraţional de energie.

2.3.5.1 Aer

În conformitate cu Ordinul MMGA nr. 347/ 2007 privind aprobarea încadrării în liste a localităţilor din cadrul Regiunii 2 Sud - Est, conform Ordinului MAPM nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, încadrarea localităţii Focşani din punct de vedere a calităţii aerului este următoarea:

· SO2: Lista 3 – Sublista 3.2, zonă unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoare limită, dar se situează între pragul superior de evaluare şi pragul inferior de evaluare;

· NO2/NOx: Lista 3 - Sublista 3.3, zonă unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare;

· Pulberi în suspensie (PM10) - Lista 2, zonă unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt între valoarea limită şi valoarea limită plus marja de toleranţă;

· CO: Lista 3 – Sublista 3.3, zonă unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare;

· Plumb: Lista 3 – Sublista 3.3 zonă unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare;

· Benzen: Lista 3 – Sublista 3.3, zonă unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare.

2.3.5.2 Ape de suprafaţă şi subterane
În vederea micşorării şi eliminării deteriorării stării de calitate a apei s-au întocmit programe de etapizare de către toate unităţile de gospodărire comunală din judeţ şi unele unităţi industriale, urmărindu-se realizarea unor lucrări de reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare.

În anul 2008, s-au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Vrancea şi operatorul regional SC CUP SA, care a preluat în administrare serviciile de gospodărire comunale Adjud, Odobeşti, Panciu.
În cursul anului 2008 nu s-au înregistrat poluări ale apelor de suprafaţă şi subterane.

2.3.5.3 Sol
În judeţul Vrancea factori naturali sau antropici au determinat poluarea/degradarea solului în anumite zone, însă acestea nu pot fi considerate zone critice. Solul se află sub o presiune crescândă determinată de practici agricole şi silvice necorespunzătoare. Aceste activităţi produc dereglarea funcţionării normale a solului ca biotop în cadrul diferitelor ecosisteme naturale sau artificiale, afectând fertilitatea şi capacitatea sa bioproductivă, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.

2.4 Infrastructura (asigurarea utilităţilor la centrală)

Accesul la centrală
SC ENET SA Focşani este amplasată în apropiere de zona centrală a municipiului Focşani 

Accesul auto şi pietonal în incinta centralei se face direct din B-dul Bucureşti nr. 4.

Alimentarea cu apa tehnologică se realizează din reţeaua S.C. MOPAF S.A. Focşani şi C.U.P. R.A. Focşani. Sursa de alimentare a S.C. MOPAF S.A. Focşani este formată din puţuri forate.

Alimentarea cu apa potabilă a sediilor administrative este reprezentată de reţeaua C.U.P. R.A. Focşani.

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată de inelul S.C. MOPAF S.A. Focşani.

Evacuarea apelor uzate
S.C. ENET S.A. Focşani are o reţea proprie de canalizare prin care se colectează apele uzate tehnologic, apele menajere şi apele pluviale şi se deversează apoi în canalizarea oraşului (contract cu CUP R.A.).

Apa reziduală provenită de la spălarea filtrelor staţiei de demineralizare este descărcată într-un bazin omogenizator. Aici sunt verificate limitele de încadrare în normele de emisie pentru deversarea în canalizare, iar când parametrii corespund, apele uzate se evacuează controlat.  Apele tehnologice nu intră în contact cu cele pluviale.

Energia electrică şi gaze naturale

Din totalul energiei electrice produse, o parte este folosită pentru consumul propriu tehnologic (servicii proprii), diferenţa fiind livrata Sistemului Energetic Naţional.
În perioadele în care cantitatea de energie electrică produsă nu este suficientă pentru nevoile interne (pe timpul opririlor), se cumpără energie electrică de la S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD SA 

În perioadele în care  producţia de energie electrică depăşeşte nevoile interne ale SC ENET SA FOCŞANI, aceasta se vinde către S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD SA sau direct către utilizatori.
Racordul la SEN se face prin intermediul staţiei de 110 kV.

Alimentarea cu combustibil

S.C. ENET SA Focşani foloseşte drept combustibili  gazul natural şi păcura.

Gazul natural este furnizat SC ENET SA Focşani pe bază de contract de către S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. Bucureşti.  Gazul natural este transportat de la staţia de reglare-măsură, amplasată la poarta nr.2 a SC MOPAF SA, printr-o conductă până la zona cazanelor de abur şi apă fierbinte.

Păcura este livrată la SC ENET SA Focşani, în vagoane cisternă, care sunt descărcate pe rampa de descărcare şi apoi depozitată în bazinele supraterane din incinta centralei.
2.5  Evaluarea socio-economică

2.5.1  Profilul socio- economic al României

Acest capitol prezintă profilul macro-economic actual al României, cu evidenţierea  evoluţiei economice şi sociale înregistrate în ultima perioadă.

Profilul macro – economic

România, ţară membră a Uniunii Europene din ianuarie 2007, a facut progrese considerabile în perioada de tranziţie, în direcţia alinierii la standardele economiilor de piaţă dezvoltate. În multe privinţe, aceste standarde au fost pe deplin atinse; de exemplu, gradul de liberalizare a preţurilor, a schimburilor de comerţ şi comerţ exterior sunt pe deplin comparabile cu cele ale altor ţări membre UE. Cu toate acestea, procesul de tranziţie nu este încheiat, România continuând să se confrunte cu unele dificultăţi specifice procesului de tranziţie de după aderare. Aceste dificultăţi sunt legate în special de dezvoltarea şi susţinerea forţelor de piaţă, de exemplu prin promovarea unor standarde superioare, prin aplicarea regulilor concurenţei, continuarea dezvoltării intermedierii financiare (mai ales în sectorul nebancar), comercializarea serviciilor de infrastructură şi dezvoltarea infrastructurii pieţei locale de capital.

După ani de tranziţie economică şi socială, România continuă eforturile de dezvoltare a unui sistem durabil de protecţie socială, însă se simte înca nevoia de investiţii importante în anumite domenii.

Transformările economice şi sociale care au avut loc în România începând din anii `90 au determinat schimbări importante în evoluţia fenomenelor demografice, în numărul şi structura populaţiei. Populaţia României a scăzut continuu, cauzele acestui fenomen fiind multiple, începând de la o scădere a ratei naşterilor, combinată cu o mărire a ratei deceselor, emigrare etc.

La ultimul recensământ, care a avut loc în martie 2002, populaţia României era de 21.680.974 locuitori, ceea ce reprezintă o scadere de 4,9% faţă de 1992. Această scădere continuă intr-un ritm de 4000 - 5000 locuitori pe lună şi se datoarează unei combinaţii între scăderea ratei natalităţii, creşterea ratei mortalităţii şi a emigrării. La data de 1 iulie 2007, populaţia era de 21,5 milioane de locuitori. Conform Raportului de Ţară privind Dezvoltarea Umană, România ocupă locul 60 în lume din punctul de vedere al dezvoltării umane. În general, nivelul săraciei a scăzut semnificativ în ultimii ani. Exista însă, multe decalaje în ţară, inclusiv la nivel regional, între mediul urban şi rural. S-au facut eforturi susţinute şi concertate în vederea reducerii nivelului de sărăcie şi creşterea participării la piaţa forţei de muncă, precum şi prin introducerea de măsuri de ameliorare a condiţiilor de sănătate, locuinţă şi educaţie în viitor.

O privire de ansamblu asupra situaţiei demografice, specifică ţării noastre în perioada 1995 - 2008 este prezentată în tabelele următoare:

Tabelul nr. 2.5 – 1: Populaţia României, total şi pe categorii de sexe

	Anul
	1995
	2000
	2005
	2007

	Total populaţie (mil.locuitori), din care:
	22,7
	22,4
	21,6
	21,5

	· masculin
	49,0
	48,9
	48,8
	48,7

	· feminin
	51,0
	51,1
	51,2
	51,3


(Sursă: Anuarul Statistic al României – ediţia 2008)
Tabel 2.5 - 2: Evolutia populatiei României funcţie de mediul rezidenţial în perioada 1995-2007

	Anul
	1995
	2000
	2005
	2007

	Total populaţie (mil.locuitori), din care:
	22,7
	22,4
	21,6
	21,5

	· urban (%)
	54,9
	54,6
	54,9
	55,1

	· rural(%)
	45,1
	45,4
	45,1
	44,9


(Sursă: Anuarul Statistic al României – ediţia 2008)
Migraţia masivă spre marile oraşe de la începutul anilor ’90, a fost urmată de o tendinţă inversă, la nivelul anului 2000, după care tendinţa de creştere a imigraţiei către zona urbană, să crească uşor, înregistrând la nivelul anului 2007 un procent de 55,1%.

Evoluţia populaţiei pe medii este reprezentată în graficul următor:
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Fig 2.5 – 1 Evoluţia populaţiei pe medii este reprezentată în graficul următor:

(Sursă: Anuarul Statistic al României – ediţia 2008)
Tendinţele populaţiei din mediul rural urmează o curba demografică complementară tendinţelor mediului urban, astfel că în perioada 1966 – 2002, numărul locuitorilor a scăzut în ansamblu cu aproximativ 30%, stabilizându-se în perioada 2004-2007.
Tabel 2.5 - 3 : Evolutia populatiei  României in perioada 1995-2007, total şi pe categorii de vârstă

	 Anul
	1995
	2000
	2005
	2007

	Total populaţie (mil.locuitori), din care:
	22,7
	22,4
	21,6
	21,5

	· 0 – 14 ani
	4,6
	4,1
	3,4
	3,3

	· 15 – 59 ani
	14,0
	14,3
	14,1
	14,0

	· 60 şi mai mult
	4,1
	4,0
	4,2
	4,2


(Sursă: Anuarul Statistic al României – ediţia 2008)
În funcţie de vârstă, populaţia se clasifica astfel: 3,3 milioane de români au sub 15 ani, 4,2 milioane au 60 ani şi mai mult, 14 milioane locuitori au între 15 şi 59 ani. În 2007 forţa de muncă a fost de 9,4 milioane persoane, iar rata şomajului a fost de 6,4% din forţa de muncă.

Structura populaţiei pe grupe de vârstă semnalează tendinţe accentuate de îmbătrânire, cu efecte semnificative în următorii 10 -15 ani. După cum se observă în graficul următor, se înregistrează un vârf al populaţiei din grupa de vârstă 35 - 40 de ani, iar populaţia cu vârstă cuprinsă între 0 – 15 ani reprezintă mai puţin de jumătate.
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Fig 2.5 – 2 Evoluţia populaţiei pe categorii de vârstă şi sexe


(Sursă: Anuarul Statistic al României – ediţia 2008)
Structura populaţiei funcţie de participarea la activitatea social – economică cunoaşte o dispersie foarte mare de la o localitate la alta, respectiv de la o regiune la alta. În general, localităţile cu o populaţie îmbătrânită, dar şi cele cu o natalitate ridicată, mai ales în mediul rural, cunosc ponderi mari ale populaţiei inactive în totalul populaţiei.

Conform Strategiei pentru România a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), creşterea economică a continuat să se înscrie pe o curbă ascendentă până la data aderării la UE, înregistrând ritmuri de crestere de 7,9 % în anul 2006. După aderare ritmul de creştere economică a scăzut la 6% în 2007. Principalul factor de creştere a fost cererea internă, dată fiind creşterea semnificativă a salariilor şi dezvoltarea facilităţilor de creditare care au contribuit la creşterea nivelului de consum, în timp ce contribuţia exporturilor nete în creşterea PIB a fost negativă în anul 2007. Investiţiile s-au dezvoltat puternic în decursul anului 2007, într-un ritm mai rapid decât consumul final, iar decalajul ritmului anual de creştere între aceste două componente s-a ridicat la 15,6 %, de la 10% în 2006. Cu toate acestea, situaţia macroeconomică s-a deteriorat către sfârşitul anului 2007, înregistrându-se o rata a inflaţiei mai mare decât cea preconizată şi o concentrare a cheltuielilor către sfârşitul anului. De asemenea, deficitul de cont curent a crescut semnificativ în 2007 în raport cu anul anterior.

Tendinţele actuale ale Produsului Intern Brut (PIB) şi ale PIB/locuitor sunt ilustrate în Tabelul 2.5 - 4, unde este prezentată şi paritatea puterii de cumpărare în PIB/locuitor.

Tabel 2.5 - 4: Produsul Intern Brut (PIB) şi PIB/locuitor, 2002- 2007

	Anul
	Total

populaţie,

milioane
	PIB preţuri

curente,

RON

miliarde
	PIB/locuitor,

preţuri actuale,

RON/locuitor
	Rată schimb

RON/USD
	Rată schimb

RON/EUR
	PIB/locuitor,

preţuri actuale,

USD/locuitor
	PIB/locuitor,

preţuri actuale,

EUR/locuitor

	
	1
	2
	3=2/1
	4
	5
	6=3/4
	7=3/5

	2002
	21,8
	152,0
	6.973
	3,31
	3,13
	2.107
	2.228

	2003
	21,7
	197,4
	9.097
	3,32
	3,76
	2.740
	2.419

	2004
	21,7
	247,4
	11.401
	3,26
	4,05
	3.497
	2.815

	2005
	21,6
	288,9
	13.375
	2,91
	3,62
	4.596
	3.695

	2006
	21,6
	344,6
	15.954
	2,81
	3,52
	5.678
	4.532

	2007
	21,5
	412,8
	19.200
	2,44
	3,34
	7.869
	5.749

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PIB/loc.

PPC
	PIB/loc.

PPC
	PIB/locuitor,

PPC
	
	
	
	

	2007
	8=9*4
	9
	10=9*4/5
	
	
	
	

	
	27.784
	11.387
	8.319
	
	
	
	


(Surse: Anuarul Statistic al României 2008, Banca Naţională a României, IMF World Economic Outlook Database.

Notă: PPC = Paritatea puterii de cumpărare.)
În 2007, România a înregistrat o valoare a PIB-ului de 412 miliarde RON, echivalent a 168 miliarde USD sau 123 miliarde EUR. Astfel, PIB-ul/locuitor în 2007 a fost de 19.200 RON (7.869 USD, 5.749 EUR) în preţuri actuale. În termeni ai parităţii puterii de cumpărare, PIB-ul/locuitor în 2007 a fost estimat la 27.800 RON (11.400 USD, 8.300 EUR).

Între 2001 şi 2007, performanţa macroeconomică a României s-a îmbunătăţit semnificativ, în ciuda unor conjuncturi internaţionale mai puţin favorabile. Creşterea Produsului Intern Brut a înregistrat un ritm mediu anual de peste 6%, printre cele mai ridicate în zonă şi a fost însoţită de un proces susţinut de macrostabilizare, cu rezultate notabile. În anul 2007, PIB-ul României a ajuns la circa 412 miliarde RON, reprezentând o triplare faţă de anul 2000. Cu toate acestea, PIB-ul pe locuitor, calculat la puterea de cumpărare standard reprezenta aproape 41% din media UE .

Variaţia creşterii Produsului Intern Brut în perioada 1990 – 2007 este prezentată în graficul următor:
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Fig 2.5 – 3 Variaţia creşterii Produsului Intern Brut

(Sursă: Anuarul Statistic al României – ediţia 2008)

Rata inflaţiei a înregistrat un trend descendent, de la începutul anului 2000, de la aproximativ 20% la 6,71% valoarea actuală (mar.2008-mar.2009, Sursa: Banca Naţională a României). Ţinta pentru rata inflaţiei preconizată pentru anul 2009 este de 3,5%. (Date INS, BNR).

În pofida unei cereri interne foarte mari, inflaţia a fost ţinută sub control în perioada imediat următoare post aderării. Cu toate acestea, din iulie 2007, inflaţia IPC a crescut semnificativ ajungând la 6,84 la suta în octombrie, după care a scăzut la 6,57 la sută până în decembrie 2007. Principalul factor care a determinat creşterea inflaţiei a fost reprezentat de majorarea preţurilor produselor alimentare, de creşterea costurilor cu forţa de muncă şi a preţurilor energiei. 

După anul 2000, contribuţia industriei în cadrul PIB a rămas la un nivel relativ constant. Este semnificativ faptul că, în anul 2007, sectorul privat a creat 86,6% din valoarea adăugată brută din industrie, faţă de 68,4% în anul 2000. Ponderea sectorului de servicii a crescut de la 26,5% din PIB în 1990 la circa 50% în 2007. 

România  are  o  bază  industrială  largă. Industriile  majore  sunt: industria  fierului,  oţelului, metalelor neferoase, industria chimică, prelucrarea  produselor  alimentare, maşinilor şi transporturilor  de  echipamente,  electronică, construcţiilor,  mobilei  şi  a altor produse din lemn, farmceutică, a echipamentelor medicale, textile şi încălţăminte, asamblare auto, minieră, materialelor de construcţii, rafinării petrolului şi a tehnologiei informaţiei.

Produsul Intern Brut pentru anul 2007 pe categorii de industrii şi pe categorii de utilizări, este prezentat în tabelul următor: 

Table 2.5 – 5 Surse şi utilizări ale PIB, 2007.

	Surse
	Total
	Utilizări
	Total

	Agricultură/Ind. forestieră
	23454,8
	Consum privat 
	310648.9

	
	
	Consum public
	31516.3

	Industrie
	98648,6
	Total  Consum final efectiv
	342165.2

	Comert
	46271,7
	Formarea bruta de capital fix
	125645.3

	Constructii
	36919,6
	Variatia stocurilor
	2739.9

	Alte industrii
	160672
	Exportul net
	-57788.9

	Total surse
	365966.7
	PIB
	412761.5


(Sursa: Economist Intelligence Unite,profil de tara, Romania)

Astfel, utilizarea internă a inclus 112% din PIB, i.e. ţara a cheltuit cu 12% mai mult decât a produs intern. Acest fapt s-a reflectat în faptul că importurile au depăşit exporturile- 44% faţă de 32%, arătând că există o intrare de resurse în România.

Majoritatea veniturilor interne au provenit din servicii (56%), sector de producţie (35%) şi agricultura (9%). Consumul privat a atins 75% din PIB, consumul public 8% iar investiţiile 17% din PIB.

Dezechilibrul macro-economic al României pentru perioada 2003-2008 este prezentat în tabelul 2.5 - 6, fiind accentuat dezechilibrul extern

Tabel 2.5 - 6 Balanţa externă a economiei României, 2003-2008.

	Anul
	Importuri
nete
(-)
EUR mld pe an
	Servicii
EUR mld pe an
	Venituri
EUR mld pe an
	Transferuri
curente
EUR mld pe an
	Deficit
de cont
curent
(-)
EUR mld pe an
	Investiţii
externe
directe
(FDI)
EUR mld pe an
	Creştere
în
datoria
externă
(+)
EUR mld pe an
	Datorie
externă
totală
EUR mld la sfârşit de an

	2003
	-4,0
	0,1 
	-1,2
	2,0 
	-3,1 
	1,9 
	x 
	15,9 

	2004
	-5,3 
	-0,2 
	-2,5 
	3,0 
	-5,1 
	5,1 
	5,8 
	21,7 

	2005
	-7,8 
	-0,3 
	-2,3 
	3,6 
	-6,9 
	5,2 
	2,9 
	24,6 

	2006
	-10,2 
	0,0 
	-3,2 
	4,8 
	-10,2 
	9,0 
	4,0 
	28,6 

	2007
	-16,9 
	0,3 
	-4,4 
	4,9 
	-16,9 
	7,1 
	8,1 
	36,7 

	
	EUR mld
pe trimestru
	EUR mld
pe trimestru
	EUR mld
pe trimestru
	EUR mld
pe trimestru
	EUR mld
pe trimestru
	EUR mld 

pe
trimestru
	EUR mld
pe trimestru
	EUR mld
pe sfârşit trimestru

	2007 
	-3,5
	0,3 
	-1,0
	1,1 
	-3,2 
	1,3 
	6,5 
	38,3 

	2007  
	-4,3 
	-0,1 
	-1,4 
	1,1 
	-4,6 
	1,7 
	-6,7 
	31,6 

	2007  
	-4,0
	0,0 
	-1,3
	1,7 
	-4,0 
	2,0 
	2,3 
	33,9 

	2007  
	-5,8
	0,1 
	-0,7
	1,0 
	-5,1 
	1,9 
	2,8 
	36,7 

	2008  
	-3,8
	0,0 
	-1,1
	1,4 
	-3,5 
	1,7 
	3,2 
	39,9 


(Surse: Banca Naţională a României,comunicate de presă, anuare.

Notă: Suma investiţiilor externe directe şi datoria externă nu sunt calculate pe baza aceleiaşi împărţiri a anului ca şi deficitul de cont curent, dar corespund în final.)

În economie, importurile nete sunt reflectate în deficitul balanţei curente; alte componente ale balanţei de plăţi nu influenţează în mod deosebit deficitul total. Finanţarea deficitului de cont curent este asigurată de investiţiile străine directe (ISD) şi parţial de creşterea datoriei externe.

Fluxurile nete totale de ISD în 2007 au fost de 7,1 miliarde Euro, acoperind aproximativ 42% din deficitul de cont curent, în comparaţie cu 89% în anul 2006.

Produsul Intern Brut pe locuitor pentru judeţul Vrancea la nivelul anului 2006 a fost de 10631,95 lei, cu 34% mai mic decât PIB pe locuitor înregistrat la nivel naţional şi 21% mai mic decât cel înregistrat la nivelul Regiunii Sud-Est.

Profilul gospodăriei

În trimestrul III 2008, în România, veniturile totale medii lunare au fost, în termeni nominali, de 2164 lei pe gospodărie şi 743 lei pe persoană. Veniturile băneşti au fost, în medie de 1836 lei lunar pe gospodărie (630 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 329 lei lunar pe gospodărie (113 lei pe persoană).

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (53,3% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creştere cu 2,2% faţă de trimestrul I, respectiv cu 0,9%  faţă de trimestrul II 2008).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, în trimestrul III 2008, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale în proporţie de 20,8%, veniturile din agricultură cu 2,9%, veniturile din activităţi neagricole independente cu 3,5% şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei cu 0,2%, respectiv 2,1%.

Diferenţe de valoare şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor s-au înregistrat în funcţie de mediul de rezidenţă.
În trimestrul III 2008, veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 36,1% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural şi cu 13,1% mai mari faţă de ansamblul gospodăriilor. În urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporţie de 66,2% (63,5% în trimestrul I şi 65,6% în trimestrul II) din salarii, de 19,4% (20,2%, respectiv 19,5%) din prestaţii sociale, veniturile în natură reprezentând 8,2% din total (10,6% în trimestrul I şi 9,0% în trimestrul II).

În mediul rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producţia agricolă, care a asigurat 33,0% din totalul veniturilor (38,0% în trimestrul I şi 34,3% în trimestrul II 2008). Cea mai mare parte a acestora (33,1% în trimestrul I, 26,6% în trimestrul II şi 25,8% în trimestrul III) a fost formată de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile băneşti din agricultură asigurând 7,2% (4,9% în trimestrul I şi 7,7% în trimestrul II 2008). În trimestrul III 2008, o contribuţie importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit şi veniturilor salariale (30,4%) şi celor din prestaţii sociale (23,4%).

Veniturile medii ale gospodăriilor la nivel naţional, aşa cum sunt furnizate de Institutul Naţional de Statistică pentru anul 2007, în termeni nominali, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 2.5 - 7 Venit mediu disponibil al gospodăriilor la nivel naţional – 2007, 2008 (3 trimestre) – RON/lună

	Venit mediu disponibil gospodarii
	2007
	3 trimestre din 2008

	Venituri medii disponibile
	1455,5
	1830,8

	Zona urbană
	1573,2
	1992,9

	Zona rurală
	1303,1
	1620,6






Sursa informatiei utilizate in calcule: Institutul National de Statistica

Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în trimestrul III 2008, în medie, de 1954 lei lunar pe gospodărie (671 lei pe persoană) şi au reprezentat 90,3% din nivelul veniturilor totale.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.). Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei.

Unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor de consum sunt determinate, de asemenea, de mediul de rezidenţă. Astfel, în timp ce nivelul cheltuielilor de consum, medii lunare pe o gospodărie, este mai mare în urban faţă de rural cu 430 lei, cel pentru consumul alimentar este mai mare cu numai 62 lei. Aceasta derivă din faptul că, în rural, 40,8% din cheltuielile pentru consumul alimentar reprezintă contravaloarea consumului din resurse proprii. În urban, consumul de produse alimentare din resurse proprii a acoperit 17,0% din cheltuielile pentru consumul alimentar.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul III 2008, în medie, 40,3% din consumul gospodăriilor.

O componentă a consumului, cu pondere relativ mare în cheltuieli, este legată de locuinţă (apă, energie electrică, gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei). În trimestrul III 2008, acesteia i s-a alocat din cheltuielile de consum 18,6%. Cea mai mare parte a cheltuielilor cu locuinţa (13,6%) a fost absorbită de consumul de utilităţi (apă, energie electrică, gaze naturale şi alţi combustibili).

Cheltuielile efectuate de gospodării pentru sănătate (3,9% din cheltuielile de consum) şi mai ales cele pentru educaţie (0,6%) au înregistrat un nivel scăzut, în special datorită faptului că satisfacerea acestor nevoi ale membrilor gospodăriilor se realizează în cea mai mare parte prin servicii publice de care aceştia beneficiază în cadrul sistemului asigurărilor sociale sau gratuit.

Distribuţia cheltuielilor de consum lunare pe anul 2007, funcţie de categorii principale este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 2.5 – 8  Distribuţia cheltuielilor de consum lunare, în funcţie de articolele principale, pe gospodărie, 2007.

	Descriere
	RON, 2007
	EUR, 2007
	Procente

	Venit mediu pe gospodărie, din care :

· Cheltuieli de consum, din care :

· produse agricole şi băuturi fără alcool

· băuturi, ţigări

· îmbracăminte şi încălţăminte

· adăpost, apă, energie electrică, gaze naturale şi alţi combustibili
· mobilă, dotarea locuinţei şi întreţinere
· sănătate
· transport
· comunicaţii
· timp liber şi cultură
· educaţie
· hoteluri, cafenele şi restaurante
· diverse produse şi servicii
· Taxe, contribuţii sociale şi cheltuieli ce nu se referă la consum
	1686,74

1104,70

460,66

71,80

75,12

171,23

50,82

43,08

65,18

56,34

50,82

8,84

13,26

37,56

582,04
	505,42

331,01

138,03

21,51

22,51

51,31

15,23

12,91

19,53

16,88

15,23

2,65

3,97

11,26

174,404
	100%

65,49%

27,31%

4,26%

4,45%

10,15%

3,01%

2,55%

3,86%

3,34%

3,01%

0,52%

0,79%

2,23%

34,51%


(Sursa: Anuarul Român de Statistică – ediţia 2008)

Structura veniturilor gospodăriilor la nivel naţional – pentru anul 2007 şi primele trei trimestre din 2008 este prezentată în următorul tabel:

Tabel 2.5 – 9  Structura veniturilor gospodariilor la nivel national – 2007, 2008 (3 trimestre)- % -

	Categorie de venit
	2007
	3 trimestre din 2008

	
	Urban
	Rural
	Urban
	Rural

	I. Total venituri (A+B)
	85,93%
	87,22%
	86,58%
	87,14%

	A. Venituri monetare
	77,31%
	57,24%
	78,58%
	60,70%

	Salarii brute
	55,83%
	23,86%
	56,38%
	25,45%

	Venituri din agricultura
	0,32%
	6,28%
	0,31%
	5,79%

	Venituri din activitati
	1,95%
	3,19%
	2,14%
	3,49%

	Venituri sociale
	16,10%
	18,84%
	17,05%
	21,24%

	Venituri din proprietati
	0,21%
	0,09%
	0,40%
	0,07%

	Venituri din vanzarea activelor 
	1,47%
	2,21%
	1,09%
	2,83%

	Alte venituri
	1,42%
	2,77%
	1,20%
	1,82%

	B. Venituri in natura
	8,63%
	29,98%
	8,01%
	26,44%

	Venituri in natura
	3,12%
	1,77%
	3,11%
	1,71%

	Echivalentul consumului din productia proprie
	5,50%
	28,21%
	4,89%
	24,73%

	II. Imprumuturi
	2,36%
	2,00%
	1,79%
	1,64%

	III. Solduri inceput
	11,70%
	10,77%
	11,63%
	11,22%

	Total venituri (I+II+III)
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%


(Sursa: Institutul National de Statistica, “Veniturile si consumul populatiei”, Bucuresti, 2008)

Analizând anul 2007, în zonele urbane totalul veniturilor monetare reprezintă 77.31% din total venituri, principala categorie de venituri fiind reprezentată de salarii, care reprezintă 55.83% din venituri. Echivalentul consumului din producţia proprie reprezintă numai 5.5% din total venituri în zonele urbane, spre deosebire de zonele rurale unde acest indicator se ridică la 28.21%. În compensaţie, salariile reprezintă numai 23.86% din total venituri în zonele rurale.

Pentru 2008, în zonele urbane totalul veniturilor monetare reprezintă mai mult de 78% din total venituri. Cea mai importantă categorie de venituri este reprezentată de salarii care deţin o pondere de 56.38% în total venituri, iar a doua este reprezentată de către veniturile sociale (17.05%). În zonele rurale, principala categorie de venituri o reprezintă consumul din producţia proprie care deţine o pondere de 24.73%, salariile reprezentând numai 25.45% din venitul total.

Structura cheltuielilor gospodariilor, la nivel naţional – pentru anul 2007 şi primele trei trimestre din 2008 este prezentată în următorul tabel:
Tabel 2.5 – 10  Structura cheltuielilor gospodpăriilor la nivel naţional – 2007, 2008 (3 trimestre) - (%)

	Categoria de cheltuieli


	2007
	3 trimestre din 2008

	
	Urban
	Rural
	Urban
	Rural

	I. Total cheltuieli (A+B)
	77,85%
	81,00%
	76,60%
	80,53%

	A. Cheltuieli monetare
	72,35%
	52,79%
	71,70%
	55,80%

	Consum, din care:
	53,10%
	40,15%
	52,30%
	41,19%

	Alimente si bauturi
	18,57%
	15,18%
	18,41%
	15,93%

	Produse ne-alimentare
	17,79%
	16,00%
	17,61%
	16,17%

	Servicii
	16,74%
	8,98%
	16,28%
	9,09%

	Cheltuieli pentru alimente si bauturi neconsumate
	1,71%
	1,81%
	1,43%
	1,57%

	Taxe, comisioane, etc.
	15,02%
	6,19%
	15,50%
	6,77%

	Alte cheltuieli monetare
	2,52%
	4,64%
	2,47%
	6,27%

	B. Echivalentul consumului din productie proprie
	5,50%
	28,21%
	4,89%
	24,73%

	II. Imprumuturi
	4,25%
	2,64%
	4,69%
	2,79%

	III Sold inceput
	17,89%
	16,36%
	18,71%
	16,67%

	Total cheltuieli (I+II+III)
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%





(Sursa: Institutul National de Statistica, “Veniturile si consumul populatiei”, Bucuresti 2008)
Cheltuielile monetare reprezintă 72.35% din total cheltuieli în 2007 şi 71.70% în 2008 în zonele urbane şi 52.79% în 2007 şi 55.80% în 2008, în zonele rurale. Cea mai importantă categorie de cheltuieli gospodareşti, atât în mediul urban cât şi în cel rural, o reprezintă cheltuielile de consum, ce constituie 52.30% din total cheltuieli în zonele urbane şi 41.19% în zonele rurale, în anul 2008.

În zonele urbane trebuie luate în considerare “taxele, impozitele şi alte elemente similare”, cu o pondere de peste 15% din total cheltuieli atât în 2007 cât şi în 2008.

În zonele rurale, o categorie reprezentativă de cheltuieli o constituie „echivalentul consumului din producţie proprie” care reprezintă 24.73% din total cheltuieli. Categoria „taxe, impozite şi alte elemente similare” constituie numai 6.77% din totalul cheltuielilor din zona rurală.
2.5.2 Profilul socio-economic al municipiului Focşani

Transformările economice şi sociale care au avut loc în România începând din anii `90 au determinat schimbări importante în evoluţia fenomenelor demografice, în numărul şi structura populaţiei. Populaţia României a scăzut continuu, cauzele acestui fenomen fiind multiple, începând de la o scădere a ratei naşterilor, combinată cu o mărire a ratei deceselor, emigrare etc.

Tendinţele generale ale economiei naţionale, traduse prin schimbări structurale importante, se regăsesc la nivel regional şi se accentuează în plan judeţean.

Specificul regiunii Sud-Est îl reprezintă disparităţile dintre nodurile de concentrare a activităţilor industriale şi terţiare (Brăila - Galaţi; Constanţa - Năvodari), centrele industriale complexe, areale cu specific turistic (litoralul şi Delta) şi întinsele zone cu suprafeţe de culturi agricole şi viticole (Buzău, Focşani).

Regiunea de dezvoltare Sud-Est, din care face parte şi judeţul Vrancea, a participat la realizarea PIB –ului României într-o proporţie de 11,17%, iar judeţul Vrancea a participat la realizarea PIB-ului Regiunii Sud-Est în proporţie de 10,9%. Regiunea Sud-Est realiza, conform datelor din 2006 prezentate în Anuarul Statistic al României – ediţia 2008, un produs intern brut pe locuitor de aproximativ 13569,8 lei ocupând astfel o valoare medie, cu 15% mai mică decât media naţională de 15967,6 lei.

Această regiune de dezvoltare este practic a patra regiune statistică în raport cu cel mai elocvent indicator macroeconomic, dintre cele opt regiuni existente la nivel naţional, după Regiunea Bucureşti (10,5 mii de dolari PPC), după Regiunea Vest (5,6 mii de dolari PPC) şi Regiunea Centru (5,5 mii de dolari PPC).

În analiza dezvoltării umane în plan teritorial, în raport cu valoarea PIB-ului judeţean, Vrancea s-a situat în permanenţă în zona de dezvoltare moderată printe judeţele României, în ierarhizările specifice gradului de dezvoltare umană.

Un indicator important în evaluarea nivelului de dezvoltare economică, Valoarea adăugată brută a regiunii sud-est, provine din activitatea industrială, într-o proporţie echivalentă cu aproximativ un sfert din valoarea ei totală, situaţie comparabilă cu cea naţională, în timp ce la nivelul judeţului Vrancea contribuţia activităţii industriale este semnificativ mai mică.

Infrastructura regională

Regiunea este străbătută de importante coridoare de transport care asigură legatura centrelor urbane cu capitala ţării, între care se remarcă marile artere rutiere europene (E60, E85, E87, E70, E581). Din cei 10.856 km drumuri publice regionale, doar 19,4% sunt modernizaţi, regiunea înregistrând cea mai mică pondere pe ţară. Valoarea redusă a indicatorului referitor la densitatea drumurilor pentru Tulcea se explică prin faptul că Delta Dunării acoperă aproape jumătate din suprafaţa acestui judeţ. Principalele problemele ale reţelei de drumuri sunt: calitatea slabă a drumurilor, sistemul deficitar de iluminare şi marcare stradală, iar situaţia drumurilor în mediul rural este critică, majoritatea localităţilor rurale neavând drumuri pietruite sau asfaltate. Inundaţiile din anul 2005 au arătat nu numai insuficienţa reţelei rutiere dar şi lipsa unei strategii privind măsuri de protecţie activă a acestora. S-a dovedit că nu există posibilităţi reale dar şi economice pentru trasee de rezervă, existând pericolul izolării unor areale cât şi a întreruperii legăturilor dintre marile regiuni ale României. Tot în această situaţie s-a evidenţiat şi starea precară a podurilor rutiere. Există două elemente esenţiale în regiune care favorizează transportul naval: fluviul Dunarea şi Marea Neagră. Portul maritim Constanţa, cel mai mare port la Marea Neagră şi al patrulea din Europa, oferă servicii (facilităţi) pentru toate tipurile de transport (auto, feroviar, maritim, aerian), fiind utilat cu depozite şi terminale pentru toate tipurile de bunuri. Acest port este situat la intersecţia dintre coridoarele TEN-T IV si VII – prin canalul Dunare-Marea Neagră. În anul 2005, reţeaua de cale ferată avea o lungime totală de 10,948 km, din care 1,750 km în Regiunea Sud-Est (doar 477 km, reprezentând 27,2% sunt electrificaţi). Densitatea căii ferate este de 45,9/1000 km2.

Utilităţi publice

Regiunea Sud-Est înregistra, în anul 2005, o pondere ridicată a străzilor oraşeneşti modernizate, 69% din cei 2 954 km de străzi oraşeneşti din regiune, fiind modernizaţi. Există însă mari diferenţe intraregionale, judeţele Buzău, Constanţa şi Galaţi având peste 70% străzi oraşeneşti modernizate, faţă de doar 46% în judeţul Vrancea. Această situaţie se datorează prezenţei atât a unor oraşe mari, cât şi a unora mijlocii (Buzău, Constanţa, respectiv Galaţi) - în cazul primelor trei judeţe – în care majoritatea străzilor sunt modernizate, în timp ce în judeţul Vrancea, oraşului Focşani i se adaugă doar patru oraşe mici (sub 20.000 de locuitori) - în care doar o mică parte a străzilor sunt modernizate. În privinţa utilităţilor publice de bază, la sfârşitul anului 2005 Regiunea Sud-Est ocupă al doilea loc la nivel naţional în privinţa lungimii simple a reţelei de distribuţie a apei potabile (17,4 % din total pe ţară), iar din numărul total de localităţi 80% aveau instalaţii de alimentare cu apă potabilă, acestea concentrandu-se mai mult în judeţele Constanţa şi Buzău – apropiate de Dunăre, şi mai puţin în Brăila, Galaţi şi Vrancea. Însă, trebuie menţionat că foarte multe din aceste instalaţii prezintă un grad avansat de uzură, necesitând reabilitarea şi chiar înlocuirea lor.

O situaţie mai puţin favorabilă se înregistrează în cazul reţelei de canalizare, doar 22,1% din localităţile regiunii fiind dotate cu această utilitate. La nivel intraregional, există aceleaşi diferenţe, dacă avem în vedere ca 70% din localităţile dotate cu canalizare sunt localizate în cele trei judeţe estice ale regiunii (Constanţa, Galaţi şi Tulcea).

Regiunea Sud-Est avea o populaţie de 2.830 430 locuitori la 1 iulie 2007, însemnând   aproximativ 13% din populaţia tării, cu o densitate de 79,1 loc/kmp, sub media pe ţară care este de 90,3 loc/km2. În anul 2007, populaţia urbană reprezenta 55,3 % din totalul populaţiei regiunii.
Conform ultimelor date statistice disponibile, judeţul Vrancea are un numar de 392 619 locuitori. Densitatea medie teritorială a populaţiei la nivelul judeţului Vrancea este de 80,8 locuitori/km2.

Municipiul Focşani, cu o populaţie de 98646 locuitori (1 iulie 2008) reprezintă 0,4% din populaţia ţării, 3,3% din populaţia regiunii Sud-Est şi 25,27% din populaţia judeţului Vrancea. Dintre aceştia, femeile reprezintă 51,56% din total populaţie.

Evoluţia populaţiei municipiului Focşani, în perioada 2004 – 2008 este reprezentată grafic în următoarea figură:
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Fig. 2.5 – 4  Evoluţia populaţiei municipiului Focşani
(Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti – ediţia 2008)

Din graficul prezentat, se observă o descreştere continuă a populaţiei din municipiul Focşani, astfel populaţia în anul 2008 a scazut cu aproximativ 3% faţă de anul 2004.

Conform ultimelor date statistice puse la dispozitie de INS-Directia Judeteana Vrancea, populatia stabila la 1 ianuarie 2009 este de 98.467 locuitori.

Deşi este considerat un oraş cu o populaţie medie, analizând din punct de vedere a densităţii, municipiul Focşani se încadrează printre oraşele cu o densitate brută de 20,5 locuitori pe ha.

Forţa de muncă

Piaţa forţei de muncă joacă un rol hotărâtor în asigurarea creşterii economice şi a productivităţii pe termen lung. Crearea condiţiilor pentru creşterea competenţelor profesionale, în scopul asigurării unui proces de producţie performant, care să dea naştere unor produse competitive, capabile să facă faţă cerinţelor pieţei, devine o prioritate absolută.

Problemele cu care se confruntă Regiunea Sud-Est, şi în egală măsură întreaga ţară, sunt legate, în special de scăderea populaţiei totale, active şi ocupate. Scăderea numărului total al populaţiei, a avut repercursiuni majore şi asupra pieţei forţei de muncă.

Schimbările structurale în economia regiunii au determinat variaţii ale şomajului, după cum urmează:

Tabel 2.5 – 11  Variaţia şomajului în Regiunea Sud-Est

	Rata şomajului (%)
	2004
	2005
	2006
	2007

	Total
	9,8
	7,9
	9,0
	8,5

	Masculin

Feminin
	10,8

8,5
	8,6

7,0
	9,6

8,2
	8,8

8,2

	Urban

Rural
	11,9

7,3
	9,7

5,6
	10,9

6,4
	10,3

6,2


(Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti – ediţia 2008)

Consecinţă directă a deteriorării mediului investiţional şi de afaceri, şomajul sau subocuparea forţei de muncă la nivel judeţean au fost determinate, în principal de insuficienţa cererii efective de forţă de muncă şi de blocajul financiar. Comportamentul pe piaţa muncii la nivelul judeţului Vrancea, a fost marcat de unele aspecte semnificative legate de menţinerea pe o perioadă destul de lungă a cauzelor care au determinat disponibilizările iniţiale de personal (lipsa pieţei de desfacere, lipsa materiilor prime etc.), persistenţa şi evoluţia amplă şi periodică a blocajului financiar, ineficienţa în derularea activităţilor economice, alături de lipsa de iniţiativă şi alternative antreprenoriale concrete, scăderea puterii de cumpărare şi implicit a cererii populaţiei, tendinţa de angajare (mai ales a şomerilor) pe perioade scurte de timp, apariţia unui segment important de şomeri descurajaţi după perioade foarte lungi de inactivitate, inconsistenţa sau deteriorarea comportamentului legal al actorilor economici în ceea ce priveşte angajarea prin contract pe perioade determinate sau nedeterminate a salariaţilor.

În contextul procesului de restructurare economică şi sub impactul unor fenomene demografice şi sociale importante, piaţa muncii a suferit transformări importante în ultimii ani, înregistrându-se modificări de volum şi de structură ale principalilor indicatori ai forţei de muncă.

În ultimii ani, la nivelui judeţului Vrancea se identifică treptat, o piaţă a forţei de muncă, supusă unor reguli şi mecanisme specifice economiei de piaţă, sub incidenţa asigurării echilibrului dintre cerere şi ofertã. În condiţiile unui excedent al forţei de muncã, acumulat în timp şi combinat cu diminuarea accentuatã a activităţii economice, rezultatele tranziţiei spre un tip de economie bazat pe o piaţă funcţională a muncii au fost dintre cele mai restrictive în plan social:

· s-a „devalorizat” forţa de muncã;
· s-au înregistrat rate mari de şomaj.

În ansamblul pieţei au apărut însă şi efecte pozitive, printre care se pot sublinia unele modificări structurale favorabile cum sunt cele legate de creşterea numărului antreprenorilor şi a numărului lucrătorilor pe cont propriu.

Resursele de muncă, în municipiul Focşani, au înregistrat, în ansamblul economico-social, mutaţii generate de diverşi factori, cum ar fi: schimbări profesionale şi structurale ale economiei de piaţa, privatizarea, şomajul, migraţia populaţiei spre alte zone ale ţării. În ultimii ani se înregistrează o puternică migraţie în occident a forţei de muncă din municipiul Focşani.

Populaţia activă între 18 şi 62 de ani, înregistrată la nivelul anului 2006, în judeţul Vrancea era de 142500 persoane, din care în municipiul Focşani era de circa 73500 persoane. Nu există date care să arate ce procent din această populaţie activă se regăseşte în realitate în municipiu. Migraţia masivă, vizibilă, în ultimii ani a populaţiei active din Focşani către ţări occidentale, ca Italia, Spania, Germania etc. este aproximată de diverşi factori din comunitate la o cincime din populaţia oraşului. Această migraţie masivă a forţei de muncă creează probleme pentru dezvoltarea economică locală, ultimii ani înregistrând paradoxul imigraţiei din alte judeţe sau chiar din Republica Moldova.

În anul 2006, numărul şomerilor în municipiul Focşani reprezinta 1,03% din populaţia stabilă aflată la vârsta de muncă, ceea ce nu reprezintă o imagine reală deoarece mulţi locuitori lucrează în străinătate şi de asemenea datorită metodologiei de calculare a numărului de şomeri în România acest procent nu include şi pe cei fără loc de muncă şi care nu mai beneficiază de ajutor de şomaj.

Cu toate acestea, distribuţia salariaţilor în perioada 2004 – 2008  pentru sectoarele economice principale din municipul Focşani a înregistrat o uşoară creştere, de 12,4% în 2007 faţă de anul 2004. Datele referitoare la distribuţia salariaţilor sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 2.5 – 12 Distribuţia salariaţilor pe sectoare economice principale în municipiul Focşani

	Număr de salariaţi
	2004
	2005
	2006
	2007

	Total, din care:
	35720
	38697
	37991
	40335

	Agricultura
	697
	987
	742
	758

	Industrie-total
	16650
	17721
	16736
	15755

	    -industria extractivă
	20
	15
	26
	115

	    -industria prelucrătoare
	15487
	16563
	15643
	14599

	    -energie electrică şi termică, gaze şi apă
	1143
	1143
	1067
	1041

	Construcţii
	2009
	1144
	830
	1965

	Comerţ
	5140
	6045
	6266
	8520

	Transport şi poşta
	1111
	1980
	1552
	1817

	Activităţi bancare şi de asigurări
	597
	677
	702
	708

	Administraţie publică
	1577
	1670
	1765
	2467

	Învăţământ
	2046
	2079
	2172
	2256

	Sănătate şi asistenţă socială
	3055
	3131
	3953
	3295


Grafic, această evoluţie se prezintă astfel:
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(Sursa: Institutul National de Statistica – Directia Judeteana de Statistica Vrancea)

Cea mai mare creştere a numărului de salariaţi s-a înregistrat în comerţ şi servicii, numărul acestora crescând cu 16,6% în perioada sus-menţionată.

Rata şomajului în judeţul Vrancea a fost de 3,8% la nivelul anului 2007, aceasta a inregistrat o creştere la 4,4% în decembrie 2008, ajungând la 5,7% în luna martie 2009. La aceeaşi dată, respectiv 31 decembrie 2008 se înregistrau în Municipiul Focşani 817 şomeri, numărul acestora ajungând la 1296 persoane la 31 martie 2009. Datorită sistemului naţional român de cuantificare a şomerilor, această categorie include doar persoanele care beneficiază de un anumit tip de ajutor social în primele luni de şomaj. După această perioadă, aceştia devin persoane „fără loc de muncă” şi nu mai sunt monitorizaţi în situaţiile statistice.

Conform ultimelor date statistice prezentate în Anuarul Statistic al României – ediţia 2008, situaţia şomajului la 31 decembrie 2007 în judeţul Vrancea, se prezintă astfel:

· Număr şomeri înregistraţi

5658 persoane, din care:

2289 femei

3369 bărbaţi

· Rata şomajului


3,8%, din care: 

3%    femei

0,8% bărbaţi.

În Municipiul Focşani s-a înregistrat o migraţie a forţei locale de muncă spre ţări din Europa (Italia, Spania, Germania, etc.), dar mulţi dintre aceştia nu au un contract de muncă semnat. Nedispunând de date certe, Primăria Municipiului Focşani estimează numărul acestora la 20% din populaţia activă. 

Câstigul salarial mediu net lunar din Regiunea Sud-Est a crescut de la 530 lei/persoană în anul 2004 la 1100 lei/persoană în 2008.

Din total cheltuieli bănesti, cele aferente produselor alimentare reprezinta aproximativ 25%, cheltuielile pentru cumpărarea de mărfuri nealimentare circa 25,7%, iar cele pentru plata serviciilor 21,9%. Cheltuielile totale lunare pe o persoană din regiune au fost mai mici decât media pe tara.

Veniturile gospodăriilor pentru Regiunea Sud-Est la nivelul anului 2008 (trim.IV) se prezintă dupa cum urmează:

Conform INS-Directia Judeteana de Statistica Vrancea, veniturile medii lunare pe o gospodărie sunt de 2105,1 lei/gospodărie, din care:

· veniturile bănesti medii lunare pe o gospodărie : 1756,40 lei/gospodărie

· salarii brute si alte drepturi salariale medii lunare pe o gospodărie: 1024,97 lei/gospodărie.

Numărul mediu de persoane pe o gospodărie situată in Regiunea Sud-Est este de 2,917 persoane medii pe o gospodărie.

Date privind situaţia economică

Economia regiunii este alcatuită din ramuri cu caracter tradiţional - cum sunt agricultura, comerţul, turismul şi serviciile – şi ramuri industriale dezvoltate în special între anii ‘65 – ‘70. Cele mai afectate de declinul economic şi restructurarea industrială sunt industria siderurgică şi metalurgică, industria chimică şi industria constructoare de maşini. Somajul generat de restructurarea industrială înregistrează la nivelul Regiunii Sud-Est un nivel în permanentă creştere.

Agricultura deţine o pondere importantă în economia regiunii, 40,4% din populaţia ocupată a regiunii fiind ocupată în acest sector. Terenul agricol deţine 65% din suprafaţa totală a regiunii. Sectorul privat deţine cea mai mare pondere a terenului agricol şi totodată produce cea mai mare parte a producţiei agricole. Regiunea Sud-Est se situează pe primul loc în ţară în ceea ce priveşte suprafaţa viilor.

În pofida potenţialului agricol ridicat, capacitatea de prelucrare a produselor agricole este scăzută, datorită tehnologiilor învechite. Fragmentarea suprafeţelor arabile în porţiuni mici este un alt obstacol în calea dezvoltării agriculturii. Potenţialul economic scăzut al micilor ferme şi managementul ineficient al exploatărilor agricole au determinat subdezvoltarea sectorului de prelucrare a produselor agricole.

În regiune sunt reprezentate aproape toate ramurile industriale: industria petrochimică, metalurgică, constructoare de maşini, textilă şi a confecţiilor, industria materialelor de construcţii, industria alimentară.

Regiunea se confruntă cu o serie de probleme privind protecţia mediului înconjurător, atât datorită factorilor naturali, cât şi celor antropici: degradarea pădurilor, poluarea marină, eroziunea plajelor, poluarea cauzată de substanţele industriale sau de pesticide şi îngraşăminte chimice.

În zonele rurale ale Subcarpaţilor de Curbură procesele de alunecare a terenurilor despădurite sunt tot mai numeroase, iar inundaţiile periodice afectează numeroase sate din văile râurilor Buzău şi Siret.

În judeţul Vrancea îşi desfăşoară activitatea 325 de companii care beneficiază de de investiţii străine (preponderent din Italia, Turcia şi Moldova). Suma investiţiilor straine în judeţ se ridică la doar 7,5 milioane dolari, ceea ce reprezintă un nivel scăzut comparativ cu alte judeţe din România. La nivel naţional, existau 97203 companii cu capital străin din care în Regiunea Sud-Est îşi desfăşurau activitatea 5567, ceea ce au plasat această regiune pe locul 3 din cele 8 regiuni. Dar, aproape 80% din aceste investiţii au fost înregistrate în trei mari companii, una în Galaţi şi doua în Constanţa. În prezent, judeţul Vrancea deţine mai puţin de 6% din companiile cu capital străin prezente pe piaţa din Regiunea Sud-Est şi circa 0,33 din companiile străine careşi desfăşoară activitatea în România. În primii 14 ani, valoarea totală a investiţiilor străine la nivelul judeţului Vrancea se ridică la 0,07% din total investiţii străine în România.

Majoritatea investiţiilor străine din judeţul Vrancea au fost făcute în municipiul Focşani. Nu sunt disponibile date certe care să indice distribuţia investiţiilor străine şi valoarea acestora în municipiul Focşani.

Judeţul Vrancea are o industrie diversificată, în care ponderea o deţin industria textilă şi a confecţiilor (aproape 50% din totalul producţiei, dar şi 50% din totalul de resurse umane angajate), alimentară şi a băuturilor (aproape 20% din total industrie şi angajează 30% din total resurse umane), producţia de mobilier, industria celulozei, hârtiei şi cartonului, industria de maşini şi echipamente, industria de aparataj electric.

Configuraţia reliefului şi bogăţia păşunilor favorizează creşterea animalelor, în special a ovinelor şi a bovinelor, activitate ce asigură materia primă pentru industria alimentară.
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Sectoarele dominante ale judetului Vrancea sunt şi cele competitive pe piaţa internaţională - balanţa comercială a judeţului este coerentă cu structura producţiei industriale şi cu numărul de salariaţi din industrie. Industria textilă şi de confecţii este puternic orientata spre export - 90% din exporturile judeţului fiind reprezentate de confecţii.

Un alt sector competitiv este cel al industriei lemnului, care deţine 31% din restul exporturilor.

Industria alimentară este încă orientată spre piaţa naţională, deşi este una dintre industriile competitive ale judeţului. Ea se dezvoltă cu precădere în mediul rural, valorificându-se astfel resursele umane din această zonă a judeţului. Dintre cele 20 de firme prezente în Topul firmelor judeţene (2007), 8  se afla în mediul rural. O serie de firme s-au orientat spre nişe de piaţă inovatoare, cu potenţial de creştere ridicat, cum este producţia industrială a produselor alimentare tradiţionale.

În ceea ce priveşte industria vinului, din cele 16 mari firme de vinificaţie din România, 3 sunt localizate în Vrancea, lucru care reflectă puternica reprezentare a potenţialului vinicol în acest judeţ. În Vrancea s-au înfiinţat 12 noi combinate de vinificaţie cu sprijinul programului SAPARD.
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În ultimii ani, în Vrancea se observă o dezvoltare accentuată a etno-turismului şi a agro-turismului. Peisajele deosebite şi tradiţiile păstrate în satele din zona de munte oferă posibilitatea petrecerii vacanţelor unui număr mare de turişti în pensiuni şi moteluri.

Între anii 1991 si 2006 s-au înregistrat în Vrancea 443 de societati cu participare străină, judeţul deţinând astfel 0,3% din totalul naţional. Valoarea capitalului străin investit în judet a fost de 18,565 mil.euro, reprezentând 0.1% din totalul investiţiilor străine în România.

2.6 Evaluarea cadrului legislativ şi instituţional

2.6.1 Cadrul administrativ general

Conform articolului 3 din Constituţie, teritoriul României are o organizare administrativă pe comune, oraşe şi judeţe. Există 2.685 comune, 276 oraşe (la sfârşitul lui 2003), din care 82 sunt municipii, respectiv 41 judeţe, plus capitala Bucureşti.

În concordanţă cu articolul 3 al Constituţiei României, autorităţile publice au rolul de a aplica legile precum şi rolul de a oferi servicii publice în cadrul legal. Astfel sunt 2 categorii de administraţii publice:
· Administraţia publică centrală (guvern, ministere, instituţia prefectului, alte organisme centrele).

· Administraţia publică locală (consiliul judeţean, consiliul local, primăria, serviciile publice locale).

Administraţia publică centrală

Guvernul prin natura activităţii pe care o desfăşoară este parte a sistemului autorităţilor administraţiei publice, exercitând conducerea generală a administraţiei publice. Sarcina sa este de a duce la îndeplinire programul de guvernare aprobat de Parlament şi de a asigura realizarea politicii interne şi externe a ţării.

Ministerele sunt organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care realizează politica guvernamentală în domeniile de activitate ale acestora. Acestea se  organizează şi funcţionează numai în subordinea Guvernului.

Prefectura este reprezentanţa judeţeană a Guvernului, constând în prefect, subprefect şi aparatul tehnic care îi secondează. Prefectul coordonează activitatea tuturor reprezentanţelor judeţene ale ministerelor şi altor autorităţi centrale, deci şi cele de mediu, supraveghează respectarea legalităţii de către autorităţile locale, acţionează ca şi conducător pe plan judeţean în situaţii de urgenţă etc. Prefectul emite "Ordine", dintre care unele au caracter normativ.  Pe linie de mediu are atribuţii indirecte.

Autorităţile administrative autonome se înfiinţează numai prin lege organică şi sunt independente faţă de Guvern, aflându-se în afara sistemului administraţiei guvernamentale. Aceste autorităţi administrative autonome exercită o activitate executivă ce are ca obiect organizarea executării şi executarea în concret a legii, asigurarea funcţionării unor servicii publice şi exercitarea unor competenţe administrativ-jurisdicţioanale, încadrându-se în categoria organelor executive ale statului.

Serviciile publice descentralizate sunt structuri teritoriale prin care ministerele şi celelalte organe centrale îşi realizează competenţa la nivel naţional, pe întreg teritoriul ţării şi îşi îndeplinesc în mod concret atribuţiile conferite de lege. Atribuţiile şi structura organizatorică a acestora se aprobă prin ordin al ministrului sau al conducătorului organului de specialitate în subordinea căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz.
Administraţia publică locală

Consiliul judeţean

Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţilor consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Acesta este compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale. Consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

Conform Legii nr. 215/2001, consiliul judeţean, ca autoritate deliberativă a administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

· adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială a judeţului sau a unor zone din cuprinsul acestuia pe baza propunerilor primite de la consiliile locale, dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
· aprobă bugetul propriu al judeţului, împrumuturile, virările de credite şi modul de organizare a rezervei bugetare;

· administrează domeniul public şi domeniul privat al judeţului;

· hotărăşte asupra privatizării societăţilor comerciale;

· aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi condiţiile legii;

· analizează propunerile făcute de autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti, în vederea elaborării de prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială sau pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător;

Consiliul local

Consiliile locale sunt compuse din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale. Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

Conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, consiliul local are următoarele atribuţii principale:

· aprobă statutul comunei sau a oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului;

· avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră, în codiţiile legii;

· aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare;

· administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului;

· aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii;

· acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii.
Primăria

Responsabilităţile primarului sunt următoarele:

· Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde în faţa Consiliului Local de buna funcţionare a acesteia.

· Reprezintă oraşul în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

· Îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite

· Conduce serviciile publice locale, fiind sprijinit în activitatea sa de către cei 2 viceprimari şi de către secretar

· Emite avize, acorduri şi autorizaţii, exercitându-şi atribuţiunile prin intermediul dispoziţiilor

· Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, ordinea publică şi liniştea locuitorilor

· Asigura elaborarea regulamentului local de urbanism şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le supune aprobării Consiliului local, cu respectarea prevederilor legii

· Supraveghează inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin oraşului

Funcţionarea eficientă a acestei instituţii este asigurată de către direcţii

Serviciile de utilităţi publice locale

Serviciile de utilităţi publice locale sunt reglementate prin Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificată şi completată prin OUG nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 si a Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Serviciile de utilităţi publice sunt totalitatea activităţilor de utilitate şi interes public general, desfăşurate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii cerinţelor comunităţilor locale, prin care se asigură urmatoarele utilităţi:

· alimentarea cu apă;

· canalizarea şi epurarea apelor uzate;

· colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;

· producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat;

· salubrizarea localităţilor;

· iluminatul public;

· administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi altele asemenea;

· transportul public local.

Serviciile de utilităţi publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general şi au următoarele particularităţi:

· au caracter economico-social;

· raspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică;

· au caracter tehnico-edilitar;

· au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu;

· regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol;

· presupun existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;

· aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, oraşeneşti, municipale sau judeţene;

· sunt infiinţate, organizate şi coordonate de autorităţile administraţiei publice locale;

· sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă;

· pot fi furnizate/prestate de catre operatori care sunt organizati şi funcţioneaza fie în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementarilor de drept privat;

· sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plăteşte";

· recuperarea costurilor de exploatare ori de investitii se face prin preturi, tarife sau taxe speciale.

Autorităţile administraţiei publice locale au competenta exclusiva, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea  şi controlul functionarii serviciilor de utilităţi publice.
Guvernul asigura realizarea politicii generale a statului în domeniul serviciilor de utilităţi publice, în concordanta cu Programul de guvernare  şi cu obiectivele Planului naţional de dezvoltare economico-socială a tarii.

A.N.R.S.C. este autoritatea de reglementare competenta pentru următoarele servicii de utilităţi publice:

· alimentarea cu apă;

· canalizarea şi epurarea apelor uzate;

· colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;

· producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termica în sistem centralizat, cu excepţia activităţii de producere a energiei termice în cogenerare;

· salubrizarea localităţilor;

· iluminatul public;

· administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

Activitatea de producere a energiei termice în cogenerare este supusă licentierii, reglementării şi controlului A.N.R.E. Competentele şi atribuţiile A.N.R.E. sunt reglementate de Legea energiei electrice nr. 318/2003 şi de prevederile legale privind serviciul public de alimentare cu energie termica.

A.R.R. este autoritatea de reglementare competenta pentru serviciul de transport public local.

Administrarea şi implementarea fondurilor UE 

În cadrul negocierilor de aderare, România s-a angajat să aplice, în întregime, de la data aderării, acquis-ul comunitar în domeniul politicii regionale şi coordonării instrumentelor structurale prin respectarea cerinţelor legislative, instituţionale şi procedurale.

Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC) în perioada 2007-2013

Instrumentele structurale denumesc în ansamblu:

· Fondurile structurale – FS, sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul intensificării coeziunii economice şi sociale. Din această categorie fac parte următoarele fonduri:

· Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR, care contribuie la finanţarea: investiţiilor productive în vederea creării şi menţinerii locurilor de muncă, investiţiilor în infrastructuri, dezvoltării potenţialului endogen prin măsuri de susţinere a dezvoltării regionale şi locale

· Fondul Social European – FSE, care vizează îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă şi a posibilităţilor de angajare

· Fondul de Coeziune – FC, care finanţează acţiuni din următoarele domenii: reţele transeuropene de transport şi mediu. În acest context, FC poate interveni de asemenea în domenii legate de dezvoltarea durabilă care prezintă avantaje clare pentru mediu.

Aceste trei fonduri sunt cunoscute şi sub forma generică de Fonduri Structurale şi de Coeziune (FSC).

Documentele de programare care stau la baza implementării FSC la nivel naţional

Documentele de programare care stau la baza implementării FSC la nivel naţional sunt: Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND), Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR) şi Programele Operaţionale.
· Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală care orientează şi stimulează dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu principiile Politicii de Coeziune în vederea reducerii decalajelor de dezvoltare faţă de Uniunea Europeană. PND nu substituie o Strategie Naţională de Dezvoltare Economică, ci trebuie să reprezinte una din componentele majore ale acesteia, fiind un instrument de prioritizare a investiţiilor publice pentru dezvoltare, orientat în principal asupra priorităţilor şi obiectivelor compatibile cu domeniile de intervenţie a Instrumentelor Structurale. Astfel, în cadrul PND au fost definite şase priorităţi naţionale de dezvoltare care au fost preluate la nivelul CSNR în definirea programelor operaţionale:

· Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere;

· Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport

· Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului

· Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării depline şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative


· Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol

· Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării

Structura de finanţare cuprinde fonduri comunitare - 43%, surse publice naţionale - 48% şi surse private (cofinanţări private aferente fondurilor comunitare) - 9%.

· Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR) reprezintă documentul de referinţă pentru programarea FSC, stabilind priorităţile de intervenţie la nivel naţional ale acestora pe perioada 2007-2013. Astfel, CSNR este un document strategic care face legătura între priorităţile naţionale de dezvoltare, stabilite în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, Planul Naţional de Reforme şi priorităţile la nivel european - Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 şi Strategia Lisabona revizuită.

Sunt de menţionat două diferenţe majore între PND şi CSNR. În ceea ce priveşte conţinutul strategic, CSNR nu tratează aspectele de dezvoltare rurală şi pescuit aferente Priorităţii 5 a PND, acestea fiind susţinute prin Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală). Din punct de vedere al finanţării, CSNR este susţinut exclusiv din Fondurile Structurale şi de Coeziune şi co-finanţarea naţionala aferentă, în timp ce PND include şi alte finanţări (programe de investiţii naţionale şi locale, credite externe, fonduri europene de dezvoltare rurală, etc.).

CSNR şi Programele Operaţionale (PO) constituie pachetul de negociere cu Comisia Europeană, în care CSNR reprezintă strategia globală de utilizare a FSC, iar diversele PO reprezintă instrumentele prin care se realizează diversele prevederi ale CSNR. Din acest motiv, pregătirea acestor documente a fost realizată într-o strânsă corelare, evidenţiind conexiunile şi intercondiţionările strategice între CSNR şi PO, pe de o parte, şi între PO-uri, pe de altă parte.

· Programele Operaţionale (PO) sunt documentele prin care se realizează implementarea acţiunilor strategice prevăzute în CSNR şi implicit accesarea efectivă a Instrumentelor Structurale. Au fost elaborate şapte Programe Operaţionale (PO), în cadrul Obiectivului „Convergenţă”.

Cadrul instituţional

România beneficiază de Cadrul de Sprijin Comunitar (CSC) bazat pe Planul Naţional de Dezvoltare (PND). Cadrul de sprijin comunitar conţine contribuţia din fondurile structurale şi celelalte resurse financiare pentru realizarea priorităţilor şi măsurilor conţinute în Planul Naţional de Dezvoltare. Prevederile acestui document se implementează prin intermediul Programelor Operaţionale.
Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, îndeplineşte rolul de coordonator naţional al instrumentelor structurale, asigurând dezvoltarea cadrului instituţional, legislativ şi procedural necesar implementării acestor fonduri, precum şi funcţionarea coerenta şi eficientă a întregului sistem administrativ.
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) 2007-2013 este documentul strategic naţional care stabileşte priorităţile Instrumentelor Structurale (FEDR, FSE, FC).

Pornind de la situaţia socio-economică actuală şi de la nevoile de dezvoltare pe termen lung ale României, CSNR are ca obiectiv general utilizarea Instrumentelor Structurale în scopul reducerii disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB până în anul 2015.

Implementarea acţiunilor strategice prevăzute în CSNR şi implicit accesarea efectivă a Instrumentelor Structurale se realizează prin Programe Operaţionale.

Scopul principal al CSNR este de a consolida obiectivul strategic al politicilor economice, de coeziune socială şi regionale ale României, precum şi de a stabili legăturile potrivite şi corecte cu politicile Comisiei Europene, mai ales cu Strategia de la Lisabona, care stă la baza elaborării politicilor de dezvoltare economică şi de crearea a noi locuri de muncă.

Conform angajamentelor asumate în Documentul Complementar de Poziţie la Capitolul 21, a fost creat cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr.497/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin care au fost desemnate structuri instituţionale armonizate cu structurile comunitare specifice.

Programe Operaţionale sunt următoarele:
· Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice” - Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice” este un document negociat cu Uniunea Europeană prin care se urmăreşte încurajarea creşterii productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de nivelul Uniunii Europene. Instituţia care gestionează acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii Economice.

· Programul operaţional sectorial „transport” - Programul Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013 este un instrument strategic elaborat pe baza obiectivelor Cadrului Naţional Strategic de Referinţă care stabileşte priorităţile, obiectivele şi alocarea financiară pentru dezvoltarea sectorului de transporturi din România cu ajutor comunitar, în perioada 2007 – 2013.

· Programul Operaţional Sectorial Mediu - Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. Obiectivul constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”. Programul acoperă perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României după anul 2013, prin punerea bazelor dezvoltării economice durabile. POS va contribui la îndeplinirea obligaţiilor pe care România le are în sectorul de mediu, oferind oportunităţi de investiţii în toate regiunile ţării.
· PO Regional - Obiectivul general al PO Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.
· PO Dezvoltarea capacităţii administrative - PO DCA contribuie la implementarea celei de-a patra priorităţi de dezvoltare naţională din PND 2007-2013 "Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative" pentru a avea un impact pozitiv asupra administraţie publice, pentru a stimula dezvoltarea economică. Obiectiv general este acela de a contribui la realizarea obiectivelor naţionale şi ale Uniunii Europene de a obţine progresul în dezvoltarea socio-economică potrivit obiectivelor de coeziune şi convergenţă.
· POS Dezvoltare resurse umane  - Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea participării crescute pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă, pentru 1 650.000 de persoane.
PO Asistenţă tehnică - Obiectivul general al Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică este acela de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare şi implementare sănătoasă, eficientă, eficace şi transparentă a instrumentelor structurale în România

2.6.2 Cadrul legislativ 

Acest capitol prezintă o vedere de ansamblu asupra cadrului legal precum şi asupra documentelor legislative relevante din domeniul energiei şi protecţiei mediului.

A. Documentele legislative din domeniul energie
Documentele legislative din domeniul energie prezentate în continuare cuprind aspecte din legislaţia naţională şi din cea internaţională.

Legislaţia naţională se regăseşte pe două niveluri:

· legislaţia primară: legi, hotărâri de guvern şi ordonanţe.

· legislaţia secundară (la nivel instituţional): ordine şi reglementări ale autorităţilor de reglementare competente.

La nivel instituţional, energia termică se află sub jurisdicţia a două agenţii de reglementare:

ANRE – Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Energiei - pentru energia termică produsă în cogenerare;

ANRSC – Agenţia Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunale de Utilitãţi Publice - pentru energia termică produsă în noncogenerare.

Funcţionarea sectorului energiei electrice şi termice din România este reglementată de o serie de acte legislative, dintre care cele mai importante, sunt:
2.6.2.1 Legislaţia naţională primarǎ

· Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, care stabileşte cadrul necesar pentru elaborarea şi aplicarea unei politici naţionale de utilizare eficientă a energiei, în conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, privind implementarea programelor de creştere a eficienţei energetice. În acest sens, politica naţională de utilizare eficientă a energiei este considerată parte integrantă a politicii energetice a statului.

În scopul realizării politicii naţionale, s-au intocmit programe proprii de eficienţă energetică, care să includă atât măsuri pe termen scurt, cât şi măsuri pe termen lung, care au în vedere întreg lanţul producere - transport - distribuţie - utilizator şi vor include acţiuni pentru:

· realizarea scenariilor pe termen lung privind cererea şi oferta de energie;

· promovarea utilizării tehnologiilor eficiente şi nepoluante;

· încurajarea finanţării investiţiilor în domeniul eficienţei energetice, prin participarea statului şi a sectorului privat;

· promovarea cogenerării de mică şi medie putere şi a măsurilor pentru creşterea eficienţei sistemelor de producere, transport, distribuţie a căldurii la consumator;

· evaluarea impactului negativ asupra mediului;

· promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

· Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene si locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 29/2008.
· Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 1.374/2006.

· Ordonanţa de Urgenţă nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare, aprobată, completată şi modificată prin Legea nr. 525/2003.
· Ordonanţa de Urgenţă nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică aprobatǎ prin Legea nr. 430/2004.

· Hotărârea de Guvern nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu căldură modificată prin Hotărârea de Guvern  nr. 609/2007. Hotărârea prevede termenele limită pentru montarea contoarelor de energie termică la nivel de branşament de imobil sau scară şi pentru utilizatori.
· Hotărârea de Guvern nr. 1007/2004 de aprobare a Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori.

· Hotărîrea de Guvern nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei Naţionale în domeniul eficienţei energetice.

· Hotărârea de Guvern nr. 882/2004 privind aprobarea Strategiei Naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizată.

· Hotărârea de Guvern nr. 644/2005 privind majorarea gradului de deschidere a pieţei de energie electrică.

· Ordonanţa de Urgenţă nr.196/2005 privind Fondul de Mediu aprobată prin Legea nr. 105/2006.

· Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. Scopul legii este promovarea creşterii performanţei energetice a clădirilor, ţinându-se cont de condiţiile climatice exterioare şi de amplasament, de cerinţele de temperatură interioară şi de eficienţa economică.
Aceasta lege stabileşte condiţii cu privire la:
· cadrul general al metodologiei de calcul privind performanţa energetică a clădirilor;

· aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică la clădirile noi;

· aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică la clădirile existente, supuse unor lucrări de modernizare;

· certificarea energetică a clădirilor;

· verificarea tehnică periodică a cazanelor şi inspectarea sistemelor/instalaţiilor de climatizare din clădiri şi, în plus, evaluarea instalaţiilor de încălzire la care cazanele sunt mai vechi de 15 ani.

· Hotărârea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.

· Hotărâre de Guvern nr. 320/2006 privind aprobarea Programului Naţional pentru reducerea costurilor cu energia pentru populaţie, prin creşterea eficienţei energetice şi utilizarea energiei regenerabile in anul 2006.

· Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă  nr.13/2008.

· Legea serviciul public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006. Obiectivele acestei legi sunt următoarele:
· asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică;
· asigurarea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică;

· accesibilitatea preţurilor la consumatori;

· asigurarea resurselor necesare serviciului public de alimentare cu energie termică, pe termen lung;

· asigurarea siguranţei în funcţionare a serviciului public de alimentare cu energie termică;

· evidenţierea transparentă a costurilor în stabilirea preţului energiei termice.

· Hotărârea de Guvern nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 381/2008.

· Legea nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate.

· Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate aprobată prin Legea nr. 483/2006.

· Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţa de Urgenţă nr.  5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 466/2006. Acest act legislativ impune adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri prin instituirea, începând cu sezonul rece 1.11.2006-31.03.2007 a unui nou sistem de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei mult mai flexibil şi cu impact direct asupra familiilor defavorizate.
· Hotararea de Guvern nr. 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare.
· Legea nr. 157/2005, care aprobă Tratatul de Aderare. În cadrul Tratatului de Aderare la UE, România şi-a asumat angajamente prin Planul de Implementare al Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi din Instalaţiile Mari de Ardere, care este anexă a  Documentului de Poziţie Complementar  pentru Capitolul 22 – Mediu.

· Cartea Verde privind strategia europeană pentru energie durabilă, competitivă şi sigură.

· Legea energiei electrice nr. 13/2007, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 33/2007 modificată şi completată şi prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 172/2008. Prezenta lege stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie în condiţiile de accesabilitate, disponibilitate şi suportabilitate şi cu respectarea normelor de siguranţă, calitate şi protecţie a mediului.
Principalele obiective ale strategiei energetice sunt:
· asigurarea dezvoltării durabile a economiei;

· diversificarea resurselor energetice primare;

· crearea şi asigurarea funcţionării pieţelor concurenţiale de energie electrică;

· asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al tuturor participanţilor la piaţa de energie;

· transparenţa tarifelor, preţurilor şi taxelor la energie electrică;

· promovarea surselor regenerabile;

· asigurarea siguranţei în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor;

· promovarea producţiei de energie electrică realizată în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă, asociată energiei termice livrate pentru acoperirea unui consum economic justificat.

· Hotărârea de Guvern nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă.

Hotărârea stabileşte cadrul legal necesar promovãrii şi dezvoltãrii cogenerãrii de înaltã eficienţã a energiei termice şi a energiei electrice, bazate pe cererea de energie termicã utilã şi pe economisirea energiei primare pe piaţa de energie, în scopul creşterii eficienţei energetice şi îmbunãtãţirii securitãţii alimentãrii cu energie, ţinând seama de condiţiile climatice şi economice specifice României.

· Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societăţile care produc, transportă, distribuie şi furnizează energie termică.

· Legea nr. 116/2007 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încãlzirea locuinţei, precum şi a unor facilitãţi populaţiei pentru plata energiei termice.

· Hotărârea de Guvern nr. 172/2007 privind repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice.

· Norma metodologică 10/08/2007 privind performanţa energetică a clădirilor prezintă reglementări cu privire la:

· cerinţele de performanţă energetică a clădirilor;

· auditul energetic şi certificatul de performanţă energetică a clădirilor;

· inspecţia energetică a cazanelor, a centralelor termice şi a instalaţiilor de încălzire;

· inspecţia energetică a sistemelor de climatizare.

· Ordin nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică.
· Hotărârea de Guvern nr. 553/2007 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energetic, aprobat prin  Hotărârea de Guvern nr.  540/2004.

· Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale. Scopul legii este de a asigura un nivel corespunzător de siguranţă în aprovizionarea cu gaze naturale prin măsuri transparente, nediscriminatorii şi compatibile cu exigenţele unei pieţe concurenţiale a gazelor naturale.
· Hotărârea de Guvern nr. 1069/05.09.2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007÷2020.
· Hotărârea de Guvern nr. 381/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 462/2006. Prin H.G. nr. 381/2008 se înlocuieşte denumirea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" cu denumirea "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort".
· Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 471/2008 aprobă Regulamentul pentru implementarea programului “Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”.
· Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, modificată şi completată de Legea nr. 56/2006. Stabileşte cadrul necesar pentru elaborarea şi aplicarea unei politici naţionale de utilizare eficientă a energiei, în conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, privind implementarea programelor de creştere a eficienţei energetice. Politica naţională de utilizare eficientă a energiei este considerată parte integrantă a politicii energetice a statului. În scopul realizării politicii naţionale, s-au întocmit programe proprii de eficienţă energetică, care să includă atât măsuri pe termen scurt, cât şi măsuri pe termen lung, care au în vedere întreg lanţul producere - transport - distribuţie - utilizator şi vor include acţiuni pentru: realizarea scenariilor pe termen lung privind cererea şi oferta de energie; promovarea utilizării tehnologiilor eficiente şi nepoluante; încurajarea finanţării investiţiilor în domeniul eficienţei energetice, prin participarea statului şi a sectorului privat; promovarea cogenerării de mică şi medie putere şi a măsurilor pentru creşterea eficienţei sistemelor de producere, transport, distribuţie a căldurii la consumator; evaluarea impactului negativ asupra mediului.

2.6.2.2 Legislaţia naţională secundară

· Ordin ANRE nr. 23/2004 privind procedura de supraveghere a emiterii garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie;

· Ordin ANRE nr. 25/2004 privind Codul Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică, cu Anexa 24/06.2005 privind completarea cadrului de funcţionare a pieţei angro de energie.

· Ordinul ANRSC nr. 233/2004 privind aprobarea unor reglementări pentru contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu căldură. Metodologia a fost elaborată în baza Hotărârii de Guvern nr. 933/2004.

· Ordinul ANRE nr. 33/2004 pentru aprobarea «Regulamentului de calificare a producţiei prioritare de energie electricǎ» modificat şi completat prin Ordinul ANRE nr. 43/2005.

· Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montãrii şi exploatãrii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încãlzire şi apã caldã de consum în imobile de tip condominiu.
· Ordin ANRE nr. 24/2005 pentru aprobarea Metodologiei de Stabilire a preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate şi a preţurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare – revizia 1.

· Ordin ANRE nr. 13/2005 privind participarea producătorilor de energie electrică la piaţa concurenţială.

· Decizia nr. 630/2005  privind reguli de funcţionare a pieţei angro de energie electrică pe perioada de testare a noii platforme de tranzacţionare.
· Decizia nr. 273/2005 privind Procedura de ajustare a preţurilor pentru energia termică produsă de agenţii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANRE.

· Ordinul ANRE nr. 40/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţii de certificate verzi.

· Ordin ANRE nr. 52/2005 pentru stabilirea preţurilor la energia electrică vândută de producătorii hidroelectrici care nu deţin contracte de portofoliu şi la cea vândută de producătorii care beneficiază, potrivit legii, de sistemul de promovare a energiei produse din surse regenerabile de energie, abrogat de Ordinul ANRE nr. 44/2007 pentru stabilirea modului de comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în unităţi de producţie calificate pentru producţii prioritare.
· Ordin nr. 14/2005 privind perioada de testare a noii platforme de tranzacţionare din piaţa angro de energie electrică.
· GHIDUL Producătorului de energie electrică din surse regenerabile de energie/2005.

· Ordin nr. 15/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi.

· Ordin nr. 19/2005 privind metodologia de stabilire a valorilor minime şi maxime de tranzacţionare a certificatelor verzi.

· Ordin nr. 20/2005 privind valorile minime şi maxime de tranzacţionare a certificatelor verzi pentru anul 2005.

· Ordin nr. 30/2005 privind cadrul de funcţionare al pieţei angro de energie electrică.

· Ordinul comun al preşedintelui ANRE şi al preşedintelui ANRSC nr. 21/514/20.09.2006 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţã şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termicã furnizată populaţiei prin sisteme centralizate.

· Ordin ANRE nr. 6/2007 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr.49/2005 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, cu modificările şi completările ulterioare.

· Ordin ANRE nr. 7/2007 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr.43/2006 pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.
· Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 66/2007 pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termicã produsã în cogenerare.

· Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termicã.

· Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 255/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementãri privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termicã.

2.6.2.3 Legislaţia internaţională 

· Directiva nr. 8/2004 privind promovarea cogenerării pe piaţa de energie este unul din cele mai importante documente elaborate de UE în domeniul cogenerării.

Directiva Uniunii Europene privind promovarea cogenerării urmăreşte crearea unui cadru pentru susţinerea acestei tehnologii eficiente şi depăşirea barierelor existente, în vederea pătrunderii pe pieţele liberalizate de energie electrică şi de a utiliza potenţialul nefolosit. Principalul argument în favoarea cogenerării rămâne reducerea consumului de combustibil şi prin aceasta a emisiilor de gaze cu efect de seră. Pe termen scurt, Directiva urmăreşte să sprijine instalaţiile de cogenerare existente şi să creeze un mecanism echilibrat pe piaţă.

· Decizia 2007/74/EC stabileşte valorile de referinţă ale producerii separate de energie electrică şi termică în aplicarea Directivei 2004/8/CE. În Anexa I din această decizie sunt date valorile de referinţă ale eficienţei producerii separate a energiei electrice, iar în Anexa II, cele aferente producerii separate a energiei termice, pentru ţările UE. Valorile sunt date pentru condiţii standard ISO, funcţie de puterea calorifică inferioară a combustibilului. Ţările UE pot face corecţii privind temperatura (medie anuală a ţări respective) şi pierderile de energie electrică în SEN.

· Cartea verde asupra siguranţei alimentării cu energie prin care se cer măsuri de incitare în favoarea trecerii la utilizarea instalaţiilor de producere eficientă a energiei, “incluzând şi cogenerarea”;
· Rezoluţia din 25.10.2002 asupra punerii în aplicare a primei etape a programului european privitor la schimbările climatice, urmarea protocolului de la Kyoto: “Parlamentul european salută ideea de a se supune aprobării o propunere de revigorare a măsurilor comunitare pentru promovarea cogenerării şi cere adoptarea rapidă a unei directive” pentru aceasta.

· Directiva nr. 91/11.12.2002 asupra performanţelor energetice ale clădirilor.
· Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor. Stabileşte cadrul legal pentru desfăşurarea activiţăţii de depozitare a deşeurilor (realizare, exploatare, monitorizare, închidere şi urmărire post închidere), în condiţii de protecţia mediului şi de sănătăte a populaţiei.

· Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor. Urmăreşte reglementarea activităţilor de incinerare şi coincinerare şi a măsurilor de control şi urmărire a instalaţiilor de incinerare şi coincinerare, în vederea prevenirii sau reducerii efectelor negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apelor de suprafaţă şi subterane, şi a oricăror riscuri pentru sănătatea populaţiei.

· Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii. Stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea emisiilor în aer, apă şi sol, provenite din activităţile industriale pentru care este obligatorie obţinerea autorizaţiei integrate de mediu, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului.

· Directiva Cadru 96/62/CE privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător. Defineşte principiile de bază ale strategiei comune UE privind calitatea aerului înconjurător, pentru: stabilire obiective, evaluare, obţinere informaţii relevante, menţinere.

· Directiva Consiliului 1999/30/EC privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberile în suspensie şi plumbul din aerul înconjurător (Directiva fiică 1). Urmăreşte prevenirea, eliminarea, limitarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului în vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii omului şi a mediului în general. De asemenea stabileşte valorile limită pentru SO2, NOx, pulberi în suspensie şi plumb în aerului înconjurător, pentru protecţia sănătăţii umane respectiv a vegetaţiei şi a ecosistemelor, pentru diferite perioade de mediere.

· Directiva 2001/81/CE privind plafoanele de emisie. Prevede stabilirea unor plafoane naţionale anuale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici - dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuşi organici  volatili (COV) şi amoniac (NH3)-, care nu trebuie depăşite în niciun an, începând cu anul 2010.

· Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr.80/2001/CE privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din IMA. Prevede limitarea emisiilor anumitor poluanţi (dioxizi de sulf, oxizi de azot şi pulberi) în aer, proveniţi din instalaţii mari de ardere (puterea termică nominală este egală cu sau mai mare decât 50 MWt, indiferent de tipul de combustibil folosit).

· Pachetul legislativ “Energie-Schimbări Climatice” agreat de şefii de stat şi de Guvern la Consiliul European din 13 decembrie 2008, adoptat în cadrul reuniunii plenare a Parlamentului European din data de 17 decembrie 2008 şi adoptat formal de Consiliul European pe data de 6 apilie 2009. Pachetul legislativ are ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi creşterea utilizării energiei regenerabile şi cuprinde: (1) Modificarea Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;  (2) Decizia privind efortul SM de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să se respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020;  (3) Directiva privind promovarea utilizării surselor regenerabile de energie;  (4) Directiva privind stocarea geologică a doxidului de carbon şi care amendează Directivele 85/337/EEC, 96/61/EC, 2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC şi Regulamentul EC nr. 1013/2006; (5) Linii directoare privind ajutorul de stat în domeniul protecţiei mediului.

· Directiva 2001/77/CE privind promovarea electricităţii. Obiectivul acestei directive este creşterea contribuţiei energiei electrice produse din SRE (E-SRE) la nivelul anului 2010  de la 14% la 22% din consumul brut de energie electrică al statelor membre UE. Directiva lasă la latitudinea statelor membre alegerea unei anumite scheme-suport, în funcţie de dezvoltarea pieţei interne de energie. După o perioadă de tranziţie, ţinând seama de experienţa acumulată, se prevede ca CE să propună adoptarea unei scheme-suport comune ţărilor membre UE. Totodată, statele membre trebuie să dezvolte mecanisme care să conducă la garantarea originii energiei electrice, regurile de funcţionare fiind comune pentru toate ţările UE.

· Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 32/2006/CE privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice. Statele Membre UE se angajează să realizeze reducerea consumului de energie finală cu cel puţin 9% într-o perioada de 9 ani (2008-2016) comparativ cu media consumului din perioada 2001-2005.
B) Documente legislative în domeniul mediului

Principalele documente legislative din domeniul mediului sunt prezentate în cele ce urmează:

· Legea Protecţiei Atmosferei, nr. 655/2001, care urmăreşte prevenire, eliminarea, limitarea deteriorării şi ameliorarea calităţii atmosferei, în scopul evitării efectelor negative asupra sănătăţii omului şi mediului, asigurându-se alinierea la normele juridice internaţionale şi la reglementările Uniunii Europene;

· Hotărârea de Guvern nr. 731/14.05.2004 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind protectia atmosferei;

· Ordonanţa de Urgenţă, nr. 195/2005 privind protecţia mediului, care abrogă Legea Protecţiei Mediului, nr. 137/1995, (republicată în anul 2000 cu modificările şi completările din Ordonanţa de Urgenţă nr. 91/2002 şi aprobată prin Legea nr. 294/2003);

· Legea Apelor, nr. 107/1996, cu modificările şi completările din Legea nr. 112/2006, care urmăreşte conservarea, dezvoltarea şi protecţia resurselor de apă, precum şi protecţia împotriva oricărei forme de poluare şi de modificare a caracteristicilor apelor de suprafaţă şi subterane;

· Hotărâred de Guvern nr. 541/2003 modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 322/2005, modificată şi completată prin Hotărâre de Guvern nr. 322/2005 şi prin Hotărâre de Guvern nr. 1502/25.10.2006 este principala reglementare care guvernează sectorul producerii energiei, privind limitarea emisiilor de poluanţi (SO2, NOx şi pulberi) în aer de la instalaţiile mari de ardere, cu puterea termică egală sau mai mare de 50 MWt pentru orice tip de combustibil (solid, lichid sau gazos).

· Hotărâre de Guvern nr. 1856/22.12.2005 privind platformele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici.

· Hotărâre de Guvern nr. 1877/22.12.2005 pentru aprobarea Planului Naţional de acţiune privind schimbările climatice (PNASC).

· Hotărârea de Guvern nr. 1879/2006 privind aprobarea Programului naţional de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac.

· Hotărâre de Guvern nr. 470/23.05.2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi.

· Ordinul Ministerului Mediului nr. 85/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului Naţional de Alocare.

· Planul Naţional de Alocare determinã cantitatea totalã de emisii de CO2 pe care Statele Membre le acordã companiilor lor, care pot fi cumpãrate sau vândute de cãtre aceste companii. PNA-ul României s-a elaborat pentru ultimul an al Fazei I (2007) şi pentru Faza II (2008÷ 2012) şi a fost transmis la CE. Unul din sectoarele incluse în PNA, pentru care s-a realizat alocarea este sectorul energetic, care include instalaţiile de ardere cu puterea termicã ( 20 MWt.
· Ordinul MAPM nr. 592/25.06.2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurator. Urmăreşte prevenirea, eliminarea, limitarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului în vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii omului şi a mediului în general, în contextul alinierii la normele internaţionale şi reglementările UE. Sunt stabilite valorile limită pentru SO2, NOx, pulberi în suspensie, plumb, benzen şi monoxid de carbon în aerului înconjurător, pentru protecţia sănătăţii umane respectiv a vegetaţiei şi a ecosistemelor, pentru diferite perioade de mediere. Stabileşte criteriile de amplasare a staţiilor de măsurare a concentraţiilor de substanţe poluante şi numărul minim al acestora în funcţie de populaţia zonei sau aglomerării.

· Ordin MMGA-MEC-MAI nr. 833/2005 pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din IMA. Urmăreşte reducerea emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere, prin adoptarea unor măsuri de conformare cu valorile limită de emisie prevăzute de HG 541/2003, modificată şi completată de HG 322/2005.

· Legea nr. 271/2003 pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi. Stabileşte plafoanele naţionale pentru 2010. Astfel, plafoanele de emisii, aferente anului 2010, angajate de România, sunt de 918 kilotone pentru SO2 şi 437 kilotone pentru NOx, din care aportul IMA este prognozat a fi de 36,6% (336 kilotone) pentru SO2 şi 26,08% (114 kilotone) pentru NOx.

· Ordinele  MMGA 346-352/2007 privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 1-7 în liste, potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 745/2002. Urmăreşte evaluarea calităţii aerului prin modelare, pentru cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.  Încadrarea localităţilor din cele 8 regiuni de dezvoltare în liste, conform Ordinul MAPM nr. 745/2002.

· Legea 655/2001 (MO Nr. 773/04.12.200), pentru aprobarea  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României Nr.243/2000 privind Protecţia Atmosferei. Urmăreşte prevenirea, eliminarea, limitarea deteriorării şi ameliorarea calităţii atmosferei, în scopul evitării efectelor negative asupra sănătăţii omului şi a mediului.

· Hotărârea de Guvern nr. 586/2004 - Sistemul Naţional pentru Evaluarea şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului (SNEGICA). Urmăreşte monitorizarea şi evaluarea calităţii aerului la nivel naţional, realizarea inventarelor de emisiide poluanţi în atmosferă la nivel naţional şi local.

· Ordonanţa de Urgenţă nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006 (transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei  96/61/CE - IPPC). Stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea emisiilor în aer, apă şi sol, provenite din activităţile industriale pentru care este obligatorie obţinerea autorizaţiei integrate de mediu, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului.

· Legea nr. 24/1994 privind ratificarea Convenţiei-Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC). Urmăreşte stabilizarea concentraţiilor de GES în atmosfera la un nivel care să împiedice perturbarea antropică periculoasă a sistemului climatic, într-un interval de timp suficient pentru adaptarea naturală a ecosistemelor la schimbarile climatice, în condiţiile dezvoltării economice durabile.

· Legea nr. 3/02.02.2001 privind ratificarea Protocolului de la Kyoto. Urmăreşte elaborarea politicilor şi măsurilor pentru îndeplinirea angajamentelor asumate privind limitarea cantitativa si reducerea emisiilor globale de GES (8 % faţă de anul 1989, în perioada 2008-2012), în scopul promovarii unei dezvoltari durabile.

· Hotărârea de Guvern nr. 780/2006 privind înfiinţarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră care transpune atât Directiva 2003/87/CE, cât şi Directiva 2004/101/CE. Stabileşte cadrul legal pentru funcţionarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de GES în România.

· Hotărârea de Guvern nr. 60/2006 pentru aprobarea Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră. Prezinta metodologia şi a principiile de bază utilizate pentru alocarea certificatelor de emisii de GES, numărul total de certificate alocate la nivel naţional, de sector precum şi la nivelul fiecărei instalaţii.
· Hotărârea de Guvern nr. 349/ 2005 privind depozitarea deşeurilor. Stabileşte cadrul legal pentru desfăşurarea activiţăţii de depozitare a deşeurilor (realizare, exploatare, monitorizare, închidere şi urmărire post închidere), în condiţii de protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei.

· Hotărârea de Guvern nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor modificată şi completată prin Hotărârea de Guvern nr.  268/2005. Urmăreşte reglementarea activităţilor de incinerare şi coincinerare şi a măsurilor de control şi urmărire a instalaţiilor de incinerare şi coincinerare, în vederea prevenirii sau reducerii efectelor negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apelor de suprafaţă şi subterane, şi a oricăror riscuri pentru sănătatea populaţiei.

În Anexa A este prezentată sintetic transpunerea Directivelor UE relevante în domeniul IMA în legislaţia din România.

2.6.3 Instituţii în domeniul protecţiei mediului 
Operarea sistemelor de termoficare are un impact semnificativ asupra mediului şi implicit, asupra sănătăţii umane.

În cele ce urmează este prezentată organizarea şi funcţionarea principalelor instituţii care au responsabilitatea de a aplica politicile şi strategiile Guvernului român privind protecţia mediului înconjurător în concordanţă cu cerinţele europene şi standardele internaţionale.

De asemenea sunt prezentate şi instituţiile care au rolul de a integra cerinţele de protecţia mediului în celelalte politici sectoriale.

a) La nivel central

Conform H.G. nr. 57/2009 Ministerul Mediului (MM) realizează politica în domeniile mediului şi gospodăririi apelor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare şi control în aceste domenii.
MM asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare a Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, propune adoptarea şi urmăreşte implementarea acesteia. De asemenea, MM coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind protecţia mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale.
În cadrul Ministerului Mediului funcţionează Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale (DGMIS), care îndeplineşte funcţia de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Infrastructura de Mediu (AM POS Mediu).

AM POS Mediu coordonează metodologic structurile desemnate ca Organisme Intermediare pentru POS Mediu, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin  Legea nr. 315/2004, privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului (conform H.G. nr. 57/2009):
· Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

· Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" – Tulcea

· Garda Naţională de Mediu

Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului (conform H.G. nr. 57/2009):
· Administraţia Naţională de Meteorologie

Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului (conform H.G. nr. 57/2009):
· Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti

· Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare "Delta Dunării" - INCDDD Tulcea

· Administraţia Naţională "Apele Române"

· Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - INCDM Constanţa

· Administraţia Fondului pentru Mediu - AFM Bucureşti
MM elaborează, actualizează şi urmăreşte aplicarea strategiilor, planurilor şi programelor naţionale sectoriale în domeniile protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, cum sunt: 

· Strategia naţională privind protecţia atmosferei, aprobată prin HG nr. 731/ 2004 - constă în crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a calităţii aerului, eficient din punct de vedere economic;

· Planul naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei, aprobat prin HG nr. 738/2004 - stabileşte măsuri care trebuie întreprinse în vederea atingerii obiectivelor-cheie ale Strategiei naţionale pentru protecţia atmosferei;

· Strategia naţională a României privind schimbările climatice (SNSC), defineşte politicile României privind respectarea obligaţiilor internaţionale prevăzute de Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) şi de Protocolul de la Kyoto precum şi priorităţile naţionale ale României în domeniul schimbărilor climatice;

· Planul Naţional de Acţiune în domeniul Schimbărilor Climatice (PNASC), este principalul instrument de implementare a SNSC care desemnează sarcini şi responsabilităţi pentru fiecare instituţie implicată şi identifică potenţialele surse de finanţare a acţiunilor specifice;

· Programul naţional de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac (PNRPE), reprezintă un instrument pentru implementarea prevederilor H.G. nr. 1.856/2005 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici, care transpune în legislaţia naţională Directiva 2001/81/CE.

· Programul naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot     (NOx) şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere (IMA) stabileşte etapele de reducere a emisiilor precum şi procedurile de implementare; 
· Programul Operaţional Sectorial pentru Infrastructura de Mediu (POS Mediu), care are ca obiectiv global protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.
Ministernul Mediului coordonează şi monitorizează procesul de implementare a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi este autoritate responsabilă pentru transpunere şi implementarea Directivei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC).

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM)
Conform prevederilor H.G. nr 459/2005 modificată şi completată de H.G. nr. 1.528/2007 (privind modificarea şi completarea unor acte normative) şi de H.G. nr 57/2009 (privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului), Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) este instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale, aflată în subordinea Ministerului Mediului cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului.

În realizarea funcţiilor sale, ANPM are următoarele responsabilităţi de bază: 

· asigurarea suportului tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor şi politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar şi bazate pe conceptul de dezvoltare durabilă; 

· implementarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului; 

· coordonarea activităţilor de implementare a strategiilor şi politicilor de mediu la nivel naţional, regional şi local; 

· reprezentarea în domeniul protecţiei mediului în relaţiile interne şi externe, conform mandatului acordat de către Ministerul Mediului; 

· autorizarea activităţilor cu impact potenţial asupra mediului şi asigurarea conformării cu prevederile legale; 

· coordonarea realizării planurilor de acţiune sectoriale şi a planului naţional de acţiune pentru protecţia mediului;
· coordonează activităţile rezultate din angajamentele internaţionale ale României în domeniul protecţiei mediului.
Garda Naţională de Mediu 

Potrivit H.G. nr 112 /2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), această instituţie este un corp specializat de inspecţie şi control, care are responsabilitatea de a asigura controlului implementării profesioniste, uniforme şi integrate a politicii Guvernului şi de a aplica  legislaţia naţională armonizată cu cea comunitară în domeniul protecţiei mediului.
Atribuţii principale ale GNM 
· controlează activităţile cu impact asupra mediului înconjurator, şi aplică sancţiuni contravenţionale prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului;

· controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protecţia mediului, inclusiv măsurile stabilite prin programele de conformare pentru activităţile economico-sociale şi respectarea procedurilor legale în emiterea actelor de reglementare;

· exercită controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore şi/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor de poluare;

· participă la intervenţiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluărilor asupra factorilor de mediu, şi la stabilirea cauzelor acestora şi aplică sancţiunile prevăzute de lege;

· controlează investiţiile în domeniul mediului în toate fazele de execuţie şi are acces la întreaga documentaţie;

· verifică sesizările cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;

Aparatul central al GNM este Comisariatul General care îndrumă şi controlează activitatea tuturor comisariatelor teritoriale şi desfăşoară acţiuni operative pe întreg teritoriul ţării, în baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite de comisarul general.
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR)

Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) - funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului (conform H.G. nr. 57/2009) - administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane. ANAR are sediul central în Bucureşti şi filiale teritoriale localizate în cele 11 bazine de râuri.

b) La nivel regional

Agenţiile Regionale de Protecţia Mediului (ARPM)

Conform H.G. nr. 459/2005, Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului îndeplinesc atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel regional, în domeniile implementării strategiilor şi politicilor de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare, şi coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel regional.
Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului organizează colective pentru implementarea instrumentelor structurale la nivel regional, care sunt coordonate direct de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului are în subordine 8 Agenţii Regionale pentru Protecţia Mediului, constituite în fiecare regiune de dezvoltare stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, modificată şi completată de Legea nr. 58/2005.
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Fig. 2.6 – 1  Agenţii Regionale pentru Protecţia Mediului

(Sursa: ANPM)

Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului au următoarele atribuţii principale:
· exercită, la nivel regional, atribuţiile Agenţiei Nationale pentru Protecţia Mediului;
· participă la elaborarea şi monitorizarea planului de dezvoltare regională;

· colaborează cu agenţiile judeţene pentru protecţia mediului din cadrul regiunii de dezvoltare pentru elaborarea rapoartelor de sinteză şi constituirea bazelor de date de mediu la nivel regional;

· evaluează şi actualizează anual, în cooperare cu Garda Naţionala de Mediu şi alte autorităţi publice, planurile regionale proprii sau capitolele de mediu integrate în alte planuri regionale;

· asigură asistenţa de specialitate agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului;

· colaborează cu Garda Naiţonală de Mediu în emiterea actelor de autorizare şi în realizarea controlului conformării şi aplicării legislaţiei de mediu;

· gestionează şi disponibilizează, în limita prevederilor legale, informaţia de mediu la nivel regional.

Organisme Intermediare

Conform H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, la nivel regional funcţionează opt Organisme Intermediare, care îndeplinesc atribuţii delegate de către AM POS Mediu în relaţia cu beneficiarii. Organismele Intermediare sunt organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite, ca unităţi fără personalitate juridică, aflate în subordinea MM.

OI-urile acţionează ca interfaţă între AM şi beneficiarii proiectelor, jucând rolul principal în implementarea POS Mediu la nivelul fiecărei regiuni. Principalele responsabilităţi ale OI POS Mediu sunt:

· coordoneză priorităţile POS Mediu cu alte programe de investiţii la nivel regional;

· promovează parteneriatul la nivel regional;

· informează potenţialii beneficiari privind modalitatea de pregătire a aplicaţiilor ce vor fi finanţate din POS Mediu;

· monitorizează implementarea proiectelor la nivel regional;

· colectează datele necesare evaluării POS Mediu;

· diseminează informaţiile privind oportunităţile de finanţare prin POS Mediu, la nivelul regiunii.

c) La nivel local

Agenţiile Publice Locale de Protecţia Mediului (ALPM) 

Conform H.G. nr. 459/2005, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Agenţiile Locale de Protecţie a Mediului sunt situate în fiecare judeţ şi sunt instituţii care îndeplinesc la nivel local responsabilităţile Autorităţilor Regionale de Protecţia Mediului.

Obligativitatea autorităţilor publice locale cu competenţe în domeniul protecţiei mediului şi protecţiei civile sunt:

· să coordoneze activităţile Autorităţilor Publice Locale responsabile pentru implementarea prevederilor legislaţiei în vigoare;

· să elaboreze procedurile specifice în domeniul managementului riscului şi controlului activităţilor, care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

· să urmărească modul de respectare a termenelor de transmitere de către agenţii economici a notificărilor, politicilor de prevenire a accidentelor majore, rapoartelor de securitate, planurilor de urgenţă internă, informaţiilor necesare elaborării planurilor de urgenţă externă, informaţiilor privind identificarea pericolelor de accidente majore şi informărilor pentru public.

2.6.4 Instituţii în domeniul sistemelor centralizate de încălzire/producerii energiei electrice
2.6.4.1 Autorităţi de reglementare

La nivel instituţional, energia electrică şi termică se află sub jurisdicţia a două autorităţi de reglementare la nivel naţional:

· Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - ANRSC.

· Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE.

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) este, în temeiul Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică. ANRSC s-a organizat şi funcţionează sub coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi are ca scop reglementarea, monitorizarea şi controlul activităţilor din sfera serviciilor publice de gospodărie comunală, care funcţionează în condiţii de monopol natural.

ANRSC îşi exercită competenţele şi atribuţiile faţă de toţi operatorii furnizori şi/sau prestatorii de servicii publice de gospodărie comunală, indiferent de forma de proprietate, de organizarea acestora şi de modul în care este organizată gestiunea serviciilor publice de gospodărie comunală, în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.

În subordinea ANRSC funcţionează opt agenţii teritoriale, ca servicii publice descentralizate, fără personalitate juridică.

ANRSC elaborează şi aplică sistemul de reglementări, obligatoriu la nivel naţional, privind organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor publice de gospodărie comunală. De asemenea, reglementează desfacerea acestor servicii, în condiţii de eficienţă, liberă concurenţă şi transparenţă, pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor, în conformitate cu standardele europene.

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE este o instituţie publică autonomă de interes naţional cu personalitate juridică şi finanţare integrală din venituri proprii, cu misiunea de a crea şi a aplica sistemul de reglementări necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice precum şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şI protecţie a consumatorilor. În desfăşurarea misiunii sale, ANRE urmăreşte integrarea actului de reglementare cu acţiunile altor autorităţi de reglementare şi armonizarea cu obiectivele şi priorităţile Guvernului.

ANRE funcţionează în baza Legii nr. 13/2007 privind energia electrică cu modificările şi completările ulterioare, a Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 410/2007. Odată cu apariţia OUG nr. 221/2008, pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, se înfiinţează instituţia viceprim-ministrulu; aceasta dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al Guvernului şi care are în coordonare printre alte instituţii şi autorităţi publice şi Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.

Atribuţiile de baza ale ANRE sunt: 

· asigurarea unui sistem complex de reglementare a relaţiilor de piaţă în sectoarele electroenergetic, termoenergetic şi de gaze;

· stimularea şi eficientizarea sectoarelor electroenergetic, termoenergetic şi de gaze naturale;

· reglementarea activităţilor unităţilor electroenergetice, termoenergetice şi de gaze naturale prin eliberarea de licente şi monitorizarea respectării condiţiilor prevăzute în licenţe;

· promovarea unei politici tarifare adecvate pentru a asigura viabilitatea financiară a intreprinderilor energetice şi alimentarea neîntreruptă şi la costuri minime a consumatorilor cu energie electrică, energie termică şi gaze naturale;

· protecţia drepturilor consumatorilor de energie electrică, termică şi de gaze naturale;

· asigurarea şi promovarea concurenţei pe piaţa energiei electrice, energiei termice şi gazelor naturale, asigurarea drepturilor egale pentru toţi participanţii la această piaţă;

· elaborarea metodologiei de calculare şi aplicare a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare.

2.6.4.2.  Prezentarea operatorului local de termoficare

A. Compania locală de termoficare

Societatea Comercială ENET S.A. este operatorul de termoficare al municipiului Focşani şi are ca obiect de activitate producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică şi producţie şi furnizarea de energie electrică, activităţi licenţiate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.
Producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică a S.C. ENET S.A. Focşani acoperă 70% din piaţa potenţială.

Statutul legal al operatorului

S.C. ENET S.A a fost constituit din punct de vedere legal prin Sentinţa civilă / Hotărâre judecătorească nr.12 / 30.01.2006 a Consiliul Local Focşani.

Consiliul Local al Municipiului Focşani este proprietar exclusiv al sistemului de termoficare. 

Tabel. 2.6 – 1 Date operator
	Denumire completă operator
	S.C. ENET S.A. FOCŞANI

	Scopul principal
	Producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică şi producerea şi furnizarea de energie electrică

	Structura legală
	Societate pe acţiuni

	Proprietar
	Acţionar unic (100%) - Consiliul Local al Municipiului Focşani

	Capital înregistrat
	3356200 RON

	Numărul de înregistrare la Camera Comerţului
	J / 39 / 93 / 1996

	Numărul din registrul administraţiei finanţelor publice (CUI)


	RO8123890

	Adresă
	B-dul Bucureşti, Nr.4, Focşani, Vrancea, Cod 620144


Licenţe / autorizaţii

S.C. ENET S.A. Focşani a obţinut următoarele licenţe şi autorizaţii:

Tabel. 2.6 – 2  Licenţe şi autorizaţii S.C. ENET S.A. Focşani
	Licenţa / Autorizaţie
	Autoritatea emitentă
	Număr licenţă/permis
	Valabilitate

	Licenţă – Producere energie termică
	ANRE
	19
	02.06.2025

	Licenţă – Producere energie electrică
	ANRE
	27
	22.06.2025

	Licenţă – Serviciul public de alimentare cu energie termică cu excepţia producerii energie termică în cogenerare
	ANRSC
	0442
	19.03.2014

	Autorizaţie – Reţele termice de transport
	ANRE
	211
	27.06.2013

	Autorizaţie – Centrală electrică de termoficare
	ANRE
	210
	27.06.2013


B. Caracteristicile principale ale companiei de termoficare

Unitatea de producere a energiei termice a fost înfiinţată în anul 1970 ca Centrala Termică de zonă în cadrul fostului Combinat de Prelucrare a Lemnului Focşani.
În iunie 1984 a fost transformată în Centrala Electrică de Termoficare (CET) şi trecută în subordinea FRE Focşani.

S.C. ENET S.A. Focşani este înfiinţată prin desprindere de F.R.E. Focşani a CET, în baza Hotărârilor Guvernului nr. 95 din 13.02.1995 şi 553 din 27.07.1995.

La data de 31 octombrie 2001, SC ENET SA a preluat activitatea de distribuţie a energiei termice de la regia locală CUP RA Focşani, pe baza unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Focşani.

Activităţile companiei CET ENET Focşani, cu specificarea codurilor CAEN, după cum figurează în actul constitutiv, sunt următoarele:

Activitatea principală conform codificării (ordin 337/2007) - furnizarea de abur şi aer condiţionat – cod CAEN 3530 

Activităţi secundare conform codificării (ordin 337/2007) - selecţie:

· producţia de energie electrică – cod CAEN 3511
· transportul energiei electrice – cod CAEN 3512

· transportul prin conducte – cod CAEN 4950

Energia termică totală produsă spre a fi livrată (la limita centralei) în cadrul Sursei CET ENET Focşani în anul 2008 a fost de 234.064 Gcal din care:

· apă fierbinte pentru încălzire şi preparare acc - 234.064 Gcal - din care:

· apă fierbinte pentru încălzire - 183.628 Gcal

· apă fierbinte pentru preparare acm - 50.436 Gcal

· abur tehnologic pentru industrie - 0 Gcal

Sursa CET ENET Focşani funcţionează folosind următoarele instalaţii principale:
· 3 cazane de abur energetic, care funcţionează pe gaz natural/păcură, care au un debit de 20 t/h, fiecare;

· 2 cazane de abur energetic, care funcţionează pe gaz natural, care au un debit de 50 t/h, fiecare;

· 2 turbine cu abur, contrapresiune, de 4 MW, fiecare;

· 3 cazane de apă fierbinte alimentate cu gaz natural şi pacură (în regim de iarna) cu o capacitate de 25 Gcal/h, fiecare;

· 1 cazan de apă fierbinte alimentate cu gaze naturale şi păcură (în regim de iarnă) cu o capacitate de 50 Gcal/h - modernizat în anul 2008;

· 2 cazane de apă fierbinte alimentate numai cu păcură cu o capacitate de 100 Gcal/h, fiecare - sunt în program de dezafectare;
Reţelele de transport (apă fierbinte 125 - 70 ºC) cuprind 23,211 km traseu de conductă cu diametre între 50 şi 500 mm. Reţeaua primară alimentează 57 puncte termice urbane. Reţelele termice de distribuţie au o lungime de 59,083 km, conductele având Dn32 şi Dn300 pentru încălzire şi între 1” şi 4” pentru apă caldă de consum şi recirculare.

C. Contractul de concesiune

Între Primăria Municipiului Focşani şi SC ENET SA Focşani s-a încheiat contractul de concesiune  nr. 33648 / 09.08.2006, în temeiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, al Hotărârii nr. 176/22.06.2006 a Consiliului Local al municipiului Focşani şi al Procesului Verbal nr. 33297/03.08.2006, de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat din municipiul Focşani.

Contractul de concesiune prevede următoarele:

· Obiectul contractului îl constituie concesionarea serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în conformitate cu obiectivele concedentului;

· Durata concesiunii este de 49 ani, începând cu data de 09.08.2006;

· Contractul se anulează dacă se schimbă structura acţionariatului;

· Titularul trebuie să plătească o taxă aprobată prin contract şi actualizată anual;

· Concedentul are dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de concesionar precum şi calitatea şi eficienţa serviciilor furnizate/prestate;

· Concesionarul are obligaţia să ia măsurile pentru a realiza serviciile şi lucrările prevăzute în Caietul de Sarcini şă să desfăşoare o activitate conformă cu obligaţiile ce îi revin din Regulamentul Serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat, la nivelul municipiului Focşani, normelor şi normativelor emise de ANRSC şi ANRE;

· Concesionarul are de asemenea obligaţia să întocmească şi să urmărescă realizarea programelor de reabilitare şi retehnologizarea instalaţiilor de producere a energiei termice existente, în vederea creşterii eficienţei energetice a acestora, reducerii preţurilor şi tarifelor, creşterii calităţii energiei termice, asigurării continuităţii alimentării utilizatorilor şi încadrării în normele privind emisiile poluante şi protecţia mediului;

Contractul de concesiune mai prevede şi un set de indicatori anuali de performanţă, obligaţii privind protecţia mediului, cât şi clauze financiare şi de asigurări.

D. Structura organizatorică şi de administrare

Administrarea strategică

În anul 2003 S.C ENET S.A. a beneficiat de asistenţă tehnică (OMV Consulting) pentru a defini acţiunile strategice principale ce urmează a fi implementate. 

În studiul de fezabilitate întocmit, au fost cercetate şi evaluate trei variante pentru alimentarea cu energie termică a municipiului Focşani:

· îmbunătăţirea situaţiei existente cu investiţii minime;

· modernizarea instalaţiei turbinei cu abur şi reabilitarea reţelei de termoficare pe baza structurii de distribuţie actuale;

· construirea unei centrale termice noi cu turbine de gaze şi abur, scoaterea din funcţiune a sistemului centralizat de distribuţie de căldură (PT), trecerea la sistemul de două conducte şi construirea de puncte termice de bloc.

Structura organizatorică

Structura organizatorică este prezentată în Anexa B.
Structura organizatorică a S.C. ENET S.A. a fost aprobată în data de 17.05.2007, în şedinţa comună de către Adunarea Generală a Acţionarilor şi Consiliul de Administraţie (AGA+CA) după care Directorul General a emis DECIZIA nr.73 din 29.05.2007.
S.C. ENET S.A. este organizată pe departamente şi compartimente, conduse de şefi de departament respectiv compartiment, aflaţi în subordinea directorilor, care asigură conducerea operativă a societăţii, pe principalele funcţiuni care asigură realizarea obiectivelor de bază ale activităţii societăţii.

Prin regulamentul de organizare şi funcţionare sunt stabilite organizarea şi funcţionarea generală a societăţii, precum şi atribuţiile pentru toate nivelurile. Regulamentul de Organizare al Societăţii stabileşte şi atribuţiile compartimentelor şi departamentelor din subordinea directorilor. Atribuţiile generale stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare sunt detaliate pâna la nivel de salariat prin fişa postului. Astfel salariaţii îşi cunosc cu precizie îndatoririle, subordonarea pe linie directă, precum şi compartimentele cu care au colaborări, asigurându-se astfel disciplina muncii.

Tot pe ideea respectării disciplinei muncii şi a legislaţiei în vigoare, s-a emis Regulamentul Intern al societăţii în care sunt stabilite drepturile, obligaţiile precum şi sancţiunile aplicabile salariaţilor societăţii în situaţia în care aceştia încalcă prevederile contractului colectiv şi individual de muncă, precum şi toate celelalte reglementări stabilite prin anexele la contractul colectiv. Toate aceste reglementări privind drepturile şi obligaţiile salariaţilor sunt o motivaţie pentru buna desfăşurare a activităţii lor.
Punctele slabe care conduc la reducerea eficienţei actualei structuri organizatorice sunt:

· schemă personal supradimensionată; 

· lipsa personal calificat în domeniu de pe piaţa muncii;

· dependenţa de coloratura politică a Consiliului Local pentru numirea membrilor CA; 

· lipsa pârghiilor manageriale privind efiecientizarea, respectiv stabilirea preţurilor.
Responsabilităţi cheie în cadrul Adunării Generale şi a Consiliului de Administraţie.
S.C. ENET S.A. este o entitate juridică ce acţionează pe piaţă ca o societate comercială aparţinând  Consiliului Local al municipiului Focşani.

Adunarea Generală ia deciziile legate de activitatea şi politica economică a companiei, defineşte strategiile de dezvoltare, medernizare şi restructurare financiar-economică a companiei.

Principalele atribuţii ale Adunării Generale Ordinare din cadrul S.C. ENET S.A., extrase din actul constitutiv al societăţii, sunt:

· aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi;

· aprobă grila de salarizare a personalului angajat al societăţii, în funcţie de studii şi de încadrarea pe post conform nomenclatorului de funcţii, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de legislaţia în vigoare, la propunerea Consiliului de Administraţie;

· desemnează membrii Consiliului de Administraţie, le stabileşte remunerarea, se pronunţă asupra gestiunii acestora şi îi revocă;

· numeşte şi revocă auditorul financiar şi fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

· stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi după caz, programul de activitate pe exerciţiul economico – financiar următor;

· analizează rapoartele Consiliului de Administraţie asupra stadiului şi perspectivelor societăţii cu referire la profit şi dividende, poziţia pe piaţa internă şi externă, nivelul tehnic, forţa de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;

· îndeplineşte orice alte atibuţiuni care îi sunt conferite prin lege.

Adunarea Generală Extraordinară are în principal rolul de a transmite Consiliului Local al municipiului Focşani, următoarele propuneri spre aprobare:

· majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului de acţiuni şi a valorii nominale a acestora;

· schimbarea formei juridice a societăţii;

· mutarea sediului societăţii;

· schimbarea obiectului de activitate a societăţii;

· înfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;

· fuzionarea sau dizolvarea societăţii.

Consiliul de Administraţie include 5 membri, astfel: 4 membri numiţi pe maxim 4 ani prin decizia AGA (reprezentantul Consiliului Local Focşani)  şi Directorul General.

Consiliul de Administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:

· angajează şi concediază personalul societăţii şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;

· stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii pe compartimente;

· deleagă conducerea societăţii unui director general numit în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

· înfiinţează comitetul de audit;

· aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor acordate;

· aprobă operaţiunile de cumpărare şi vânzare de bunuri, potrivit competenţelor acordate;

· aprobă încheierea sau rezilierea de contracte de închiriere (luare sau dare cu chirie);

· stabileşte tactica şi strategia de marketing;

· aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competenţelor acordate;

· supune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor, respectiv împuternicitului mandatat al Consiliului Local al municipiului Focşani, în termen de 60 zile de la încheierea exerciţiului economico – financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs;

· rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.

Managementul de top

Echipa managerială este destul de experimentată în activitatea managerială şi managementul de proiect. Distribuţia responsabilităţilor între manageri este prezentată în următorul tabel:

Tabel. 2.6 – 3  Date operator

	Funcţia managerială
	Responsabilităţi

	Director General
	Preşedintele Consiliului de Administraţie, este responsabil pentru coordonarea întregii activităţi a societăţii.

Este responsabil direct de:

· Departament producţie şi transport a energiei termice şi electrice – UPET

· Departament distribuţie energie termică, branşamente şi servicii conexe – UPET

· Departament economic

· Departament comercial

	Diector tehnic şi de producţie
	Responsabil pentru producţia şi transportul energiei termice şi electrice cât şi pentru distribuţia energiei termice, branşamente şi servicii conexe.

Direct responsabil pentru:

· Compartimentul exploatare centrale

· Compartimentul chimic

· Compartimentul mentenanţă şi reţele primare

· Compartimentul electric şi metrologie

· Compartimentul reţele secundare şi puncte termice

· Compartimentul mentenanţă şi servicii conexe

· Compartimentul investiţii

· Compartimentul tehnic

· Compartimentul contori

Compartimentul producţie bilanţuri

Compartimentul auto

	Director economic şi comercial
	Responsabil pentru departamentul economic şi marketing-vânzări;

Direct responsabil pentru:

· Compartiment financiar

· Compartiment contabilitate

· Compartiment preţuri indicatori

· Compartiment aprovizionare

· Compartiment furnizare

· Compartiment marketing-contractări

· Compartiment relaţii cu clienţii

· Compartiment facturare-încasare

· Compartiment resurse umane

· Compartiment juridic

· Compartiment achiziţii publice

· Compartiment prevenirea şi protecţia mediului

Compartiment control intern-audit

Compartiment IT 


Actuala delegare de competenţe din cadrul echipei manageriale a dus la o bună funcţionare a societăţii. Este totuşi important a se evalua în Analiza instituţională delegarea responsabilităţilor între Directorul tehnic şi de producţie şi Directorul economic şi comercial, poziţii care sunt însărcinate cu principalele procese din „nucleul afacerii”.

E. Managementul resurselor umane

Fluctuaţia personalului

Numărul de salariaţi la data de 31.03.2009, era de 425 angajaţi, structurat în funcţie de activităţi după cum urmează :
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Fig. 2.6 – 2  Număr salariaţi funcţie de activităţi

Evoluţia personalului în perioada 01.01.2004 - 01.12.2008 se prezintă astfel : 

Tabel. 2.6 – 4  Evoluţia personalului S.C. ENET S.A Focşani

	Activităţi
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Producţie
	119
	120
	116
	111
	105

	Distribuţie
	270
	253
	240
	222
	214

	Transport
	41
	39
	36
	34
	31

	Furnizare
	34
	33
	30
	31
	33

	Auxiliare
	26
	25
	25
	25
	25

	Generale
	35
	42
	42
	42
	37

	TOTAL
	525
	512
	489
	465
	445


Ponderea în totalul personalului, după pregătirea profesională este următoarea :
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Fig. 2.6 – 3 Personal, funcţie de pregătirea profesională

Planificare şi dezvoltare organizatorică

Aşa cum reiese din datele de mai sus, societatea dispune de personal calificat într-o gamă foarte largă de meserii, unii salariaţi având două sau mai multe calificări ceea ce duce la o flexibilitate mai mare. 

Vârsta medie a personalului este de 45 de ani, având angajate atât persoane cu experienţă foarte mare cât şi persoane tinere care beneficiază din plin de experienţa celor mai în vârstă şi aduc optimismul vârstei lor.

Calificarea ridicată a personalului, experienţa acestora în muncă, cunoaşterea generală a sistemelor centralizate de furnizare a energiei termice şi punctual a problemelor specifice municipiului Focşani, bazate pe o activitate în derulare de peste 20 de ani, considerăm că sunt unele dintre principalele atuuri ale S.C. ENET S.A. 

a) Planificarea resurselor umane

Politicile şi strategiile privind managementul funcţiilor din societate sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii.

Planificarea resurselor umane se face ţinând cont de necesităţile de forţă de muncă coroborate cu nomenclatorul de funcţii şi meserii şi organigrama societăţii.

b) Recrutarea şi selectarea

Angajarea personalului în S.C. ENET S.A. se face în funcţie de necesităţi şi de disponibilităţile financiare.
Angajarea personalului se face, de regulă, pe durată nedeterminată sau, prin excepţie, pe durată determinată (pe posturi temporar vacante, activităţi cu caracter temporar), în condiţiile prevăzute de lege şi contractul colectiv de muncă. 

Angajarea personalului se face pe posturile vacante numai prin concurs sau interviu, pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale, pentru funcţiile şi meseriile prevăzute în nomenclatorul S.C. ENET S.A. 

c) Managementul performanţelor

Evaluarea performanţelor profesionale ale salariaţilor se face în fiecare an pe baza fişelor de apreciere elaborate de compartimentul R.U. şi aprobate de către directorul general al societăţii.  Criteriile de evaluare ţin cont de măsurări legate de cantitatea şi calitatea muncii, de datele personale (experienţă, absenteism) precum şi de aprecieri ale superiorilor şi autoevaluări.

d) Instruire

Pentru  ridicarea nivelului de pregătire profesională şi de dezvoltare a carierei personalului, precum şi pentru menţinerea acestuia la curent cu noutăţile apărute, societatea organizează pregătirea profesională a salariaţilor atât cu societăţi specializate cât şi cu  forţe proprii. De asemenea în meseriile în care se cere autorizarea periodică, aceasta se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

e) Relaţii conflictuale între salariaţi – nu este cazul

Nu s-au înregistrat conflicte de muncă, toate disputele fiind rezolvate pe cale amiabilă.

F.Performanţe curente din operare şi performanţe financiare

Indicatorii de performanţă operaţională şi financiară sunt determinaţi pe baza elementelor prezentate în tabelele următoare.

Tabel 2.6 – 5 Producţia de energie termică, numărul de apartamente, populaţia deservită, angajaţii S.C. ENET SA Focşani în perioada 2004-2008
	Specificaţie
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Producţia anuală de energie termică, Gcal/an
	393 922
	353 574
	294 710
	253 977
	234 064

	Numărul de apartamente racordate la sistemul centralizat
	23 135
	22 332
	21 668
	20 973
	20 497

	Populaţia deservită (nr. de persoane)
	42 374
	40 905
	39 687
	38 415
	37 595

	Numărul de angajaţi ai S.C.ENET SA
	525
	512
	489
	465
	445


Aşa cum se arată în tabelul de mai sus, în ultimii cinci ani, 2004 - 2008, S.C. ENET S.A. Focşani a înregistrat o scădere a producţiei, respective de la 393 922 Gcal în 2004, la 234 064 Gcal în anul 2008.

În anul 2008 S.C. ENET S.A. Focşani a deservit 20.497 apartamente, sau o populaţie de 37.595 persoane. Populaţia deservită a avut şi ea o tendinţă negativă, cu o reducere de aproximativ 3%.

Producţia anului 2008 a fost de 234 064 Gcal. Acest fapt  reprezintă o reducere cu 8% din anul precedent, şi cu 41% din 2004, indicând o tendinţă descendentă anuală de 12%.

Tabel 2.6 – 6 Cheltuieli totale şi venituri totale ale ENET (lei/an, Euro/an), 2004-2008

	Specificaţie
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Total cheltuieli, lei/an
	47009787,74
	57724963,47
	64772337,53
	65674919,45
	67731768,22

	Total venituri, lei/an
	41154913,01
	47483539,77
	54494966,54
	53941555,65
	53464994,35

	Total cheltuieli, euro/an
	11598190,99
	15931159,54
	18377737,99
	19679057,76
	18391877,76

	Total venituri, euro/an
	10153684,25
	13104691,66
	15461758,13
	16163232,45
	14517879,37


În general, se constată că nivelul veniturilor este mai mic decât cel al costurilor.

După cum se arată în tabelul de mai sus, costurile totale ale operatorului S.C. ENET S.A. pentru anul 2008 a fost de 67 731 768,22 lei (18 391 877,76 euro) şi veniturile totale au fost de 53 464 994,35 lei (14 517 879,37 euro). Astfel raportul extern de funcţionare a fost 1,26.

Tabel 2.6 – 7  Bilanţul S.C.ENET SA la finalul anului 2008

	Bilanţ ENET 2008
	lei
	euro
	%

	Active imobilizate
	42949481
	11662498
	54,63

	Active circulante
	26226687
	7121592
	33,36

	Cheltuieli în avans
	9436411
	2562362
	12,01

	Total active
	78612579
	21346452
	100,00

	Datorii termen scurt
	53908581
	14638331
	68,58

	Datorii termen lung
	44774217
	12157987
	56,96

	Venituri în avans
	14190127
	3853186
	18,05

	Capital şi rezerve
	-34260346
	-9303051
	-43,58

	Total pasive
	78612579
	21346452
	100,00


Se constată o valoare superioară a obligaţiilor curente în raport cu activele curente, fapt ce indică o lichiditate scăzută la nivel de agent economic.

Principalii indicatori de performanţă operaţională şi financiară sunt prezentaţi în tabelul următor:

Tabel. 2.6 – 8  Situaţia SC ENET SA, 2006 – 2008
	Indicator
	2006
	2007
	2008

	Raportul costuri totale/venituri totale
	1,189
	1,218
	1,267

	Producţia pe angajat (Gcal/angajat)
	602,68
	546,19
	525,99

	Producţia pe angajat, (lei/angajat)
	111441,65
	116003,35
	120146,05

	Producţia pe angajat, (euro/angajat)
	31619,14
	34759,64
	32624,45

	Rată de colectare (%)
	81,38
	81,52
	83,77


Se constată faptul că la nivelul fiecărui an se înregistrează un uşor deficit.

Productivitatea muncii (lei/angajat) urmăreşte raportul Gcal/angajat, înregistrând o crestere uşoară an de an.

Costul de producţie pe angajat a fost de 120146,05 lei/an în 2008 (32624,45 Euro/an), mai mare decât în anul precedent.

Rata de colectare a înregistrat creşteri în fiecare an , ajungând la 83,77% în anul 2008.

G. Analiza deficienţelor. Recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii

Pentru menţinerea şi extinderea pieţei de energie termică sunt necesare măsuri de marketing, de promovare a serviciilor oferite de S.C. ENET SA Focşani.

De asemenea, sunt necesare măsuri pentru creşterea lichidităţilor.

Aspectele instituţionale se vor detalia în cadrul Analizei Instituţionale care se va elabora ulterior.

2.6.5. Preţuri şi tarife actuale

Energia electrică 

În ceea ce priveşte energia electrică, sistemul de preţuri şi tarife a evoluat de la sistemul tarifar unic reglementat pentru consumatorii finali la un sistem format din preţuri pe activităţi şi servicii, capabil să răspundă noii structuri liberalizate a sectorului.

Pe piaţa energiei electrice, piaţă liberalizată, se utilizează atât preţuri care se stabilesc pe baza mecanismelor concurenţiale, inclusiv pentru dezechilibrele dintre cantităţile contractate şi cele efectiv consumate, cât şi tarife reglementate pentru serviciile de reţea (transport şi distribuţie) şi serviciile de sistem.

Preţul energiei electrice a avut o evoluţie crescătoare, datorită necesităţii practicării unor preţuri care să reflecte costurile raţional justificabile, creşterii preţurilor la combustibili pe plan internaţional, creşterii volumului de investiţii în reţele, precum şi eliminării progresive a subvenţiilor directe şi încrucişate. Astfel, preţurile energiei electrice s-au apropiat de valorile medii din U.E., dar sunt în continuare mai mici decât acestea. 

În ceea ce priveşte Municipiul Focşani, preţurile medii de achiziţie pentru combustibili şi energie electrică  pentru perioada 2008-2009 sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel 2.6 – 9  Preţurile medii de achiziţie pentru combustibili şi energie electrică 
- lei -
	Specificaţie
	U.M.
	Preţ

(medie ponderată) practicat în anul 2008
	Ultimele preţuri în vigoare

(2009)

	gaze naturale
	lei/mii Nmc
	960,61
	1048,36

	păcură
	lei/tona
	1335,93
	1089,31

	energie electrică
	lei/MWh
	378,73
	378,73


Preţurile medii de achiziţie a combustibilului şi energiei electrice sunt prezentate în Euro la cursul mediu pentru anul 2008, respectiv 2009 în tabelul următor:

Tabel 2.6 – 10  Preţurile medii de achiziţie pentru combustibili şi energie electrică 
- Euro -

	Specificaţie
	U.M.
	Preţ

(medie ponderată) practicat în anul 2008
	Ultimele preţuri în vigoare

(2009)

	gaze naturale
	Euro/mii Nmc
	260,84
	250,59

	păcură
	Euro/tonă
	362,76
	260,38

	energie electrică
	Euro/MWh
	102,84
	90,53


Preţurile au fost calculate pe baza următoarelor rate de schimb valutar:

· 3,6827 lei /Euro, curs de schimb mediu pentru 2008

· 4,1835 lei /Euro, curs de schimb la 30 aprilie 2009 .

Energia termică 
Preţul energiei termice furnizate populaţiei din sistemele centralizate de alimentare cu căldură este integral reglementat de preţuri locale de referinţă. (PLR). Diferenţa dintre PLR şi costurile locale de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem este subvenţionată de la bugetul de stat şi de la bugetele locale.

Preţurile locale de referinţã se stabilesc de către autoritãţile de reglementare competente, cu avizul ministerelor implicate, conform O.G. nr. 36/2006. Începând cu data de 15 noiembrie a fiecãrui an, în termen de 15 zile, autoritatea de reglementare competentã transmite autoritãţii administraţiei publice locale preţurile locale de referinţã pentru energia termicã furnizatã populaţiei din localitatea respectivã.

Preţul Local de Referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei în sistem centralizat în Municipiul Focşani este de 148 lei/Gcal. Preţul de facturare a energiei termice furnizat populaţiei de către S.C. Enet S.A. Focşani este de 148 lei/Gcal.

În temeiul Legii energiei electrice nr. 13/2007, al Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, al Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, precum şi al Ordinului ANRE nr. 57/2008 de aprobare a Metodologiei de stabilire a preţurilor şi cantităţilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate şi a preţurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, au fost stabilite preţurile pentru energia electrică, respectiv energia termică vândută.

Pe bauza actelor normative enumerate anterior, a fost emisă Decizia nr. 1401/03.07.2008 prin care sunt aprobate preţurile practicate în sectorul energiei electrice şi termice de către S.C. Enet S.A. Focşani. În baza acestei decizii se aprobă preţurile de vânzare pentru energia electrică şi, respectiv termică vândute, după cum urmează:

	· pentru energia electrică vândută pe bază de contract reglementat de vânzare-cumpărare a energiei electrice în configuraţii calificate pentru producţie prioritară necontrolabilă, destinată acoperirii consumului consumatorilor deserviţi în regim reglementat


	378,73 lei/MWh

(exclusiv TVA)

	· pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale şi destinată consumului populaţiei


	182,12 lei/Gcal

(exclusiv TVA)


Modificarea preţului energiei termice se datorează mai multor cauze. Cea mai importantă este legată de combustibilul utilizat. În cazul energiei termice, o bună parte din combustibil este importat şi plătit în valută sau echivalent, aşadar preţul său se modifică pe masura schimbării ratei de schimb valutar, a monedei naţionale în raport cu dolarul sau cu euro. Această influenţă este însemnată întrucât costul combustibilului se regăseşte în proporţie de 60-80 % în preţul unei gigacalorii. O altă cauză o constituie debranşările de la sistemele de încălzire centralizată, ceea ce conduc la scăderea eficienţei de utilizare a instalaţiilor întrucât costurile fixe în raport cu cele variabile cresc.

În concordanţă cu Decizia ANRE nr.1401/03.07.2008 si Avizul ANRSC nr. 3842/12.08.2008, a fost emisă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 49/206/01.09.2008 prin care au fost aprobate ajustări ale tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat de către S.C. ENET S.A. Focşani, după cum urmează:

	Specificaţie
	Tarif local ajustat

- lei/Gcal -

	PRODUCERE (intrat în vigoare 09.07.2008)

	· energie termică produsă pe bază de gaze naturale destinată agenţilor economici (exclusiv TVA)
	182,12

(exclusiv TVA)

	· energie termică produsă pe bază de gaze naturale destinată populaţiei (inclusiv TVA)
	216,72

(inclusiv TVA)

	

	TRANSPORT (intrat în vigoare 01.09.2008)

	· tarif local transport energie termică produsă în cogenerare destinată agenţilor economici (tariful include o cotă de dezvoltare de 5%, respectiv 1,67 lei/Gcal)
	36,74

(exclusiv TVA)

	· tarif local transport energie termică produsă în cogenerare destinată populaţiei (tariful include o cotă de dezvoltare de 5%, respectiv 1,67 lei/Gcal)
	43,72

(inclusiv TVA)

	

	DISTRIBUŢIE (intrat în vigoare 01.09.2008)

	· distribuţie energie termică produsă în cogenerare destinată agenţilor economici (tariful include o cotă de dezvoltare de 5%, respectiv 3,08 lei/Gcal)
	67,66

(exclusiv TVA)

	· distribuţie energie termică produsă în cogenerare destinată populaţiei (tariful include o cotă de dezvoltare de 5%, respectiv 3,08 lei/Gcal)
	80,52

(inclusiv TVA)

	

	FURNIZARE (intrat în vigoare 01.09.2008)

	· furnizare energie termică destinată agenţilor economici (tariful include o cotă de dezvoltare de 5%, respectiv 0,28 lei/Gcal)
	6,30

(exclusiv TVA)

	· furnizare energie termică destinată populaţiei (tariful include o cotă de dezvoltare de 5%, respectiv 0,28 lei/Gcal)
	7,50

(inclusiv TVA)


Preţul local pentru producere, transport şi distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru agenţi economici (exclusiv TVA) în Municipiul Focşani, este de 292,82 lei/Gcal.
Preţul local pentru producere, transport şi distribuţie şi furnizare  a energiei termice pentru populaţie (inclusiv TVA) în Municipiul Focşani, este de 348,46 lei/Gcal.
Compensarea unitară stabilită este de 16,78 lei/Gj (70,24lei/Gcal ), inclusiv T.V.A.. pentru combustibilul folosit pentru producerea de energie termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, conform art.4 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006.

Subvenţia asigurată de autoritatea administraţiei publice locale (Consiliul Local al Municipiului Focşani) este de 130,22 lei/Gcal inclusiv T.V.A.

2.7  Resurse energetice

2.7.1 Consumul de energie

Consumurile de combustibili aferente sistemului de termoficare sunt necesare pentru producerea şi livrarea la consumatori a următoarelor tipuri de energie finală:

· Energie termică sub formă de apă fierbinte pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere;

· Energie termică sub formă de abur, destinat unor consumatori industriali. În luna mai 2006 a fost sistată livrarea de energie termică sub formă de abur şi reziliate contractele, deoarece pierderile de abur în reţeaua de transport ajunseseră la 96%.
Producerea energiei termice se realizează în cogenerare. Ca urmare, este produsă şi o cantitate de energie electrică.

Consumurile finale de energie termică, în perioada 2004-2008, sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 2.7 – 1 Cantităţile de energie termică vândute în perioada 2004-2008
	Specificaţie
	UM
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Energia termică vândută sub formă de apă fierbinte, total

din care:
	MWh/an
	315 901
	301 072
	243 196
	210 611
	191 954

	- apartamente
	MWh/an
	271 294
	256 658
	207 642
	178 857
	162 583

	- instituţii publice
	MWh/an
	27 688
	30 955
	26 311
	24 254
	22 595

	-consumatori industiali
	MWh/an
	16 919
	13 459
	9 243
	7 500
	6 776


Se remarcă scăderea cantităţii de energie termică în ultimii ani.

Bilanţul energiei termice în sistemul de termoficare, în perioada 2004-2008, este prezentat în tabelul următor. Bilanţul cuprinde:

· energia termică la ieşirea din centrală;

· pierderile în reţelele de transport şi distribuţie;

· energia termică vândută. Energia termică este vândută în principal din reţeaua de distribuţie. Există şi o cantitate de energie termică, de cca 5%, care este vândută din 

· reţeaua de transport.

Tabelul 2.7 – 2  Bilanţul energiei termice sub formă de apă fierbinte în sistemul de termoficare, în perioada 2004-2008
	Nr
	Specificaţie
	UM
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1
	Energia termică la limita centralei
	MWh/an
	378 270
	363 989
	327 438
	295 085
	272 216

	2
	Pierderi de energie termică în reţeaua de transport
	
	
	
	
	
	

	 
	- în unităţi fizice
	MWh/an
	45 476
	42 388
	44 052
	29 099
	23 396

	 
	- procentual, raportat la energia termică la intrarea în RT
	%
	12
	11,7
	13,5
	10
	8.6

	3
	Energie termică vândută consumatorilor din RT, total
	MWh/an
	19 628
	17 341
	12 641
	11 764
	9 851

	 
	- apartamente
	MWh/an
	2
	13
	14
	14
	13

	 
	- instituţii publice
	MWh/an
	10 090
	11 042
	9 774
	10 076
	8 461

	 
	- consumatori industriali
	MWh/an
	9 535
	6 287
	2 853
	1 674
	1 378

	4
	Energia termică la intrarea în reţeaua de distribuţie, total
	MWh/an
	313 066
	304 155
	270 652
	254 097
	238 760

	5
	Pierderi de energie în reţeaua de distribuţie
	
	
	
	
	
	

	 
	- în unităţi fizice
	MWh/an
	16 793
	20 423
	40 097
	55 249
	56 657

	 
	- procentual, raportat la energia termică la intrarea în reţeaua de distribuţie
	%
	5
	7
	15
	22
	24

	6
	Energia termică vândută consumatorilor din RD, total
	MWh/an
	296 273
	283 730
	230 555
	198 846
	182 104

	 
	- apartamente
	MWh/an
	271 292
	256 645
	207 628
	178 843
	162 570

	 
	- instituţii publice
	MWh/an
	17 597
	19 912
	16 537
	14 178
	14 135

	 
	- consumatori industriali
	MWh/an
	7 384
	7 173
	6 391
	5 825
	5 399


În Anexa C este prezentată diagrama Sankey pentru bilanţul fluxurilor de energie termică totală în ST, în anii 2006-2008. Diagrama cuprinde:

· energie termică la limita centralei

· abur vândut (anul 2006)

· pierderi reţea transport

· pierderi reţea distribuţie

· energia termică apă fierbinte vândută

· din care: pe tip reţea ( transport/distribuţie)

· din care: încălzire / acc

Bilanţul energiei termice în centrală este prezentat în tabelul următor:

	Nr
	Specificaţie
	UM
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1
	Energia termică produsă de cazane
	MWh/an
	458 131
	411 207
	342 748
	295 375
	272 216

	2
	Energia termică consumată pentru servicii interne termice
	MWh/an
	7 623
	3 455
	8 369
	291
	0

	3
	Energia termică (apă fierbinte) livrată la limita centralei
	MWh/an
	378 270
	363 989
	327 438
	295 085
	272 216

	4
	Energia termică (abur) livrată la limita centralei
	MWh/an
	72 237
	43 758
	6 941
	0
	0


În Anexa D sunt prezentate schematic bilanţurile fluxurilor de energie termică în centrală.

Bilanţul fluxurilor de energie pentru fiecare cazan din centrală este prezentat în tabelul următor:

	Nr
	Specificaţie
	UM
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1
	IMA 1 – Cazan nr.1 – CR 5/3
	
	
	
	
	
	

	
	Energia termică produsă
	MWh/an
	20 985
	14 845
	32 477
	27 776
	23 252

	
	Consum combustibil, total
	MWh/an
	31 319
	22 544
	53 756
	41 236
	31 595

	
	- păcură
	MWh/an
	10 325
	-
	-
	-
	5 001

	
	- gaze naturale
	MWh/an
	20 994
	22 544
	53 756
	41 236
	26 594


	
	Randament cazan nr.1
	%
	67.00
	65.85
	60.42
	67.36
	73.59

	2
	IMA 1 – Cazan nr.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Energia termică produsă
	MWh/an
	7 896
	735
	2 243
	1 199
	2 060

	
	Consum combustibil, total
	MWh/an
	11 784
	1 116
	3 714
	1 780
	2 799

	
	- păcură
	MWh/an
	9 855
	-
	535
	-
	2 799

	
	- gaze naturale
	MWh/an
	1 929
	1 116
	3 179
	1 780
	-

	
	Randament cazan nr.2
	%
	67.00
	65.86
	60.40
	67.36
	73.59

	3
	IMA 1 – Cazan nr.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Energia termică produsă
	MWh/an
	25 733
	27 515
	34 247
	12 353
	6 958

	
	Consum combustibil, total
	MWh/an
	38 403
	41 784
	56 678
	18 339
	9 456

	
	- păcură
	MWh/an
	10 664
	-
	12 204
	-
	872

	
	- gaze naturale
	MWh/an
	27 739
	41 784
	44 474
	18 339
	8 584

	
	Randament cazan nr.3
	%
	67.01
	65.85
	60.42
	67.36
	73.59

	4
	IMA 2 – Cazan nr. 1 - CAF 50 Gcal
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Energia termică produsă
	MWh/an
	118 718
	66 560
	60 283
	56 480
	36 607

	
	Consum combustibil, total
	MWh/an
	146 768
	72 352
	65 527
	65 555
	42 644

	
	- păcură
	MWh/an
	 
	 
	-
	-
	-

	
	- gaze naturale
	MWh/an
	146 768
	72 352
	65 527
	65 555
	42 644

	
	Randament cazan nr.4
	%
	80.89
	91.99
	92.00
	86.16
	85.84


Bilanţul energiei electrice pe centrală, în anii 2004-2008, este prezentat în tabelul următor:
	Nr
	Specificaţie
	UM
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1
	Energie electrică produsă
	MWh
	38 692
	41 412
	33 116
	28 668
	28 243

	
	- din care: cogenerare
	MWh
	38 692
	41 412
	33 116
	28 668
	28 243

	2
	Energie electrică cumpărată din SEN
	MWh
	193
	102
	0
	403
	500

	3
	Servicii interne electrice, total

din care:
	MWh
	13 492
	13 949
	11 978
	12 218
	10 006

	3.1
	- energie electrică consumată pentru producere energie termică
	MWh
	4 880
	4 624
	3 865
	3 847
	2 765

	
	Idem, raportată la energia termică la limita centralei
	kWe/MWt 
	10.8
	11.3
	11.6
	13
	10.2

	3.2
	- energie electrică consumată pentru pompaj
	MWh
	6 779
	7 049
	6 348
	6 814
	6 319

	
	Idem, raportată la energia termică la limita centralei
	kWe/MWt
	15
	17.3
	19
	23
	23.2

	3.3
	- energie electrică consumată pentru producere energie electrică
	MWh
	1 833
	2 276
	1 765
	1 557
	922

	
	raportată la energia electrică la limita centralei
	%
	7,22
	8,26
	8,35
	9,24
	4,92

	4
	Energia electrică la limita centralei
	MWh
	25 393
	27 565
	21 138
	16 853
	18 737


Consumurile de combustibil realizate în perioada 2004-2008, pentru producerea cantităţilor de energie termică şi electrică prezentate mai sus sunt următoarele:

	Nr
	Specificaţie
	UM
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1
	Consum combustibil, total
	MWh/an
	636 821
	568 068
	492 797
	401 179
	353 359

	1.2
	- păcură
	MWh/an
	52 772
	10 486
	49 413
	1 787
	10 550

	1.3
	- gaze naturale
	MWh/an
	584 048
	557 582
	443 384
	399 392
	342 808


Structura combustibilului din punct de vedere al tipului de energie finală este următoarea:

	Nr
	Specificaţie
	UM
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1
	Consum combustibil pentru energia termică livrată
	MWt
	498 371
	497 320
	394 283
	313 597
	286 165

	
	din care: cogenerare
	MWt
	275 048
	355 321
	251 703
	179 856
	187 331

	2
	Consum combustibil pentru energia electrică livrată
	MWt
	129 815
	70 758
	98 509
	87 590
	67 198

	
	din care: cogenerare
	MWt
	129 815
	70 758
	98 509
	87 590
	67 198

	3
	Consum combustibil total
	MWt
	628 186
	568 078
	492 792
	401 187
	353 363


2.7.2 Resurse energetice locale

România dispune de o gamă diversificată de resurse de energie primară: ţiţei, gaze naturale, cărbune (lignit, huilă, cărbune brun).

Zăcămintele de hidrocarburi sunt însă limitate. Tendinţa ultimelor decenii arată un declin al producţiei interne, în condiţiile în care nu au mai fost identificate noi zăcăminte cu potenţial important.

Rezervele actuale de ţiţei ale României sunt estimate la 73,7 mil. tone. Producţia anuală de ţiţei a scazut de la 14,7 mil. tone în 1976 (anul cu producţia de vârf) la 5 mil. tone în 2006.

Rezervele actuale de gaze naturale sunt estimate la 184,9 mld.m3. Producţia anuală de gaze naturale a fost de 12,3  mld.m3 în anul 2006, ceea ce a reprezentat 69% din consumul naţional anual total de gaze naturale.

În aceste condiţii, cărbunele are un rol important în balanţa energetică a României.
Resursele de huilă din România cunoscute sunt de 755 mil. tone din care exploatabile în perimetre concesionate 105 mil. tone. Resursele de huilă energetică sunt exploatate prin 7 mine subterane.

Resursele de lignit din România sunt estimate la 1490 mil.tone, din care exploatabile în perimetre concesionate 445 mil. tone. Resursele amplasate în perimetre noi, neconcesionate sunt de 1045 milioane tone. Din rezervele de 1045 milioane tone lignit din bazinul minier al Olteniei, 820 milioane tone aferente perimetrelor noi, sunt amplasate în continuitatea perimetrelor concesionate prezentând cele mai favorabile condiţii de valorificare prin extinderea concesiunilor.

Resursele de lignit sunt concentrate pe o suprafaţă relativ redusă de cca. 250 km2 în care operează 19 cariere de mare capacitate.
Tabelul de mai jos  prezintă situaţia resurselor naţionale de energie primară:
	Resurse purtătoare de energie primară
	Rezerve
	Producţie anuală estimată
	Perioada estimată de asigurare

	
	Rezerve
	Exploatabile concesionate
	În perimetre noi
	
	Rezerve geologice
	Rezerve exploatabile concesionate 2)
	În perimetre noi

	
	Mil tone 1)
	Mil tep
	Mil tone 1)
	Mil tep
	
	Mil tep
	Mil tone
	Ani
	Ani
	Ani

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=2/8
	10=4/8
	11=6/8

	Cărbune
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- huilă
	755
	422
	105
	38.8
	
	
	3.3
	229
	32
	

	- lignit
	1490
	276
	445
	82.4
	1045
	133
	32
	47
	14
	33

	Ţiţei
	74
	72
	
	
	
	
	5.2
	14
	
	

	Gaz natural
	185
	159
	
	
	
	
	12.5
	15
	
	


1) exclusiv gaze naturale, exprimate în mld.Mc

2) durata de acordare a unei concesiuni este de cel puţin 2 ani, iar deschiderea unui perimetru la capacitatea proiectată poate depăşi 5 ani

(Sursa: Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020)
România dispune de infrastructură complexă şi diversificată: reţele naţionale de transport gaze naturale, ţiţei, produse petroliere, capacităţi de rafinare.

Producţii şi consumuri de gaze naturale
Evoluţia asigurării consumului intern de gaze naturale din producţia internă şi din import, precum şi structura producţiei interne este prezentată în Figura 2.7 – 1

[image: image21.emf]0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

milioane m.c.

Romgaz

7,135 6,139 6,178 6,180

Petrom

5,443 6,223 6,176 5,713

Amromco

58 142 221 169

Import

4,940 5,041 5,169 5,778

2003 2004 2005 2006


(Sursa: Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020)

În anul 2006 importul de gaze naturale a crescut cu cca 17% faţă de anul 2004. Raportat la consumul total de gaze naturale, procentul gazelor naturale din import a crescut de la 28,1% în anul 2003, la 32,4% în anul 2006.

În anul 2006, consumul casnic de gaze naturale a reprezentat cca 15,8% din consumul total. În luna martie 2007, numărul total de consumatori de gaze naturale a fost de 2.589.308, din care 2.462.566 consumatori casnici.

Piaţa gazelor naturale din România a fost deschisă gradual începând cu anul 2001, când gradul iniţial de deschidere a pieţei interne a fost de 10% din consumul total aferent anului 2000. La 1 ianuarie 2007 s-a realizat gradul de deschidere al pieţei de 100% pentru consumatorii industriali. Pentru consumatorii rezidenţiali, piaţa de gaze naturale a fost liberalizată complet la 1 iulie 2007, aşa cum este stipulat în Directiva 2003/55/EC.
Producţii şi consumuri de ţiţei
Producţia de ţiţei a României s-a diminuat constant, conducând la creşterea importurilor. Astfel, producţia în anul 2006 a reprezentat cca 73,4% din producţia anului 1997.

Evoluţia producţiei naţionale de ţiţei este prezentată în Figura 2.7. – 2
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(Sursa: Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020)
Producţii şi consumuri de cărbune

Evoluţia producţiei naţionale de cărbune este prezentată în Figura 2.7 – 3 
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(Sursa: Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020)
Date fiind caracteristicile cărbunelui extras în România (huilă energetică cu putere calorifică de 3650 kcal/kg şi lignit cu putere calorifică între 1650-1950 kcal/kg) utilizarea acestuia din urmă se poate realiza numai în termocentrale echipate pentru acest tip de combustibil şi situate cât mai aproape de furnizorii de lignit.

Furnizorul de gaze naturale pentru SC ENET SA este SC Distrigaz Sud SA, conform contractului nr. 551 din 01.01.2009.

Alimentarea cu gaze naturale se realizează cu ajutorul reţelei de transport Transgaz   din reteaua de joasa presiune cu staţie reglare măsurare (presiune disponibilă 0,8-2,0 bar, debit disponibil 11 mii Nmc/h).

Tabelul următor prezintă date statistice privind evoluţia consumului de gaze naturale în ultimii 5 ani:
Tab 2.7 – 3 Evoluţia consumului de gaze naturale a SC ENET SA Focşani în ultimii 5 ani:

	SC ENET SA
	UM
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Consum gaze naturale
	Mil.mc/an
	62,385
	59,558
	47,360
	42,661
	36,617


În urma licitaţiei anuale, pentru anul 2008, furnizorul de păcură a fost desemnat SC Rompetrol SA.

2.7.3Import de combustibili

Obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

În aceste condiţii, reducerea dependeţei de importul de resurse primare este foarte importantă. 

Producţia de ţiţei a României s-a diminuat constant, conducând la creşterea importurilor. Astfel, producţia în anul 2006 a reprezentat cca 73,4% din producţia anului 1997. Evoluţia producţiei naţionale de ţiţei este prezentată în figura următoare: 
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(Sursa: Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020)

În ceea ce priveşte importul de gaze naturale, în anul 2006 acesta a crescut cu cca 17% faţă de anul 2004. Raportat la consumul total de gaze naturale, procentul gazelor naturale din import a crescut de la 28,1% în anul 2003, la 32,4% în anul 2006.

Consumul de gaze naturale este de aşteptat să crească uşor până în anul 2015. După anul 2015 raportul între importuri şi producţia internă se va inversa, pe fondul epuizării treptate a rezervelor interne de gaze naturale. Conform estimării autorităţii de reglementare în domeniu, evoluţia consumului de gaze naturale şi structura de acoperire a acestuia este prezentată în figura următoare:
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Sursa: Estimare ANRE

Combustibilii importaţi (prin import indirect) de SC ENET SA sunt gazele naturale. Gazele naturale sunt achiziţionate de la furnizorul din ţară (SC Distrigaz Sud SA), care livrează un amestec de gaze din ţară şi din import, structura gazului natural fiind stabilită de ANRE. 
2.7.4 Analiza potenţialului de resurse regenerabile

2.7.4.1 Potenţialul resurselor regenerabile în România

România dispune de un potenţial important de resurse regenerabile: energie hidroelectrică, biomasă, energie solară, eoliană şi geotermală.

Harta repartizării potenţialului de resurse regenerabile pe teritoriul României este prezentată în figura următoare:
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Fig 2.7 – 4  Harta repartizării potenţialului de resurse regenerabile pe teritoriul României

(Sursa: Strategia energetică a României în perioada 2007-2020)

Legenda:

I. Delta Dunării (energie solară);
II. Dobrogea (energie solară şi eoliană);
III. Moldova (câmpie şi podiş - microhidro, energie eoliană şi biomasă);
IV. Munţii Carpaţi (IV1 – Carpaţii de Est; IV2 – Carpaţii de Sud; IV3 – Carpaţii de Vest (biomasă, microhidro);
V. Podişul Transilvaniei (microhidro);
VI. Câmpia de Vest (energie geotermală);
VII. Subcarpaţii (VII1 – Subcarpaţii Getici; VII2 – Subcarpaţii de Curbură; VII3 – Subcarpaţii Moldovei: biomasă, microhidro);
VIII. Câmpia de Sud (biomasă, energie geotermală şi solară).
Energia solară

Pe teritoriul României, pe o suprafaţă orizontală de 1m2, este posibilă captarea unei cantităţi anuale de energie, cuprinse între 900 şi 1450 kWh, dependentă bineînţeles şi de anotimp.
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Fig 2.7 – 5  Zonele de radiaţie solară din România

Sursa: Agenţia Română pentru Conservarea Energiei – 2006 (ARCE)
Radiaţia solară medie zilnică poate să fie de 5 ori mai intensă vara decât iarna. Ecartul lunar al valorilor de pe teritoriul României atinge valori maxime în luna iunie (1.49 kWh/ m2/zi) şi valori minime în luna februarie ( 0.34 kWh/ m2/zi). Dar şi pe timp de iarnă, în decursul unei zile senine, putem capta 4-5 kWh/m2/zi, radiaţia solară captată fiind independentă de temperatura mediului ambiant.

Tabelul 2.7 – 4  Potenţialul energetic solar-termal în România
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Tabelul 2.7 – 5  Potenţialul energetic solar-fotovoltaic în România
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Panourile solare şi componentele de sistem moderne permit exploatarea sursei de energie solară în cele mai diverse domenii de aplicaţii: prepararea apei calde de consum, încălzirea apei din piscină, aport de căldură pentru încălzirea clădirilor, căldură pentru procese tehnologice. Un sistem corect dimensionat poate să acopere 50-65% din necesarul anual de a.c.m. (aşa numita „rată de acoperire solară“), vara acoperirea fiind de cele mai multe ori de 100%.

Energia eoliană

În România s-au identificat cinci zone eoliene distincte (I-V), în funcţie de potenţialul energetic existent, de condiţiile de mediu şi cele topogeografice. România are un potenţial energetic eolian ridicat în zona litoralului Mării Negre, podişurile din Moldova şi Dobrogea sau în zonele montane.
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Fig 2.7 -6  Potenţialul eolian în România

Sursa: Agenţia Română pentru Conservarea Energiei – 2006 (ARCE)

În strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie, potenţialul eolian declarat este de 14.000 MW (putere instalată), care poate furniza o cantitate de energie de aproximativ 23.000 GWh/an. Aceste valori reprezintă o estimare a potenţialului teoretic, şi trebuie nuanţate în funcţie de posibilităţile de exploatare tehnică şi economică.

Tabelul 2.7 – 6  Potenţialul energetic eolian în România
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Energia hidro
În ceea ce priveşte potenţialul hidroenergetic se apreciază că potenţialul teoretic al precipitaţiilor este de circa 230 TWh/an, potenţialul teoretic al apelor de scurgere de aproximativ 90 TWh/an, iar potenţialul teoretic liniar al cursurilor de apă este de 70 TWh/an.

Potenţialul teoretic mediu al râurilor ţării, inclusiv partea ce revine României din potenţialul Dunării, se ridică la 70 TWh/an, din care potenţialul tehnic amenajabil reprezintă 40 TWh/an (2/3 dat de râurile interioare şi 1/3 de Dunăre).

Ca şi în cazul aplicaţiilor eoliene, potenţialul hidroenergetic tehnic amenajabil este mai mic decât cel teoretic fiind estimată o valoare de cca. 1 100 MW şi o producţie de 3 600 GWh/an.
Biomasa
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Fig 2.7 – 7  Potenţialul de biomasă în România

Sursa: Agenţia Română pentru Conservarea Energiei – 2006 (ARCE)

Potenţialul energetic tehnic al biomasei în România  este de cca. 518.400 TJ.

Luând ca referinţă pentru potenţialul economic amenajabil anul 2030 rezultă următoarele valori de potenţial:

Tabelul 2.7 – 7  Potenţialul energetic al biomasei în România

[image: image33.emf]
Rezervele potenţiale sunt deşeurile de lemn, deşeurile agricole (animale şi vegetale), gunoiul menajer şi culturile energetice. Circa 54% din căldura produsă pe bază de biomasă se obţine din arderea de reziduuri forestiere; 89% din căldura necesară încălzirii locuinţelor şi prepararea hranei (mediul rural) este rezultatul consumului de reziduuri şi deşeuri vegetale.

Resursele de biomasă din România sunt distribuite astfel:

· 90% din total şi 55% din lemnul pentru foc şi deşeurile de lemn se găsesc în regiunea Carpaţilor şi Subcarpaţilor.

· 54% din deşeurile agricole se află în Câmpia de Sud şi Moldova.

· 52% din bio-gaz se găseşte în Câmpia de Vest.

Cca 95% din resursele de biomasă sunt “utilizate direct” sau “arse direct” în cuptoare, sobe pentru încălzire, gătit, şi prepararea apei calde, iar principalul utilizator este populaţia. Doar 5% din resursele de biomasă sunt utilizate în centrale termice, pentru producerea de abur industrial şi apă fierbinte.
Obţinerea energiei electrice şi termice din biomasă se poate realiza prin utilizarea următoarelor procedee:
· Combustia directă a biomasei, sub formă brută sau după peletizare / brichetare pentru compactare.

· Gazificarea biomasei

· Piroliza biomasei → biocombustibil
Energie geotermală

Pe teritoriul României, un numar de peste 200 foraje pentru hidrocarburi au întâlnit la adâncimi situate între 800 şi 3500 m resurse geotermale de joasă şi medie entalpie (40-120C).

Temperatura surselor hidrogeotermale (cu exploatare prin foraj-extracţie) în geotermie de „joasă entalpie” este cuprinsă între 25°C şi 60°C (în ape de adâncime), iar la geotermia de temperatură medie temperaturile variază de la 60°C până la 125°C (‘ape mezotermale’).
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Fig 2.7 – 8  Surse de energie geotermală în România

Sursa: Agenţia Română pentru Conservarea Energiei – 2006 (ARCE)
Utilizarea enegiei geotermice extrase este folosită în proportie de 37% pentru încalzire, 30% pentru agricultură (sere), 23% în procese industriale, 7% în alte scopuri.

2.7.4.2 Potenţialul resurselor regenerabile în municipiul Focşani
Energia solară

Municipiul Focşani prezintă un potenţial mediu, situându-se în zona III de radiaţie solară caracterizată printr-o intensitate a radiaţiei solare cuprinsă între 1150 -1050 kWh/mp şi o durată medie anuală de insolaţie de 1500 -1650 ore.
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Fig 2.7 – 9 Potenţial solar municipiul Focşani

Sursa: Agenţia Română pentru Conservarea Energiei – 2006 (ARCE)

Energia eoliană

Figura de mai jos prezintă un potenţial eolian minim pentru municipiul Focşani, aceasta aflându-se într-o zonă caracterizată prin viteza vântului de 3,5-7 m/s.
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Fig 2.7 – 10 Potenţial eolian municipiul Focşani

Sursa: Agenţia Română pentru Conservarea Energiei – 2006 (ARCE)

Biomasa
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Fig 2. 7 – 11 Potenţialul de biomasă în judeţul Vrancea

Sursa: Agenţia Română pentru Conservarea Energiei – 2006 (ARCE)

Harta privind repartizarea potenţialului de biomasă pentru judeţul Vrancea  ilustrează un potenţial mediu de cca. 300-400 TJ, din care neutilizat cca 35%, situaţie relativ bună comparativ cu alte judeţe învecinate (Galaţi, Brăila). Însa un potenţial mai ridicat există, după cum se poate observa, în judeţele învecinate Bacău şi Covasna.

Utilizarea deşeurilor municipale ca sursă de biomasă

Deşeurile municipale pot constitui o sursă însemnată de biomasă al cărui potenţial energetic ar putea fi valorificat în instalaţii de ardere în vederea obţinerii energiei termice.

Se are în vedere Planul Regional de gestionare a deşeurilor aprobat prin Ordinul comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006.

Metodologia de calcul a cantităţii de deşeuri este cea din Ordinul nr. 951/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regional şi judeţean de gestionare a deşeurilor, având la bază următoarele elemente:

· gradul de asigurare a serviciilor de colectare a deşeurilor în zonele urbane – 100% din anul 2009;

· evoluţia populaţiei are un trend descrescător de 0,8% pe an;

· indicele de generare a deşeurilor menajere are un trend crescător de 1% pe an.

Din categoriile de deşeuri municipale se iau în calcul numai deşeurile menajere, celelalte categorii de deşeuri urmând a fi gestionate astfel:

· deşeurile asimilabile (comerciale, instituţii, etc) – pot fi colectate selectiv şi valorificate prin reciclare;

· deşeurile verzi (grădini, parcuri, pieţe, etc) – pot fi colectate selectiv şi reciclate prin compostare;

· deşeurile din construcţii şi demolări – pot fi colectate selectiv şi valorificate prin reciclare.

Toate deşeurile menajere sunt colectate în amestec (mai puţin sticla, metale, inerte) şi sunt valorificabile energetic.

Puterea calorică a deşeurilor menajere se calculează pe baza compoziţiei preluate din sursele menţionate şi folosind un model matematic elaborat de Agenţia Franceză de Mediu şi Energie (ADEME).

Depozitul de deşeuri al municipiului Focşani se inchide în anul 2009.
Cantitatile de deşeuri menajere generate şi disponibile din municipiul Focşani sunt prezentate în cele ce urmează.

Tabelul 2.7 – 8  Evoluţia cantităţilor de deşeuri menajere disponibileîn municipiul Focşani în perioada 2006-2030

	Anul
	UM
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2013
	2015
	2030

	Populaţia
	Nr. locuitori
	209 964
	208 256
	206 562
	98 323
	97 517
	95 195
	93 519
	82 016

	Indice generare


	Kg/locxan
	-
	-
	-
	347
	350
	361
	368.65
	427

	Cantitatea generată


	t/an
	
	
	
	34 118
	34 131
	34 365
	34 476
	35 021

	Cantitatea valorificabilă energetic

– fară deşeuri inerte, sticlă şi metale (18,05%)
	t/an
	-
	-
	-
	27 960
	27 970
	28 162
	28 253
	28 670


Compoziţia deşeurilor menajere a fost preluată din banca de date ale Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (date statistice din anul 2007).

Tabelul 2.7 – 9  Compoziţia deşeurilor menajere
	Categoria
	%

	Deşeuri fine
	6,95

	Hârtie şi carton
	10,50

	Textile
	3,00

	Plastic
	7,50

	Metale
	5,00

	Sticlă
	5,00

	Inerte
	8,05

	Biodegradabile
	51,50

	Lemn
	2,50

	 Total
	100
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Fig. 2.7 – 12 Compoziţia deşeurilor menajere în mediul urban

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (date statistice din anul 2007)
Energia înglobata în deşeurile menajere generate în municipiul Focşani (deşeuri menajere în amestec fără sticlă, metale şi inerte) este prezentată în tabelul următor:

	Anul
	UM
	2010
	2013
	2015
	2030

	Puterea calorifică inferioară
	kJ/kg
	8590
	8799
	9045
	10500

	Cantitatea valorificabila anual 
	t/an
	27960
	27970
	28162
	28253

	Energia înglobată 


	GJ/an
	240176
	246108
	254725
	296656

	
	MWh
	66715
	68363
	70575
	82404


Se constată un potenţial de utilizare a energiei înglobate în deşeurile menajere municipale care evoluează de la 66715 MWh în anul 2010 la 82404 MWh în anul 2030. 

Instalarea unei unităţi de valorificare energetică a deşeurilor municipale poate reprezenta o opţiune viabilă pentru tratarea deşeurilor într-o manieră durabilă şi acoperirea unei părti din necesarul de energie termic al oraşului, în condiţiile respectării legislaţiei în domeniu (privind limitarea amplasamentului la mai puţin de cca. 500 m  faţă de cel mai apropiat ansamblu de locuinţe), condiţie neîndeplinită în cazul amplasamentului SC ENET SA Focşani.

Resurse geotermale
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Fig 2.7 – 13  Potenţialul geotermal în municipiul Focşani

Sursa: Agenţia Română pentru Conservarea Energiei – 2006 (ARCE)
După cum se observă din reprezentarea grafică de mai sus, municipiul Focşani nu dispune de surse geotermale de energie.

2.8 Impactul asupra mediului

2.8.1 Prezentare generală

Activitatea industrială are un impact semnificativ asupra mediului prin emisiile de poluanţi în aer, apă, sol prin generarea de deşeuri prin consumul neraţional de energie.

Sectorul energetic din Judeţul Vrancea reprezintă o sursă de poluare importantă, ca urmare a utilizării combustibililor. Din arderea combustibililor pentru producerea de energie în instalaţiile mari de ardere rezultă în principal următorii poluanţi în atmosferă: NOx, SO2, pulberi.

În contextul aderării la Uniunea Europeană, a fost transpusă în legislaţia românească şi este în curs de implementare Directiva 2001/80/EC privind Instalaţiile Mari de Ardere.

Impactul sectorului energetic asupra mediului, care reprezintă o sursă importantă de poluare, a fost evaluat şi s-au obţinut perioade de realizare a conformităţii la normele europene în domeniu, perioade de tranziţie pentru fiecare instalaţie mare de ardere.

Pe teritoriul judeţului Vrancea funcţionează un singur agent economic care deţine instalaţii mari de ardere - SC ENET SA Focşani.

S.C. ENET S.A. Focşani (fost C.E.T. Focşani) este amplasată în incinta S.C. MOPAF S.A. Focşani (fost C.P.L.) din Bd. Bucureşti nr. 4, în partea sudică a municipiului Focşani şi se învecinează la nord cu cartier de blocuri, la vest cu zone puţin construite, la sud cu întreprinderi, la est cu Bd. Bucureşti.

Incinta ocupă o suprafaţă de 17,68 ha din care suprafaţă construită cca. 8,3 ha, suprafeţe ocupate de drumuri interioare 4,10 ha, suprafeţe ocupate de reţele 0,62 ha, rezultând un grad de ocupare de cca. 78%.

Energia termică este produsă sub formă de abur şi apă fierbinte fiind livrată unităţilor industriale pentru consum tehnologic şi populaţiei municipiului Focşani pentru încălzire şi ca apă caldă menajeră.

S.C. ENET S.A. Focşani a întocmit un Program de reducere progresivă a emisiilor de SO2, NOx şi pulberi urmând ca până la sfârşitul perioadei de tranziţie - anul 2010, societatea să facă lucrări de investiţii / modernizare pentru reducerea acestor poluanţi şi încadrarea valorilor limită de emisie a acestora în limitele prevăzute de HG nr. 541/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

2.8.2 Emisii în aer, apă, sol

2.8.2.1 Emisii în aer

Combustibilul utilizat de S.C. ENET S.A. Focşani este gazul natural în proporţie de peste 90%, restul necesarului fiind acoperit de păcură, dar numai în momentul în care din cauza temperaturilor scăzute presiunea la gazele naturale scade suficient de mult.

Emisiile de poluanţi în aer provenind din arderea combustibililor sunt evacuate în gazele de ardere prin coşurile de fum ale cazanelor energetice (7 coşuri în exploatare, cu înălţimi cuprinse între 17÷ 60 m).

Tabel nr. 2.8 – 1  Coşurile de fum aferente instalaţiilor

	Componenta IMA
	Putere termică nominală

(MWt)
	Caracteristici tehnice coş fum

	
	
	Înălţime

(m)
	Diametru

(m)

	IMA 1- 3 cazane energetice, 

tip CR 5/3 (CR 1, CR 2, CR 3)
	3 x 18,5 
	40
	D bază = 3,7 m,

D vârf = 2,5 m

	IMA 2 - CAF 3, 1 x 50 Gcal/h
	58 
	60
	2,1

	ID 1 - Cazan energetic tip ID 513 
	46,3 
	60
	1,6

	ID 2 - Cazan energetic tip ID 513
	46,3 
	17
	1,6

	CAF 1 - 25 Gcal/h
	29 
	32
	1,1

	CAF 2 - 25 Gcal/h
	29 
	32
	1,7

	CAF 4 - 25 Gcal/h
	29 
	33
	1,7


HG nr. 541/2003 cu modificările din HG nr. 322/2005 este principala reglementare care guvernează sectorul producerii energiei, privind limitarea emisiilor de poluanţi (SO2, NOx şi pulberi) în aer de la centrale mari, cu puterea termică egală sau mai mare de 50 MWt, pentru orice tip de combustibil (solid, lichid sau gazos).

În conformitate cu Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 22 din 2006, termenul de conformare pentru reducerea emisiilor de NOx şi încadrarea în plafoanele naţionale este 31.12.2010 pentru IMA 1 şi 31.12.20010 pentru IMA 2, conform planului de acţiuni.

Pentru îndeplinirea obligaţilor din Autorizaţia Integrată de Mediu se vor schimba arzătoarele actuale, cu arzătoare cu formare redusă de NOx la cazanele CR 5/3 (IMA. nr. 1) si la CAF nr. 3 si se va achiziţiona şi instala sistem de monitorizare continuă a gazelor pentru cazane. 
Montarea arzătoarelor cu oxizi de azot reduşi va duce pe lângă reducerea emisiilor de NOx si la reducerea emisiilor de SO2, măsură care combinată cu un procent scăzut de sulf în cazul utilizării păcurii duce la respectarea valorilor limita de emisie prezentate în H.G. nr. 541/2003, privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, modificat si completat cu H.G. nr. 322/2005, astfel încât să se încadreze în prevederile B.A.T./B.R.E.F.

Valorile limită de emisie care trebuie respectate de IMA (IMA 1 - 3 x CR 5/3 şi IMA 2 -1 x CAF 50 Gcal/h) sunt următoarele:

Tabel nr. 2.8 – 2  Valorile limita de emisie pentru IMA

	Sursa de emisie
	Poluant
	Limitele ce se vor respecta până la 31.12.2010 mg/Nm3
	Termene de conformare

	
	
	Gaze
	Păcura
	

	IMA 1 

(3 x CR 5/3)
	SO2
	35
	1700
	31.12.2010

	
	NOx
	300
	450
	

	
	Pulberi
	5
	50
	

	IMA 2 

(1x CAF 50 Gcal/h)
	SO2
	35
	1700
	31.12.2010

	
	NOx
	300
	450
	

	
	Pulberi
	5
	50
	


Celelalte instalaţii de ardere de pe amplasament sunt reprezentate de:

· 2 cazane energetice de 46,3 MWt , fiecare, tip ID 513 (ID 1 si ID 2);

· 3 cazane de apă fierbinte de 25 Gcal/h, 29 MWt , fiecare, (CAF 1, CAF 2 si CAF 4).

Valorile limită de emisie care trebuiesc respectate de aceste instalaţii sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel nr. 2.8 – 3  Valorile limita de emisie pentru instalaţii non -IMA

	Sursa de emisie
	Poluant
	Limita conform legislatiei naţionale Ordin 462/93 

Medii orare (mg/Nmc)

	
	
	Combustibil lichid
	Combustibil gazos

	ID 1 si ID 2 (2 x 46,3 MWt)

CAF 1, CAF 2 si CAF 4 (3 x 29 MWt)
	SO2
	450
	350

	
	NOx
	1700
	35

	
	Pulberi
	50
	5

	
	CO
	170
	100


În vederea îndeplinirii obiectivelor Programului de reducere progresivă a emisiilor s-au stabilit emisii ţintă de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi. Prognozele de emisii sunt stabilite în funcţie de durata de exploatare anuală a instalaţiei, de combustibilul utilizat şi puterea termică a instalaţiei, având în vedere obligativitatea introducerii celor mai bune tehnici disponibile pentru conformarea cu VLE. Plafoanele de emisie ţintă sunt prezentate în tabelul următor:
Tabel nr. 2.8 – 4  Plafoane de emisii pentru IMA 1 şi IMA 2

	Numele cazanului
	Puterea termica

MWt
	Tip Poluant
	Plafoane emisii

(tone/an)

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2015

	IMA 1 

(3 x CR 5/3)
	3 x18,5
	SO2
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57

	
	
	NOx
	97
	97
	97
	70
	70
	70
	70

	
	
	Pulberi
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	IMA 2 

(1x CAF 50 Gcal/h)
	58
	SO2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	NOx
	93
	97
	97
	70
	70
	70
	70

	
	
	Pulberi
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2


S.C. ENET S.A. Focşani a obţinut perioadă de tranziţie pentru instalaţiile mari de ardere existente – Tip I în vederea conformării cu valorile limită de emisie pentru NOx:

· până la data de 31.12.2010 – S.C. ENET S.A. nr. 1: 3 cazane x 18,5 MWt;

· până la data de 31.12.2010 – S.C. ENET S.A. nr. 2: 1 cazan de apă fierbinte x 58 MWt.
Monitorizarea emisiilor de poluanţi evacuaţi în atmosferă prin intermediul coşurilori de fum aferent IMA se realizează în conformitate cu prevederile din autorizaţia integrată de mediu. Monitorizarea emisiilor în aer se realizează conform prevederilor din tabelul următor.

Tabel nr. 2.8 – 5  Monitorizarea emisiilor în aer

	Punctul de

prelevare a probei
	Poluanţi

analizaţi
	Frecvenţa de prelevare

probe si analiză poluanţi
	Metoda de

prelevare
	Metoda de analiză

	Canalele de gaze

arse la intrarea în

coşurile de fum
	CO
	În prezent săptămânal si continuu după realizarea măsurilor din Programul de acţiuni - 31.12.2010
	SR ISO10396/2001
	CEN/TC 264 WG 16

	
	NOx
	
	
	ISO 11564/1998

	
	SO2
	
	
	ISO 11632/1998

	
	Pulberi
	
	
	SR EN 13284/1-2002


Valorile rezultate din măsurători se compară cu valorile limită de emisie prevăzute în HG nr. 541/2003 şi impuse prin Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 22/2006, în curs de revizuire.

În anul 2008, emisiile anuale de substanţe poluante generate de funcţionarea IMA şi concentraţiile de substanţe poluante din gazele de ardere evacuate au fost următoarele:

Tabel nr. 2.8 – 6  Emisiile anuale de substanţe poluante generate de funcţionarea IMA

	Denumire

IMA
	Pt
[MW]
	Tip poluant
	Emisii anuale 2008

[t]
	Concentraţii de substanţe poluante măsurate în gazele de ardere

	
	
	
	Emisii

generate
	Emisii ţintă
	Valoare

[mg/Nmc]
	VLE conform HG 541/2003

[mg/Nmc]

	IMA 1 

(3 x CR 5/3)
	3 x 18,5
	SO2
	15,57
	57
	151,82 păcura
	35 (gaz)/1700 (păcura)

	
	
	NOx
	13,77
	97
	161,68 păcura
	300 (gaz)/450 (păcura)

	
	
	Pulberi
	0,899
	7
	1,5 păcura
	5 (gaz)/50 (păcura)

	IMA 2

(1x CAF 50 Gcal/h)
	58
	SO2
	0
	0
	0
	35 (gaz)/1700 (păcura)

	
	
	NOx
	10,2
	93
	101,52
	300 (gaz)/450 (păcura)

	
	
	Pulberi
	0,218
	2
	1,2
	5 (gaz)/50 (păcura)


Pentru IMA 1 şi IMA 2 se constată că nu au fost depăşite emisiile ţintă pentru SO2, NOx şi pulberi. 

În ceea ce priveşte emisiile de substanţe poluante, valorile monitorizate nu sunt relevante pentru a putea face o comparaţie cu VLE. 

2.8.2.2  Emisii în apă

SC ENET SA Focşani deţine Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 62/15.08.2006, emisă de Direcţia Apelor Siret – SGA Vrancea.

Alimentarea cu apa tehnologică se realizează din reţeaua S.C. MOPAF S.A. Focşani şi C.U.P. R.A. Focşani. Sursa de alimentare a S.C. MOPAF S.A. Focşani este formată din puţuri forate.

Cantităţile de ape necesară din sursă şi modul de folosire al apei, stabilite de Autorizaţia de Gospodărirea Apelor sunt prezentate în următorul tabel:

Tabel nr. 2.8 – 7 Necesarul de apă zilnic  si cerinţa de apă zilnică
	
	Necesar de apă zilnic  (m3/zi)
	Cerinţa de apă zilnică (m3/zi)

	
	Maxim
	Mediu
	Minim
	Maxim
	Mediu
	Minim

	Debite de apă autorizate
	426,5.
	426,5
	127,95
	299,8
	299,8
	121,9

	Mod de folosire
	440,08
	438,32
	132,38
	314,87
	312,89
	126,24


Gradul de recirculare internă a apei: 40 %.

Alimentarea cu apa potabilă a sediilor administrative este reprezentată de reţeaua C.U.P. R.A. Focşani.

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată de inelul S.C. Mopaf S.A. Focşani. Există 3 hidranţi exteriori si 17 hidranţi în sălile cazanelor de apă fierbinte. Volumul intangibil este de 144 mc. Timpul de refacere a rezervei intangibile este de 24 ore (debit – 6 m3/h).

Epurarea apelor

Apa reziduală provenită de la spălarea filtrelor staţiei de demineralizare este descărcată într-un bazin omogenizator cu V = 300 m3. Bazinul este prevăzut cu serpentine de barbotare a aerului. Apele acide trec prin 2 bazine cu calcar unde îşi corectează pH-ul. Aceste ape se amestecă în bazinul de omogenizare cu apele alcaline. Aici sunt verificate limitele de încadrare în normele de emisie pentru deversarea în canalizare, iar când parametrii corespund, apele uzate se evacuează controlat. Deversarea se face discontinuu, cu ajutorul a 2 pompe cu Q = 60 m3/h.

Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate: se vor încadra în limitele H.G. nr. 352/2005, Anexa 2, Tabel I, pentru evacuarea în reţele de canalizare, precum si în indicatorii impuşi de către CUP R.A. Focşani, prin anexa la contract. (în ceea ce priveşte concentraţia de cloruri care nu trebuie să depăşească 1.100 mg/dm3). SC ENET SA Focşani are încheiate contracte de furnizare a apei si de evacuare a apelor uzate cu S.C. MOPAF S.A. Focşani si CUP R.A. Focşani.

Evacuarea apelor uzate

Sursele generatoare de ape uzate si poluanţii generaţi în apele uzate sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel nr. 2.8 – 8  Tipuri de ape uzate si poluanţii emişi

	Categorie ape uzate
	Poluanţi existenţi
	Mod de evacuare

	Apă uzată tehnologică 

· Regenerare filtre, tratarea apei, demineralizarea apei

· Spălarea utilajelor
	pH

materii în suspensie

Sulfaţi

Cloruri

CCO-Cr

CBO5

Substanţe extractibile

Fosfor total

NH4

Detergenţi

Crom total

Cupru

Nichel

Cianuri totale
	Colectare si dirijare în

canalizarea proprie si apoi deversarea în reţeaua orăşenească

	Ape pluviale
	
	

	Ape uzate menajere
	
	


Apele uzate de pe amplasament (ape uzate tehnologice, ape uzate menajere si ape pluviale) sunt evacuate în reţeaua de canalizare.

Volumul total de ape uzate evacuate este prezentat în tabelul următor:

Tabel nr. 2.8 – 9 Volume ape uzate evacuate

	Categoria apei
	Receptori

autorizaţi
	Volum total evacuat

	
	
	Zilnic (m3/zi)
	Qmax (m3/h)
	Anual total mii mc.

	
	
	Maxim
	Mediu
	
	

	Ape uzate

Menajere
	Reţeaua de canalizare a CUP R.A. Focşani
	9,5
	7,9
	1,1
	-

	Ape uzate

tehnologice
	
	47,9
	47,9
	5,6
	20,36


Reţeaua de canalizare a S.C. ENET S.A. Focşani este parte a reţelei de canalizare a S.C. MOPAF S.A. Focşani, compusă din canalizare apelor tehnologice, apelor menajere si a apelor pluviale.

Cantitatea de apă uzată evacuată în anul 2008 a fost de 18 307 m3.

Monitorizarea emisiilor în apă se efectuează conform prevederilor din tabelul următor

Tabel nr. 2.8 – 10 Monitorizarea emisiilor în apă

	Punctul de prelevare a probei
	Poluanţi analizaţi
	Frecvenţa de prelevare probe şi analiză poluanţi
	Metoda de analiză

	Ultimul cămin de

evacuare al apelor uzate în canalizarea CUP R.A. Focşani
	pH

CCO-Cr

CBO5
NH4
Sulfaţi

Cloruri

Fosfor total

Detergenţi

Crom total

Cupru

Cianuri totale

Nichel
	La fiecare deversare
	Conform specificaţiilor din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 62 din 15.08.2006, valabilă până la data de 31.12.2010, emisă de S.G.A. Vrancea


Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se încadrează în limitele HG 352/2005, anexa 2, tabel 1 pentru evacuarea în reţele de canalizare, precum şi în indicatorii impuşi de către CUP Focşani.

Frecvenţa de monitorizare a indicatorilor de calitate este semestrială. Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate determinaţi în anul 2008 sunt prezentaţi în tabelul următor:

Tabel nr. 2.8 – 11  Indicatori de calitate ape uzate – valori măsurate în 2008

	Indicator
	Valoare măsurată
	Valoare admisa (mg/l)

	Suspensii
	156 mg/l
	350

	CCO-Cr
	63,6 mg O2/l
	500

	CCO-Mn
	56 mg O2/l
	

	CBO5
	5 mg O2/l
	300

	Amoniu
	0,2 mg/l
	30

	Fosfor total
	SLQ*
	5

	Detergenti
	0,06 mg/l
	25

	Subst. Extractibile
	SLQ*
	30

	Sulfati
	249 mg/l
	600

	Cianuri
	SLD**
	1


* - sub limita de cuantificare

** - sub limita de detecţie
Monitorizarea calităţii apei subterane

Monitorizarea calităţii apei subterane constă în analiza calităţii apei subterane prelevate din puţul de observaţie, amplasat pe teren, realizându-se trimestrial.
Monitorizarea se face trimestrial, conform tabelului următor:

Tabel nr. 2.8 – 12 Monitorizarea calităţii apei subterane

	Locul prelevării probei
	Indicator de calitate analizat
	Frecvenţa de analiză
	Metoda de analiză

	Foraj de observaţie
	NH4
Cl

SO4
Cd

NO2
PO4
	Trimestrial
	Conform prevederilor Ordinului M.M. nr. 137/2009 

(mg/l)


În anul 2008 nu au fost înregistrate poluări accidentale ale apelor din incinta SC ENET SA Focşani.

2.8.2.3  Emisii în sol

Sursele posibile de poluare a solului sunt:

· depozitarea pe sol a diferitelor deşeuri metalice sau nemetalice;

· degradarea sau întreţinerea necorespunzătoare a perdelelor vegetale sau arboricole;

· poluarea apelor subterane.

Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997, pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

Tabel nr. 2.8 – 13  Monitorizarea emisiilor in sol

	Locul de prelevare:

- la suprafaţa

- în adâncime la 30 cm
	Indicatorul

analizat
	Valori limita folosinţe mai

puţin sensibile

(mg/ kg substanţa uscată)
	Temeiul legal

	- Zona rampa descărcare păcură

- Zona gospodăria de păcura
	Zinc
	700
	Ordinul M.A.P.P.M.

nr. 756/1997 -

aprobarea

Reglementării

privind evaluarea

poluării mediului

	
	Plumb
	250
	

	
	Nichel
	200
	

	
	Cadmiu
	5
	

	
	Crom
	300
	

	
	Mangan
	2000
	

	
	Produse petroliere
	1000
	

	
	Cupru
	250
	


2.8.3 Zgomot 

Sursele de zgomot sunt reprezentate de ventilatoarele de aer, staţiile de pompe, traseele de abur.

Principalele surse de zgomot datorate funcţionării centralei:

· sala cazanelor;

· staţia de compresoare;

· staţia de pompe.

O sursă importantă de zgomot este reprezentată de eşapările de abur, caracterizate prin nivelul mare al zgomotului produs, raza mare de acţiune şi prin producerea discontinuă, ocazională a acestuia, la pornirea cazanelor de abur.

Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în STAS 10009-89 şi prevăd la limita unei incinte industriale valoarea maximă de 65 dB.

În tabelul următor sunt prezentate valorile medii înregistrate ale zgomotului în urma măsurătorilor efectuate in cursul anului 2008:

Tabel nr. 2.8 – 14  Monitorizarea zgomotului

	Locul efectuării măsurătorii
	Valoare limita admisă [dB]
	Valoare medie înregistrată [dB]

	În sala cazanelor şi la turbine în funcţionare
	90
	86,6

	
	
	77,5

	
	
	56,3

	
	
	81,6

	
	
	80

	
	
	85,5


Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an.

Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industrială grea, conform Ordinului M.M.G.A. nr. 678/2006, pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs.

2.8.4 Deşeuri şi gestionarea deşeurilor

Gestionarea deşeurilor se desfăşoară conform celor prezentate în Autorizaţia Integrata de Mediu, nr. 22/2006, în conformitate cu legislaţia si protocoalele naţionale. Deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice vor fi ambalate si etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene si cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Stocarea temporară se va face în zone şi locuri special amenajate şi protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de către o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta mediul si în conformitate cu legislaţia naţională.

Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare.

Gestionarea ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje se va realiza astfel încât să fie respectate programele si termenele de implementare ale acestora, potrivit prevederilor legale în vigoare

Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament în anul 2008 sunt prezentate în tabelele următoare:

Tabel nr. 2.8 – 15  Deşeuri gestionate pe amplasament în 2008

	Nr.

Crt.
	Denumire deşeu
	Cod deşeu
	Cantităţi (tone)

	1
	Fier vechi
	17 04 05
	35,129

	2
	Neferoase
	12 01 04
	0,037

	3
	Cauciuc - echipamente
	07 02 00
	0,505

	4
	Sticlă spartă
	20 01 02
	0

	5
	Uleiuri uzate
	13 01 06

13 02 03
	0

	6
	Deşeu menajer
	20 00 00
	272,64

	7
	Plastic
	12 00 00
	0,018

	8
	Deşeu textil
	15 00 00
	0,302


Aceste tipuri de deşeuri sunt monitorizate prin scrierea într-un registru a tuturor cantităţilor de deşeuri gestionate, a operaţiunilor de valorificare sau depozitare, precum şi a detaliilor privind transporturile/societăţile care le preiau.

Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, si va conţine următoarele informaţii: tipul deşeului, codul deşeului, instalaţia producătoare, cantitatea produsă, data evacuării deşeului din instalaţie, modul de stocare, modul de tratare, data predării deşeului, cantitatea predată către transportator/valorificator/eliminator, date privind expediţiile respinse, date privind orice amestecare a deşeurilor.

2.8.5 Gestionarea substanţelor toxice şi periculoase

Pe amplasament nu există substanţe toxice şi periculoase.

2.9  Necesarul actual de energie termică pentru încălzire şi apă caldă de consum

Alimentarea cu energie termică în sistem centralizat a municipiului Focşani este asigurată de sursa de energie termică CET ENET Focşani.

Structura consumatorilor din municipiul Focşani alimentaţi din sistemul de termoficare este următoarea:

a) populaţia care locuieşte în blocuri de locuinţe (condominii) şi în locuinţe individuale (case);

b) instituţii şi alţi consumatori social-culturali;

c) agenţi economici şi unităţi asimilate acestora.

Principalul achizitor de energie termică în Focşani este populaţia (peste 85% din total), care primeşte energie termică sub forma de agent termic - apa fierbinte  pentru încălzire şi preparare apă caldă pentru consum, pe perioada întregului an.

Instituţiile publice deţin o pondere de cca. 12 % din total, iar agenţii economici o pondere mai mică, de aproximativ 3 % din total.

Din numărul total de apartamente de 29.405 existente în Municipiul Focşani, beneficiază de termoficare 20.497 apartamente, ceea ce reprezintă circa 70% din total.

O parte din populaţia care locuieşte în locuinţe de tip condominiu (blocuri) sau în locuinţe individuale (case) şi o parte din agenţii economici au optat pentru surse alternative de încălzire (centrale individuale, sobe funcţionând cu combustibil solid sau gazos).

Majoritatea consumatorilor sunt alimentaţi din sistemul centralizat prin intermediul punctelor termice, fiind alimentaţi prin reţele de distribuţie. O parte din consumatorii terţiari şi agenţii economici sunt alimentaţi direct din sistemul de transport al căldurii.

Evoluţia deconectărilor şi reconectărilor la sistemul centralizat în perioada 2004÷2008 este următoarea:

Tabel nr. 2.9 –1 Numărul de deconectări de la sistemul de termoficare în ultimii 5 ani

	Deconectări
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Apartamente
	1135
	803
	664
	695
	587

	Instituţii publice
	3
	5
	6
	5
	-

	Servicii
	13
	2
	15
	14
	7

	Consumatori industriali 
	2
	7
	11
	2
	-

	Consumatori industriali (apă fierbinte)
	0
	0
	2
	1
	3

	Consumatori industriali (abur tehnologic)
	0
	6
	8
	0
	0


Între 2004 şi 2008 s-au debranşat 3.884 de apartamente, reprezentând 16% din consumatorii care erau racordaţi la sistem la începutul acestei perioade. Debranşarea consumatorilor de la sistemul centralizat a avut mai multe cauze, şi anume:

· creşterea preţului perceput pentru căldura furnizată din sistemul centralizat, comparativ cu preţul gazului natural, care s-a menţinut la valori foarte scăzute în anii 1990-2000

· starea tehnică precară a sistemelor de termoficare, ceea ce ducea la o calitate scăzută a serviciului de furnizare a căldurii (temperatură, presiune, întreruperi în furnizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum)

· lipsa dispozitivelor de măsurare a consumului de căldură la fiecare apartament, plata în regim pauşal făcând imposibil consumul căldurii în raport cu dorinţa/necesitatea şi capacitatea de plată a fiecărui abonat.

De asemenea, a continuat să scadă numărul instituţiilor publice racordate la sistemul centralizat, ca şi numărul agenţilor economici consumatori de apă fierbinte, iar numărul consumatorilor de abur a scăzut la zero.

Tabel nr. 2.9 – 2 Numărul de reconectări la sistemul de termoficare în ultimii 5 ani

	Reconectări
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Apartamente
	3
	6
	27
	8
	15

	Instituţii publice
	-
	-
	-
	-
	-

	Servicii
	-
	-
	-
	-
	-

	Consumatori industriali (apă fierbinte)
	-
	-
	-
	-
	-

	Consumatori industriali 

(abur tehnologic)
	-
	-
	-
	-
	-


la sursă în perioada 2004-2008 Din tabelul de mai sus rezultă că numărul consumatorilor reconectaţi nu are un impact semnificativ.

Evoluţia cantităţii de energie termică produse este următoarea:

Tabel nr. 2.9 – 3  Evoluţia cantităţii de energie termică produsă pentru a fi livrată la limita sursei, în ultimii 5 ani

	Specificaţie
	UM
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Energia termică produsă spre a fi livrată (la limita centralei), total, din care:
	Gcal/an
	387.367
	350.603
	287.514
	253.727
	234.064

	
	MWh/an
	450.508
	407.751
	334.379
	295.085
	272.216

	- Apă fierbinte pentru încălzire şi preparare acc, total, din care:
	Gcal/an
	325.254
	312.974
	281.546
	253.727
	234.064

	
	MWh/an
	378.270
	363.989
	327.438
	295.085
	272.216

	- apă fierbinte pentru încălzire
	Gcal/an
	216.694
	220.267
	202.363
	191.107
	183.628

	
	MWh/an
	252.015
	256.171
	235.348
	222.257
	213.559

	- apă fierbinte pentru preparare acm
	Gcal/an
	108.560
	92.707
	79.183
	62.620
	50.436

	
	MWh/an
	126.255
	107.818
	92.090
	72.827
	58.657

	-  Abur tehnologic pentru industrie
	Gcal/an
	62.113
	37.629
	5.968
	0
	0

	
	MWh/an
	72.237
	43.763
	6.941
	0
	0


Evoluţia cantităţii de energie termică vândute (facturate) în perioada 2004-2008 este următoarea:

Tabel nr. 2.9 – 4  Evoluţia necesarului de energie termică la nivelul consumatorilor, după destinaţie

	Specificaţie
	UM
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Energie termică sub formă de apă fierbinte vândută (facturată) consumatorilor, total, din care:
	Gcal/an
	271.625
	258.875
	209.112
	181.092
	165.052

	
	MWh/an
	315.900
	301.072
	243.197
	210.610
	191.956

	  - pentru încălzire
	Gcal/an
	180965
	182193
	150300
	136399
	129486

	
	MWh/an
	210462
	211890
	174799
	158632
	150592

	  - pentru preparare apă caldă menajeră
	Gcal/an
	90661
	76682
	58811
	44694
	35565

	
	MWh/an
	105439
	89181
	68397
	51979
	41362

	Energie termică sub formă de abur tehnologic vândut consumatorilor, total
	Gcal/an
	4.372
	2.237
	266
	0
	0

	
	MWh/an
	5.085
	2.602
	309
	0
	0
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Fig 2.9 – 1 Evoluţia necesarului de energie termică după destinaţie

Tabel nr. 2.9 – 5  Evoluţia necesarului de energie termică la nivelul consumatorilor, după tipul                            consumatorilor

	Specificaţie
	UM
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Total energie termică vândută

din care:
	Gcal/an
	271625
	258875
	209112
	181092
	165052

	
	MWh/an
	315900
	301072
	243197
	210610
	191956

	        - Apartamente
	Gcal/an
	233271
	220686
	178540
	153789
	139796

	
	MWh/an
	271294
	256658
	207642
	178857
	162583

	        - Instituţii publice
	Gcal/an
	23807
	26616
	22623
	20855
	19429

	
	MWh/an
	27687
	30954
	26311
	24254
	22596

	        - Servicii
	Gcal/an
	14548
	11574
	7948
	6448
	5827

	
	MWh/an
	16919
	13460
	9244
	7499
	6777

	Evoluţie energie totală 

(raportată la anul 2004)
	%
	100,00%
	95,31%
	76,99%
	66,67%
	60,76%

	
	
	
	
	
	
	


[image: image41.emf]0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2004 2005 2006 2007 2008

Energia termica facturata (MWh/an)

Consumatori industriali

Institutii publice

Apartamente


Fig 2.9 – 2 Evoluţia necesarului de energie termică după tipul consumatorilor

Tabel nr. 2.9 – 6  Structura energiei termice sub formă de apă fierbinte vândute, după modul de racordare a consumatorilor
	Specificaţie
	UM
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Energia termică sub formă de apă fierbinte vândute din reteaua de transport
	Gcal/an
	16.877
	14.911
	10.869
	10.115
	8.470

	
	MWh/an
	19.628
	17.341
	12.641
	11.764
	9.851

	Energia termică sub formă de apă fierbinte vândute din reteaua de distribuţie
	Gcal/an
	254.749
	243.964
	198.242
	170.978
	156.581

	
	MWh/an
	296.273
	283.730
	230.555
	198.847
	182.104


Diferenţa dintre energia termică produsă şi cea vândută reprezintă pierderile din sistemul de transport şi distribuţie a căldurii (reţele şi puncte termice), după cum se poate observa din diagrama de mai jos:

[image: image67.png]


[image: image42.emf]0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2004 2005 2006 2007 2008

Energia termică sub

formă de apă fiernibte

produsă spre a fi livrată

(la limita centralei), total

Energie termică sub

formă de apă fierbinte

vândută (facturată)

consumatorilor, total


Fig 2.9 – 3 Evidenţierea pierderilor în sistemul de transport şi distribuţie

Din analiza datelor se observă o scădere semnificativă (de circa 40%) a căldurii produse şi livrate consumatorilor între anii 2004-2008. În timp ce producţia de abur a scăzut la 0 începând cu anul 2007, producţia de energie termică sub formă de apă fierbinte s-a redus cu circa 28%.

De menţionat că diminuarea căldurii livrate sub formă de apă fierbinte nu a fost egală; reducerea fiind de 15% la încălzire şi de 54% pentru apa caldă de consum. Dacă scăderea de 15% aferentă încălzirii este explicabilă prin debranşarea a 16% din apartamentele conectate, scăderea consumului de apă caldă se explică atât prin debranşări, cât şi prin montarea, în această perioadă, a debitmetrelor la consumatori, ceea ce a redus substanţial atât risipa, cât şi pierderile de apă.

Analiza evoluţiei intensităţii energiei termice pentru locuinţe, exprimată ca raport între cantitatea de energie termică vândută şi suprafaţa încălzită, în perioada 2004-2008, este prezentată în tabelul următor.

Tabelul nr. 2.9 - 7  Evoluţia intensităţii energiei termice pentru locuinţe în perioada 2004-2008

	Specificaţie
	UM
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Locuinţe
	nr.
	23.135
	22.332
	21.668
	20.973
	20.386

	Suprafaţa încălzită
	100 mp
	11.037
	10.619
	10.276
	9.920
	9.597

	Intensitate caldură

 
	MWh/apt
	7,81
	8,09
	6,89
	6,42
	6,26

	
	GJ/100 mp
	59,96
	62,07
	52,86
	49,29
	48,02


Această evoluţie a energiei termice anuale precum şi a intensităţii energiei termice a fost influenţată de condiţiile climatice şi de procesul de contorizare individuală şi de instalare de robinete termostatice.
În prezent, numărul apartamentelor fizice racordate la sistemul centralizat de alimentare cu căldură este de 20.497.

Suprafaţa utilă a apartamentelor fizice racordate la sistemul centralizat de alimentare cu căldură este de 961.522 m2
Numărul de persoane care locuiesc în prezent în apartamentele alimentate cu căldură din sistemul centralizat este 37.553.

Suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire aferentă apartamentelor este de 198.844 m2, cea aferentă locuinţelor individuale este de 390 m2, cea aferentă consumatorilor social-culturali este de 22.263 m2, iar cea aferentă agenţilor economici este de 7.613 m2.

În baza datelor transmise de Primăria oraşului Focşani şi de operatorul sistemului centralizat de alimentare cu energie termică CET ENET Focşani, s-a determinat necesarul orar de căldură aferent consumatorilor de căldură din municipiul Focşani, la nivelul actual.

Tabel nr. 2.9 – 8  Necesarul actual de energie termică

	Necesar de energie termică
	La nivelul consumatorilor

	
	Gcal/h
	MW

	- pentru încălzire
	74,49
	86,63

	- pentru preparare apă caldă menajeră
	5,81
	6,76

	Total
	80,3
	93,38


Necesarul orar la consumator la nivelul anului 2008 este de 80,3 Gcal/h (93,38 MW) din care 74,49 Gcal/h (86,63 MW) reprezintă necesarul pentru încălzire şi 5,81 Gcal/h (6,76 MW) reprezintă necesarul mediu pentru apa caldă de consum. Valoarea de 74,49 Gcal/h (86,63 MW) reprezintă necesarul de căldură pentru încălzire la temperatura exterioară de -18 0C. Această temperatură este întâlnită rar şi cu o durată anuală foarte mică, în general în ore neconsecutive.

2.10 Facilităţi existente şi performanţe actuale

2.10.1 Facilităţi pentru producţie

În prezent consumatorii din municipiul Focşani sunt alimentaţi cu energie termică în sistem centralizat. Sistemul centralizat este deţinut în proprietate 100% de către autoritatea locală şi este operat de SC ENET SA.

SC ENET SA este societate comercială pe acţiuni, şi are ca acţionar unic - Consiliul Local al municipiului Focşani, şi ca organ de conducere a societăţii Adunarea Generală a Acţionarilor. 

SC ENET SA are ca obiect de activitate producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică şi producerea de energie electrică.

Principalul achizitor de energie termică în Focşani este populaţia. Se achiziţionează energie termică sub formă de apă fierbinte pentru încălzire iarna şi sub formă de apă caldă pentru consum pe întreg anul.

Energia termică în SC ENET SA este produsă în cogenerare (cazane de abur şi turbine cu abur, contrapresiune) şi în cazanele de apă fierbinte (CAF-uri) .

Prezentare generală a SC ENET SA:

· 1970 s-a înfiinţat unitatea de producere a energiei termice, ca Centrala Termică de zonă în cadrul fostului Combinat de Prelucrare a Lemnului Focşani;

·  iunie 1984 a fost transformată în Centrala Electrică de Termoficare (CET) şi trecută în subordinea FRE Focşani;

· 6 februarie 1996 SC ENET SA FOCŞANI s-a înfiinţat prin desprindere din RENEL în baza Hotărârii Guvernului nr. 95/1995;

· 31 octombrie 2001, SC ENET SA a preluat activitatea de distribuţie a energiei termice de la regia locală CUP RA Focşani, pe baza unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Focşani.
Evoluţia energiei termice sub formă de apă fierbinte livrată la limita centralei în perioada 2004-2008 se prezintă în figura de mai jos.
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Fig 2.10 – 1 Producţia anuală de energie termică sub formă de apă fierbinte în perioada 2004÷2008
Evoluţia energiei termice sub formă de abur livrat la limta centralei în perioada 2004-2008 se prezintă în figura de mai jos
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Fig 2.10 – 2 Producţia anuală de energie termică sub formă de abur tehnologic în 2004÷2008

Curba clasată pe durata anului calendaristic a sarcinii termice la limita CET, corelată cu temperatura exterioară, se prezintă în figura de mai jos:
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Fig 2.10 – 3  Curba clasată a sarcinii termice la limita CET în perioada 2004÷2008

Sarcina termică medie pe durata calendaristică în perioada 2004-2008 este prezentată în tabelul următor:

Tabelul nr.2.10 – 1 Sarcina termică medie pe durata calendaristică
	
	UM
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Energie termică la limita CET
	MWh/an
	450508
	407751
	334379
	295085
	272216

	Durata calendaristica
	ore/an
	8520
	8352
	8736
	8688
	7968

	Raportate la D calend
	MWh
	52.9
	48.8
	38.3
	34.0
	34.2


Sarcina termică medie pe durata de funcţionare a centralei iarna, în perioada 2004-2008, determinată în baza duratei sezonului de furnizare a energiei termice pentru încălzire şi a înregistrărilor orare ale centralei, este prezentată în tabelul următor.

Tabelul nr.2.10 – 2 Sarcina termică medie pe durata sezonului de încălzire
	 
	UM
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Energie termică la limita CET
	MWh/an
	450508
	407751
	334379
	295085
	272216

	Durata sezon iarna
	ore/an
	4536
	4632
	4680
	4320
	4368

	Raportate la D calend
	MWh
	99.3
	88
	71.4
	68.3
	62.3


Se constată o reducere a sarcinii termice medii, datorate îndeosebi variaţiei climatice şi măsurilor de economisire a energiei.
Situaţia actuală privind echipamentele din SC ENET SA

SC ENET SA este în funcţiune de peste 39 de ani (din anul 1970).

În cele ce urmează sunt prezentate pe scurt caracteristicile principalelor instalaţii termomecanice (cazane, turbine, SRR, cazane de apă fierbinte, schimbătoare de căldură).

Toate cazanele din CET ENET Focşani sunt cu circulaţie naturală, fără supraîncălzire intermediară. Se disting două tipuri de cazane aflate în funcţiune:
· Pe gaz natural şi păcură: C1, C2 şi C3 


Tip CR 5/3 de fabricaţie Vulcan;

· Pe gaz natural: C4 şi C5 
 



Tip ID 513 de fabricaţie Vulcan.

Toate cele 5 cazane de abur debitează aburul produs pe o bară colectoare comună (bara de abur viu), din care sunt alimentate turbinele cu abur.

În centrală sunt în funcţiune 2 turbine cu abur – 2 TA x 4 MW. 

Principalele caracteristici ale cazanelor de abur sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul nr.2.10 – 3 Caracteristici principale ale cazanelor de abur

	Specificaţie
	UM
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5

	IMA din care face parte
	-
	IMA 1
	IMA 1
	IMA1
	NU este cazul

	Putere termică
	MWt
	20,6
	20,6
	20,6
	38,5
	38,5

	Tip combustibil
	-
	gaz natural
	gaz natural
	gaz natural
	gaz natural
	gaz natural

	
	
	păcură
	păcură
	păcură
	
	

	Termene de conformare
	
	
	
	
	
	

	- SO2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- NOx
	-
	31/12/10
	31/12/10
	31/12/10
	-
	-

	- pulberi
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	An PIF
	-
	1969 -1970
	1969 -1970
	1969 -1970
	1986
	1986

	Situaţia actuală
	-
	în funcţiune
	în funcţiune
	în funcţiune
	în funcţiune
	în funcţiune

	Parametrii nominali de proiect 
	
	
	
	
	
	

	- debit
	t/h
	20
	20
	20
	50
	50

	- presiune
	bar
	40
	40
	40
	40
	40

	- temperatură
	0C
	450
	450
	450
	450
	450

	- randament 
	%
	83,5
	83,5
	83,5
	91,8
	91,8

	Parametrii actuali disponibili 
	
	
	
	
	
	

	- debit
	t/h
	20
	20
	20
	50
	50

	- presiune
	bar
	40
	40
	40
	40
	40

	- temperatură
	0C
	450
	450
	450
	450
	450

	- randament
	%
	73
	73
	73
	85
	85


Termenele de conformare pentru SO2 sunt asumate în Planul de acţiune din Autorizaţia Integrată de Mediu. Nerespectarea acestor termene conduce, conform Legii 645, la suspendarea AIM după o perioadă de somaţie de 6 luni.

Datele privind starea tehnică a cazanelor de abur (numărul de ore de funcţionare, date privind reparaţiile capitale efectuate) sunt prezentate centralizat în tabelul următor.


Tabelul nr.2.10 – 4  Starea tehnică a cazanelor de abur

	Specificaţie
	UM
	C 1
	C 2
	C 3
	C 4
	C 5

	Numărul de ore de funcţionare de la PIF până la 31.12.2008
	ore
	130087
	122388
	111547
	97351
	92047



	
	
	
	
	
	
	

	Numărul de reparaţii capitale efectuate de la PIF până la 31.12.2008
	nr
	2
	2
	2
	2
	1

	Anul ultimei RK efectuate
	-
	1993
	1991
	1992
	2007
	1998


Se observă că cele cinci cazane de abur existente nu au depăşit durata normală de funcţionare.

Principalele lucrări de reparaţii efectuate la cazanele de abur, cu ocazia ultimei reparaţii capitale, sunt următoarele:

· C1 - înlocuire ecrane economizor;

· C2 - înlocuire ecrane economizor;

· C3 - înlocuire ecrane economizor;
· C4 - înlocuire pereţi membrană, convectiv;
· C5 - înlocuire pereţi membrană, convectiv.
Principalele caracteristici ale turbinelor cu abur sunt prezentate în tabelul următor.


Tabelul 2.10 – 5  Caracteristici principale ale turbinelor cu abur

	Identificare TA
	-
	TA 1
	TA 2

	Tip
	-
	AKTP 4
	AKTP 4

	
	
	contrapresiune
	contrapresiune

	
	
	 priză reglabilă
	priză reglabilă

	An PIF
	-
	1986
	1986

	Situaţia actuală
	 
	în funcţiune
	în funcţiune

	Putere electrică
	MW
	4
	4


Datele privind starea tehnică a turbinelor cu abur (numărul de ore de funcţionare, date privind reparaţiile capitale efectuate) sunt prezentate centralizat în tabelul următor.

Tabelul nr.2.10 – 6  Starea tehnică a turbinelor cu abur

	Identificare TA
	-
	TA 1
	TA 2

	Numărul de ore de funcţionare de la PIF până la 31.12.2008
	ore
	106249
	105234

	Numărul de reparaţii capitale efectuate
	nr
	1
	1

	Anul ultimei RK efectuate
	-
	2003
	1995

	Data efectuării ultimei reabilitări / modernizări
	-
	2008
	2008


Se constată că TA1, TA2 nu au depăşit durata normală de funcţionare.

Principalele lucrări de reparaţii efectuate la turbinele cu abur, cu ocazia ultimei reparaţii capitale, sunt următoarele:

· TA1 – lucrări rotor, ventil închidere rapidă.

· TA2 – lucrări rotor, diafragmă.
La turbinele cu abur s-a mai intervenit de-a lungul timpului, astfel:

· TA1 – 2008 – Modernizare REH la TA şi modernizarea excitaţiei le generatoare;
· TA2 – 2008 – Modernizare REH la TA şi modernizarea excitaţiei le generatoare.

Cele 6 cazane de apă fierbinte (CAF-uri) din centrală au fost puse în funcţiune în interval larg de timp şi au puteri termice şi caracteristici tehnice diferite.

Tabelul nr.2.10 – 7  Caracteristici principale ale cazanelor de apă fierbinte

	Specificaţie
	UM
	CAF1
	CAF2
	CAF4
	CAF3
	CAF5
	CAF6

	IMA din care face parte
	-
	NU este cazul
	IMA 2
	NU este cazul

	Putere termică 
	MWt
	30
	30
	30
	61
	129
	129

	Tip combustibil
	-
	gaz natural
	gaz natural
	gaz natural
	gaz natural
	păcură
	păcură

	
	
	păcură
	păcură
	păcură
	păcură
	
	

	Termene de conformare
	
	
	
	
	
	
	

	- SO2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- NOx
	-
	-
	-
	-
	31/12/10
	-
	-

	- pulberi
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	An PIF
	-
	1974
	1976
	1976
	1976
	1981
	1981

	Situaţia actuală
	-
	în funcţiune
	în funcţiune
	în funcţiune
	în funcţiune
	în conservare
	în conservare

	Parametrii nominali de proiect 
	
	
	
	
	
	
	

	- capacitate termică
	Gcal/h
	25
	25
	25
	50
	100
	100

	- debit apă prin CAF
	t/h
	312
	312
	312
	620
	3270
	3270

	- temperatură apă intrare
	0C
	70
	70
	70
	70
	120
	120

	- temperatură apă ieşire
	0C
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	- randament 
	%
	92
	92
	92
	90
	91.2
	91.2

	Parametrii actuali disponibili 
	
	
	
	
	
	
	

	- capacitate termică
	Gcal/h
	25
	25
	25
	50
	100
	100

	- debit apă prin CAF
	t/h
	312
	312
	312
	620
	3270
	3270

	- temperatură apă intrare
	0C
	70
	70
	70
	70
	120
	120

	- temperatură apă ieşire
	0C
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	- randament 
	%
	80
	80
	80
	80
	80
	80


Datele privind starea tehnică a cazanelor de apă fierbinte (numărul de ore de funcţionare, date privind reparaţiile capitale efectuate) sunt prezentate centralizat în tabelul următor.

Tabelul nr.2.10 – 8  Starea tehnică a cazanelor de abur

	Specificaţie
	UM
	CAF 1
	CAF 2
	CAF 4
	CAF 3
	CAF 5
	CAF 6

	Numărul de ore de funcţionare de la PIF până la 31.12.2008
	ore
	67995
	82660
	59944
	121655
	5482
	11714

	Numărul de reparaţii capitale efectuate de la PIF până la 31.12.2008
	nr
	2
	3
	-
	3
	-
	-

	Anul ultimei RK efectuate
	-
	1993
	2007
	2004
	2008
	1999
	-


Se observă că cele şase cazane de apă fierbinte existente nu au depăşit durata normală de funcţionare.

Principalele lucrări de reparaţii efectuate la cazanele de apă fierbinte, cu ocazia ultimei reparaţii capitale, sunt următoarele:

· CAF1 - înlocuire ecrane, convectiv;

· CAF2 - înlocuire ecrane ;

· CAF3 - înlocuire convectiv, montare arzătoare cu NOx redus;
· CAF4 - înlocuire ecrane, convectiv;
· CAF5 - înlocuire convectiv.
În centrală există 3 schimbătoare de căldură în plăci abur-apă, de tip CPL 50/250 placi AISI 316/PED ALFA LAVAL, alimentate cu abur de presiune 1 bar Şi temperatura 180 °C, denumite schimbătoare de căldură de bază (BB = boiler de bază). 

Situaţia actuală privind schimbătoarele de căldură abur-apă este următoarea:

Tabelul nr.2.10 – 9  Caracteristici principale ale schimbătoarelor de căldură abur-apă de bază

	Specificaţie
	UM
	BB 1
	BB 2
	BB 3

	Regim funcţionare
	-
	bază
	bază
	bază

	An PIF
	an
	2004
	2004
	2008

	Capacitatea termică instalată
	Gcal/h
	21.7
	21.7
	21.7

	Capacitatea termică disponibilă
	Gcal/h
	21.7
	21.7
	21.7

	
	
	
	
	


Tabelul nr.2.10 – 10  Starea tehnică a schimbătoarelor de căldură abur-apă de bază

	Identificare SC
	-
	BB1
	BB2
	BB3

	Numărul ore de funcţionare de la PIF până la 31.12.2008 
	ore
	35625
	35985
	1509

	Anul ultimei RK efectuate
	-
	-
	-
	-

	Lucrări de reabilitare / modernizare efectuate
	- 
	-
	-
	-

	Starea tehnică actuală (scurtă apreciere)
	-
	Stare foarte bună
	Stare foarte bună
	Stare foarte bună


Sistemul de mentenanţă

Sistemul de mentenanţă utilizat de SC ENET SA Focşani are ca bază legală Ordinul ANRE nr. 35/2002 pentru aprobarea “Regulamentului de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă.” De asemenea, se utilizează Procedura operaţionale privind planificarea anuală a lucrărilor de mentenanţă, cod PO-EO-01-001.

În cadrul centralei se aplică ambele categorii de lucrări de mentenanţă : mentenanţa preventivă şi mentenanţa corectivă, punându-se accentul pe realizarea unui raport eficient între cele două tipuri de mentenanţă. În general, criteriile care se au în vedere la stabilirea activităţilor prioritare de mentenanţă sunt : starea tehnică, numărul de ore de funcţionare, durata de staţionare în reparaţie, costul reparaţiei, programul de funcţionare al centralei, perioadele de opriri ale unor agregate pentru diverse alte cauze, funcţionarea sistemului de termoficare, necuprinderea în program a instalaţiilor cu grad scăzut de utilizare, lucrările de reparaţii de reabilitare, lucrările necesare pentru protecţia mediului, pentru protecţia muncii şi pentru paza si stingerea incendiilor, lucrările de modernizare şi de retehnologizare.

Există un Program de asigurare a mentenanţei elaborat în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 35/2002 care are ca obiective alimentarea continuă şi de calitate cu energie electrică şi termică a consumatorilor, reducerea numărului şi a duratelor opririlor accidentale, reducerea duratelor opririlor pentru reparaţii planificate, creşterea siguranţei în funcţionarea instalaţiilor, în condiţii de asigurare a securităţii personalului şi protecţie a mediului, reducerea numărului şi a costurilor intervenţiilor corective, reducerea numărului de erori de execuţie sau refaceri de activităţi şi reducerea, pe ansamblu, a costurilor activităţii de mentenanţă.

În cadrul societăţii desfăşoară activităţi de mentenanţă mai mulţi executanţi:

· personalul secţiilor de exploatare pentru încercările şi verificările profilactice;

· personalul propriu de reparaţii la lucrările executate cu forţe proprii;

· executanţi terţi care efectuează lucrări pe baza contractelor de rezultate încheiate în urma derulării unor proceduri de achiziţie publică.

Activitatea de mentenanţă se execută pe bază de proceduri, fişe tehnologice de reparaţie, nomenclatoare de lucrări şi operaţii sau, atunci când este cazul, pe baza proiectelor întocmite de proiectanţi autorizaţi.

Lucrările de mentenanţă se împart în patru mari categorii, după cum urmează:

· Lucrări de nivelul 1 - lucrări şi operaţii simple, de volum redus, necesare pentru menţinerea unor subansambluri şi elemente componente ale acestora într-o stare corespunzătoare din punct de vedere tehnic, în scopul prevenirii unor uzuri premature, deteriorări sau accidente. Exemple: reglaje simple, etalonări, înlocuiri de mici componente (de exemplu becuri, siguranţe), înlocuiri standard la instalaţii electrice şi de automatizare, lucrările minore (de exemplu: ungere, completare de fluide de ungere), control în instalaţii.

· Lucrări de nivelul 2 - lucrări considerate critice pentru a asigura funcţionarea normală a instalaţiilor până la executarea lucrărilor de nivelul 3. Aceste lucrări presupun de regulă întreruperea funcţionării, o demontare parţială şi executarea reparaţiilor. În această categorie de lucrări se includ: lucrări de reparaţii minore la echipamente mecanice complexe, reglaje generale, alinieri, examinări, operaţii de mentenanţă preventivă şi operaţii de mentenanţă corectivă care se încadrează la acest nivel.
· Lucrări de nivelul 3 – ansamblu de lucrări executate în vederea restabilirii potenţialului funcţional şi de fiabilitate al instalaţiilor, pentru o perioadă determinata de ore de funcţionare, la un nivel comparabil cu cel iniţial confirmat prin recepţia definitivă. Aceste lucrări presupun utilizarea unor tehnici sau tehnologii speciale, demontarea parţială sau completă, executarea reparaţiilor pentru eliminarea defectelor constatate şi înlocuirea componentelor îmbătrânite chiar dacă acestea mai sunt în stare de funcţionare. În această categorie de lucrări se includ toate lucrările de mentenanţă preventivă şi/sau mentenanţă corectivă necesare restabilirii potenţialului de funcţionare la parametrii prescrişi. Exemple: reparaţii mori-ventilator, ventilatoare aer, ventilatoare gaze arse, pompe alimentare, schimbătoare de căldură, miezuri de boilere, înlocuire benzi şi role la benzile de transport cărbune, rebobinări motoare electrice.

·  Lucrări de nivelul 4 (reabilitare sau reparaţiile cu cel mai mare grad de complexitate)  -  ansamblul de lucrări de mentenanţă complexe efectuate asupra instalaţiilor prin care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, se restabileşte starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă.  Reabilitarea poate include şi un volum limitat de lucrări cu atribute de modernizare. 

Aceste lucrări nu conduc la obţinerea de venituri suplimentare substanţiale şi nu reduc substanţial cheltuielile de exploatare sau/şi mentenanţă.
2.10.2 Combustibili

Combustibilii utilizaţi de SC ENET SA Focşani sunt gazele naturale şi păcura.

Gaze naturale

Gazul natural este achiziţionat în baza contractului încheiat cu S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. Bucureşti. Gazul natural este transportat de la staţia de reglare-măsură, amplasată la poarta nr. 2 a S.C. Mopaf S.A. Focşani, printr-o conductă cu diametru de 600 mm, amplasată pe estacadă supraterană, până la zona cazanelor de apă fierbinte şi abur.

Gazul natural este furnizat la un debit de 11.000 Nmc/h şi la o presiune disponibilă de 0.8-2.0 bar.

Măsurarea gazelor naturale se realizează cu ajutorul unui contor. 

Păcură

Păcura pentru funcţionarea centralei este livrată de la rafinăriile şi furnizorii din ţară.

Păcura este livrată la S.C. ENET S.A. Focşani, în vagoane cisternă, care sunt descărcate pe rampa de descărcare.

Centrala este alimentată cu păcură cu ajutorul cisternelor C.F.R. Descărcarea se face la rampa de descărcare care este prevăzută cu rigole pentru colectarea scurgerilor accidentale de păcură.

Rezervoarele de stocare a păcurii sunt metalice, au o izolaţie termică din vată de sticlă şi sunt prevăzute cu o împrejmuire de beton pentru împiedicarea scurgerilor accidentale. Păcura este arsă în cazan prin pulverizare cu abur.

Caracteristici medii ale păcurii utilizate sunt:

· PCi = min. 9200 – 9800 kcal/kg 

· Sulf max 1%
Măsurarea cantităţii de păcură se realizează de către furnizor.
2.10.3  Sistemele de transport şi distribuţie

Conductele aferente reţelelor de transport şi distribuţie au o vechime de 20-40 de ani, sunt uzate fizic şi moral şi se impune urgent înlocuirea lor.

A fost iniţiat un program de reabilitare. Cu toate acestea, până în prezent s-au reabilitat doar 3,25 km (reprezentând 1,86%) din reţelele de distribuţie. Din acest motiv, pierderile de căldură în reţele sunt încă mari (8,6% în reţelele de transport şi 23,8% în reţelele de distribuţie), ca şi pierderile de agent termic. În total, peste 32% din căldura produsă în sursă se pierde în reţelele de transport şi distribuţie a căldurii.

A. Sistemul de transport al căldurii

Reţelele termice primare asigură transportul apei fierbinţi de la CET la punctele termice. 

Sistemul de transport al energiei termice este o reţea bitubulară de tip arborescent, având o lungime de traseu de 23,211 km, din care 18,832 km (81%) amplasată subteran în canale nevizitabile şi 4,389 km (19%) amplasată suprateran. Reţelele termice primare au diametre cuprinse între Dn 50 şi Dn 500 mm şi sunt compuse din conducte clasice.

În tabelul următor este prezentată structura reţelei primare de transport, (diametre şi lungimi de traseu).

	Dn
	L [m]
	Amplasare

	500
	1.482
	subteran

	500
	1.450
	suprateran

	400
	650
	subteran

	400
	37
	suprateran

	300
	3.671
	subteran

	300
	1.468
	suprateran

	250
	3.291
	subteran

	250
	438
	suprateran

	200
	3.476
	subteran

	200
	390
	suprateran

	150
	2.867
	subteran

	150
	56
	suprateran

	125
	773
	subteran

	100
	1.047
	subteran

	100
	270
	suprateran

	80
	685
	subteran

	80
	280
	suprateran

	65
	350
	subteran

	50
	540
	subteran

	Total
	23.211
	


Până în prezent nu s-au iniţiat nici un fel de lucrări de reabilitare a reţelelor termice primare.

În tabelul de mai jos sunt prezentate pierderile de căldură şi de agent termic în conductele de transport al căldurii, înregistrate în anii 2006-2008:

Tabelul nr. 2.10 – 11  Pierderile orare / anuale în reţelele de transport

	Pierderi de căldură
	UM
	2006
	2007
	2008

	- Pierderi orare de căldură 
	
	
	
	

	iarna (ianuarie-aprilie + octombrie-decembrie)
	Gcal/h
	6
	4
	3

	
	MW
	7,0
	4,7
	3,5

	vara  (mai-septembrie)
	Gcal/h
	3
	3
	2

	
	MW
	3,5
	3,5
	2,3

	· Pierderi anuale de căldură (apă fiebinte), total 

din care:        
	Gcal/an
	37.878
	25.011
	20.117

	
	MWh/an
	44.052
	29.088
	23.396

	iarna (ianuarie-aprilie + octombrie-decembrie)
	Gcal/an
	27.510
	15.838
	13.382

	
	MWh/an
	31.994
	18.420
	15.563

	vara  (mai-septembrie)
	Gcal/an
	10.368
	9.183
	6.735

	
	MWh/an
	12.058
	10.680
	7.833

	Pierderi de agent termic
	UM
	2006
	2007
	2008

	- Pierderi orare de agent termic, maxim
	m3/h
	30
	20
	20

	iarna (ianuarie-aprilie + octombrie-decembrie)
	m3/h
	30
	20
	20

	vara  (mai-septembrie)
	m3/h
	10
	10
	8

	- Pierderi anuale de agent termic, totale

din care:
	m3/an
	64.433
	38.760
	37.680

	iarna (ianuarie-aprilie + octombrie-decembrie)
	m3/an
	50.379
	23.160
	25.100

	vara  (mai-septembrie)
	m3/an
	14.054
	15.600
	12.580


B. Reţelele termice de distribuţie

Reţelele termice secundare asigură distribuţia agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum de la punctele termice la consumatori. 

Reţelele de distribuţie sunt sisteme arborescente, având o lungime totală de traseu de 59,083 km, fiind alcătuite din conducte de încălzire (bitubular) şi conducte de distribuţie a apei calde de consum (monofilar). Diametrele sunt cuprinse între Dn32 şi Dn300 pentru conductele de încălzire şi între 1” şi 4” pentru conductele de apă caldă de consum şi recirculare. Conducte de recirculare a apei calde de consum există doar la porţiunile de reţele reabilitate – cele aferente PT14 şi PT69, şi parţial la cele aferente PT17 şi PT53.

Conductele de distribuţie au fost reabilitate în proporţie de 1,86% (3,25 km), în sistem preizolat. În prezent sunt în curs de reabilitare 3,21 km reţele de distribuţie tot în sistem preizolat, lucrări care se vor finaliza în cursul anului 2009. Există proiect pentru toate fazele (Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, Documentaţie pentru atribuirea lucrărilor de intervenţii şi Detalii de execuţie) aferent modernizării şi reabilitării reţelelor de distribuţie a energiei termice din Municipiul Focşani, aprobat prin HCL nr. 146/276/21.12.2004.

Principalele probleme care afectează funcţionarea reţelelor de distribuţie sunt următoarele:

· temperatura scăzută a apei calde de consum în perioadele cu consum redus, datorită lipsei conductelor de recirculare a apei calde de consum;

· conductele sunt afectate de coroziune, fisurile conduc la pierderi importante de agent termic,

· porţiunile neizolate de conductă şi izolaţia necorespunzătoare (umedă, tasată) cauzează pierderi mari de căldură şi corodarea părţii exterioare a conductelor;

· canalele termice sunt parţial inundate, apa provenită din avarii sau infiltraţii nu se evacuează la canalizare,

· frecventele avarii la conductele amplasate în subsolurile blocurilor conduc uneori la inundarea totală a subsolurilor, distrugerea izolaţiilor şi corodarea conductelor; în momentul actual izolaţiile conductelor din subsolurile blocurilor sunt distruse în proporţie de 80%.

În tabelul de mai jos sunt prezentate pierderile de căldură şi de agent termic în conductele de distribuţie, în anii 2006-2008:

Tabelul nr. 2.10 – 12  Pierderile orare / anuale în reţelele de distribuţie (inclusiv în PT)

	Pierderi de căldură
	UM
	2006
	2007
	2008

	- Pierderi orare de căldură 
	
	
	
	

	iarna (ianuarie-aprilie + octombrie-decembrie)
	Gcal/h
	6
	9
	9

	
	MW
	7,0
	10,5
	10,5

	vara  (mai-septembrie)
	Gcal/h
	3
	2
	2

	
	MW
	3,5
	2,3
	2,3

	· Pierderi anuale de căldură (apă fiebinte), total 

  (inclusiv cele din PT)

  din care:            
	
	2006
	2007
	2008

	
	Gcal/an
	34.557
	47.613
	48.896

	
	MWh/an
	40.190
	55.374
	56.866

	iarna (ianuarie-aprilie + octombrie-decembrie)
	Gcal/an
	26.791
	41.295
	43.540

	
	MWh/an
	31.158
	48.026
	50.637

	vara  (mai-septembrie)
	Gcal/an
	7.766
	6.318
	5.356

	
	MWh/an
	9.032
	7.348
	6.229

	Pierderi de agent termic
	UM
	2006
	2007
	2008

	- Pierderi orare de agent termic 
	
	
	
	

	iarna (ianuarie-aprilie + octombrie-decembrie)
	mc/h
	17
	11
	8

	vara  (mai-septembrie)
	mc/h
	1
	1
	1

	- Pierderi anuale de agent termic, totale

din care:
	m3/an
	85 834
	55 626
	43 112

	iarna (ianuarie-aprilie + octombrie-decembrie)
	mc/h
	82.521
	51.934
	40.036

	vara  (mai-septembrie)
	mc/h
	3.313
	3.692
	3.076


C. Punctele termice
În staţiile de transformare a energiei termice (punctele termice), energia termică este adusă la parametrii de debit, temperatură şi presiune necesari la punctele de utilizare. Energia termică este transferată de la agentul termic primar la cel secundar (agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum) prin intermediul schimbătoarelor de căldură.

În municipiul Focşani sunt racordate la sistem un număr de 57 puncte termice, concesionate S.C. ENET S.A. Focşani. Punctele termice au o capacitate totală instalată de 145,322 Gcal/h (169,01 MW) pentru încălzire şi 80,801 Gcal/h (93,972 MW) pentru apă caldă de consum.

Schema de funcţionare a punctelor termice este schema cu racordare indirectă a instalaţiilor de încălzire la reţeaua primară, prin intermediul schimbătoarelor de căldură, şi prepararea apei calde de consum în 2 trepte serie. 22 de puncte termice au fost reabilitate între anii 2001-2008. De menţionat că pompele de circulaţie a agentului termic pentru încălzire sunt pompe cu turaţie constantă, fiind necesară instalarea de convertizoare de frecvenţă. Punctele termice noi sunt automatizate, fiind dotate cu echipamente de reglare a debitului pe circuitul primar, în scopul reglării temperaturii agentului termic pentru încălzire în funcţie de temperatura exterioară şi a temperaturii apei calde de consum la o valoare constantă de 60˚C.

Punctele termice modernizate sunt dotate cu echipamentele şi accesoriile necesare transmiterii informaţiilor la distanţă în timp real şi sunt integrate într-un sistem dispecer.

Echipamentele instalate în punctele termice sunt următoarele:

· schimbătoare de căldură pentru încălzire şi pentru apă caldă de consum;

· pompe cu turaţie constantă;

· sistem de expansiune;

· instalaţie de umplere şi adaos în circuitul secundar pentru compensarea pierderilor de agent termic;

· aparatură de măsură şi control a parametrilor agenţilor termici (temperatură şi presiune);

· contoare de energie termică.

Există proiect pentru toate fazele (Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, Documentaţie pentru atribuirea lucrărilor de intervenţii şi Detalii de execuţie) aferent modernizării punctelor termice din Municipiul Focşani, aprobat prin HCL nr. 152/29.08.2007.

2.10.4 Instalaţii la consumatori

Sistemul de termoficare al oraşului Focşani a fost realizat între anii 1969-1973 şi s-a dezvoltat ulterior până în anul 1986, pe măsura apariţiei unor noi consumatori urbani, în cea mai mare parte blocuri de locuinţe şi clădiri social-culturale. Din numărul total de apartamente de 29.405 existente în Municipiul Focşani, în prezent mai sunt branşate la sistemul centralizat de alimentare cu căldură 20.497 apartamente, ceea ce reprezintă circa 70%.

În prezent, consumatori finali beneficiari ai serviciului de alimentare centralizată cu căldură din municipiul Focşani sunt:

· 20.497 apartamente (din 29.405 - total apartamente construite în oraş)

· 21 de locuinţe individuale (case)

· instituţii şi alţi consumatori social-culturali (şcoli, grădiniţe, cămine, creşe, biserici, unităţi militare, spitale, policlinici, biblioteci)

· agenţi economici.

· Contorizarea la branşament

Prin introducerea contorizării la branşament, consumatorul plăteşte numai energia termică efectiv consumată, fără a plăti şi pierderile din sistem. Un efect important este acela că furnizorul este direct interesat să micşoreze pierderile din sistem prin mentenanţă, lucrări de reparaţii şi reabilitări.

În oraşul Focşani, gestiunea livrării agentului termic la nivel de branşament consumator (scară de bloc) pentru consumatorii racordaţi la sistemul centralzat s-a realizat prin montarea contoarelor de energie termică pe circuitele de încălzire şi apă caldă de consum:

· pentru încălzire la 1.453 scări de bloc

· pentru apă caldă de consum la 1.451 scări de bloc.

· Instalaţii interioare în clădiri

Fondul locativ racordat la sistemul centralizat de alimentare cu căldură are o vechime de peste 20 de ani, instalaţiile interioare de încălzire şi distribuţie a apei calde de consum au un grad înalt de uzură. Instalaţiile existente în blocuri sunt alcătuite în general din conductă principală de distribuţie orizontală, montată în subsolul tehnic sau într-un canal termic amplasat sub cota sistematizată a terenului, şi coloane verticale prin care agentul termic şi apa caldă de consum se distribuie la consumatori. Conductele de distribuţie din subsol / canal termic sunt termoizolate cu vată minerală, protejată la exterior cu carton bitumat. Termoizolarea este realizată fie separat pentru conductele de tur şi retur, fie în soluţia ambele conducte în aceeaşi izolaţie. Corpurile de încălzire din apartamente sunt confecţionate în majoritatea cazurilor din fontă (în spaţiile de locuit) sau din oţel (în bucătării şi în spaţiile comune). Capacitatea reală de transfer de căldură a corpurilor de încălzire este în general redusă cu 15-20% comparativ cu capacitatea proiectată, datorită gradului ridicat de colmatare şi murdărire.

Instalaţiile interioare de încălzire au fost concepute pentru a funcţiona cu debit constant. În prezent, în 310 scări de bloc s-au montat robineţi termostatici la corpurile de încălzire, pentru reglarea debitului de agent termic. Pe conductele de branşament nu sunt însă montate regulatoare de presiune diferenţială şi nici robinete de echilibrare. Diafragmele fixe amplasate pe conductele de distribuţie a agentului termic şi care erau menite să realizeze echilibrarea hidraulică a sistemului în condiţiile de funcţionare cu debit fix sunt fie dezafectate, fie au secţiunea de trecere parţial colmatată, conducând la stabilirea unui regim de debite şi presiuni complet diferit de cel proiectat. Dotarea corpurilor de încălzire cu robinete termostatate produce perturbaţii hidraulice în reţea, dată fiind lipsa celorlalte organe de reglaj hidraulic menţionate. De asemenea, prin acţionarea robinetelor cu cap termostatic se modifică modulul de rezistenţă hidrodinamică şi, în consecinţă, caracteristica reţelei, modificându-se punctul de funcţionare al pompelor cu turaţie fixă din punctul termic şi conducând la regimuri hidraulice în care pompele funcţionează cu randamente scăzute. Dotarea apartamentelor cu sisteme individuale de reglare a temperaturii interioare impune adaptarea instalaţiilor la regimul de funcţionare cu debit variabil, astfel încât regimul hidraulic al sistemului să nu fie afectat, iar randamentul de funcţionare a pompelor de circulaţie să nu fie diminuat. În consecinţă, este absolut necesară dotarea pompelor din punctele termice cu convertizoare de frecvenţă sau instalarea de pompe cu turaţie variabilă pe circuitul de încălzire.

· Contorizarea la nivel de apartament

Potrivit legislaţiei în vigoare, este obligatorie montarea repartitoarelor de costuri în apartamentele racordate la sisteme de încălzire centralizate, cu distribuţie verticală, activitate  care va trebui încheiată până la 30 septembrie 2009, costurile fiind suportate de proprietarii apartamentelor (HG 933/2004 modificată prin HG 609/2007). În oraşul Focşani, în apartamentele din 310 scări s-au montat repartitoare de costuri pentru încălzire, şi în apartamentele din 520 de scări s-au montat debitmetre pentru apa caldă de consum.
2.10.5 Eficienţa energetică în clădiri

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor constituie o preocupare majoră la nivel european şi naţional. Consumul energetic al clădirilor are o pondere însemnată în consumul energetic total al Uniunii Europene şi al României, iar potenţialul de reducere a consumurilor energetice prin reabilitarea termică a clădirilor este important (de circa 40%).

Reabilitarea termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente este parte integrantă a politicii energetice a României şi se realizează prin soluţii tehnice şi măsuri care conduc la scăderea consumurilor energetice şi de combustibil, scăderea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum, îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie. Creşterea performanţei energetice a clădirilor este parte a acquis-ului comunitar, cerinţă a Directivei 91/2002/CE privind performanţa energetică a clădirilor, preluată în legislaţia română prin Legea nr. 372/2005 şi a Directivei 2006/32/EC privind realizarea unei rate anuale de economie de energie de 1% în următorii 9 ani. În România, MDRL este autoritate pentru control şi supraveghere la nivel naţional pentru eficienţa energetică în clădiri.

OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe stabileşte lucrările de intervenţie pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950—1990, etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari.

Lucrările de intervenţie se realizează în baza următoarelor programe privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe:

· programul local multianual, fundamentat şi elaborat de autorităţile administraţiei publice locale, pe baza contractelor de mandat încheiate cu asociaţiile de proprietari;

· programul naţional multianual, elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în baza programelor locale.

Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie se asigură astfel:

· 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;

· 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite;

· 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.
Consumul de căldură aferent încălzirii şi preparării apei calde de consum caracteristic clădirilor de locuit din România este mult superior valorilor caracterizând clădiri din Uniunea Europeană situate în zone cu caracteristici climatice similare. Consumurilor energetice ridicate le corespund degajări importante de noxe, în special gaze cu efect de seră. Consumul ridicat de energie termică se datorează în principal:

· pierderilor mari de energie termică datorate performanţe termice slabe a învelişului clădirii,

· supra-consum din cauza lipsei de stimulente pentru economisirea de energie (contorizarea individuală),

· supraîncălzire din cauza lipsei robinetelor termostatate la corpurile de încălzire,

· consum excesiv de apă caldă de consum, datorită lipsei recirculării.

La nivelul clădirilor se impun două activităţi obligatorii:

· optimizarea consumului de utilităţi la nivelul consumatorului, prin:

· reabilitarea anvelopei clădirilor (izolarea termică a elementelor de construcţie opace şi generalizarea dotării cu geamuri termoizolante)

· controlul şi reglarea consumului de căldură la nivelul instalaţiilor din clădiri;

· contorizarea consumului de căldură la nivelul consumatorilor.

Reabilitarea anvelopei unei clădiri constă în:

· izolarea termică a pereţilor exteriori ai blocului;

· înlocuirea ferestrelor întregului bloc şi a uşilor exterioare existente cu unele superioare calitativ, care vor izola mai bine fiecare încăpere;

· termo-hidroizolarea acoperişurilor sau a terasei/termoizolarea planşeului de peste ultimul nivel, în cazul şarpantei;

· izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter;

· lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

În oraşul Focşani, fondul locativ este vechi, construit în cea mai mare parte înainte de 1989. Clădirile colective (blocurile de locuinţe) se caracterizează printr-o eficienţă energetică scăzută, întrucât nu s-au realizat lucrări majore de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor. Deşi a existat această preocupare, până în acest an nu s-a realizat decât reabilitarea termică a unui singur bloc. În unele cazuri, proprietarii apartamentelor şi-au izolat pereţii exteriori sau şi-au instalat ferestre termoizolante. Aceste măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice au fost individuale şi sporadice, nu s-a avut în vedere ansamblul clădirii, eliminarea punţilor termice, termoizolarea plaşeelor peste subsoluri şi a celor peste ultimul nivel (terasă), măsuri de prevenire a apariţiei condensului, refacerea faţadelor. Abia în acest an au fost alocate fonduri pentru reabilitarea termică a 6 blocuri de locuinţe, prin Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe.

2.11 Suficienţa datelor

În tabelul următor este prezentată o sinteză privind disponibilitatea şi calitatea datelor care au stat la baza analizei din acest capitol.

Tabelul nr.2.11 - 1 Sinteza privind suficienţa datelor

	Data
	Sursa de informaţie
	Apreciere

	Date privind caracteristicile naturale ale zonei, economia, zone protejate
	Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti – ediţia 2008;

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est;

Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional;

Cod de proiectare seismică – Prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P100-1/2006;
	Date sunt disponibile, oficiale şi actuale.

	Infrastructura
	Date istorice de exploatare a SC ENET SA Focşani;

Documente oficiale ale SC ENET SA Focşani;
	Date disponibile şi actuale.

	Evaluarea socio-economcă
	Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti – ediţia 2008;

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud -Est;

Banca Naţională a României, IMF World Economic Outlook Database;

Primaria Focşani;
	Date sunt disponibile, oficiale şi actuale.

	Evaluarea cadrului legislativ şi instituţional
	Legislaţie naţională şi UE
	Date sunt disponibile, oficiale şi actuale.

	Resurse energetice
	Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020;

Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti – ediţia 2008;
Agenţia Română pentru Conservarea Energiei – 2006;
	Date sunt disponibile, oficiale şi actuale.

	Impactul asupra mediului
	Autorizaţia Integrată de Mediu şi Planul de Acţiune;
Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi  - Raportului privind starea factorilor de mediu în judeţul Vrancea  în anul 2008;

Ordinul MMGA nr. 351/ 2007 privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii Sud-Est în liste;
	Date sunt disponibile, oficiale şi actuale.

	Necesarul actual de energie termică
	Date istorice de exploatare a SC ENET SA Focşani;

Normative de proiectare;
	Au fost verificate înregistrările anuale şi orare, pe ultimii 5 ani. 

	Facilităţi existente
	Date istorice de exploatare a SC ENET SA Focani ;
	Date disponibile şi actuale.


2.12 Concluzii

Municipiul Focşani, situat în judeţul Vrancea, regiunea Sud-Est, are o populaţie de peste 98000 locuitori şi se află la intersecţia căilor de comunicaţie rutieră şi feroviară europene, fiind străbătut de coridorul feroviar nr. 9 (Helsinki-Moscova-Chişinău-Bucureşti-Plodviv).

Regiunea de Dezvoltare Sud-Est este considerată o regiune în curs de dezvoltare care poate atinge rezultate economice însemnate, totuşi, încă are probleme în legătură cu discrepanţele dintre mediul urban şi rural precum şi probleme de coeziune socio-economică.

Activitatea economică predominantă a municipiului o constituie sectorul comerţului, domeniul serviciilor, sectorul de producţie / industrial, domeniul construcţiilor, transportul local, turism şi sectorul agricol. În ceea ce priveşte activităţile de export, o dezvoltare considerabilă a afacerilor a fost raportată de industria textilă.

În ceea ce priveşte industria vinului, din cele 16 mari firme de vinificaţie din România, 3 sunt localizate în judeţul Vrancea, lucru care reflectă puternica reprezentare a potenţialului vinicol în această zonă. 

În ultimii ani, rata şomajului în judeţul Vrancea a inregistrat o creştere, ajungând la 5,7% în luna martie 2009, cu valori sub media la nivel naţional. Câştigul salarial mediu net, din regiunea Sud – Est se situează sub media la nivel naţional (972 lei).

Ariile protejate din judeţul Vrancea totalizează cca 50 000 ha
Cadrul administrativ şi instituţional este bine definit.

Cadrul legislativ urmăreşte alinierea la politicile UE.

În conformitate cu Ordinul MMGA nr. 347/ 2007 privind aprobarea încadrării în liste a localităţilor din cadrul Regiunii 2 Sud - Est, conform Ordinului MAPM nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, încadrarea localităţii Focşani din punct de vedere a calităţii aerului este următoarea:

· SO2: Lista 3 – Sublista 3.2, zonă unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoare limită, dar se situează între pragul superior de evaluare şi pragul inferior de evaluare;

· NO2/Nox, CO şi Benzen: Lista 3 - Sublista 3.3, zonă unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare;

· Pulberi în suspensie (PM10) - Lista 2, zonă unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt între valoarea limită şi valoarea limită plus marja de toleranţă;

Compania locală de termoficare, SC ENET SA Focşani, deţinută 100% de autoritatea locală, are peste 30 ani vechime în producerea energiei termice şi electrice în cogenerare. Compania deţine toate licenţele necesare funcţionării.

Municipalitatea Focşani este profund angajată în găsirea soluţiei optime de asigurare a energiei termice pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum.

Obiectivele strategice avute în vedere în cadrul strategiei de dezvoltare sunt următoarele:

· reducerea poluării mediului prin utilizarea unor tehnologii moderne şi eficiente de producere a energiei;

· creşterea eficienţei energetice.

Se remarcă faptul că SC ENET SA Focşani este preocupată de realizarea unei surse de căldură eficiente pentru alimentarea consumatorilor din municipiul Focşani şi cu impact redus asupra mediului. Din acest motiv este indicat să se creeze în cadrul societăţii un compartiment pentru energie regenerabilă.

Potenţialul de dezvoltare a producerii de energie termică din surse regenerabilă se poate baza în municipiul Focşani pe utilizarea deşeurilor menajere municipale şi utilizarea biomasei lemnoase.

SC ENET SA Focşani nu are un serviciu de marketing. Sunt necesare măsuri pentru creşterea lichidităţilor.

Evoluţia descrescătoare a energiei termice anuale precum şi a intensităţii energiei termice a fost influenţată de condiţiile climatice şi de procesul de contorizare individuală şi de instalare de robinete termostatice.

SC ENET SA Focşani deţine 4 IMA cu funcţionare pe gaze natural, respectiv: IMA 1 (cazanele de abur C1, C2 şi C3), IMA 2 (cazanul de apă fierbinte CAF3), IMA 3 şi IMA 4 (cazanele de apă fierbinte CAF5 şi CAF6 în conservare şi dezafectare), care au termene de conformare asumate prin Tratatul de Aderare.

Nerespectarea acestor termene conduce, conform Legii 645, la suspendarea AIM după o perioadă de somaţie de 6 luni.

Cazanele de abur pe gaze naturale şi păcură  C1, C2 şi C3 au durata totală de funcţionare de cca 130087 ore, cca 122388 ore şi respectiv cca 111547 ore, nedepăşind durata normală de funcţionare (apreciată uzual ca fiind de cca 210000 ore, respectiv 30 ani x 7000 ore/an). Cazanele de abur pe gaze naturale C4 şi C5 au duratele totale de funcţionare de cca 97351 ore, respectiv cca 92047 ore, mai mici decât durata normală.

Turbinele cu abur TA1, TA2 au durata totală de funcţionare cuprinsă între 105234 – 106249 ore, mai mici decât durata normală.

Cazanele de apă fierbinte CAF1, CAF2 şi CAF4 de 25 Gcal/h fiecare  au durata totală de funcţionare de cca 67995 ore, cca 82660 ore şi respectiv cca 59944 ore, nedepăşind durata normală de funcţionare. Cazanul de apă fierbinte CAF3 are durata totală de funcţionare de cca 121655 ore, mai mică decât durata normală.
Ţinând seama de aceste aspecte se apreciază că sunt necesare lucrări de reabilitare privind posibilitatea funcţionării în perspectivă a acestor echipamente.

Conductele aferente reţelelor de transport şi distribuţie au o vechime de 20-40 de ani, sunt uzate fizic şi moral şi se impune urgent înlocuirea lor.

A fost iniţiat un program de reabilitare. Cu toate acestea, până în prezent s-au reabilitat doar 3,25 km (reprezentând 1,86%) din reţelele de distribuţie. Din acest motiv, pierderile de căldură în reţele sunt încă mari (8,6% în reţelele de transport şi 23,8% în reţelele de distribuţie), ca şi pierderile de agent termic. În total, peste 32% din căldura produsă în sursă se pierde în reţelele de transport şi distribuţie a căldurii.

În ceea ce priveşte consumatorii, se menţionează că  există apartamente care au suferit lucrări de înlocuire a tâmplăriei clasice cu tâmplărie termopan şi fonoizolantă, realizate de către proprietari.

Izolarea termică a clădirilor s-a realizat în procent mic, până în acest an nu s-a realizat decât reabilitarea termică a unui singur bloc,  nesemnificativ.

În acest an au fost alocate fonduri pentru reabilitarea termică a 6 blocuri de locuinţe, prin Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe.

3 PROIECŢII

3.1 Rezumat

Deoarece Master Planul reprezintă o strategie pe termen lung, pe o perioadă de 20 de ani, este necesară estimarea necesarului de energie termică pe această perioadă. Estimarea evoluţiei necesarului de energie termică se realizează pornind de la situaţia existentă, corelat cu evoluţia socio-economică.

Proiecţiile socio-economice sunt toate realizate în preţuri fixe (în termeni reali). Acestea se bazează pe ipotezele că regiunea şi municipalitatea reprezintă un procent constant din întrega populaţie a României.

Proiecţiile socio-economice sunt realizate în 3 scenarii:

· scenariul pesimist, caracterizat prin rata de creştere de 3%;

· scenariul optimist, caracterizat prin rata de creştere de 8%;

· scenariul mediu, caracterizat prin rata de creştere de 5,5%.

Proiecţiile privind creşterea salariului şi a venitului pe gospodărie sunt asemănătoare ratelor de creştere economică generală, în termeni reali.

Proiecţia necesarului de energie termică are în vedere atât modificările la consumator  (reducerea cererii de energie termică datorită economiei de energie şi a efectelor schimbărilor climatice, modificarea numărului de consumatori racordaţi) cât şi modificările din reţelele de transport şi distribuţie (reducerea pierderilor din reţele).

3.2 Metodologie şi ipoteze

Pentru proiecţiile prezentate pe parcursul prezentului capitol, fiecare serie de timp utilizează anul 2008 drept an de referinţă, astfel înregistrându-se cifra reală din acest an.

Proiecţiile aplică anumiţi factori de creştere. Creşterea populaţiei: -0.2% p.a., creştere economică: 3%, 8% şi 5.5% p.a. pentru scenariile pesimist, optimist şi respctiv echilibrat. Nivelele de salarii nete şi venit pe gospodărie au fost stabilite în cadrul capitolului 2.5, iar proiecţiile din capitolul 3.3 duc mai departe veniturile de la nivelul lor în 2008, în termeni reali. Proiecţiile privind cererea de căldură sunt estimate pe baza proiecţiilor privind dezvoltarea pieţei şi a economisirilor de energie.

3.3  Proiecţii socio-economice

Populaţia şi macro-economia

Se estimează că populaţia României va continua tendinţa înregistrată în anii anteriori, luându-se în calcul o rată de creştere de minus 0.2% p.a. de-a lungul întregii perioade studiate. Se presupune că Municipiul Focşani va urma tendinţa înregistrată la nivelul României. Pe baza acestor ipoteze, evoluţia populaţiei la nivelul României şi Municipiului Focşani este prezentată în tabelul următor:

Tabel 3.3 – 1  Proiecţia populaţiei în România şi Municipiul Focşani, perioada 2003-2029 [image: image46.wmf]An 

Real/proiectat 

România, populaţie 

(persoane)

Focşani, populaţie 

(persoane)

Populaţie Focşani-procent 

din pop.României (%)

2004

real

21673328

101294

0.47

2005

real

21623849

101083

0.47

2006

real

21584365

100782

0.47

2007

real

21537563

99907

0.46

2008

real

21500000

98646

0.46

2009

proiectat 

21457000

98449

0.46

2010

proiectat 

21414000

98251

0.46

2011

proiectat 

21371000

98054

0.46

2012

proiectat 

21328000

97857

0.46

2013

proiectat 

21285000

97660

0.46

2014

proiectat 

21242000

97462

0.46

2015

proiectat 

21199000

97265

0.46

2016

proiectat 

21156000

97068

0.46

2017

proiectat 

21113000

96870

0.46

2018

proiectat 

21070000

96673

0.46

2019

proiectat 

21027000

96476

0.46

2020

proiectat 

20984000

96278

0.46

2021

proiectat 

20941000

96081

0.46

2022

proiectat 

20898000

95884

0.46

2023

proiectat 

20855000

95687

0.46

2024

proiectat 

20812000

95489

0.46

2025

proiectat 

20769000

95292

0.46

2026

proiectat 

20726000

95095

0.46

2027

proiectat 

20683000

94897

0.46

2028

proiectat 

20640000

94700

0.46

2029

proiectat 

20597000

94503

0.46



(Sursa: vezi Capitol 2.5.)

În perioada 2004 – 2008 rata de creştere economică a fost cuprinsă între 4,1% şi 8,4% pe an. Având în vedere acest lucru, coroborat cu integrarea României în economia Uniunii Europene, se pleacă de la premisa ca această rata de creştere economică va înregistra o tendinţă ascendentă pe întreaga perioadă studiată.

Conform Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007 – 2020 creşterea economică va avea o evoluţie ascendentă de 5,5% pe an. Se vor considera trei scenarii de evoluţie a creşterii economice urmărind următoarele evoluţii, după cum urmează:

· Scenariul pesimist – bazat pe o rată de creştere economică de 3% pe an

· Scenariul echilibrat – bazat pe o creştere economică de 5,5% pe an

· Scenariul optimist – bazat pe o creştere economică de 8% pe an.

Cele trei scenarii enunţate anterior sunt ilustrate în tabelele de mai jos, atât la nivelul mediei naţionale, cât şi la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, regiune ce include Municipiul Focşani.

Tabel 3.3 – 2  Proiecţii privind creşterea economică în România şi Municipiul Focşani, perioada 2003-2029 – Scenariul pesimist












Rata de creştere 3%/an

[image: image47.wmf]An 

Real/proiectat 

România, 

PIB/locuitor, lei

România, 

PIB/locuitor, Euro

Regiunea de 

Dezvoltare Sud-Est

PIB/locuitor, lei

Regiunea de 

Dezvoltare Sud-Est

PIB/locuitor, Euro

Regiunea de Dezvoltare 

Sud-Est

procent din România

2004

real

11401

2813

9407

2321

83%

2005

real

13375

3691

11069

3055

83%

2006

real

15954

4527

13570

3850

85%

2007

real

19200

5753

13977

4188

73%

2008

real

19776

5370

14396

3909

73%

2009

proiectat 

20369

6099

14828

4440

73%

2010

proiectat 

20980

6282

15273

4573

73%

2011

proiectat 

21610

6470

15731

4710

73%

2012

proiectat 

22258

6664

16203

4851

73%

2013

proiectat 

22926

6864

16689

4997

73%

2014

proiectat 

23614

7070

17190

5147

73%

2015

proiectat 

24322

7282

17706

5301

73%

2016

proiectat 

25052

7500

18237

5460

73%

2017

proiectat 

25803

7726

18784

5624

73%

2018

proiectat 

26577

7957

19347

5793

73%

2019

proiectat 

27375

8196

19928

5966

73%

2020

proiectat 

28196

8442

20526

6145

73%

2021

proiectat 

29042

8695

21141

6330

73%

2022

proiectat 

29913

8956

21776

6520

73%

2023

proiectat 

30810

9225

22429

6715

73%

2024

proiectat 

31735

9501

23102

6917

73%

2025

proiectat 

32687

9786

23795

7124

73%

2026

proiectat 

33667

10080

24509

7338

73%

2027

proiectat 

34677

10382

25244

7558

73%

2028

proiectat 

35718

10694

26001

7785

73%

2029

proiectat 

36789

10683

26781

8018

73%


(Sursa: vezi Capitol 2.)

Tabel 3.3 – 4  Proiecţii privind creşterea economică în România şi Municipiul Focşani, perioada 2003-2029 – Scenariul optimist












Rata de creştere 8%/an

[image: image48.wmf]An 

Real/proiectat 

România, 

PIB/locuitor, lei

România, 

PIB/locuitor, Euro

Regiunea de 

Dezvoltare Sud-Est

PIB/locuitor, lei

Regiunea de 

Dezvoltare Sud-Est

PIB/locuitor, Euro

Regiunea de Dezvoltare 

Sud-Est

procent din România

2004

real

11401

2813

9407

2321

83%

2005

real

13375

3691

11069

3055

83%

2006

real

15954

4527

13570

3850

85%

2007

real

19200

5753

14655

4391

76%

2008

real

20736

5631

15828

4298

76%

2009

proiectat 

22395

6705

17094

5118

76%

2010

proiectat 

24186

7241

18462

5527

76%

2011

proiectat 

26121

7821

19938

5970

76%

2012

proiectat 

28211

8446

21534

6447

76%

2013

proiectat 

30468

9122

23256

6963

76%

2014

proiectat 

32905

9852

25117

7520

76%

2015

proiectat 

35538

10640

27126

8122

76%

2016

proiectat 

38381

11491

29296

8771

76%

2017

proiectat 

41451

12411

31640

9473

76%

2018

proiectat 

44767

13403

34171

10231

76%

2019

proiectat 

48349

14476

36905

11049

76%

2020

proiectat 

52217

15634

39857

11933

76%

2021

proiectat 

56394

16884

43046

12888

76%

2022

proiectat 

60906

18235

46489

13919

76%

2023

proiectat 

65778

19694

50209

15032

76%

2024

proiectat 

71040

21270

54225

16235

76%

2025

proiectat 

76724

22971

58563

17534

76%

2026

proiectat 

82861

24809

63248

18937

76%

2027

proiectat 

89490

26794

68308

20452

76%

2028

proiectat 

96650

28937

73773

22088

76%

2029

proiectat 

104382

28926

79675

23855

76%


(Sursa: vezi Capitol 2.)

Tabel 3.3 – 5   Proiecţii privind creşterea economică în România şi Municipiul Focşani, perioada 2003-2029 – Scenariul echilibrat






                   Rata de creştere 5,5%/an
[image: image49.wmf]An 

Real/proiectat 

România, 

PIB/locuitor, lei

România, 

PIB/locuitor, Euro

Regiunea de 

Dezvoltare Sud-Est

PIB/locuitor, lei

Regiunea de 

Dezvoltare Sud-Est

PIB/locuitor, Euro

Regiunea de Dezvoltare 

Sud-Est

procent din România

2004

real

11401

2813

9407

2321

83%

2005

real

13375

3691

11069

3055

83%

2006

real

15954

4527

13570

3850

85%

2007

real

19200

5753

14316

4290

75%

2008

real

20256

5500

15104

4101

75%

2009

proiectat 

21370

6398

15934

4771

75%

2010

proiectat 

22545

6750

16811

5033

75%

2011

proiectat 

23785

7121

17735

5310

75%

2012

proiectat 

25094

7513

18711

5602

75%

2013

proiectat 

26474

7926

19740

5910

75%

2014

proiectat 

27930

8362

20825

6235

75%

2015

proiectat 

29466

8822

21971

6578

75%

2016

proiectat 

31087

9307

23179

6940

75%

2017

proiectat 

32796

9819

24454

7322

75%

2018

proiectat 

34600

10359

25799

7724

75%

2019

proiectat 

36503

10929

27218

8149

75%

2020

proiectat 

38511

11530

28715

8597

75%

2021

proiectat 

40629

12164

30294

9070

75%

2022

proiectat 

42864

12833

31960

9569

75%

2023

proiectat 

45221

13539

33718

10095

75%

2024

proiectat 

47708

14284

35573

10651

75%

2025

proiectat 

50332

15070

37529

11236

75%

2026

proiectat 

53100

15898

39593

11854

75%

2027

proiectat 

56021

16773

41771

12506

75%

2028

proiectat 

59102

17695

44068

13194

75%

2029

proiectat 

62353

17684

46492

13920

75%

(Sursa: vezi Capitol 2.)

În perioada 2004 – 2007, performanţa macroeconomică a României s-a îmbunătăţit. Creşterea Produsului Intern Brut a înregistrat un ritm mediu anual de peste 6%, printre cele mai ridicate în zonă şi a fost însoţită de un proces susţinut de macrostabilizare, cu rezultate notabile. În anul 2007, PIB-ul României a ajuns la circa 412 miliarde RON, reprezentând o triplare faţă de anul 2000. Cu toate acestea, PIB-ul pe locuitor, calculat la puterea de cumpărare standard reprezenta aproape 41% din media UE .
Rata inflaţiei a înregistrat un trend descendent, de la începutul anului 2000, de la aproximativ 20% la 6,71% valoarea actuală înregistrată în anul 2008. Ţinta pentru rata inflaţiei preconizată pentru anul 2009 este de 3,5%.

Datorită faptului ca studiul de faţă operează cu costuri fixe, nu sunt incluse proiecţii privind inflaţia.

În ultimii ani, rata şomajului în România a fost în jur de 6 – 7% din total forţă de muncă, înregistrându-se valori mai mici în mediul rural decât în mediul urban. Rata şomajului în judeţul Vrancea a fost de 3,8% la nivelul anului 2007, aceasta a inregistrat o creştere la 4,4% în decembrie 2008, ajungând la 5,7% în luna martie 2009. La aceeaşi dată, respectiv 31 decembrie 2008 se înregistrau în Municipiul Focşani 817 şomeri, numărul acestora ajungând la 1296 persoane la 31 martie 2009.

Pentru Municipiul Focşani, în scenariul echilibrat se estimează că rata şomajului este de 5,5%, în timp ce în scenariile pesimist şi optimist, ratele şomajului sunt estimate la 7% respectiv 3,5%.

În ceea ce priveşte salariile, se estimează că în termen real, acestea vor creşte în acelaşi ritm cu creşterea economică, adică cu 3% scenariul pesimist, 5,5% scenariul echilibrat şi 8% scenariul optimist. Proiecţia salariilor nete la nivelul României şi al Municipiului Focşani, funcţie de cele trei scenarii menţionate, este prezentată în tabelul următor.

Tabel 3.3 – 6 Proiecţii privind evoluţia salariului mediu net lunar în România şi Municipiul Focşani, perioada 2003-2029 
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proiectat 

1349

1484
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proiectat 
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1202
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2012

proiectat 
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proiectat 
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proiectat 
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proiectat 
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proiectat 
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proiectat 
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2456
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4070

2733
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1873

4396

2884
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2230
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1929

4747

3042
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proiectat 

2297
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3711

1987

5127
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2366

6403
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2046
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România

Focşani, 
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530
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746

866

1042
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1272
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(Sursa: vezi Capitol 2, Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti – ediţiile 2005, 2006, 2007, 2008.)
Ca şi veniturile medii nete lunare, veniturile brute pe gospodărie vor avea acelaşi ritm de creştere, funcţie de creşterea economică. Venitul brut pe gospodărie, la nivel naţional şi la nivelul Municipiului Focşani în cele trei scenarii propuse, sunt prezentate în tabelele următoare:

Tabel 3.3 – 7  Proiecţii privind venitul brut pe gospodărie, decilă medie şi de venit #1 în România şi Municipiul Focşani, perioada 2003-2029, Scenariul pesimist. 
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2687
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proiectat 
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94%
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proiectat 

2850
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94%
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proiectat 

2936
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926

94%

2018

proiectat 

3024

1115

2829

954

94%
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proiectat 

3115

1149

2914

983

94%

2020

proiectat 

3208
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3001
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94%
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proiectat 

3304
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1043
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proiectat 

3611

1332

3378

1139
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2026
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94%


(Sursa: vezi Capitol 2, Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti – ediţiile 2005, 2006, 2007, 2008.)
Tabel 3.3 – 8  Proiecţii privind venitul brut pe gospodărie, decilă medie şi de venit #1 în România şi Municipiul Focşani, perioada 2003-2029, Scenariul echilibrat.
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2787

1028

2608

880

94%

2013
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2941
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2014

proiectat 
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2016

proiectat 
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proiectat 
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proiectat 
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proiectat 

4055
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1279

94%

2020

proiectat 

4278

1578

4002

1350

94%

2021

proiectat 

4513

1665

4222

1424

94%
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proiectat 
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1756
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94%
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proiectat 
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1585

94%
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proiectat 
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proiectat 
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2062
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proiectat 
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proiectat 
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2295
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94%
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proiectat 
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2422
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2072

94%

2029

proiectat 
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2555

6480
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94%


(Sursa: vezi Capitol 2, Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti – ediţiile 2005, 2006, 2007, 2008.)
Tabel 3.3 – 9  Proiecţii privind venitul brut pe gospodărie, decilă medie şi de venit #1 în România şi Municipiul Focşani, perioada 2003-2029, Scenariul optimist.
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proiectat 
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proiectat 
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proiectat 

4498

1659

4208

1419

94%

2018

proiectat 
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2019

proiectat 
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2020

proiectat 
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94%
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proiectat 
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94%

2022
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(Sursa: vezi Capitol 2, Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti – ediţiile 2005, 2006, 2007, 2008.)
3.4 Proiecţii privind necesarul de energie termică

Proiecţiile privind necesarului de energie termică vor sta la baza dimensionării capacităţii sursei în opţiunile analizate.

3.4.1 Necesarul de energie termică domestic şi non-domestic

Proiecţia necesarului de energie termică la nivelul consumatorilor se realizează plecând de la un an de bază. Necesarul de energie termică în anul de bază s-a determinat prin corelarea datelor rezultate din calcule cu datele rezultate din operarea sistemului de termoficare, respectiv cantitatea anuală de energie termică vândută.

Se consideră anul 2008 ca fiind cel mai recent an pentru care se deţin informaţii.

Cantităţile de energie termică vândute în anul 2008, sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul nr. 3.4 - 1 Cantitatea de energie termică vândută în anul 2008

	Specificaţie
	UM
	Încălzire
	Apă caldă menajeră
	Total

	Energie termică vândută, nivel an 2008
	Gcal/an
	129.486
	35.565
	165.051

	
	MWh/an
	150.592
	41.362
	191.954


În prezent, la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică sunt racordate un număr de 20.497 apartamente, din totalul de 29.405 de apartamente construite în oraş; debranşările înregistrate în decursul anilor au atins circa 30% din totalul apartamentelor. De menţionat că un mic număr din apartamentele debranşate (59, între anii 2004-2008) au solicitat ulterior rebranşarea la sistem. 

Necesarul orar la consumator la nivelul anului 2008 este de 80,3 Gcal/h (93,38 MW) din care 74,49 Gcal/h (86,63 MW) reprezintă necesarul pentru încălzire şi 5,81 Gcal/h (6,76 MW) reprezintă necesarul mediu pentru apa caldă de consum. Valoarea de 74,49 Gcal/h (86,63 MW) reprezintă necesarul de căldură pentru încălzire la temperatura exterioară de -18 0C. Această temperatură este întâlnită rar şi cu o durată anuală foarte mică, în general în ore neconsecutive.

Pentru evitarea supradimensionării capacităţii de producere, este mai rezonabilă considerarea unei temperaturi minime exterioare de cca -15 0C, pentru care necesarul de energie termică pentru încălzire devine 60,44 Gcal/h (70,29 MW), ceea ce conduce la un necesar orar total de 66,25 Gcal/h  (77,05 MW).

Tabel nr. 3.4 - 2  Necesarul actual de energie termică la consumator, după destinaţie

	Necesar de energie termică
	La nivelul consumatorilor

	
	Gcal/h
	MW

	- pentru încălzire
	60,44
	70,29

	- pentru preparare apă caldă menajeră
	5,81
	6,76

	Total
	66,25
	77,05


Tabelul nr. 3.4 - 3 Necesarul orar actual de energie termică la consumator, pe regimuri anuale caracteristice

	Necesar de energie termică
	La nivelul consumatorilor

	
	Gcal/h
	MW

	Maxim iarna
	66,25
	77,05

	Mediu iarna
	33,12
	38,52

	Maxim vara
	8,11
	9,43

	Mediu vara
	5,81
	6,76


Evoluţia necesarului de energie termică are la bază următoarele elemente:

· Economia de energie, prin:

· Programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit;

· Alte măsuri de economisire a energie (contorizare, robinete termostatice, etc);

· Evoluţia numărului de consumatori:

· Deconectări şi reconectări.

· Consumatori noi în perioada 2009-2029;

· Efectele schimbărilor climatice.
Programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit

Politica energetică europeană cuprinde un set de politici şi măsuri transpuse în obiective clare, astfel:

· obiectiv obligatoriu pentru 2020 privind reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră;

· obiectiv obligatoriu pentru 2020 privind asigurarea unei ponderi de 20% a surselor regenerabile de energie în configuraţia energetică a Uniunii Europene;

· un plan de reducere cu 20% a consumului global de energie primară în UE până în anul 2020.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede ca Statele Membre să ia toate măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la utilizatorii finali şi stabilirea unei ţinte nationale privind economiile de energie.

Conform datelor din Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, fondul locativ urban din România alimentat cu căldură în sistem centralizat a reprezentat de 83 800 blocuri de locuinţe, cu circa 3 milioane de apartamente şi 7 milioane de locatari, mulţi cu venituri modeste. Procentual, numărul locuinţelor racordate la sisteme centralizate de încălzire urbană reprezintă 57,9% din totalul locuinţelor din mediul urban şi 30,7% din totalul locuinţelor. Pierderile energetice mari de 40 - 50% reclamă reabilitarea termică de urgenţă a acestor clădiri.

OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe stabileşte lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950—1990, etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora, precum si obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administratiei publice si ale asociatiilor de proprietari.

Lucrările de intervenţie se realizează în baza următoarelor programe privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinţe:

· program local multianual—fundamentat si elaborat de autoritatile administratiei publice locale, pe baza contractelor de mandat incheiate cu asociatiile de proprietari;

· program naţional multianual—elaborat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei in baza programelor locale.

Finanţarea executarii lucrarilor de interventie se asigură astfel: 

· 50% din alocatii de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei; 

· 30% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite;

· 20% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si/sau din alte surse legal constituite.

Situaţia imobilelor racordate la sistemele centralizate de încălzire urbană din municipiul Focşani este prezentată în Cap. 2.10.5.

Efectul reabilitării termice a clădirilor de locuit este cuantificat la o valoare medie de 25 % pentru reducerea necesarului de energie termică pentru încălzire. Întrucât acest proces este la început în momentul de faţă la noi în ţară şi efectele lui sunt cunoscute punctual doar în câteva localităţi, în documentaţie au fost luaţi în considerare şi indici din literatura de specialitate pentru lucrări de acest tip. Valoarea rezultată reprezintă o medie pe apartament pe perioada de analiză.

În acest an, prin Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe au fost alocate fonduri pentru reabilitarea termică a 6 blocuri de locuinţe din municipiul Focşani. Conform celor agreate cu reprezentanţii Primăriei municipiului Focşani, în perioada de analiză s-a considerat reabilitarea termică a unui număr de 20 blocuri pe an, apreciere realistă în contextul crizei economice actuale.

Efectul investiţiei realizate într-unul din ani se cuantifică în anul următor.

Alte măsuri de economisire a energiei 

Măsurile generale de eficienţă energetică şi economisire a energiei în clădiri şi efectele acestora sunt următoarele:

· Placă reflectorizantă în spatele caloriferului

· Etanşarea ferestrelor cu cheder de cauciuc

· Izolare termică exterioară cu vată minerală

· Ferestre noi termoizolante

· Înlocuirea uşilor

· Contorizarea căldurii

· Termostate calorifer.

Primele două măsuri pot conduce la economii de energie termică de cca 2-5% (Sursa: Danish Ecological Council, 2006).

Instalarea de termostate şi contorizarea conduc la cele mai importante economii de energie, de cca. 20%-30%.

În momentul de faţă, contorizarea la nivel de branşament este realizată, dar robineţii termostatici au fost montaţi numai în 20% din apartamente, iar debitmetrele pentru apa caldă de consum în circa 35% (Cap. 2.10.4). În concluzie, există un potenţial ridicat de reducere a consumurilor de căldură la nivelul apartamentelor, atât pentru încălzire cât şi pentru apa caldă de consum.

Deconectări şi reconectări

Odată cu eficientizarea sistemului, care va conduce la o mai mare siguranţă în alimentarea cu căldură, şi odată cu introducerea la toţi consumatorii a contorizării individuale, este de aşteptat ca numărul debranşărilor să scadă semnificativ, iar cel al rebranşărilor să crească. Această estimare se bazează şi pe evoluţia ascendentă a preţului gazelor naturale şi pe importanţa crescândă care se acordă problemelor de mediu, siguranţei persoanelor şi bunurilor publice şi private. Operatorul CET ENET Focşani şi Primăria municipiului Focşani se aşteaptă ca un număr de 5.400 de apartamente, din cele 8.908 deconectate, să solicite rebranşarea. 

La determinarea proiecţiei privind necesarul de energie termică au fost luate în calcul următoarele ipoteze:

· toate instituţiile publice vor fi racordate la sistemul centralizat de alimentare cu căldură;

· stimularea rebranşării la sistemul de termoficare;

· stabilizarea pieţei - Conform Legii 325/2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termică, secţiunea 2, articolul 8i, zona alimentată în sistem centralizat poate fi declarată ca zonă unitară de încălzire.

Consumatori noi în perioada 2009-2029

Conform datelor primite de la Primăria Focşani, nu există consumatori noi care să fie racordaţi în următorii ani (2009-2012) la sistemul de termoficare. Conform planurilor de dezvoltare ale municipalităţii, toate clădirile şi ansamblurile de clădiri ce se vor construi în oraş vor fi dotate cu sursă proprie de alimentare cu căldură.

Efectele schimbărilor climatice

Gazele cu efect de serǎ rezultate din activitǎţile umane absorb radiaţiile infraroşii reemise de sol, stricând balanţa dintre energia primită de la soare şi cea returnată în spaţiu. Acest fapt are ca efect previzionat fenomenul de încălzire globală, respectiv creşterea temperaturii globale. 

Încălzirea globală este un fenomen unanim acceptat de comunitatea ştiinţifică internaţională. Temperatura medie globală a crescut cu 0,6±0,2 ºC, faţă de momentul începerii monitorizării (anul 1860). Se estimează o creştere a temperaturii globale cu 1–3,5 ºC până în anul 2100, reprezentând o schimbare mai mare decât cea petrecută în ultimii 10.000 de ani.

Cel de-al „4-lea Raport Global de Evaluare a Schimbărilor Climatice (AR4)” elaborat de către IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) prezintă ultimele rezultate şi observaţii ştiinţifice cu privire la cauzele schimbărilor climatice şi la impactul pe termen scurt, mediu şi lung al acestora.

În România, faţă de creşterea temperaturii medii anuale globale de 0,6 ºC pe perioada 1901-2000, media anuală a înregistrat o creştere de 0,3 ºC. Pe perioada 1901-2006 creşterea a fost de 0,5 ºC faţă de 0,74 ºC la nivel global (1906-2005).
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Figura 3.4 – 1 Tendinţa temperaturii medii anuale în România (°C) pe perioada 1901-2000

Sursa: Ghidul privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice, aprobat cu OM nr. 1170/2008

În Ghidul privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice, aprobat cu OM nr. 1170/2008, se estimează pentru România o creştere a temperaturii medii anuale faţă de perioada 1980-1990 între 0,5 °C şi 1,5 °C pentru perioada 2020-2029.

În documentul ANM „Scenarii de schimbare a regimului climatic în România în perioada 2001-2030”, cele două modele utilizate conduc la următoarele estimări:

· Metoda „downscaling statistic”:

· Pentru perioada 2001-2030, faţă de 1961-1990,  se proiectează o creştere a temperaturii medii lunare a aerului mai mare în lunile noiembrie-decembrie şi în perioada caldă a anului (mai-septembrie), de aproximativ 1ºC, valori ceva mai ridicate (pană la 1,4 ºC -1,5 ºC) fiind la munte, în sudul şi vestul ţării. În perioada rece a anului încălzirea nu depăşeşte 1ºC (Figura 3.4 - 1).

Încalzirea medie anuală, la nivelul întregii ţări, este cuprinsă între 0,7 ºC şi 1,1 ºC, cele mai mari valori fiind în zona montană.

· Metoda „downscaling dinamic”:

· Temperatura medie anuală creşte cu un gradient orientat spre sud-estul  ţării, unde încălzirea maximă medie anuală atinge 0,8 ºC. 
Având în vedere cele de mai sus, se consideră în Master Plan, pentru municipiul Focşani, o creştere a temperaturii medii cu cca. 0,5 ºC, pe perioada 2009-2029.

Aceasta va conduce la reducerea necesarului pentru încălzire mediu anual pe perioada de analiză cu cca. 2%.

3.4.2  Pierderi în sistemul de transport şi distribuţie

Pentru realizarea proiecţiilor privind pierderile de căldură în sistemul de termoficare au fost luate în considerare următoarele aspecte:

· starea reţelelor de transport şi distribuţie existente;

· pierderile de căldură în reţelele primare şi secundare şi evoluţia acestora, având în vedere reabilitarea conductelor în anii următori;

· redimensionarea conductelor, conform debitelor aferente necesarului de căldură rezultat din calcul şi parametrilor agenţilor termici consideraţi pentru fiecare soluţie adoptată în sistemul de producere a căldurii;

· potenţialul de a trece de la un sistem de patru conducte la un sistem de două conducte;

· starea actuală a punctelor termice.

Situaţia pierderilor de căldură în sistemul de transport şi distribuţie a căldurii, conform datelor transmise de beneficiar, este următoarea:

Tabelul nr. 3.4 – 4 Bilanţul energiei termice sub formă de apă fierbinte în sistemul de transport şi distribuţie, în perioada 2004-2008

	Specificaţie
	UM
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Pierderi de energie în reţeaua de transport
	
	
	
	
	
	

	-  în unităţi fizice
	Gcal/an
	39.102
	36.447
	37.878
	25.021
	20.117

	
	MWh/an
	45.476
	42.388
	44.052
	29.099
	23.396

	- procentual, raportat la energia termică la intrarea în RT
	%
	12,02
	11,65
	13,45
	9,86
	8,6

	Energie termică sub formă de apă fierbinte vândută consumatorilor din RT, total, din care:
	Gcal/an
	16.877
	14.911
	10.869
	10.115
	8.470

	
	MWh/an
	19.628
	17.341
	12.641
	11.764
	9.851

	- apartamente
	Gcal/an
	2
	11
	12
	12,05
	11

	
	MWh/an
	2,3
	12,8
	14
	14
	12,8

	- instituţii publice
	Gcal/an
	8.676
	9.494,5
	8.404
	8.663,47
	7.274,4

	
	MWh/an
	10.090
	11.042
	9.774
	10.076
	8.460

	- servicii
	Gcal/an
	-
	-
	-
	-
	-

	
	MWh/an
	-
	-
	-
	-
	-

	- consumatori industriali (apă fierbinte)
	Gcal/an
	8.199
	5.405,5
	2.453
	1.439,48
	1.184,6

	
	MWh/an
	9.535
	6.287
	2.853
	1.674
	1.378

	Energia termică sub formă de apă fierbinte la intrarea în Punctele termice
	Gcal/an
	269.275
	261.616
	232.799
	218.591
	205.477

	
	MWh/an
	313.167
	304.259
	270.745
	254.221
	238.970

	Pierderi de energie în 

Punctele termice
	
	
	
	
	
	

	- în unităţi fizice
	Gcal/an
	87
	90
	80
	107
	180

	
	MWh/an
	101
	105
	93
	124
	209

	- procentual, raportat la energia termică la intrarea în PT
	%
	0,03
	0,03
	0,03
	0,05
	0,09

	Energia termică sub formă de apă fierbinte la intrarea în reţeaua de distribuţie
	Gcal/an
	269.188
	261.526
	232.719
	218.484
	205.297

	
	MWh/an
	313.066
	304.155
	270.652
	254.097
	238.760

	Pierderi de energie în reţeaua de distribuţie
	
	
	
	
	
	

	- în unităţi fizice
	Gcal/an
	14.439
	17.561
	34.477
	47.506
	48.716

	
	MWh/an
	16.793
	20.423
	40.097
	55.249
	56.657

	- procentual, raportat la energia termică la intrarea în reţeaua de distribuţie
	%
	5,36
	6,71
	14,81
	21,74
	23,73


Conductele de transport şi distribuţie au o vechime de 20-40 de ani, sunt uzate fizic şi moral şi necesită reabilitare.

Cu toate acestea, până în prezent s-au reabilitat doar 3,25 km (reprezentând 1,86%) din reţelele de distribuţie. Din acest motiv, pierderile de căldură în reţele sunt încă mari (8,6% în reţelele de transport şi 23,8% în reţelele de distribuţie), ca şi pierderile de agent termic. În total, peste 32% din căldura produsă în sursă se pierde în reţelele de transport şi distribuţie a căldurii.

În prezentul proiect s-a considerat că în anul 2011 va începe un program intensiv de reabilitare a reţelelor de transport şi distribuţie a căldurii, care va dura 8 ani. La încheierea lucrărilor, pierderile de căldură în reţelele primare şi secundare se vor reduce de la 32,4% în prezent la 15%. Pentru reţelele în amplasare subterană se vor folosi conducte preizolate îngropate direct în pământ, cu conductoare electrice înglobate în izolaţie. Se vor instala sisteme de detectare şi localizare a avariilor în conducte. Pentru reţelele de transport se vor folosi conducte preizolate din oţel, iar pentru cele de distribuţie conducte din oţel sau polietilenă reticulată.

3.4.3 Sinteza proiecţiilor privind necesarul de energie termică

În baza elementelor prezentate în Cap. 3.4.1, s-au realizat proiecţiile privind necesarul de energie termică la nivelul consumatorului iar în Cap. 3.4.2 s-a determinat evoluţia pierderilor în sistemul de transport şi distribuţie.

Sinteza proiecţiilor privind necesarul de energie termică în punctele principale ale sistemului centralizat de alimentare cu energie termică – consumator, reţele de transport şi distribuţie, limita sursei, este prezentată în tabelul următor.

Tabelul 3.4 - 5  Evoluţia necesarului de energie termică în sistemul centralizat

	Anul
	Necesarul la consumator
	Pierderi STD
	Productia la sursa

	
	
	
	

	
	Gcal/an
	Gcal/an
	Gcal/an

	2009
	158.826
	76.124
	234.950

	2010
	158.826
	76.124
	234.950

	2011
	159.826
	76.604
	236.430

	2012
	161.326
	63.050
	224.376

	2013
	164.075
	57.348
	221.423

	2014
	166.815
	51.815
	218.630

	2015
	169.558
	46.440
	215.998

	2016
	172.083
	41.420
	213.503

	2017
	174.828
	36.317
	211.145

	2018
	177.567
	31.335
	208.902

	2019
	180.252
	31.809
	212.061

	2020
	179.785
	31.726
	211.511

	2021
	179.318
	31.644
	210.962

	2022
	178.851
	31.562
	210.413

	2023
	178.403
	31.483
	209.886

	2024
	177.956
	31.404
	209.360

	2025
	177.489
	31.321
	208.810

	2026
	177.041
	31.243
	208.284

	2027
	176.574
	31.160
	207.734

	2028
	176.127
	31.081
	207.208

	2029
	175.660
	30.998
	206.658


Curbele clasate ale sarcinii termice la limita sursei, pentru anul 2009 şi anul 2029, determinate pe baza curbei clasate a temperaturilor exterioare în perioada 1989-2008, sunt prezentate în figura următoare.
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Figura 3.4 - 2 Curbele clasate ale sarcinii termice la limita centralei, anii 2009 şi 2029

Evoluţia sarcinii termice la limita centralei a fost determinată în baza aceleiaşi metodologii utilizate pentru calculul evoluţiei consumului anual, şi anume:

· pentru componenta de încălzire: s-a ţinut seama de programul de reabilitare termică a clădirilor, consumatorii rebranşaţi în perioada 2009-2029, efectele schimbărilor climatice;

· pentru componenta de apă caldă de consum: s-a ţinut seama de consumatorii care se vor rebranşa în perioada 2009-2029.

De asemenea, s-a avut în vedere programul de reabilitare a reţelelor de transport şi distribuţie, program propus a se desfăşura pe parcursul a 8 ani în vederea reducerii pierderilor calorice şi de agent termic până la 15%.

Evoluţia sarcinii termice orare necesare a fi asigurată din centrală în perioada 2009-2029 este prezentată în tabelul următor.

Tabelul 3.4 - 6  Evoluţia sarcinii termice livrate din centrală în perioada 2009-2029

	Anul


	Încălzire
	Apă caldă de consum
	Total

	
	 Gcal/h
	MW
	 Gcal/h
	MW
	 Gcal/h
	MW

	2009
	87,2
	101,4
	11,9
	13,9
	99,1
	115,3

	2010
	88,6
	103,0
	12,3
	14,2
	100,9
	117,3

	2011
	87,2
	101,4
	12,2
	14,2
	99,4
	115,6

	2012
	85,9
	99,9
	12,1
	14,1
	98,0
	114,0

	2013
	84,7
	98,5
	12,0
	14,0
	96,7
	112,5

	2014
	83,5
	97,2
	12,0
	13,9
	95,5
	111,1

	2015
	82,5
	95,9
	11,9
	13,8
	94,4
	109,7

	2016
	81,4
	94,7
	11,9
	13,8
	93,3
	108,5

	2017
	80,4
	93,6
	11,8
	13,7
	92,2
	107,3

	2018
	79,5
	92,5
	11,7
	13,7
	91,3
	106,1

	2019
	80,6
	93,8
	12,0
	13,9
	92,6
	107,7

	2020
	80,4
	93,5
	12,0
	13,9
	92,4
	107,5

	2021
	80,2
	93,3
	12,0
	13,9
	92,2
	107,2

	2022
	80,0
	93,0
	12,0
	13,9
	92,0
	106,9

	2023
	79,7
	92,7
	12,0
	13,9
	91,7
	106,7

	2024
	79,5
	92,5
	12,0
	13,9
	91,5
	106,4

	2025
	79,3
	92,2
	12,0
	13,9
	91,3
	106,1

	2026
	79,0
	91,9
	12,0
	13,9
	91,0
	105,9

	2027
	78,8
	91,7
	12,0
	13,9
	90,8
	105,6

	2028
	78,6
	91,4
	12,0
	13,9
	90,6
	105,3

	2029
	78,3
	91,1
	12,0
	13,9
	90,3
	105,1


Dimensionarea sursei se va realiza în baza sarcinii termice care trebuie asigurate începând cu anul finalizării investiţiei în sursă, corelat şi cu evoluţia sarcinii termice în anii următori.

Valoarea sarcinii termice aferente apei calde de consum este utilizată pentru dimensionarea capacităţii de bază.

3.5 Concluzii

Din analiza evoluţiei socio-economice se constată că în municipiul Focşani situaţia este stabilă.

Pentru evitarea supradimensionării capacităţii de producere s-a considerat o temperatură minimă exterioară de cca. -15 0C, deoarece s-a constatat, din înregistrările orare ale companiei, că temperaturi sub această valoare se înregistrează pe durate mici, în general neconsecutive.

Cu toate că necesarul de energie la consumator va creşte cu cca. 14%, ca urmare a rebranşării unui număr important de consumatori, producţia anuală din sursă va scădea cu cca. 12%. Această reducere se datorează în principal lucrărilor de reabilitare a reţelelor de transport şi distribuţie.
4  OBIECTIVE NAŢIONALE 

4.1 Rezumatul capitolului

Sectorul energetic trebuie să facă faţă principalelor provocări care se manifestă la nivel intern şi global: securitatea alimentării cu energie, creşterea competitivităţii economice şi reducerea impactului asupra mediului înconjurător. Pentru a face faţă acestor provocări, au fost elaborate strategii, planuri şi programe naţionale.

Capitolele 4.2 – 4.5 prezintă o scurtă descriere a strategiilor, planurilor şi programelor realizate atât la nivel naţional cât şi regional şi prezintă obiective specifice ce trebuie atinse de municipiul Focşani, pentru reabilitarea sistemului de termoficare.

4.2 Obiective naţionale pentru sistemele de încălzire centralizate cu privire la protecţia mediului
În cadrul Tratatului de Aderare la UE, România şi-a asumat angajamente prin Planul de Implementare al Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi din Instalaţiile Mari de Ardere, care este anexă a  Documentului de Poziţie Complementar  pentru Capitolul 22 – Mediu.
România a obţinut perioade de tranziţie eşalonate până în 2013, pe categorii de poluanţi emişi în atmosferă - dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx) şi pulberi, respectiv 2017 pentru reducerea suplimentară a emisiilor de  oxizi de azot,  pentru anumite instalaţii care intră sub incidenţa Directivei 2001/80/CE privind reducerea anumitor poluanţi provenind de la IMA.
Perioadele de tranziţie pentru fiecare categorie de poluant şi pentru fiecare IMA sunt cuprinse în HG 322/2005 care modifică şi completează HG 541/2003 (privind stabilirea unor măsuri privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, cu modificările şi completările ulterioare).

Perioadele de tranziţie obţinute evidenţiază, pe de o parte, faptul că IMA cu perioade de tranziţie au un efect semnificativ asupra calităţii aerului, fiind necesară implementarea de măsuri de reducere a emisiilor poluante, iar pe de altă parte, că nivelul investiţiilor necesare este dificil a fi suportat de beneficiar.

Termenele pentru conformarea instalaţiilor mari de ardere şi valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, sunt prezentate în Anexa E.

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) este strâns corelat cu obiectivele naţionale strategice prevăzute în Planul Naţional de Dezvoltare (PND) elaborat pentru perioada 2007 - 2013 şi Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR), care se bazează pe principiile, practicile şi obiectivele urmărite la nivelul Uniunii Europene. 

Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. Obiectivul constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”.

Programul acoperă perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României după anul 2013, prin punerea bazelor dezvoltării economice durabile. POS va contribui la îndeplinirea obligaţiilor pe care România le are în sectorul de mediu, oferind oportunităţi de investiţii în toate regiunile ţării.

Unul dintre obiectivele specifice POS Mediu este „Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi pâna în 2015”. În vederea atingerii acestor obiective, s-a identificat Axa Prioritară 3 „Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare”.

Obiective specifice ale POS Mediu Axa Prioritară 3:

· Reducerea efectelor schimbărilor climatice şi reducerea emisiilor de poluanţi proveniţi de la sistemele de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate de poluare;

· Ameliorarea nivelului minim de concentraţie a poluanţilor în localităţile vizate;

· Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei în localităţile afectate.

Domeniul major de intervenţie este - Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-spot). 

Operaţiunile ce se vor derula în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor finanţa următoarele activităţi:

· Introducerea BAT (cele mai bune tehnici disponibile) pentru reducerea emisiilor de SO2, NOx şi pulberi;

· Reabilitarea boilerelor şi a turbinelor;

· Introducerea unui sistem îmbunătăţit de contorizare;

· Reabilitarea depozitelor de zgură şi cenuşă neconforme;

· Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei calde şi a căldurii (inclusiv reproiectarea reţelelor dacă acest lucru este justificat din motive de cost –eficienţă);

· Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului, elaborarea studiilor de opţiuni, managementul, supervizarea lucrărilor şi publicitatea proiectului, inclusiv campanii de conştientizare a publicului.

Indicatori de program utilizaţi pentru acest domeniu de intervenţie sunt prezentaţi în continuare

Tabel 4.2 – 1 Indicatori de program ai POS Mediu - Axa Prioritară 3

	
	Valoarea de bază
	Anul de bază (referinţă)
	Ţinta (2015)

	Indicatori de realizare imediată (Output)

	Sisteme de încălzire centrală reabilitate (număr)
	0
	2006
	8

	Studii de opţiuni elaborate (număr)
	0
	2006
	15

	Indicatori de rezultat (Result)

	Localităţi în care calitatea aerului este îmbunătăţită ca urmare a sistemelor de încălzire reabilitate (număr)
	0
	2006
	8

	Reducerea emisiilor de SO2 provenite de la sistemele de încălzire urbană, ca urmare a intervenţiilor în cadrul POS Mediu (Tone)
	80.000
	2003
	15.000

	Reducerea emisiilor de NOx provenite de la sistemele de încălzire urbană, ca urmare a intervenţiilor în cadrul POS Mediu (Tone)
	7000
	2003
	4000


Odată cu intrarea României în UE, a devenit obligatorie participarea la schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cunoscută prin abrevierea EU-ETS (European Union – Emission Trading Scheme).

Scopul EU ETS reprezintă promovarea unui mecanism de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de către agenţii economici cu activităţi care generează astfel de emisii, în aşa fel încât îndeplinirea angajamentelor asumate de UE sub Protocolul de la Kyoto să fie mai puţin costisitoare. Directiva 2003/87/CE se referã la înfiinţarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (emisiile de dioxid de carbon).

Plan Naţional de Alocare (PNA) pentru participarea la EU-ETS în perioada 2007 şi 2008-2012, determină cantitatea totală de emisii de CO2 pe care Statele Membre le acordă companiilor lor, care pot fi cumpărate sau vândute de către aceste companii. România a elaborat un PNA pentru ultimul an al Fazei I (2007) şi pentru Faza II (2008÷2012) şi a fost transmis către CE. Unul din sectoarele incluse în PNA, pentru care s-a realizat alocarea este sectorul energetic, care include instalaţiile de ardere cu puterea termicã  20 MWt.

Cadrul legal al implementării EU-ETS în România este stipulat în cadrul H.G. nr. 780/2006 privind înfiinţarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră care transpune atât Directiva 2003/87/CE, cât şi Directiva 2004/101/CE. Această hotărâre de Guvern stabileşte cadrul legal pentru funcţionarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în România.

Lista instalaţiilor şi a cotelor de emisii poluante propuse pentru perioada 2008-2015 sunt incluse în Anexa G

Conform evaluării investiţiei necesare, pentru a se conforma cu aquis-ul UE relevant în sectorul de mediu până în 2018, sunt necesare aproximativ 29 miliarde Euro. Bugetul total al POS Mediu este de aproximativ 5,6 miliarde Euro, din care 4,5 miliarde Euro reprezintă finanţare nerambursabilă a Uniunii Europene şi peste 1 miliard Euro reprezintă contribuţia naţională, ceea ce reprezintă cu mult sub suma necesară estimată pentru această perioadă.

Luând în considerare starea actuală a sistemului de termoficare prezentată în capitolul 2, Municipalitatea oraşului Focşani trebuie să facă un efort financiar considerabil pentru a îmbunătăţi sistemul de termoficare şi pentru a se conforma cerinţelor şi termenelor limită stabilite în Tratatul de Aderare precum şi în legislaţie relevantă în vigoare.

4.3 Complementaritatea cu strategiile şi planurile naţionale, regionale şi alte documente relevante

Strategia Energetică pentru România în perioada 2007-2020, aprobată de H.G. 1069/2007 are ca obiectiv general satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

Dintre obiectivele strategice ale acestui act amintim:

· Siguranţă energetică 

· Creşterea siguranţei energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice şi limitarea dependenţei de resursele energetice de import;
· Diversificarea surselor de import, a resurselor energetice şi a rutelor de transport al acestora;
· Creşterea nivelului de adecvanţă a reţelelor naţionale de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului;

· Protecţia infrastructurii critice.
· Dezvoltare durabilă 

· Creşterea eficienţei energetice;

· Promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile;

· Promovarea producerii de energie electrică şi termică în centrale cu cogenerare, în special în instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă;

· Susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor aplicabile;

· Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător;

· Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor energetice primare.

· Competitivitate
· Dezvoltarea pieţelor concurenţiale de energie electrică, gaze naturale, petrol, uraniu, certificate verzi, certificate de emisii ale gazelor cu efect de seră şi servicii energetice;

· Liberalizarea tranzitului de energie şi asigurarea accesului permanent şi nediscriminatoriu al participanţilor la piaţă la reţelele de transport, distribuţie şi interconexiunile internaţionale;

· Continuarea procesului de restructurare şi privatizare în sectoarele energiei electrice, termice şi al gazelor naturale.

Continuarea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, în vederea creşterii profitabilităţii şi accesului pe piaţa de capital.

Strategia naţională privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate, aprobată de H.G. 882/2004, defineaşte obiectivele, identifică soluţiile şi stabileşte politicile apte să asigure atingerea scopului fundamental: crearea acelor condiţii prin care fiecărui cetăţean să-i fie asigurat accesul, într-o manieră performantă şi nediscriminatorie, la o formă de alimentare cu energie termică pentru încălzirea locuinţei şi pentru prepararea apei calde de consum.

Scopul acestei strategii constă în:

· stabilirea, la nivel naţional, a politicilor şi orientărilor generale cu privire la organizarea, funcţionarea şi reglementarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat a localităţilor;

· trasarea obiectivelor şi direcţiilor de acţiune pentru elaborarea programelor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor centralizate de încălzire urbană ( infrastructura aferentă acestor servicii);

· identificarea căilor, mijloacelor şi modalităţilor de implementare a programelor de investiţii şi a posibilelor surse de finanţare a acestora.
Strategia naţinală pentru utilizarea resurselor energetice regenerabile, aprobată de H.G. 1535/2003 oferă cadrul corespunzător pentru adoptarea unor decizii privind alternativele energetice şi conformarea cu acquis-ul comunitar în domeniu.

Obiectivele generale ale Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie constau în:
· integrarea surselor regenerabile de energie în structura sistemului energetic naţional;

· diminuarea barierelor tehnico-funcţionale şi psiho-sociale în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie, simultan cu identificarea elementelor de cost şi de eficienţă economică;

· promovarea investiţiilor private şi crearea condiţiilor pentru facilitarea accesului capitalului străin pe piaţa surselor regenerabile de energie;

· asigurarea independenţei consumului de energie al economiei naţionale;

· asigurarea, după caz, a alimentării cu energie a comunitatilor izolate prin valorificarea potenţialului surselor regenerabile locale;

· crearea condiţiilor de participare a României la piaţa europeană de "Certificate verzi" pentru energie din surse regenerabile.
Programul naţional de termoficare 2006-2009, calitate şi eficienţă actualizat prin Programul naţional de termoficare 2006-2015, căldură şi confort aprobat prin Hotărâre de Guvern nr. 381/2008.
Programul “Termoficare 2006÷2015 căldură şi confort” cuprinde două componente şi anume:
a) reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică;
b) reabilitarea termică a clădirilor.

Pentru punerea în aplicare a programului “Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” se înfiinţează Unitatea de management al programului.

Programul “Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” este coordonat de o comisie interministerială, organizată conform Hotărârii de Guvern nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, în coordonarea Consiliului interministerial pentru probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţa internă, competitivitate, mediul de afaceri. Această comisie interministerială este formată din preşedinte şi 4 membri, cu funcţie de secretar de stat, din cadrul Ministerului Economiei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi al Ministerului Mediului. Beneficiarii programului “Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, sunt asociaţiile de proprietari din blocurile de locuinţe - condominii racordate la sistemul centralizat de încălzire."
Strategia naţională pentru eficienţă energetică, aprobată prin H.G. 163/2004 şi primul Plan naţional de acţiune pentru eficienţă energetică 2007-2010 reprezintă cadrul legal pentru dispoziţii de promovare a eficienţei energetice în concordanţă cu cerinţele UE.
Principalul scop al prezentei Strategii este identificarea posibilităţilor şi mijloacelor de creştere a eficienţei energetice pe întregul lanţ energetic, prin implementarea unor programe adecvate.

Planul naţional de acţiune pentru eficienţă energetică stabileşte ţinta intermediară stabilită pentru România pentru anul 2010 care este de 940 mii tep, ceea ce corespunde unui procent de 4,5 % din media anilor 2001-2005 precum şi o normă finală de 1.876 mii tep (reprezentând 9% din consumul mediu în perioada 2001-2005) până la sfârşitul anului 2016.
Strategia Naţională pentru Protecţia Atmosferei, elaborată în octombrie 2004 cu sprijin PHARE, are următoarele obiective principale:

· Îmbunătăţirea calităţii aerului ambiental în zonele în care aceasta nu se conformează cu limitele stabilite în normele legale în vigoare;

· Îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate prin acordurile internaţionale şi tratatele la care România este parte, şi anume:

· Reducerea emisiilor totale de poluanţi reglementaţi;

· Realizarea inventarelor emisiilor de poluanţi atmosferici;

· Implementarea valorilor limită a concentraţiilor de poluanţi din aerul ambiental şi a valorilor ţintă;

· Implementarea valorilor limită ale emisiilor provenite de la sursele staţionare şi mobile;

· Limitarea conţinutului anumitor substanţe în anumite produse;

· Elaborarea planurilor/programelor de acţiune în cazul în care se depăşesc valorile limită stabilite.
Planul naţional de dezvoltare 2007-2013, aprobat de H.G. nr. 1115/2004, reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală care orientează şi stimulează dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu principiile Politicii de Coeziune în vederea reducerii decalajelor de dezvoltare faţă de Uniunea Europeană. PND nu substituie o Strategie Naţională de Dezvoltare Economică, ci trebuie să reprezinte una din componentele majore ale acesteia, fiind un instrument de prioritizare a investiţiilor publice pentru dezvoltare, orientat în principal asupra priorităţilor şi obiectivelor compatibile cu domeniile de intervenţie a Instrumentelor Structurale. Astfel, în cadrul PND au fost stabilite şase priorităţi naţionale de dezvoltare care au fost preluate la nivelul CSNR în definirea programelor operaţionale. Structura de finanţare cuprinde fonduri comunitare - 43%, surse publice naţionale - 48% şi surse private (cofinanţări private aferente fondurilor comunitare) - 9%.

Cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare stabilite, ce grupează în interior o multitudine de domenii şi subdomenii prioritare, sunt:

· Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere;

· Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;

· Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;

· Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea

· capacităţii administrative;

· Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;

· Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării.
Proiectele de investiţii implementate sub Axa Prioritară 3 POS Mediu vor conduce, pe lângă reducerea poluării aerului, şi la alte îmbunătăţiri ale mediului atât în sectorul deşeurilor cât şi al apei, având astfel un impact pozitiv asupra realizării altor obiective prezentate în următoarele axe prioritare:

· POS Mediu Axa Prioritară 1 – „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”. Reabilitarea/închiderea depozitelor de zgură şi cenuşă vor conduce la îmbunătăţirea calităţii apei subterane prin reducerea infiltrării apelor poluate.

· POS Mediu Axa Prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”. Închiderea depozitelor de zgură şi cenuşă va contribui la realizarea obiectivelor globale ale Axei Prioritare 2 - reducerea numărului de depozite neconforme.

Investiţiile prevăzute vor contribui şi la realizarea altor obiective fixate în programe operaţionale precum:

· Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice (POS - CCE) - Axa Prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextul combaterii schimbărilor climatice”. Investiţiile în măsuri de eficientizare energetică vor conduce la reducerea consumului de combustibil şi la reducerea emisiilor poluante, contribuind astfel la reducerea impactului asupra schimbărilor climatice. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie "verde" este una din obiectivele specifice ale Axei Prioritare 4.

· Programul Operaţional Regional (POR) Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere”, are ca obiectiv creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.

Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2007-2013 pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, reprezintă instrumentul prin care Regiunea de Dezvoltare Sud-Est îşi promovează priorităţile şi interesele socio-economice.

Elaborarea unui Plan de Dezvoltare Regională a fost activată în 2002 prin HG 1323/11.2002 prin care se prevede înfiinţarea unui Comitet Regional pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regională precum şi cadrul elaborării acestui document.

Prezentul document este rezultatul unei cooperări între MDLPL (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei) şi ADR SE (Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est) şi încorporează sugestii şi comentarii ale evaluatorului independent. Prin urmare, dorim să exprimăm mulţumirile noastre tuturor celor care au contribuit la actualizarea sa progresivă în scopul realizării actualei structuri.
Obiectivul general al PDR petru regiunea de Dezvoltare Sud-Est este acela de a creşte semnificativ PIB-ul regional până în 2013, pe baza unei rate de creştere economică superioară mediei naţionale, prin creşterea competitivităţii pe termen lung şi atractivităţii regiunii pentru investiţii, cu valorificarea patrimoniului ambiental, crearea de noi oportunităţi de ocupare a forţei de muncă şi înbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei.

Prioritatea 1 din PDR petru regiunea de Dezvoltare Sud-Est, „Dezvoltarea reţelei de transport la nivel regional”, urmăreşte creşterea atractivităţii regiunii prin dezvoltarea accesibilităţii, prin continuarea extinderii şi modernizării infrastructurii prin crearea unui sistem multimodal de transporturi.

Prioritatea 4 „Crearea de noi oprtunităţi de creştere economică durabilă şi de creştere a calităţii vieţii prin dezvoltarea patrimoniului natural/ambiental şi promovarea politicii de mediu”  vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii, menţinerea şi maximizarea potenţialului natural existent. Acţiunile desfăşurate în cadrul acestei priorităţi cuprind îmbunătăţirea managementului deşeurilor menajere şi industriale, precum şi măsuri de reabilitare având ca scop îmbunătăţirea condiţiilor zonelor afectate de poluări industriale şi de calamnităţi naturale.

Planul de acţiune îşi propune crearea unui sistem eficace de monitorizare permanentă a factorilor de mediu (apă, aer, sol, biodiversitate) care să ofere o bază de date capabilă să pună în aplicare politica de prevenire şi gestionare a riscurilor de mediu.

Linii de intervenţie prioritare:

· extinderea şi modernizarea sistemelor de gestionare a deşeurilor, cât şi reabilitarea siturilor contaminate;

· extinderea şi modernizarea sistemelor de infrastructura de apă şi de apă uzată;

· reabilitarea zonelor afectate de eliminarea necontrolată a deşeurilor industriale;

· promovarea utilizării de energie neconvenţională şi eficientizarea sistemelor de distribuţie şi de consum;

· crearea sistemului de gestiune şi control alfactorilor de mediu (unităţi de monitorizare şi unităţi de intervenţie regionale.

Activităţi şi operaţiuni:

· crearea unor sisteme eficiente de management integrat al deşeurilor la nivel regional;

· îmbunătăţirea sistemului de termoficare

· reducerea emisiilor de poluanţi proveniţi de la centralele municipale de termoficare

· retehnologizarea instalaţiilor mari de ardere

· introducerea Best Available Technics pentru reducerea SO2, NOx şi pulberi.

Prioritatea 8 „Dezvoltare urbană durabilă” are ca activităţi şi operaţiuni restaurarea/schimbarea instalaţiilor tehnice ale clădirilor cât şi acţiuni de eficientizare energetică incluzând renovarea sistemului de încălzire şi a izolaţiei, centralelor termice, reţelelor de distribuţie a căldurii şi promovarea surselor de enrgie regenerabilă.

Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor 2006-2013 pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 2 Sud Est respectă reglementările Planului Integrat de Gestionare a deşeurilor în România şi în Uniunea Europeană. Planul urmează îndeaproape cerinţele impuse de Acquis privind mediul înconjurator care cuprinde o serie de Directive care servesc drept baza pentru gestionarea deşeurilor în întreaga Uniune Europeană.
Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 2 Sud Est a fost elaborat pentru a implementa un sistem de gestionare a deşeurilor şi pentru a monitoriza progresul acestuia. Planul va susţine introducerea soluţiilor eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a soluţiona aspectele legate de gestionarea deşeurilor şi va introduce un sistem integrat de gestionare a deşeurilor. Planul va fi ulterior extins la nivel judeţean şi va fi conform cu reglementările Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor.
4.4 Ţinte municipale în sectorul sistemului de termoficare

Ţintele municipale în sectorul sistemului de termoficare sunt corelate cu obiectivele naţionale pentru sectoarele energie şi protecţia mediului.

Se definesc 3 categorii de ţinte municipale:

· ţinte privind protecţia mediului;

· ţinte privind eficienţa energetică şi creşterea ponderii surselor regenerabile;

· ţinte privind alimentarea cu energie termică.

Ţinte privind protecţia mediului

Conformarea cu VLE

Se remarcă faptul că municipalitatea este preocupată de protecţia mediului, corelat şi cu efectul economic privind preţul energiei termice. Astfel, S.C. ENET S.A. Focşani a întocmit un Program de reducere progresivă a emisiilor de SO2, NOx şi pulberi urmând ca până la sfârşitul perioadei de tranziţie - anul 2010, societatea să facă lucrări de investiţii / modernizare pentru reducerea acestor poluanţi şi încadrarea valorilor limită de emisie a acestora în limitele prevăzute de HG nr. 541/2003 cu modificările şi completările ulterioare. 

Ţintele pentru protecţia mediului se constituie în principal în respectarea termenelor angajate pentru conformarea echipamentelor existente.

În conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu condiţiile prevăzute în AIM nr. 22/6-26.09.2006, perioadele de tranziţie pentru conformarea cu VLE stabilite pentru SO2, NOx şi PM sunt următoarele:

Tabelul nr.4.4 – 1 Termene de conformare* pentru SC ENET SA Focşani

	IMA
	Putere termică (MW)
	Poluant
	Termen conformare

	IMA 1 
	
	
	

	3 x CR 5/3
	3 x 18,5
	NOx
	31.12.2010

	
	
	SO2
	

	
	
	Pulberi
	

	IMA 2 
	
	
	

	1 x CAF
	58
	SO2
	31.12.2010

	
	
	NOx
	

	
	
	pulberi
	


*) Termenele de conformare din tabel sunt cele prevăzute în AIM, fiind mai conservative şi implicând sistarea funcţionării în cazul nerespectării termenului. 
Plafoane anuale stabilite prin PNRG

În conformitate cu angajamentele privind implementarea Directivei 2001/80/EC privind limitarea emisiilor de poluanţi emişi în aer şi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere, plafoanele de emisie permise, aferente perioadei 2007 ÷ 2016, stabilite prin Program Naţional de Reducere Progresivă a emisiilor anuale de bioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite de la instalaţiile mari de ardere, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 833/2005, sunt prezentate pentru SC Enet Focşani SA în tabelul următor.

Tabelul nr.4.4 - 2 Plafoanele anuale de emisie

	Anul
	IMA 1
	IMA 2

	
	SO2
	NOx
	Pulberi
	SO2
	NOx
	Pulberi

	2008
	57
	97
	7
	0
	93
	2

	2009
	57
	97
	7
	0
	97
	2

	2010
	57
	97
	7
	0
	97
	2

	2011
	57
	70
	7
	0
	70
	2

	2012
	57
	70
	7
	0
	70
	2

	2013
	57
	70
	7
	0
	70
	2

	2014
	
	
	
	
	
	

	2015
	57
	70
	7
	0
	70
	2


Emisii CO2
Certificatele de emisii de CO2 alocate gratuit pentru SC ENET SA Focşani, prin Planul Naţional de Alocare, pentru perioada 2008-2012 sunt de 512890  certificate (1 certificat = dreptul de a emite 1 tonă CO2).  Emisiile verificate pentru anul 2008 au fost 70554 t CO2. Deoarece SC Enet SA Focşani a vândut un număr de 25000 certificate, mai poate emite în perioada 2009-2012 o cantitate de 487890 t CO2. Pentru ceea ce va emite peste această cantitate va trebui să cumpere certificate.

Este prevăzută, conform ţintei naţionale derivată din ţinta UE, reducerea cu 21%, comparativ cu anul 2005, a emisiilor de gaze cu efect de seră în sectoarele sub incidenţa ETS.

Ţinte privind eficienţa energetică şi creşterea ponderii surselor regenerabile

Ţintele naţionale privind creşterea eficienţei energetice şi creşterea ponderii surselor regenerabile, care derivă din ţintele UE, trebuie aplicate şi la nivel regional şi local. Ca urmare, aceste ţinte sunt următoarele:

· reducere cu 20%, comparativ cu 1990, în consumul de energie primară, până în 2020, ceea ce înseamnă creşterea eficienţei energetice;

· reducerea la 15% a pierderilor în sistemul de transport şi distribuţie.

Ţinte privind alimentarea cu energie termică

Ţintele municipale privind alimentarea cu energie termică sunt următoarele:

· reabilitarea sursei de producere;

· reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie;

· reabilitarea termică a clădirilor;

4.5 Analiza strategiei municipale privind sistemul de termoficare şi a Planului de acţiuni 

Strategia de alimentare cu căldură a municipiului Focşani – judeţul Vrancea a fost realizată în anul 2007. Strategia cuprinde următoarele:

· situaţia actuală a sistemului existent de alimentare centralizată cu căldură;

·  analiza potenţialului de dezvolatre economică a regiunii;

·  analiza de piaţă a resurselor energetice accesibile pe termen mediu şi lung;

·  studiu de piaţă locală de energie termică pe termen mediu şi lung;

·  legislaţia în domeniu;

·  identificarea soluţiilor optime de asigurare a încălzirii în municipiul Focşani;

·  evaluarea efortului investiţional

·  identificarea surselor posibile de finanţare;

·  analiza tehnico-economică comparativa a soluţiilor propuse.

Elaborarea strategiei a avut drept obiective creşterea eficienţei energetice, reducerea poluării mediului şi obţinerea unui preţ al energiei termice suportabil pentru populaţie.

În cadrul strategiei au fost analizate 3 soluţii de alimentare cu căldură a municipiului Focşani, şi anume:

Soluţiile propuse în cadrul Strategiei de alimentare cu căldură a municipiului Focşani, pentru reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică au fost:

· Soluţia 1 - varianta de producere centralizată cu reabilitarea sursei şi modernizarea reţelei de transport şi distribuţie. 

În varianta producere centralizată s-a considerat că sursa de producere a energiei este depăşită atât din punct de vedere fizic cât şi din punct de vedere moral şi de aceea trebuie modernizată. 

Variantele analizate pentru reabilitarea sursei modernizare sunt următoarele:

· Centrală de cogenerare cu motoare cu ardere internă;

· Centrală de cogenerae cu turbine cu gaze;

· Centrală termică.

Pentru a creşte randamentul utilizării energiei la consumator în această variantă, trebuie prevăzute investiţiile pentru modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie. Această măsură este necesară pentru a reduce pierderile de energie în reţeaua termică.

Starea tehnică a acestei reţele este destul de proastă şi este necesar să se realizeze înlocuirea totală a acesteia cu o conductă modernă, tur-retur, care să fie dimensionată în conformitate cu cererea actuală de energie termică a consumatorilor din Municipiul Focşani.

· Soluţia 2 - varianta de producere semidescentralizată cu modernizarea reţelei de transport şi distribuţie, şi investiţia într-o reţea de gaze până la centralele zonale. 

În varianta producere semidescentralizată municipiul Focşani a fost împărţit în  zone. Pentru fiecare dintre aceste zone s-a considerat că se va construi o centrală de cogenerare zonală. Variantele de echipare pentru centralele zonale au fost următoarelel:

·  Centrală de cogenerare cu motoare cu ardere internă;

· Centrală de cogenerae cu turbine cu gaze;

· Centrală termică.

Pentru această variantă s-a estimat şi investiţia în reţeaua de gaze naturale care să alimenteze cu combustibil centralele zonale.

La fel ca şi în varianta de producere centralizată, pentru a creşte randamentul utilizării energiei la consumator în această variantă, trebuie prevăzute investiţiile pentru modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie. Această măsură este necesară pentru a reduce pierderile de energie în reţeaua termică. Datorită faptului că centralele zonale sunt amplasate mai aproape de consumator s-a redus şi lungimea reţelei de transport.

· Soluţia 3 - varianta de producere descentralizată şi cu investiţia într-o reţea de gaze până la consumatori.

În varianta producere descentralizată s-a considerat că fiecare apartament o să fie echipat cu o centrala termica murală. Numărul apartamentelor a fost considerat cel pentru sfârşitul anului 2006. În afară de investiţia în centrale murale s-a mai estimat şi investiţia în reţeaua de gaze care este necesară pentru a alimenta cu combustibil aceste centrale. Totuşi, această variantă este foarte greu de realizat în practică.
Variantele cele mai fezabile din punct de vedere economic sunt variantele de producere centralizată de energie folosind centrale de cogenerare (soluţia cu centrală unică şi reabilitarea reţelelor termice)

Strategia elaborată şi aprobată corespunde obiectivelor naţionale privind protecţia mediului.
4.6 Concluzii

Alimentarea cu energie termica a consumatorilor urbani, în conditii de eficinta tehnico – economica ridicata si cu respectarea stricta a tuturor restrictiilor de mediu impuse de legislatia interna si internationala în vigoare, reprezinta una din cele mai importante probleme cu care se confrunta autoritatile locale din Romania.

Încălzirea prin sisteme centralizate a devenit o problemă critică în România din cauza uzurii fizice şi morale a capacităţilor existente, lipsa resurselor financiare pentru întreţinere, reabilitare şi modernizare, pierderile mari în transport şi distribuţie, izolarea termică necorespunzătoare a fondului locativ existent. Acest fapt s-a concretizat în costuri mari de producţie şi distribuţie, continua scădere a calităţii serviciilor şi creşterea valorii facturii energetice.

Asigurarea confortului termic în locuintele cetatenilor prin furnizarea energiei termice de calitate corespunzatoare si la preturi suportabile constituie obiective de baza în activitatea autoritatilor locale.

Principalele obiective ale sectorului de alimentare centralizată cu energie termică sunt sintetizate în tabelul următor.

Tabelul nr.4.6 – 1 Sinteza obiectivelor sectorului de alimentare centralizată cu energie termică
	Obiectiv general
	Obiective specifice
	Măsuri
	Rezultate

	Convergenţa (Reducerea diferenţelor socio-economice între România şi Statele Membre)
	Protecţia mediului şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei
	Reducerea poluării şi reducerea efectelor schimbărilor climatice.

Managementul deşeurilor.
	Reducerea emisiilor de SO2, NOx , pulberi .

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.



	
	Competitivitate 
	Creşterea eficienţei energetice şi a ponderii surselor regenerabile
	Reducerea consumului de energie primară.

Creşterea ponderii surselor regenerabile.

Reducerea  pierderilor în sistemul de transport şi distribuţie

	
	Dezvoltare durabilă 
	îmbunătăţirea alimentării cu energie termică
	Reabilitarea sursei de producere.

Reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie.

Reabilitarea termică a clădirilor.

Creşterea ponderii surselor regenerabile


5 ANALIZA OPŢIUNILOR

5.1 Rezumatul capitolului

Scopul elaborării Master Planului este de a identifica şi prioritiza necesităţile investiţionale, astfel încât să respecte – la cel mai mic cost – conformarea cu Directivele CE din sectorul de mediu, luând în considerare suportabilitatea investiţiilor de către populaţie şi capacitatea locală de implementare a proiectului.

Investiţiile care se vor realiza trebuie să conducă la protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. Aceasta trebuie să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”.

Opţiunile care vor fi analizate în acest capitol sunt definite pentru întregul sistem de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Focşani. Se iau în considerare şi posibilităţile de utilizare a energiei înglobate în deşeurile menajere municipale şi biomasă.

 Analiza opţiunilor prezintă modul de definire a opţiunilor pentru întregul sistem de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Focşani precum şi compararea tehnică, economică şi din punct de vedere a impactului asupra mediului a acestora, în scopul selectării opţiunii optime de dezvoltare.

Sunt luate în considerare cerinţele CE privind protecţia mediului precum şi prevederile din Documentul  de Referinţă  asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru instalaţiile mari de ardere – BREF-BAT IMA 2006.

5.2 Opţiuni analizate

5.2.1 Metodologie şi ipoteze de lucru

Principiul de bază considerat la definirea opţiunilor este îmbunătăţirea factorilor de mediu. 

Pornind de la acest considerent, obiectivul analizei din acest capitol este constituit de minimizarea costului de producere a energiei termice, cu respectarea cerinţelor privind protecţia mediului şi totodată cu asigurarea calităţii şi fiabilităţii alimentării cu energie termică.

Opţiunile care vor fi analizate sunt definite pentru întregul sistem de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Focşani: sursă (în sursă există şi Instalaţii Mari de Ardere - pentru care este necesară conformarea la mediu), sistemul de transport şi distribuţie. 

Opţiunile sunt fundamentate pe date de funcţionare (înregistrări orare) realizate în ultimii ani, cu luarea în considerare a reducerii pierderilor în sistemul de transport şi distribuţie.

Sunt definite opţiuni comparative, în sistem de alimentare centralizată şi descentralizată, care sunt adaptate municipiului Focşani pornind de la particularităţile acestuia.

Astfel, s-a luat în considerare faptul că sistemul de alimentare centralizată din municipiul Focşani este un sistem viu, caracterizat de elasticitate. Aşa cum s-a arătat în Cap.2, fenomenul debranşărilor a fost semnificativ în municipiul Focşani, iar debranşările efectuate nu au fost contrabalansate de conectarea de noi consumatori şi de reconectări.

Un prim pas în definirea opţiunilor a fost acela de a încerca valorificarea structurii existente, prin prevederea de reabilitări şi de echipamente de mediu. Astfel, la capacităţile existente în sistemul centralizat actual este necesară creşterea eficienţei şi reducerea poluării, asigurând durata de viaţă.

Definirea opţiunii descentralizate a ponit de la existenţa infrastructurii dezvoltate de-a lungul timpului pentru sistemul centralizat, având în vedere necesitatea de a nu afecta populaţia din municipiu prin lucrările de reconfigurare a sistemului. Ca urmare, opţiunea descentralizată este concepută astfel încât să conducă la efecte mari asupra mediului şi efecte minime (investiţii, durată de realizare) cu  impact direct asupra stării de bine a populaţiei. Aceasta deoarece lucrările majore de reconfigurare a sistemului într-un oraş de nivelul municipiului Focşani ar însemna concentrarea de forţe.

La definirea opţiunilor se iau în considerare următoarele elemente de bază:

· Conformarea cu cerinţele privind protecţia mediului, atât prin îndeplinirea obligaţiilor de conformare asumate (prevederea de tehnologii pentru reducerea emisiilor de NOx), cât şi prin reducerea poluării mediului prin utilizarea unor tehnologii moderne şi eficiente de producere a energiei;

· Conformarea cu cerinţele BREF-BAT şi cu prevederile legislaţiei UE şi naţionale privind domeniul energetic şi al protecţiei mediului. În principiu, acestea se referă la creşterea eficienţei energetice, în special prin utilizarea cogenerării;

· Disponibilitatea combustibililor;

· Nivelul emisiilor de CO2 şi implicaţiile schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;

· Caracteristicile tehnologiilor

· Alegerea unor tehnologii cu costuri de investiţii şi costuri de operare suportabile;

· Posibilităţile de implementare locală;

· Utilizarea surselor regenerabile;

· Capacitatea operatorului de a opera tehnologii complexe.

Aşa cum rezultă din analiza situaţiei existente prezentate în Cap.2, CET ENET Focşani  constituie o centrală în care capacităţile existente funcţionează de aproape 39 de ani. Pierderile în sistemul de transport şi distribuţie sunt de asemenea mari, îndeosebi în reţeaua de distribuţie.

Ca urmare, deoarece nevoia de investiţii este stringentă pentru întregul sistem, dar îndeosebi pentru sursă, opţiunile care se analizează includ măsuri pe termen scurt, cum ar fi instalarea de echipamente pentru protecţia mediului necesare pentru conformare la cerinţele de mediu şi măsuri pe termen mediu, cum ar fi reabilitarea capacităţilor existente, instalarea de capacităţi noi, performante, pe combustibili fosili şi dezvoltarea surselor pe deşeuri menajere municipale şi biomasă. Reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie este de asemenea o măsură care trebuie realizată, în vederea reducerii pierderilor.

Costurile unitare de investiţii sunt determinate pe baza a mai multor surse de informaţii, funcţie de disponibilitatea acestora. Sunt utilizate şi costuri obţinute din rularea unor programe specializate (THERMOFLOW – GT PRO, STEAM PRO, PEACE), care sunt comparate cu costuri din alte surse şi din proiecte similare.

Conformarea cu cerinţele privind protecţia mediului

Termenele de conformare la cerinţele de mediu, pentru Instalaţiile Mari de Ardere din CET ENET Focşani, conform HG 322/2005, respectiv Autorizaţiei Integrate de Mediu revizuite la 04.08.2008, sunt următoarele:

· Conformare cu valorile limită de emisie pentru oxizi de azot:  


31.12.2010, pentru IMA1 ( C1)

31.12.2010, pentru IMA1 ( C2)


31.12.2010, pentru IMA1 ( C3)

31.12.2010, pentru IMA2 ( CAF3)

În ceea ce priveşte cazanele de apă fierbinte de 100 Gcal/h, CAF 5 şi CAF 6 (IMA 3 şi IMA 4), acestea sunt în conservare, iar lucrările de dezafectare se vor realiza până la 31.12.2010.

Documentul de Referinţă asupra celor mai bune tehnici disponibile (BAT-BREF) pentru IMA

Scopul Directivei Consiliului 96/61/EC asupra prevenirii şi controlului integrat al poluări este de a realiza o prevenire şi un control integrat al poluării provenite de la activităţile listate în Anexa I a Directivei, conducând la un nivel ridicat de protecţie a mediului, în întregul său.

Termenul de “cele mai bune tehnici disponibile” este definit in articolul 2 (11) al Directivei ca fiind “stadiul cel mai avansat şi efectiv de dezvoltare al activităţilor şi a metodelor lor de operare, fapt ce indică adecvarea practic a unor tehnici specifice de a oferi, în principiu, bazele pentru valorile limită de emise stabilite pentru a preveni, şi acolo unde aceasta nu este posibilă, pentru a reduce în general emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său”. Articolul 2(11) detaliază această definiţie, astfel:

· „tehnicile” reprezintă tehnologia utilizată şi modul în care instalaţia este proiectată, construită, intretinuta, exploatata si scoasa din uz;

· “tehnici disponibile” sunt acelea dezvoltate la o scara care permite implementarea in sectorul industrial relevant, in conditii economice si tehnice viabile, luandu-se in considerare costurile si avantajele, dacă aceste tehnici sunt sau nu folosite sau produse în interiorul statului membru avut în vedere, cu condiţia ca ele să fie accesibile într-un mod rezonabil operatorului”.

· “cele mai bune” inseamna cele mai efective in atingerea unui nivel general inalt de protectie a mediului, în intregul său.

Conform articolului 9(4) al Directivei, valorile limită de emisii, fara a prejudicia, trebuie sa fie in conformitate cu standardele de calitate a mediului, sa se bazeze pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a se recomanda utilizarea vreunei tehnici sau tehnologii specifice, însă luânduse în considerare caracteristicile tehnice ale instalaţiei respective, amplasarea ei geografică şi condiţiile locale de mediu.

Pentru  centralele pe combustibil  gazos  , în cadrul Documentului  de Referinţă  asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru instalaţiile mari de ardere – BREF- BAT IMA 2006,  sunt prevăzute următoarele măsuri pentru creşterea eficienţei energetice:

· pentru centrale existente:

· cogenerare;

· preîncălzirea combustibilului cu utilizarea căldurii reziduale;

· sisteme avansate de control a arderii;

· preîncălzirea aerului de ardere.

· pentru centrale noi:

· parametri supracritici ai aburului;

· cogenerare;

· preîncălzirea combustibilului cu utilizarea căldurii reziduale;

· dublă reîncălzire;

· sisteme avansate de control a arderii;

· preîncălzirea aerului de ardere;

· utilizarea de materiale avansate pentru a obţine  temperaturi de operare înalte.

Pentru centrale pe combustibil gazos, ciclul combinat abur-gaze şi cogenerarea reprezintă cele mai eficiente măsuri de creştere a eficienţei energetice. Prima opţiune, conform BAT, este reprezentată de ciclul combinat abur-gaze şi cogenerarea, corelat cu un nivel ridicat al cererii de energie termică.

Sistemele de automatizare avansate care conduc la reducerea emisiilor sunt de asemenea considerate BAT.

Motoarele termice sunt potrivite atât pentru sisteme descentralizate, cât şi pentru sisteme centralizate.

Valorile eficienţelor nete, pentru tehnologii pe gaze naturale, conform BREF IMA 2006, sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 5.2 – 1 Eficienţa netă pentru centrale pe gaze naturale conform BREF IMA 2006

	Tehnologie
	Eficienta electrică netă

Centrale noi
	Eficienta electrică netă

Centrale existente
	Utilizarea combustibilului

	Ciclu simplu cu turbine cu gaze
	36% - 40%
	32% - 35%
	75% - 85%

	Ciclu combinat cu turbine cu gaze cu ardere suplimentara, în cogenerare
	< 40%
	< 35%
	75% - 85%

	Ciclu combinat cu turbine cu gaze fără ardere suplimentara, în cogenerare
	< 38%
	< 35%
	75% - 85%

	Ciclu clasic
	40% - 42%
	38% - 40%
	


Pentru biomasă, valorile eficienţelor nete pentru centrale noi de tip CET, conform BREF IMA 2006, sunt în domeniul 75% - 90%.

Se remarcă faptul că, din punct de vedere al tipului tehnologiei, capacităţile existente în CET ENET Focşani se încadrează în prevederile BREF-BAT.

Din punct de vedere al eficienţei energetice, însă, capacităţile existente în CET ENET Focşani sunt cu mult sub nivelul eficienţei din BREF-BAT.

Ca urmare, în CET ENET Focşani sunt necesare măsuri de creştere a eficienţei energetice în sursă.

Pentru centralele pe gaze naturale, reducerea emisiilor de NOx este considerată BAT

Disponibilitatea combustibililor

Combustibilii disponibili pentru utilizare în CET ENET Focşani sunt gazele naturale şi păcura. 

Gazele naturale sunt luate în considerare deoarece în cazul utilizării acestora, investiţiile de mediu se pot diminua. S-a luat în considerare nedepăşirea nivelului maxim disponibil în prezent din punctul de preluare actual. 

Nivelul emisiilor de CO2 şi implicaţiile schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

CET ENET Focşani, cu o putere termică > 20MW, intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, stabilită prin Directiva 2003/87/CE (Directiva ETS).

In România, cadrul legal pentru funcţionarea schemei este asigurat de HG nr. 780/2006 privind înfiinţarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră care transpune atât Directiva 2003/87/CE, cât şi Directiva 2004/101/CE. 

România a decis, prin Planul Naţional de Alocare, ca în cadrul primelor două etape de funcţionare ale schemei, 2007 şi 2008-2012, atât alocarea certificatelor pentru instalaţiile existente cât şi atribuirea certificatelor din rezerva creată pentru instalaţii nou intrate în schemă să se facă cu titlu gratuit.

Începând cu anul 2013 se vor aplica prevederile din Directiva ETS modificată, în vederea îmbunătăţirii şi extinderii schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, care a fost aprobată de Consiliu în aprilie 2009.

Modificările importante aduse sunt următoarele:

· Se va stabili un plafon la nivel UE. Plafonul UE va suporta o reducere liniara de 1,74% pe an.

· Numărul total de certificate licitate de fiecare SM va fi compus din; 

· 88% din numărul total de certificate care vor fi licitate se vor împărţii SM în funcţie de emisiile verificate 2005 sau media perioadei 2005-2007 (cea mai mare). Pentru România se va lua în considerare anul 2007, primul an cu emisii verificate.

· 10 % din numărul total de certificate licitate se vor împărţii SM pentru reducerea emisiilor si adaptarea la schimbările climatice – (pentru România 53% din 10 % );
· 2% din numărul total de certificate licitate se vor împărţii SM care au avut emisii în 2005 mai mici cu cel puţin 20% fată de anul de bază stabilit de protocolul de la Kyoto (pentru România 29% din 2 %).
· Se acordă alocare gratuită doar pentru instalaţii pentru încălzire centralizată şi răcire şi pentru instalaţii pentru încălzire şi răcire, cu producere de energie termică în cogenerare de înaltă eficienţă destinată populaţiei, si pentru toate celelalte instalatii industriale, dar şi această alocare gratuită este redusă treptat astfel încât să devină 30% în anul 2020 şi 0% în anul 2027. 

· Pentru producerea de energie electrică nu se acordă alocare gratuită. Certificatele necesare vor fi achiziţionate de pe piaţă.

· CE va adopta până pe 31.12.2010  reguli pentru alocarea certificatelor gratuite. Acestea se vor baza pe benchmark la nivel UE. 

Având în vedere nivelul scăzut al eficienţei producerii energiei termice în actualele echipamente din CET ENET Focşani, din 2013, costurile cu achiziţia certificatelor de CO2 vor deveni mari, ceea ce va greva asupra preţului energiei termice vândute populaţiei.

Şi din punctul de vedere al emisiilor este astfel necesară creşterea eficienţei energetice.

Caracteristicile tehnologiilor

În tabelul următor sunt prezentate succint avantajele şi dezavantajele celor două tipuri principale de tehnologii.

	Tip echip
	Avantaje
	Dezavantaje

	Cazane de abur şi turbine cu abur
	Randament general ridicat

Pot utiliza orice tip de combustibil

Scală largă de capacităţi disponibile

Durată mare de viaţă
	Costuri ridicate

Timp de pornire mare

	Instalaţii cu turbine cu gaze

Motoare cu ardere internă
	Fiabilitate ridicată

Caldura recuperabilă din gaze de ardere cu temperatură ridicată

Nu necesită apă de răcire

Pot funcţiona pe mai mulţi combustibili

Nivel scăzut de emisii
	Eficienţă mecanică mai scăzută decât la ITG

Necesită presiune ridicată a gazelor la intrare

Nivel ridicat de zgomot

Randament scăzut la sarcini joase

Puterea electrică scade la creşterea temperaturii exterioare 


În opţiunile definite s-au luat în considerare numai echipamente existente în fabricaţie curentă. Performanţele tehnice ale acestora sunt performanţe preluate din baza de date care garantează şi actualizează permanent aceste elemente (Thermoflow).

Alegerea unor tehnologii cu costuri de investiţii şi operare suportabile

Costul de investiţie al unei capacităţi energetice este, în general, direct proporţional cu nivelul eficienţei, pentru acelaşi tip de combustibil.

Eficienţe ridicate se obţin, în general, pentru capacităţi mari. Costurile de operare depind de durata anuală de utilizare a capacităţii.

În cazul sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, funcţionarea sursei diferă de cazul unei centrale care produce doar energie electrică. Funcţionarea sursei este dictată de variaţia necesarului de energie termică. Necesarul de energie termică are atât variaţii sezoniere (diferenţă mare între cererea iarna şi cererea vara), cât şi variaţii pe parcursul zilei, funcţie de variaţia temperaturii exterioare.  Un echipament energetic nu poate funcţiona în condiţii de eficienţă ridicată la o sarcină mult redusă faţă de sarcina nominală.

Ca urmare, în cazul sursei unui sistem centralizat de alimentare cu energie termică, sursa trebuie echipată cu o capacitate dimensionată pentru sarcina termică de vară şi cu o altă capacitate care să fie dimensionată astfel încât să poată funcţiona la o încărcare cât mai apropiată de sarcina nominală, un număr de ore cât mai mare pe perioada de iarnă.

Restul necesarului de energie termică trebuie asigurat din surse de vârf.

Pentru CET ENET Focşani, utilizând combustibil gaze naturale, sunt indicate ca echipamente atât motoarele cu ardere internă, cât şi ciclul combinat abur-gaze cu instalaţie cu turbină cu gaze şi cazan recuperator şi turbină cu abur  (conform prevederilor BREF-BAT). 

Posibilităţile de implementare locală

La alegerea opţiunilor se are în vedere amplasamentul existent al centralei şi posibilitatea implementării unui echipament cu implicaţii cât mai mici (costuri cât mai mici) privind dezafectarea unor capacităţi existente. Deoarece în CET ENET Focşani sunt instalate în prezent 5 cazane de abur, 6 cazane de apă fierbinte şi 2 turbine cu abur, prevederea unei capacităţi noi nu se poate realiza totuşi decât cu lucrări de demolare şi dezafectare.

Utilizarea surselor regenerabile

La definirea opţiunilor se ia în considerare potenţialul de utilizare a biomasei (deşeuri menajere municipale), prezentat în Cap. 2.7

5.2.2 Prezentarea soluţiilor

Opţiunile definite în baza celor prezentate în Cap.5.2.1, pentru sistemul de alimentare centralizată din municipiul Focşani, sunt prezentate sintetic în tabelul următor.

Pe lângă aceste opţiuni, se defineşte un scenariu de referinţă, scenariul BAU, cu care se vor compara aceste opţiuni. Scenariul BAU presupune menţinerea situaţiei actuale la nivelul sursei şi reţelelor.La nivelul consumatorilor, scenariul BAU presupune toate acţiunie similare din opţiunile analizate (efectuarea programului de reabilitare termică a clădirilor, noi consumatori, etc).

Tabelul nr. 5.2 – 3 Sinteza opţiunilor analizate în Master Plan
	Opţiunea
	Modul de alimentare cu căldură
	Caracterizarea Opţiunii
	Lucrări de investiţii

	Opţiunea 1
	Alimentare centralizată
	CET ENET Focşai va continua să funcţioneze cu echipamentele existente, reabilitate, pe combustibilii actuali (gaze naturale + păcură).

Sistemul de transport şi distribuţie va fi reabilitat.

Cazanele de apă fierbinte de 100 Gcal/h se vor dezafecta. 
	Reabilitare CET existent  + echipamente de mediu (arzătoare cu NOx redus).

Reabilitare sistem de transport şi distribuţie.

	Opţiunea 2
	Alimentare centralizată
	Se va echipa CET ENET Focşani cu două motoare cu ardere internă dimensionate pentru vară şi un cazan de apă fierbinte nou de 50 Gcal/h, cu funcţionare pe gaze naturale.

Cazanul de apă fierbinte de 50 Gcal/h existent şi reabilitat în 2008 ( arzătoare cu NOx redus),  va continua să funcţioneze pentru vârful de sarcină. 

Se va prevedea un degazor sub vid pentru degazarea apei de adaos in termoficare, pe timpul verii.

Sistemul de transport şi distribuţie va fi reabilitat.

Cazanele de apă fierbinte de 100 Gcal/h se vor dezafecta.
	Motoare cu ardere internă.

Cazan de apă fierbinte.

Degazor sub vid .

Reabilitare sistem de transport şi distribuţie.




	Opţiunea 3
	Alimentare centralizată
	Se va echipa CET ENET Focşani cu un ciclu combinat abur-gaze şi  motoare cu ardere internă dimensionate pentru vară.

Cazanul de apă fierbinte de 50 Gcal/h existent şi reabilitat în 2008 ( arzătoare cu NOx redus),  va continua să funcţioneze pentru vârful de sarcină.

Se va prevedea un degazor sub vid pentru degazarea apei de adaos in termoficare, pe timpul verii.

Sistemul de transport şi distribuţie va fi reabilitat.

Cazanele de apă fierbinte de 100 Gcal/h se vor dezafecta. 
	Ciclu combinat abur-gaze.

Motoare cu ardere internă.

Degazor sub vid.

Reabilitare sistem de transport şi distribuţie.

	Opţiunea 4
	Alimentare descentralizată
	Alimentarea din CET ENET Focşani se sistează. Vor fi construite centrale termice noi în (lângă) unele puncte termice existente. 

Se extind reţelele de distribuţie de gaze naturale. 

Sistemul de distribuţie va fi redimensionat.
	Centrale termice noi de zonă.

Extindere reţele gaze naturale.

Racord SEN

Reabilitare sistem de distribuţie

	Opţiunea 5
	Alimentare individuală
	Alimentarea din CET Focşani se sistează. Se vor realiza centrale de apartament.

Se vor extinde reţelele de gaze naturale.
	Centrale termice de apartament.

Extindere reţele gaze naturale.




5.2.3 Descrierea opţiunilor

Descrierea fiecărei opţiuni este structurată astfel:

· Concepţia;

· Evaluarea opţiunii (puncte tari şi puncte slabe);

· Descriere tehnică;

· Modul de acoperire a sarcinii termice.

Investiţii necesare sunt prezentate în Cap.5.3.2, costurile de operare sunt prezentate în Cap.5.4.3, iar performanţele tehnice şi de mediu sunt prezentate în Cap.5.2.3.

5.2.3.1 Opţiunea 1

Concepţia opţiunii 1

Modul de alimentare cu energie termică în cadrul acestei opţiuni este în sistem centralizat.

Concepţia acestei opţiuni constă în valorificarea structurii existente, prin prevederea de reabilitări şi de echipamente de mediu, pentru creşterea eficienţei şi reducerea poluării, asigurând durata de viaţă.

În CET ENET Focşani actual se menţin în funcţiune capacităţile existente, cu excepţia cazanelor de apă fierbinte CAF 5 şi CAF 6, care se vor dezafecta, cazanelor de abur CA1 şI CA2 şi cazanelor de apă fierbinte CAF1 şi CAF2 care se vor închide. Combustibilul de bază pentru CET ENET Focşani va fi gazul natural.

Se menţine în funcţiune sistemul de transport şi distribuţie.

Concepţia Opţiunii 1 este prezentată schematic în Anexa H.
Evaluarea opţiunii 1

Nivelul capacităţilor menţinute în funcţiune în CET ENET Focşani poate asigura necesarul de energie termică.

Reabilitarea capacităţilor existente pe gaze naturale, cazanul de abur C3 de 20 t/h, cazanele de abur C4 şi C5 de 50 t/h fiecare, şi cazanul de apă fierbinte CAF4 de 25 Gcal/h,  care au o durată de funcţionare totală de cca 100000 ore, va conduce la mărirea duratei de viaţă necesară pentru funcţionarea acestora pe perioada de analiză. Această reabilitare nu va putea conduce însă la o creştere semnificativă a eficienţei energetice a acestora. 

Cazanul de apă fierbinte CAF3 de 50 Gcal/h va continua să funcţioneze şi va corespunde din punct de vedere al protecţiei mediului deoarece a fost reabilitat în 2008 (arzătoare cu NOx redus).

Cazanul de abur C3, pe gaze naturale, este menţinut în funcţiune deoarece are cea mai mică durată de funcţionare (cca 111547 ore). 

Prevederea de arzătoare cu NOx redus la cazanul de abur de 20 t/h (C3) va conduce la respectarea cerinţelor de mediu pe partea de emisii de NOx, şi nu pune probleme de implementare.

Reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie, care are pierderi în prezent de cca 8,6% în transport şi cca 23,8% în distribuţie, şi aducere acestuia la un nivel de pierderi de cca 15%, va conduce de asemenea la reducerea consumului la limita centralei, cu efecte pozitive asupra mediului.

Descriere tehnică pentru opţiunea 1, cu referire la utilizarea BAT
În CET ENET Focşani sunt menţinute în funcţiune următoarele echipamente:

· cazanele de abur C3, C4 şi C5, cu funcţionare pe gaze naturale

· cazanele de apă fierbinte CAF3 şi CAF4 cu funcţionare pe gaze naturale 

· turbinele cu abur TA1 şi TA2.

Cazanele de abur C3, C4 şi C5  şi cazanul de apă fierbinte CAF4 vor fi reabilitate pentru asigurarea funcţionării pe perioada de analiză. 

Cazanul de abur CA3 va fi echipat cu arzătoare cu NOx redus.

Măsurile propuse sunt în concordanţă cu cerinţele BREF-BAT prezentate în Cap.5.2.1.

Cazanele de apă fierbinte CAF5 şi CAF6 sunt închise şi se vor realiza lucrările necesare 
pentru dezafectare, conformare la mediu. Lucrările de dezafectare nu sunt incluse în 
investiţie, aceste lucrări constituind obiectul altui proiect .

Schema termică de principiu a SC ENET SA Focşani pentru Opţiunea 1 este prezentată în Anexa I

Se va reabilita sistemului de transport şi distribuţie.

Modul de acoperire a sarcinii termice în opţiunea 1

Cazanele de abur  şi turbinele cu abur de contrapresiune (ciclu clasic) şi vor funcţiona în bază, acoperind o parte din necesar. Restul energiei termice este livrată din cazanele de apă fierbinte CAF 3 şi CAF 4. 

Modul de acoperire a sarcinii termice la limita centralei, din sursele CET ENET Focşani este ilustrat grafic în Anexa J.

5.2.3.2 Opţiunea 2

Concepţia opţiunii 2

Modul alimentare cu energie termică în cadrul acestei opţiuni este în sistem centralizat.

Concepţia acestei opţiuni constă în reducerea poluării mediului prin utilizarea drept combustibil fosil doar a gazului natural, în echipamente moderne, cu eficienţă ridicată precum şi în optimizarea livrării de energie termică vara dintr-o capacitate dimensionată conform necesarului şi cu eficienţă ridicată. 

CET ENET Focşani se echipează cu două motoare cu ardere internă de cca. 6 MWe fiecare şi  cu cazane recuperatoare de cca 5 MWt (4,4 Gcal/h) fiecare. Motoarele cu ardere internă sunt dimensionate pentru necesarul mediu vara, funcţionând în bază, pentru necesarul maxim vara luând în considerare şi acumularea în reţea. Dimensionarea grupului a rezultat din analiza înregistrărilor orare statistice din anii precedenţi, luând în considerare reducerea consumului prin reducerea pierderilor în sistemul de transport şi distribuţie. 

CET ENET Focşani se echipează şi cu un cazan de apă fierbinte nou de 50 Gcal/h, pe gaze naturale. 

În CET ENET Focşani actual se menţine în funcţiune cazanul de apă fierbinte CAF3 cu sarcina termică de 50 Gcal/h, pe gaze naturale. 

Combustibilul de bază pentru CET ENET Focşani va fi gazul natural.

Se menţine în funcţiune sistemul de transport şi distribuţie.

Concepţia Opţiunii 2 este prezentată schematic în Anexa H.
Evaluarea opţiunii 2

Prevederea în CET ENET Focşani a unor motoare cu ardere internă noi pe gaze naturale va conduce atât la creşterea eficienţei producerii energiei termice, cu impact pozitiv asupra mediului. O parte a energiei termice produse va fi produsă mult mai eficient decât în cazul funcţionării numai a echipamentelor actuale.

Măsurile sunt conforme cu prevederile BREF-BAT.

Funcţionarea centralei doar pe gaze naturale prezintă dezavantajul dependenţei de variaţia preţului gazelor naturale pe piaţa internaţională, având în vedere descreşterea producţiei interne de gaze naturale.

Cazanul de apă fierbinte CAF3 de 50 Gcal/h va continua să funcţioneze şi va corespunde din punct de vedere al protecţiei mediului deoarece a fost reabilitat în 2008 (arzătoare cu NOx redus).

Reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie, care are pierderi în prezent de cca 8.6% în transport şi cca 23,8% în distribuţie, şi aducere acestuia la un nivel de pierderi de cca 15%, va conduce de asemenea la reducerea consumului la limita centralei pe combustibili fosili, cu efecte pozitive asupra mediului.

Descriere tehnică pentru opţiunea 2, cu referire la utilizarea BAT
În CET ENET Focşani se instalează următoarele echipamente noi:

· două motoare cu ardere internă de 6 MWe fiecare şi cu cazane recuperatoare de cca. 5MW (4,4 Gcal/h) fiecare.
Măsura propusă este în concordanţă cu cerinţele BREF-BAT prezentate în Cap.5.2.1.

Cele două motoare cu ardere internă  şi cazane recuperatoare vor funcţiona întregul an în bază. Energia electrică este strict corespunzătoare energiei termice produse, fiind produsă în totalitate în cogenerare.

În CET ENET Focşani se instalează  şi un cazan de apă fierbinte pe gaze naturale cu sarcina termică de 50 Gcal/h, dimensionat pentru necesarul iarna.
Instalarea noilor echipamente se va realiza în incinta centralei.

În CET ENET Focşani este menţinut în funcţiune un cazan de apă fierbinte  CAF 3 , cu sarcina termică de 50 Gcal/h, cu funcţionare pe gaze naturale. Cazanul de apă fierbinte existent va corespunde din punct de vedere al protecţiei mediului deoarece a fost reabilitat în 2008 (arzătoare cu NOx redus).

Schema termică de principiu a SC ENET SA Focşani pentru Opţiunea 2 este prezentată în Anexa I.

Se va prevedea un degazor sub vid pentru degazarea apei de adaos în termoficare, pe timpul verii.

Se va reabilita sistemului de transport şi distribuţie.

Modul de acoperire a sarcinii termice în opţiunea 2

Pe perioada de iarnă şi de vară, vor funţiona în bază cele două motoare cu ardere internă şi cazane recuperatoare .

Pe perioada de iarnă, vor funcţiona cele două cazane de apă fierbinte de 50 Gcal/h fiecare 

 Modul de acoperire a sarcinii termice la limita centralei, din sursele noi montate în CET ENET Focşani, motoare cu ardere internă şi cazane de apă fierbinte, pe combustibil gaz natural, este ilustrat grafic în Anexa J
5.2.3.3 Opţiunea 3

Concepţia opţiunii 3

Modul alimentare cu energie termică în cadrul acestei opţiuni este în sistem centralizat.

Concepţia acestei opţiuni constă în reducerea poluării mediului prin utilizarea drept combustibil fosil doar a gazului natural, în echipamente moderne, cu eficienţă ridicată precum şi în optimizarea livrării de energie termică vara dintr-o capacitate dimensionată conform necesarului şi cu eficienţă ridicată. 

În CET ENET Focşani se instalează un ciclu combinat abur-gaze cu puterea totală de cca 48 MW. Cazanul este prevăzut cu ardere suplimentară, pentru preluarea variaţiilor de sarcină. Se va produce energie termică în cogenerare. Ciclul combinat reprezintă prima soluţie indicată de BREF-BAT ca măsură de creştere a eficienţei energetice.

Ciclul combinat este dimensionat astfel încât să poată funcţiona cât mai mult pe perioada de încălzire la sarcina termică apropiată de cea nominală, în vederea eficientizării funcţionării. Dimensionarea grupului a rezultat din analiza înregistrărilor orare statistice din anii precedenţi, luând în considerare reducerea consumului prin reducerea pierderilor în sistemul de transport şi distribuţie.  ITG este prezăzut şi cu un schimbător de căldură la coş pentru preluarea căldurii din gazele de ardere evacuate la coş şi care va livra cca. 10 Gcal/h

CET ENET Focşani se echipează şi cu două motoare noi cu ardere internă (MT), dimensionate pentru funcţionarea în bază, la necesarul de vară. Motoarele cu ardere internă sunt dimensionate pentru necesarul mediu vara, pentru necesarul maxim vara luând în considerare şi acumularea în reţea.

În CET ENET Focşani actual se menţine în funcţiune cazanul de apă fierbinte CAF3 cu sarcina termică de 50 Gcal/h, pe gaze naturale. 

Combustibilul de bază pentru CET ENET Focşani va fi gazul natural.

Se menţine în funcţiune sistemul de transport şi distribuţie.

Concepţia Opţiunii 3 este prezentată schematic în Anexa H.
Evaluarea opţiunii 3

Prevederea în CET ENET Focşani a unor capacităţi noi pe gaze naturale va conduce atât la creşterea eficienţei producerii energiei termice, cât mai ales, la reducerea impactului asupra mediului faţă de situaţia existentă. O parte însemnată a energiei termice produse va fi produsă mult mai eficient decât în cazul funcţionării echipamentelor actuale.

Ciclul combinat abur-gaze reprezintă cea mai eficientă soluţie tehnică pentru creşterea eficienţei energetice, fapt precizat şi în BREF-BAT.

Instalarea noilor capacităţi se va realiza în incinta centralei.

Cazanul de apă fierbinte CAF3 de 50 Gcal/h va continua să funcţioneze şi va corespunde din punct de vedere al protecţiei mediului deoarece a fost reabilitat în 2008 (arzătoare cu NOx redus).

Funcţionarea centralei doar pe gaze naturale prezintă dezavantajul dependenţei de variaţia preţului gazelor naturale pe piaţa internaţională, având în vedere descreşterea producţiei interne de gaze naturale.

Reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie, care are pierderi în prezent de cca 8,6% în transport şi cca 23,8% în distribuţie, şi aducere acestuia la un nivel de pierderi de cca 15%, va conduce de asemenea la reducerea consumului la limita centralei pe combustibili gazoşi, cu efecte pozitive asupra mediului.

Descriere tehnică pentru opţiunea 3, cu referire la utilizarea BAT
În CET ENET Focşani se instalează un ciclu combinat abur-gaze cu puterea totală de cca 48 MW. Ciclul combinat cuprinde o instalaţie cu turbină cu gaze de cca 34 MW, un cazan recuperator de abur şi o turbină cu abur de cca 14 MW. Turbina cu abur este cu contrapresiune.

Ciclu combinat  este prezăzut şi cu un schimbător de căldură ce recuperează căldura din gazele de ardere evacuate la coş şi care va livra prin recuperare cca. 10 Gcal/h

Ciclul combinat reprezintă prima soluţie indicată de BREF-BAT ca măsură de creştere a eficienţei.

În CET ENET Focşani se instalează şi două motoare cu ardere internă (MT1 şi MT2) de cca. 6 MWe fiecare şi cu cazane recuperatoare de 5 MWt (4,4 Gcal/h) fiecare. Cele două motoare termice sunt dimensionate pentru necesarul vara şi vor funcţiona întregul an în bază. 

Energia electrică produsă în noile echipamente este produsă în totalitate în cogenerare.

Cazanul de apă fierbinte CAF3 de 50 Gcal/h va continua să funcţioneze şi va corespunde din punct de vedere al protecţiei mediului deoarece a fost reabilitat în 2008 (arzătoare cu NOx redus).

Se va prevedea un degazor sub vid pentru degazarea apei de adaos în termoficare, pe timpul verii.

Combustibilul de bază pentru CET ENET Focşani va fi gazul natural.

Schema termică de principiu a SC ENET SA Focşani pentru Opţiunea 3 este prezentată în Anexa G.

Se va reabilita sistemului de transport şi distribuţie
Modul de acoperire a sarcinii termice în opţiunea 3

Pe perioada de vară necesarul va fi acoperit în totalitate din motoarele termice şi cazane recuperatoare .

Pe perioada de iarnă, vor funcţiona în bază, motoarele termice şi cazanele recuperatoare, apoi ciclul combinat abur-gaze.

Restul energiei termice este livrată din cazanul de apă fierbinte existent cu sarcina termică de 50 Gcal/h, pe gaze naturale.

Modul de acoperire a sarcinii termice la limita centralei, din sursele CET ENET Focşani pentru Opţiunea 3 este ilustrat grafic în Anexa J
5.2.3.4 Opţiunea 4

Concepţia opţiunii 4
Modul alimentare cu energie termică în cadrul acestei opţiuni este în sistem descentralizat.

Definirea opţiunii descentralizate a ponit de la existenţa infrastructurii dezvoltate de-a lungul timpului pentru sistemul centralizat, având în vedere necesitatea de a nu afecta populaţia din municipiu prin lucrările de reconfigurare a sistemului. 

Ca urmare, opţiunea descentralizată este concepută astfel încât să conducă la efecte mari asupra mediului şi efecte minime (investiţii, durată de realizare) cu  impact direct asupra stării de bine a populaţiei. Aceasta deoarece lucrările majore de reconfigurare a sistemului într-un oraş de nivelul municipiului Focşani  însemna concentrarea unor forţe uriaşe.  

Se consideră sistarea funcţionării CET ENET Focşani şi se prevede realizarea de centrale termice de zonă în cea mai acceptabilă variantă privind impactul asupra populaţiei. 

Combustibilul de bază pentru centralele de zonă va fi gazul natural.

Se redimensionează sistemul de distribuţie
Evaluarea opţiunii 4

Sistarea funcţionării CET ENET Focşani va avea ca impact necesitatea dezafectării echipamentelor şi instalaţiilor existente şi renaturarea terenului. Deoarece termenul de realizare nu este în prezent legiferat, costul acestei măsuri nu este inclus în evaluarea investiţiei.

Pentru amplasarea centralelor termice de zonă se au în vedere punctele termice existente, dintre care o parte vor fi transformate în centrale termice. 

Realizarea centralelor termice va implica lucrări majore în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale precum şi în reţelele de alimentare cu apă, canalizare şi în reţelele electrice.

Realizarea acestei opţiuni va duce la creşterea nivelului poluării în municipiu, prin aceste surse de poluare amplasate în zonele de locuit. Poluarea aferentă acestor surse se va suprapune peste celelalte surse de poluare din interiorul municipiului (cum ar fi traficul urban).

Este necesară reabilitarea şi redimensionarea sistemului de distribuţie.

Descriere tehnică pentru opţiunea 4, cu referire la utilizarea BAT
Vor fi realizate cca 11 centrale termice de zonă, care vor fi echipate cu motoare cu ardere internă în gama 0,4 – 1,8 MWe şi cazane de apă fierbinte în gama 1 – 5 Gcal/h.
BREF-BAT nu prevede cerinţe pentru surse mai mici de 50 MWt.

Se vor realiza lucrări de extindere a reţelei de distribuţie a gazelor naturale precum şi lucrări în reţelele de alimentare cu apă, canalizare şi în reţelele electrice

Se va reabilita şi redimensiona sistemului de distribuţie.

Modul de acoperire a sarcinii termice în opţiunea 4

Necesarul de energie termică sub formă de apă fierbinte va fi asigurat din centrale termice de zonă pe combustibil gaze naturale.

5.2.3.5 Opţiunea 5

Concepţia opţiunii 5

Modul alimentare cu energie termică în cadrul acestei opţiuni este în sistem individual.

Se consideră sistarea funcţionării CET ENET Focşani. Populaţia din municipiul Focşani îşi va realiza centrale de apartament, pe gaze naturale.

Evaluarea opţiunii 5

Sistarea funcţionării CET ENET Focşani va avea ca impact necesitatea dezafectării echipamentelor şi instalaţiilor existente şi renaturarea terenului. Deoarece termenul de realizare nu este în prezent legiferat, costul acestei măsuri nu este inclus în evaluarea investiţiei
Numărul de apartamente fizice alimentate în prezent din sistemul centralizat este de 20497 apartamente., situate în blocuri de locuinţe cu 4 până la 10 etaje.

Ca urmare, realizarea în aceste blocuri a celor peste 20497  de centrale termice va avea un impact puternic negativ, astfel:

· impact negativ asupra mediului, prin creşterea nivelului poluării distribuite în municipiu. Amplasarea acestui număr extrem de mare de surse de poluare în municipiu se va suprapune peste celelalte surse de poluare din interiorul municipiului (cum ar fi traficul urban). Şi va afecta sănătatea populaţiei unui număr mare de persoane, municipiul Focşani având peste 99900 de locuitori.
· Impact social negativ, prin forţarea unui număr mare de locuitori să investească în centrale de apartament;

· Impact estetic negativ, prin scoaterea pe peretele clădirilor a unui număr mare de coşuri.
Pentru realizarea alimentării cu gaze naturale a centralelor de apartament vor fi necesare majore în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale.

Descriere tehnică pentru opţiunea 5, cu referire la utilizarea BAT
Vor fi realizate în municipiul Focşani cca 20497 de centrale de apartament.

BREF-BAT nu prevede cerinţe surse mai mici de 50 MWt.

Se vor realiza lucrări majore de extindere şi redimensionare  a reţelei de distribuţie a gazelor naturale.

Modul de acoperire a sarcinii termice în opţiunea 5

Necesarul de energie termică sub formă de apă fierbinte va fi asigurat din centrale termice de apartament pe combustibil gaze naturale.

5.2.4 Performanţe energetice şi de mediu în opţiunile analizate

În acest capitol sunt prezentate sintetizat principalele performanţe energetice şi de mediu prevăzute a se obţine în opţiunile analizate.

Performanţele nominale ale echipamentelor noi prevăzute în opţiunile analizate sunt estimate conform bazei de date a softului specializat THERMOFLOW. Baza de date a acestuia cuprind numai echipamente aflate în fabricaţie curentă. Baza de date este actualizată periodic. 

Aceste performanţe au fost comparate şi cu performanţele unor echipamente pentru care se deţin oferte de la furnizori de specialitate.

Performanţele echipamentelor existente pleacă de la performanţele actuale şi ţin seama de lucrările de reabilitare prevăzute.

Performanţele anuale pe durata de analiză cuprind, pentru fiecare opţiune, şi pentru fiecare tip de capacitate din cadrul opţiunii (capacităţi existente, capacităţi noi), următoarele:

· Energia termică produsă 

· Energia termică vândută

· Energia electrică produsă

· Consumul de servicii interne electrice

· Energia electrică livrată

· Consumul de combustibili

· Eficienţa globală

· Emisii de CO2 generate

Performanţele anuale, pe perioada de analiză, în opţiunile analizate sunt prezentate în Anexa K.
5.3 Valoarea investiţiilor in opţiunile analizate

5.3.1 Ipoteze privind costurile  de investiţie

Valorile lucrărilor de investiţii propuse pentru fiecare opţiune analizată sunt prezentate în tabelele de mai jos, în capitolul 5.3.2.

Valorile se bazează pe date obţinute din studii de fezabilitate elaborate de SC ISPE SA,  lucrări de investiţii realizate în Romania în domeniul producerii şi furnizării energiei electrice şi termice, precum şi din literatura de specialitate.

Valorile includ toate lucrările necesare realizării investiţiilor propuse.

În valoarea investiţiilor au fost estimate şi cheltuieli pentru management de proiect şi execuţie, asistenţă tehnică, proiectare, taxe şi cheltuieli neprevăzute.

Valorile de investiţie sunt determinate în preţuri 2009,exclusiv TVA.

5.3.2 Investiţii
Investiţii propuse pentru Opţiunea 1 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul 5.3 – 1 Investiţii propuse pentru Opţiunea 1

	 
	LUCRĂRI DE INVESTIŢII
	VALOARE

	 
	 
	mii EURO

	1
	Reabilitare cazane existente
	

	
	Reabilitare cazane  de abur C4 şi C5,  2X50 t/h 
	3.489

	
	Reabilitare cazan de abur C3 1X20 t/h 

(inclusiv arzătoare NOx redus)
	1.745

	
	Reabilitare caza de apă fierbinte CAF4  1x25 Gcal/h 
	805

	
	TOTAL INVESTIŢII ÎN SURSĂ
	6.039

	 
	
	

	2
	Reţele transport, distribuţie şi PT:
	 

	 
	Reţele de transport
	17.700

	 
	Puncte termice
	6.400

	 
	Reţele de distributie
	38.500

	 
	TOTAL INVESTIŢII ÎN REŢELE ŞI PUNCTE TERMICE
	62.600

	 
	TOTAL OPŢIUNEA 1
	68.639


Investiţii propuse pentru Opţiunea 2 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul 5.3 – 2 Investiţii propuse pentru Opţiunea 2

	 
	LUCRĂRI DE INVESTIŢII
	VALOARE

	 
	 
	mii EURO

	1
	Centrala de cogenerare cu motoare cu ardere interna
	

	
	Motoare ardere interna 2 x 6 MWe
	14.640

	
	Cazan de apă fierbinte 1 x 50 Gcal/h, gaze naturale
	4.026

	
	Degazor sub vid
	100

	
	TOTAL INVESTIŢII ÎN SURSĂ
	18.766

	
	
	

	2
	Reţele transport, distribuţie şi PT:
	

	 
	Reţele de transport
	17.700

	 
	Puncte termice
	6.400

	 
	Reţele de distributie
	38.500

	 
	TOTAL INVESTIŢII ÎN REŢELE ŞI PUNCTE TERMICE
	          62.600

	 
	TOTAL OPŢIUNEA  2
	81.366


Investiţii propuse pentru Opţiunea 3 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul 5.3 – 3 Investiţii propuse pentru Opţiunea 3

	 
	LUCRĂRI DE INVESTIŢII
	VALOARE

	 
	 
	mii EURO

	1
	Centrala de cogenerare cu motoare cu ardere interna si instalatie cu turbina cu gaze ciclu combinat
	

	 
	Motoare ardere interna 2 x 6 Mwe
	14.640

	
	ITG ciclu combinat (48 MW)
	55.632

	
	Degazor sub vid
	100

	 
	TOTAL INVESTIŢII ÎN SURSĂ
	70.372

	
	
	

	2
	Reţele transport, distribuţie şi PT:
	 

	 
	Reţele de transport
	17.700

	 
	Puncte termice
	6.400

	 
	Reţele de distribuţie
	38.500

	 
	TOTAL INVESTIŢII ÎN REŢELE ŞI PUNCTE TERMICE
	62.600

	 
	TOTAL OPŢIUNEA 3
	132.972


Investiţii propuse pentru Opţiunea 4 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul 5.3 – 4 Investiţii propuse pentru Opţiunea 4

	 
	LUCRĂRI DE INVESTIŢII
	VALOARE

	 
	 
	mii EURO

	1
	Centrale  de zona
	

	
	ZONA I
	

	
	Motoare ardere interna 2 x 1.4 MWe
	5.528

	
	Cazan de apă fierbinte 1 x 3 Gcal/h
	256

	
	Cazane de apă fierbinte 3 x 5 Gcal/h 
	1.281

	
	Total ZONA I
	7.065

	
	ZONA II
	

	
	Cazan de apă fierbinte 1 x 3 Gcal/h
	256

	
	ZONA III
	

	
	Cazan de apă fierbinte 1 x 3 Gcal/h
	256

	
	ZONA IV
	

	
	Cazane de apă fierbinte 2 x 3 Gcal/h
	512

	
	ZONA V
	

	
	Motor ardere interna 1 x 1.8 MWe
	3.329

	
	Cazan de apă fierbinte 1 x 1 Gcal/h
	98

	
	Cazane de apă fierbinte 3 x 5 Gcal/h 
	1.281

	
	Total ZONA V
	4.707

	
	ZONA VI
	

	
	Motoare ardere interna 2 x 0.526 MWe
	2.824

	
	Cazane de apă fierbinte 2 x 5 Gcal/h 
	854

	
	Total ZONA VI
	3.678

	
	ZONA VII
	

	
	Motoare ardere interna 2 x 0.526 MWe
	2.824

	
	Cazane de apă fierbinte 2 x 5 Gcal/h 
	854

	
	Total ZONA VII
	3.678

	
	ZONA VIII
	

	
	Motor ardere interna 1 x 0.4 MWe
	1.171

	
	Cazane de apă fierbinte 2 x 5 Gcal/h 
	854

	
	Total ZONA VIII
	2.025

	
	ZONA IX
	

	
	Motor ardere interna 1 x 0.836 MWe
	1.952

	
	Cazane de apă fierbinte 2 x 3 Gcal/h 
	512

	
	Cazan de apă fierbinte 1 x 1 Gcal/h
	98

	
	Total ZONA IX
	2.562

	
	ZONA X
	

	
	Motor ardere interna 1 x 0.836 MWe
	1.952

	
	Cazane de apă fierbinte 3 x 3 Gcal/h 
	769

	
	Total ZONA X
	2.721

	
	ZONA XI
	

	
	Cazan de apă fierbinte 1 x 5 Gcal/h
	427

	
	Cazan de apă fierbinte 1 x 1 Gcal/h 
	98

	
	Total ZONA XI
	525

	
	TOTAL  CENTRALE  DE  ZONA
	27.985

	
	
	

	2
	Retele gaze naturale
	16.000

	
	
	

	
	TOTAL
	43.985

	3
	Reţele  distribuţie şi PT:
	 

	
	Reţele de transport 
	5.750

	
	Puncte termice 
	6.380

	
	Reţele de distribuţie
	38.550

	
	TOTAL INVESTIŢII ÎN REŢELE ŞI PUNCTE TERMICE
	50.680

	 
	TOTAL OPŢIUNEA 4
	94.665


Investiţii propuse pentru Opţiunea 5 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul 5.3 – 5 Investiţii propuse pentru Opţiunea 5

	 
	LUCRĂRI DE INVESTIŢII
	VALOARE

	 
	 
	 mii EURO

	1
	Centrale de apartament
	54.502

	2
	Retele gaze naturale
	20.250

	 
	TOTAL OPTIUNEA 8*
	74.752


(*)  In valoarea de investiţie  nu sunt incluse valorile reinvestite din anii 2018 şi 2028

5.4  Analiza opţiunilor

5.4.1 Metodologie

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii de performanţă financiară a proiectului (profitabilitatea sa). Analiza se efectuează din punctul de vedere al beneficiarului (proprietarul) proiectului, prin metoda cost-beneficiu incrementală, cu luarea în considerare a tehnicii actualizării. În cadrul analizei financiare sunt determinate venituri exclusiv din energia termică şi cheltuieli pe întreaga perioadă de analiză.

Opţiunile rezultate vor fi ierarhizate pe baza analizei cost-beneficiu financiare a investiţiei.

Metodologia utilizatã în dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiarã pentru fiecare opţiune în parte este cea a „fluxului net de numerar actualizat”, pe baza următoarelor premise:

· vor fi luate în considerare numai fluxurile de numerar, fiecare flux fiind înregistrat în anul în care este generat; fluxurile nemonetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu vor fi incluse în analiză 

· agregarea fluxurilor generate pe parcursul mai multor ani din perioada de referinţă, necesită utilzarea unei rate de actualizare potrivită pentru a calcula valoarea netă actualizată a proiectului

· determinarea fluxurilor proiectului va fi efectuată utilizând metoda incrementală care compară scenariul „cu proiect” cu scenariul „fără proiect”.

Metoda incrementală presupune definirea a două scenarii pentru care vor fi calculate fluxurile de numerar:

· Scenariul „cu proiect” , asimilat pe rând opţiunilor prezentate în capitolul 5.2.2

· Scenariul „fără proiect” (folosit ca scenariu de referinţă în analiza incrementală), asimilat situaţiei în care centrala ar funcţiona la parametri existenţi, fără a se implementa nici un fel de investiţie. 

Astfel, pentru fiecare opţiune în parte  se vor parcurge următoarele etape:

· Determinarea Fluxului de Venituri si Cheltuieli pe perioada de analiză, reprezentând fluxul financiar al scenariului „cu proiect” pentru opţiunea în cauză

· Determinarea Costului Unitar Actualizat al energiei termice (CUA) pe baza fluxului financiar al scenariului „cu proiect”

· Determinarea Fluxului Financiar Incremental al investiţiei, reprezentând diferenţa dintre fluxul financiar al scenariului „cu proiect” şi fluxul financiar al scenariului „fără proiect”

· Determinarea indicatorilor de performanţă financiară pe baza fluxului financiar incremental al investiţiei:

· Valoarea Financiară Netă Actualizată a Investiţiei (VNAF/C)

· Costul Incremental Actualizat al energiei termice (CIA)

Opţiunea recomandată  pentru reabilitarea sistemelor de încălzire urbană va fi selectată pe baza criteriului VNAF/C maxim, CIA minim.

5.4.2 Premise de analiză

Premisele avute în vedere pentru elaborarea analizei financiare sunt următoarele:

· Analiza financiară comparativă se va realiza pe baza metodei fluxului de numerar actualizat, utilizând  metoda incrementală 

· Rata de actualizare financiară luată în considerare este de 5% în termeni reali ca parametru de referinţă pentru costul de oportunitate al capitalului pe termen lung. Această rată este recomandată de Comisia Europeană conform documentelor „Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects – Structural Funds, Coehsion Fund and instrument for Pre-Accession” şi “The New Programming Period 2007-2013. Guidance on the Methodology for Carrying out Cost-Benefit Analysis. Working Document No. 4” 

· Analiza se efectuează în euro, pe conturul proiectului

· Cursul de schimb valutar utilizat în analiză este de 4.1835 lei/euro, valabil la data de 30.04.2009

· Perioada de analiză este aceeaşi pentru toate opţiunile considerate, respectiv 20 de ani; aceasta cuprinde perioada de realizare a investiţiei noi care diferă în funcţie de opţiunea analizată şi perioada de funcţionare a centralei după realizarea investiţiei noi 

· Valorile de investiţie şi eşalonarea pe ani a acestora în opţiunile analizate sunt prezentate în capitolul 6.8, respectiv Anexa N

· Performanţele anuale pe durata de analiză aferente opţiunilor considerate sunt prezentate în capitolul 5.2.4., respectiv Anexa K.

· Preţurile utilizate în analiză sunt prezentate în cadrul capitolului 5.4.3.

· Alocarea cheltuielilor între energia termică şi energia electrică se face conform Ordinului ANRE nr. 57/2009 pentru aprobarea “Metodologiei de stabilire a preţurilor  şi  a  cantităţilor  de  energie  electrică vândute  de  producători  pe bază de  contracte  reglementate şi a  preţurilor  pentru energia  termică livrată  din  centrale  cu  grupuri  de  cogenerare”

· Pentru perioada 2009-2012, în analiză va fi luat în considerare numărul de certificate de CO2 alocate SC ENET SA Focşani, în conformitate cu Planul Naţional de Alocare

· Pentru perioada 2013-2029, vor fi luate în considerare prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră:

· pentru energia electrică produsă în instalaţii noi sau existente, nu se va mai acorda alocare gratuită de certificate de emisii de CO2 

· se va acorda alocare gratuită doar pentru energia termică destinată populaţiei, produsă în instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă şi în alte surse cu eficienţă conform BAT-BREF. Numărul de certificate alocate gratuit în 2013 pentru energia termică destinată populaţiei şi produsă în instalaţiile menţionate va fi egal cu 80% din cantitatea determinată şi va descreşte an de an, ajungând la 30% în 2020, respectiv la zero în 2027.

· În analiză se va ţine seama de următoarele prevederi ale Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie:

· sistemul de promovare se aplică pentru o perioadă de 15 ani pentru energia electrică produsă în grupuri electrice noi

5.4.3  Preţuri utilizate în analiză

În cadrul analizei sunt utilizate preţuri constante, la valoare contabilă (nu conţin TVA sau alte taxe). Însă, conform principiului poluatorul plăteşte, pentru preţurile de vânzare a energiei electrice şi a aburului tehnologic, se va lua în considerare internalizarea costului aferent emisiilor de CO2, ceea ce va determina o variaţie a acestor preţuri pe perioada de analiză.
5.4.3.1  Evoluţia prezumată a preţului certificatelor de emisii de CO2

Preţurile medii pentru certificatele de emisii de CO2 luate în considerare în evaluarea costurilor şi/sau veniturilor aferente opţiunilor analizate vor fi cele prognozate de Comisia Europeană în cadrul documentului „AN EU ENERGY SECURITY AND SOLIDARITY ACTION PLAN: Energy Sources, Production Costs and performance of Technologies for Power Generation, Heating and Transport – Second Strategic Energy Review, 2008”. 

În figura 5.4.-1. este prezentată evoluţia preţului certificatelor de emisii CO2 pe perioada de analiză: 
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Figura 5.4.-1. Evoluţia preţului la certificatele de emisii de CO2 pe perioada de analiză

5.4.3.2 Evoluţia prezumată a preţului energiei electrice livrate

Pornind de la metodologia ANRE de departajare a costurilor între energia electrică şi energia termică produse în cogenerare, s-a stabilit pentru fiecare opţiune în parte evoluţia costului energiei electrice livrate de S.C. ENET S.A. Focşani.

Însă, conform Directivei Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, începând cu anul 2013, nu se va mai acorda alocare gratuită de certificate de emisii de CO2 pentru nici un producător existent sau nou de energie electrică.

Având în vedere cele de mai sus, în proiecţia costului energiei electrice livrate de SC ENET SA, începând cu 2013 se va ţine seama şi de costurile determinate de achiziţionarea certificatelor de emisii CO2. Aceste costuri sunt determinate pe baza numărului necesar de certificate de emisii de CO2 aferente energiei electrice şi a preţului certificatului de emisii, conform evoluţiei prezentate în capitolul 5.4.3.1., Figura 5.4.-1.

Astfel, începând cu anul 2013, pentru fiecare opţiune în parte, costul energiei electrice stabilit conform metodologiei ANRE se va majora corespunzător prin internalizarea cheltuielilor suplimentare determinate de achiziţia certificatelor de emisii de CO2 aferente producerii energiei electrice. Costurile astfel determinate pentru fiecare opţiune în parte sunt prezentate în figurile de mai jos.
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Figura 5.4.-2. Evoluţia costului energiei electrice livrate din SC ENET SA Focşani – Opţiunea 1
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Figura 5.4.-3. Evoluţia costului energiei electrice livrate din SC ENET SA Focşani  – Opţiunea 2
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Figura 5.4.-4. Evoluţia costului energiei electrice livrate din SC ENET SA Focşani  – Opţiunea 3
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Figura 5.4.-5. Evoluţia costului energiei electrice livrate din SC ENET SA Focşani – Opţiunea 4

5.4.3.3 Preţul combustibililor utilizaţi

Preţul luat în considerare pentru gazele naturale este de 1048,36 lei/1000 Nmc (250,59 euro/1000 Nmc). Preţul gazelor naturale în vigoare în anul 2009 a fost pus la dispoziţie de către beneficiar.

5.4.4 Venituri anuale

Veniturile anuale aferente fiecarărei opţiuni în parte, sunt constituite din următoarele elemente:

· Venituri din vânzarea energiei electrice

· Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de CO2
Veniturile din vânzarea energiei electrice se determină pe baza cantităţii anuale de energie electrică livrată prezentată în capitolul 3.4, şi a preţurilor determinate în capitolul 5.4.3.2. Variaţia veniturilor din vânzarea energiei electrice aferente fiecărei opţiuni în parte este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 5.4.-1. Venituri din vânzarea energiei electrice

	Specificaţie
	Venituri din vânzarea energiei electrice (mii euro)

	
	2010
	2029

	Opţiunea 1
	2217,41
	1801,44

	Opţiunea 2
	2217,41
	4798,75

	Opţiunea 3
	2217,41
	14929,40

	Opţiunea 4
	2217,41
	3404,67


Pentru fiecare opţiune în parte, în anul 2012, vor fi luate în considerare veniturile din vânzarea excedentului de certificate de emisii CO2 în funcţie de alocarea acordată SC ENET SA Focşani pe perioada 2008-2012. Pentru determinarea veniturilor sunt utilizate preţurile anuale ale certificatelor de CO2 asa cum sunt ele prezentate în capitolul 5.4.3.1. Veniturile din vânzarea certificatelor de emisii de CO2 aferente fiecărei opţiuni, înregistrate la nivelul anului 2012 sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 5.4.-2. Venituri din vânzarea excedentului de certificate de emisii de CO2
	Specificaţie
	Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de CO2 (mii euro)

	Opţiunea 1
	782,03

	Opţiunea 2
	2806,39

	Opţiunea 3
	1616,45

	Opţiunea 4
	3005,04


5.4.5 Cheltuieli anuale

Pentru fiecare opţiune, cheltuielile anuale sunt determinate, pentru fiecare an al perioadei analizate, structurat pe trei categorii principale, astfel:

Tabelul 5.4 - 3 Structura cheltuielilor anuale

	Nr. crt
	Felul cheltuielilor

	1
	Cheltuieli variabile (1.1+1.2)

	1.1
	Cheltuieli cu combustibilul

	1.2
	Alte cheltuieli variabile

	2
	Cheltuieli fixe (2.1+2.2+2.3)

	2.1
	Cheltuieli cu personalul

	2.2
	Cheltuieli cu reparaţiile

	2.3
	Alte cheltuieli fixe

	3
	Cheltuieli cu achiziţia certificatelor de emisii de CO2

	
	Total (1+2)

	
	Total (1+2+3)


Cheltuielile cu combustibilul sunt determinate pe baza cantităţilor de combustibili consumate în fiecare an, (gaze naturale), prezentate în Anexa K, şi a preţurilor de achiziţie a combustibililor, prezentaţi în Cap.5.4.3.5.

Cheltuielile cu personalul sunt determinate pe baza numărului de personal în fiecare opţiune şi a retribuţiei anuale de 7344 Euro/om,an, aceasta fiind cheltuiala medie realizată de SC ENET SA Focani în anul 2008.

Celelalte categorii de cheltuieli, respectiv alte cheltuieli variabile, cheltuieli cu reparaţiile, alte cheltuieli fixe sunt determinate în cadrul fiecărei opţiuni pe fiecare categorie de echipamente, astfel:

· echipamente existente : la nivelul cheltuielilor specifice raportate la producţia de energie, realizate în anul 2008;

· echipamente noi: pe bază de indici specifici raportaţi la producţia de energie, indici preluaţi din literatura de specialitate şi alte lucrări similare, pentru fiecare tip de tehnologie.
Cheltuielile anuale astfel determinate în fiecare opţiune, pe fiecare tip de sursă, pentru fiecare an al perioadei de analiză, sunt prezentate în Anexa P.
5.4.6 Rezultatele analizei financiare comparative

În baza premiselor menţionate mai sus s-au calculat Fluxurile Financiare Incrementale ale Investiţiei precum şi indicatorii de performanţă financiară pentru fiecare opţiune în parte. 

Rezultatele analizei financiare comparative sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 5.4.-4. Rezultatele analizei comparative

	
	VNAF/C

(mii euro)
	CIA

(euro/Gcal)
	CUA

(euro/Gcal)
	Ierarhizare

	Opţiunea 1
	-50331,87
	23,55
	105,48
	4

	Opţiunea 2
	-146,17
	0,07
	81,99
	1

	Opţiunea 3
	-19578,94
	9,16
	91,09
	3

	Opţiunea 4
	-10717,89
	5,02
	86,94
	2


Din analiza indicatorilor prezentaţi mai sus reiese faptul că Opţiunea 2 a obţinut cei mai buni indicatori de performanţă financiară, este pe primul loc.
În plus faţă de opţiunile prezentate, s-a considerat pentru analiză şi opţiunea în care se presupune că serviciul de alimentare cu energie termică nu se mai asigură de către municipalitate, fiecare apartament fiind dotat cu centrală termică individuală, costurile aferente fiind acoperite integral de consumatorul final.

În urma analizei elaborate, pentru Opţiunea 5, rezultă un CUA pentru energia termică livrată dintr-o centrală individuală de circa 94,96 euro/Gcal. Comparativ cu Opţiunea 2, se observă un CUA mai mare pentru energia termică livrată din centrale individuale. Prin urmare, în Opţiunea 5 - asigurarea necesarului de energie termică din centrale individuale, consumatorul ar trebui să suporte un cost mai mare decât în Opţiunea 2.

Astfel, Opţiunea 2- este mai avantajoasă decât Opţiunea 5.

5.5 Evaluarea opţiunilor

Opţiunile analizate au fost definite luînd în considerare toate prevederile directivelor UE şi legislaţiei naţionale, în vigoare, precum şi strategiile naţionale, regionale şi locale, referitoare la sectorul energetic, protecţia mediului şi dezvoltarea socio-economică.
Prin analiza financiară a opţiunilor s-a determinat opţiunea cea mai bună din punct de vedere al costului energiei termice livrate şi a suportabilităţii.
Analiza reflectă impactul financiar al lucrărilor efectuate în diversele opţiuni. 
În cazul analizei financiare, efectele pozitive asupra mediului sunt datorate cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră redusă, deoarece cantitatea mai mică de emisii de CO2 în cazul funcţionării pe gaze naturale (combustibil cu impact minim asupra mediului), cuantificată într-un un număr mai mic de certificate de emisii de gaze cu efect de seră necesar a fi achiziţionate în cadrul ETS, şi în creşterea eficienţei energetice. 
De asemenea, un element care nu este cuantificat în analiza financiară este constituit de aspectele de mediu şi cele sociale care sunt implicate de opţiunea cu alimentare descentralizată (Opţiunea 4) şi opţiunea cu alimentare individuală (Opţiunea 5).

Având în vedere aceste elemente, se realizează o evaluare a opţiunilor analizate printr-o analiză multicriterială.
Se definesc trei categorii de criterii: criterii de mediu, sociale şi financiare.
Criteriile sunt următoarele:
· Criterii de mediu:

· Reducerea de emisii de CO2 raportată la energia echivalentă produsă

· Reducerea poluării distribuite în zonele de locuinţe

· Criterii sociale: aspecte sociale, estimându-se procentual nivelul impactului opţiunii asupra populaţiei, şi anume

· Impactul lucrărilor de realizare a investiţiei asupra stării de bine a populaţiei

· Impactului costului investiţiei directe asupra situaţiei economice a populaţiei

· Criterii financiare:

· Nivelul investiţiei

· Costul energiei termice

Determinarea reducerii de emisii de CO2 se realizează pentru un an după finalizarea investiţiei (respectiv anul 2019), echivalând opţiunile atât din punct de vedere al energiei termice produse, cât şi din punct de vedere al energiei electrice produse. 

Emisiile aferente unei opţiuni sunt determinate astfel ca sumă a următoarelor două elemente:

· cantitatea de emisii generate în opţiunea analizată;

· cantitatea de emisii aferente diferenţei dintre energia electrică în opţiunea cu energia electrică cea mai mare şi energia electrică în opţiunea analizată. Se utilizează emisia specifică egală cu 0,496 tone CO2/MWh, conform datelor statistice din raportul ANRE pe anul 2008 privind etichetarea energiei.

Rezultă astfel următoarele emisii specifice în opţiunile analizate:
Tabelul 5.5  - 1  Emisii de CO2 în opţiunile analizate

	Opţiunea
	Emisii generate
	Emisii aferente energiei electrice in SEN
	Emisii totale
	Energie echivalentă
	Investiţia totală
	Emisia specifică
	Emisia specifică

	
	tCO2/an
	tCO2/an
	tCO2/an
	MWh/an
	1000 Euro
	tCO2/MWh
	tCO2/ 1000 Euro

	Opţiunea 1
	94590
	114777
	209367
	482715
	68639
	0.43
	3.05

	Opţiunea 2
	81820
	85864
	167684
	482715
	81366
	0.35
	2.06

	Opţiunea 3
	133551
	0
	133551
	482715
	132972
	0.28
	1.00

	Opţiunea 4
	70688
	100882
	171571
	482715
	94665
	0.36
	1.81

	Opţiunea 5
	46822
	135449
	182270
	482715
	74752
	0.38
	2.44


Ierarhizarea opţiunilor după nivelul emisiei specifice de CO2 raportate la energia echivalentă produsă este astfel următoarea:


  Tabelul 5.5  - 2 Ierarhizarea opţiunilor după nivelul emisiei specifice de CO2 raportate la energia echivalentă

	Poziţia
	1
	2
	3
	4
	5

	Opţiunea
	O3
	O2
	O4
	O5
	O1


Reducerea de emisii de CO2 pentru fiecare opţiune se determină prin diferenţă faţă de scenariul BAU (scenariul de referinţă). Rezultatele sunt prezentate în tabelul următor.
Tabelul 5.5 - 3 Reducerea de emisii de CO2 în opţiunile analizate

	Opţiunea
	Emisii totale
	Reducere emisii faţă de BAU
	Energie echivalentă
	Investiţia totală
	Reducere emisie specifică
	Reducere emisie specifică

	
	tCO2/an
	tCO2/an
	MWh/an
	1000 Euro
	tCO2/MWh
	tCO2/ 1000 Euro

	BAU
	108648
	
	
	
	
	

	Opţiunea 1
	94590
	21008
	482715
	68639
	0.04
	0.31

	Opţiunea 2
	81820
	62691
	482715
	81366
	0.13
	0.77

	Opţiunea 3
	133551
	96825
	482715
	132972
	0.20
	0.73

	Opţiunea 4
	70688
	58805
	482715
	94665
	0.12
	0.62

	Opţiunea 5
	46822
	48105
	482715
	74752
	0.10
	0.64


Se constată că reducerea de emisii raportată la energia echivalentă este mai mare în Opţiunea 3, iar reducerea de emisii raportată la investiţia totală este mai mare în opţiunea 2.
Etapele analizei multicriteriale utilizate sunt următoarele:

· Stabilirea unui coeficient de importanţă pentru fiecare criteriu (sub formă procentuală), astfel încât suma acestora să fie egală cu 100%. Procentele de importanţă „nominale” sunt următoarele:

Tabelul nr. 5.5. – 4 Procente de importanţă aferente criteriilor utilizate

	Nr
	Criteriu
	Procent de importanţă „nominal”

	1
	Criterii de mediu
	40%

	1.1
	Reducerea de emisii de CO2 raportată la energia termică echivalentă produsă
	20%

	1.2
	Reducerea poluării distribuite în zonele de locuinţe

	20%

	2
	Criterii sociale
	30%

	2.1
	Impactul lucrărilor de investiţie asupra stării de bine a populaţiei
	15%

	2.2
	Impactului costului investiţiei directe asupra situaţiei economice a populaţiei
	15%

	3
	Criterii financiare
	30%

	3.1
	Nivelul investiţiei
	15%

	3.2
	Costul energiei termice
	15%

	
	Total
	100%


· Acordarea unui punctaj, în domeniul 0-10, cifra 10 fiind asociată cu îndeplinirea totală a obiectivului criteriului respectiv. Se ierarhizează opţiunile. Fiind 5 opţiuni, opţiunea cu cel mai mic grad de îndeplinire a obiectivului criteriului primeşte 2 puncte, iar opţiunea cu cel mai mare grad de îndeplinire a obiectivului criteriului primeşte 10 puncte.
· Determinarea importanţei, pentru fiecare criteriu, pentru fiecare opţiune analizată. Se determină prin efectuarea produsului dintre coeficientul de importanţă acordat şi punctajul acordat, raportat la punctajul maxim (10 puncte).

· Determinarea puntajului total, obţinut de fiecare opţiune analizată, prin însumarea rezultatelor pentru fiecare criteriu.

· Ierarhizarea alternativelor analizate funcţie de punctajul total.

Opţiunea optimă este aceea care obţine punctajul total maxim.

Evaluarea opţiunilor este prezentată detaliat în tabelul următor.
Tabelul nr. 5.5 – 5 Evaluarea opţiunilor
	[image: image68.png]




	Criteriul 1.1
	Criteriul 1.2
	Criteriul 2.1
	Criteriul 2.2
	Criteriul 3.1
	Criteriul 3.2
	Total

	
	Reducere emisii CO2 raportat la energie
	Reducere poluare distribuita
	Impact lucrari de investitie
	Impact cost investitie
	Nivel investitie
	Cost energie termica
	

	
	20%
	20%
	15%
	15%
	15%
	15%
	100%

	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Optiunea 1
	Punctaj acordat
	4
	8
	8
	8
	10
	2
	40

	
	Importanta
	8%
	16%
	12%
	12%
	15%
	3%
	66%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Optiunea 2
	Punctaj acordat
	6
	10
	8
	10
	6
	10
	50

	
	Importanta
	12%
	20%
	12%
	15%
	9%
	15%
	83%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Optiunea 3
	Punctaj acordat
	2
	6
	8
	4
	2
	6
	28

	
	Importanta
	4%
	12%
	12%
	6%
	3%
	9%
	46%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Optiunea 4
	Punctaj acordat
	8
	4
	4
	6
	4
	8
	34

	
	Importanta
	16%
	8%
	6%
	9%
	6%
	12%
	57%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Optiunea 5
	Punctaj acordat
	10
	2
	2
	2
	8
	4
	28

	
	Importanta
	20%
	4%
	3%
	3%
	12%
	6%
	48%


În tabelul următor este prezentată compararea între rezultatele analizei financiare şi rezultatele evaluării opţiunilor.

Tabelul nr. 5.5 – 6  Analiza comparativă a rezultatelor

	Analiza financiară a opţiunilor (CUA)
	Evaluarea opţiunilor

	Poziţia
	Opţiunea
	Poziţia
	Opţiunea

	1
	Opţiunea 2
	1
	Opţiunea  2

	2
	Opţiunea 4
	2
	Opţiunea 1

	3
	Opţiunea 3
	3
	Opţiunea 4

	4
	Opţiunea 5
	4
	Opţiunea 3

	5
	Opţiunea 1
	5
	Opţiunea 5


Se constată că, în urma evaluării opţiunilor cu sublinierea efectelor asupra mediului şi asupra populaţiei, Opţiunea 2, rezultată optimă atât în analiza financiară cât şi în evaluarea opţiunilor . 

Având în vedere aceste aspecte, se propune detalierea analizei în cadrul Studiului de fezabilitate pentru Opţiunea 2.

Aspecte instituţionale
În opţiunile care se bazează pe alimentarea centralizată cu energie termică, respectiv Opţiunile 1(3, se va menţine actuala structură organizaţională a SC ENET SA Focşani. Personalul companiei este capabil de a opera echipamentele noi propuse în aceste opţiuni.

În Opţiunea 4, caracterizată prin alimentare descentralizată cu energie termică, compania va avea de operat centrale termice de capacitate mică, precum şi sistemul de distribuţie.

În cazul Opţiunii 5, caracterizată prin alimentarea individuală cu energie termică, SC ENET SA Focşani va fi închisă, ceea ce va avea impact social negativ.

5.6 Opţiunea propusǎ

Opţiunile care au fost analizate sunt prezentate sintetic în tabelul următor.

Tabelul nr. 5.6 - 1 Opţiuni analizate

	Opţiunea
	Sistem de alimentare cu energie termică
	Principalele caracteristici

	Opţiunea 1
	Alimentare centralizată
	CET ENET Focşai va continua să funcţioneze cu echipamentele existente, reabilitate, pe combustibilii actuali (gaze naturale + păcură).

Sistemul de transport şi distribuţie va fi reabilitat.

Cazanele de apă fierbinte de 100 Gcal/h se vor dezafecta. 

	Opţiunea 2
	Alimentare centralizată
	Se va echipa CET ENET Focşani cu două motoare cu ardere internă dimensionate pentru vară şi un cazan de apă fierbinte nou de 50 Gcal/h, cu funcţionare pe gaze naturale.

Cazanul de apă fierbinte de 50 Gcal/h existent şi reabilitat în 2008 ( arzătoare cu NOx redus),  va continua să funcţioneze pentru vârful de sarcină. 

Se va prevedea un degazor sub vid pentru degazarea apei de adaos in termoficare, pe timpul verii.

Sistemul de transport şi distribuţie va fi reabilitat.

Cazanele de apă fierbinte de 100 Gcal/h se vor dezafecta.

	Opţiunea 3
	Alimentare centralizată
	Se va echipa CET ENET Focşani cu un ciclu combinat abur-gaze şi  motoare cu ardere internă dimensionate pentru vară.

Cazanul de apă fierbinte de 50 Gcal/h existent şi reabilitat în 2008 ( arzătoare cu NOx redus),  va continua să funcţioneze pentru vârful de sarcină.

Se va prevedea un degazor sub vid pentru degazarea apei de adaos in termoficare, pe timpul verii.

Sistemul de transport şi distribuţie va fi reabilitat.

Cazanele de apă fierbinte de 100 Gcal/h se vor dezafecta.

	Opţiunea 4
	Alimentare descentralizată
	Alimentarea din CET ENET Focşani se sistează. Vor fi construite centrale termice noi în (lângă) unele puncte termice existente. 

Se extind reţelele de distribuţie de gaze naturale. 

Sistemul de distribuţie va fi redimensionat.

	Opţiunea 5
	Alimentare individuală
	Alimentarea din CET ENET Focşani se sistează. Se vor realiza centrale de apartament.

Se vor extinde reţelele de gaze naturale.


Opţiunea propusă, rezultată optimă în cadrul analizei financiare, este Opţiunea 2 .

Această opţiune presupune alimentarea în continuare în sistem centralizat.

În SC ENET SA Focşani cazanul de apă fierbinte CAF 3 cu sarcina termică de 50 Gcal/h va continua să funcţioneze şi va corespunde din punct de vedere al protecţiei mediului deoarece a fost reabilitat în 2008 (arzătoare cu NOx redus).

Se prevăd următoarele echipamente noi în incinta SC ENET  SA Focşani:

· două motoare cu ardere internă de cca. 6 MWe fiecare şi  cu cazane recuperatoare de cca 5 MWt (4,4 Gcal/h) fiecare. Motoarele cu ardere internă sunt dimensionate pentru necesarul mediu vara, funcţionând în bază, pentru necesarul maxim vara luând în considerare şi acumularea în reţea. Măsura propusă este în concordanţă cu cerinţele BREF-BAT.

· un cazan de  apă fierbinte nou de 50 Gcal/h, pe gaze naturale 

Se menţine în funcţiune sistemul de transport şi distribuţie, cu reabilitare.

Această opţiune este justificată de rezultatele analizei financiare.

Avantajele opţiunii alese sunt următoarele:

· Se prevăd echipamente de mediu, prin care se reduce poluarea, asigurându-se şi respectarea obligaţiilor asumate în Tratatul de Aderare;

· Se valorifică infrastructura existentă, prin menţinerea în funcţiune, a cazanului de abur CAF 3 de 50 Gcal/h, care are o durată de funcţionare de cca 121655 ore. Având în vedere că durata de funcţionare anuală nu va depăşi cca 4000 ore/an, corespunzătoare sezonului de încălzire, rezultă că în următorii 20 de ani acest cazan va funcţiona maxim 80000 ore, încadrându-se astfel în durata de viaţă uzuală a unui astfel de echipament.

· Producerea energiei termice în cogenerare în instalaţia nouă cu motoare cu ardere internă gaze şi cu cazane recuperatoare, atât pe perioada de vară cât şi pe perioada de iarnă va contribui la creşterea eficienţei globale a centralei, deci la creşterea eficienţei energetice şi astfel la reducerea emisiilor de CO2.

5.7 CONCLUZII

În urma analizelor efectuate în cadrul acestui capitol (analiza energetică, analiza financiară, analiza investiţiilor, analiza de suportabilitate, evaluarea opţiunilor), se recomandă pentru implementare Opţiunea 2.

Această opţiune implică o instalaţie nouă cu două motoare cu ardere internă şi cazane recuperatoare dimensionate pentru necesarul vara, un cazan de apă fierbinte nou de 50 Gcal/h şi menţinerea în funcţiune a cazanului de apă fierbinte CAF 3 de 50 Gcal/h existent pe gaze naturale (prevăzut cu arzătoare NOx redus  în anul 2008), 
Selectarea acestei opţiuni este în concordanţă cu strategia naţională şi municipală, deoarece corespunde următoarelor obiective strategice:

· Creşterea eficienţei energetice; 

· Promovarea producerii de energie electrică şi termică în centrale cu cogenerare, în special în instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă; 

· Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător; 

· Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor energetice primare. 

6 PLANUL DE INVESTIŢII PE TERMEN LUNG

6.1 Rezumat

În acest capitol este prezentată detaliat opţiunea propusă pentru implementare în cadrul Cap.5.5, respectiv Opţiunea 2, din punct de vedere al ipotezelor de dimensionare, al performanţelor realizate, al investiţiilor necesare şi al impactului acestora.

6.2 Contextul planificǎrii

Îmbunătăţirea pe termen lung a performanţelor alimentării centralizate cu energie termică în municipiul Focşani, din punct de vedere al impactului asupra mediului, creşterii eficienţei energetice şi asigurării suportabilităţii preţului energiei termice pentru populaţie se realizează luând în considerare respectarea angajamentelor asumate de România în domeniul protecţiei mediului prin Tratatul de Aderare, transpuse în termenele de conformare şi nivelul emisiilor aferente SC ENET SA Focşani 

În conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu condiţiile prevăzute în AIM nr. 6 din  23.08.2006, revizuită în 27.04.2009  , perioadele de tranziţie pentru conformarea cu VLE stabilite pentru NOx sunt următoarele:

Tabelul nr.6.2 - 1 Termene de conformare* pentru SC ENET SA Focşani

	IMA
	Poluant
	Termen conformare

	IMA 1 – funcţionare pe gaze naturale
	
	

	Cazan de abur CR 5/3 nr.1
	NOx
	31.12.2010

	Cazan de abur CR 5/3 nr.2
	NOx
	31.12.2010

	Cazan de abur CR 5/3 nr.3
	NOx
	31.12.2010

	IMA 4 – funcţionare pe gaze naturale
	
	

	Cazan de apă fierbinte CAF3 (58 MWt)
	NOx
	31.12.2010

	
	
	


*) Termenele de conformare din tabel sunt cele prevăzute în AIM, fiind mai conservative şi implicând sistarea funcţionării în cazul nerespectării termenului. 

În conformitate cu angajamentele privind implementarea Directivei 2001/80/EC privind limitarea emisiilor de poluanţi emişi în aer şi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere, plafoanele de emisie permise, aferente perioadei 2007 ÷ 2016, stabilite prin Program Naţional de Reducere Progresivă a emisiilor anuale de bioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite de la instalaţiile mari de ardere, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 833/2005, sunt următoarele:

Tabelul nr.6.2 - 2 Plafoanele anuale de emisie

	Denumire 

IMA
	Pt nom.
	Tip poluant
	Emisii ţintă, în tone

	
	MWt
	
	2008
	2009
	2011
	2012
	2013
	2015

	IMA 1 

(3xCR 5/3)
	3x18,5
	SO2
	57
	57
	57
	57
	57
	57

	
	
	NOx
	97
	97
	70
	70
	70
	70

	
	
	Pulberi 
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	IMA 2 (CAF3) 
	58
	SO2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	NOx
	93
	97
	70
	70
	70
	70

	
	
	Pulberi 
	2
	2
	2
	2
	2
	2


În privinţa emisiilor de CO2, s-a luat în considerare ţinta naţională de reducere cu 21%, comparativ cu anul 2005, a emisiilor de gaze cu efect de seră în sectoarele sub incidenţa ETS.

Investiţiile propuse în Opţiunea 2 sunt conforme cu obiectivele POS Mediu. Se respectă obiectivul global al acestui program, de protecţie şi îmbunătăţire a calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu, prin servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”.

De asemenea, se încadrează în obiectivele specifice ale POS Mediu, şi anume:

· Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015;

· Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015.

Investiţiile propuse pentru finanţare în perioada 2010-2013 fac parte dintr-un plan pe termen mediu de îmbunătăţire a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Focşani, în vederea respectării cerinţelor privind protecţia mediului, creşterea eficienţei energetice şi asigurarea suportabilităţii preţului energiei termice pentru populaţie. Acest plan cuprinde măsuri de îmbunătăţire a întregului sistem:  sursă, sistem de transport şi distribuţie, consumatori. Planul include creşterea contribuţiei surselor regenerabile de energie, respectiv surse pe biomasă lemnoasă.

Investiţiile propuse au în vedere toate obiectivele din strategiile relevante pentru sistemul de termoficare şi protecţia mediului.

Operatorul, SC ENET SA Focşani, are o experienţă de aproape 39 de ani în operarea unui sistem centralizat de alimentare cu energie termică într-un oraş cu o populaţie de peste 99900 locuitori. Operatorul are experienţă în producerea energiei termice în cogenerare.

Investiţiile propuse contribuie la creşterea eficienţei energetice şi îmbunătăţirea protecţiei mediului. Totodată, au o contribuţie importantă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, deci la reducerea încălzirii globale.
6.3 Investiţii (măsuri) pe termen lung

Investiţiile care urmează a fi realizate în opţiunea optimă propusă, Opţiunea 2, vor asigura respectarea tuturor cerinţelor legislaţiei UE şi naţionale în domeniul protecţiei mediului, sectorului energetic şi în special al sectorului alimentării centralizate cu energie termică.

Justificarea investiţiilor propuse rezultă din următoarele analize efectuate:

· Analiza situaţiei existente (Cap.2);

· Analiza obiectivelor naţionale şi ţintelor municipale (Cap.4);

· Analiza tehnică, financiară şi economică, evaluarea opţiunilor (Cap.5)

· Analiza de suportabilitate (Cap.7);

· Analiza impactului asupra mediului, sănătăţii publice, socio-economic şi al securităţii alimentării (Cap.6.9);

· Analiza atingerii ţintelor (Cap.6.10).

Măsurile propuse în Opţiunea 2 şi investiţiile aferente sunt prezentate sintetic în tabelul următor.

Tabelul nr.6.3 - 1 Investiţiile propuse în Opţiunea 2

	Nr. crt
	LUCRĂRI DE INVESTIŢII
	Investiţia (1000 Euro)
	Procent din total (%)

	1
	Montare motoare ardere internă 2x6 MWe şi cu cazane recuperatoare 2x5 MWt 
	14 640
	17.99%

	2
	Montare Cazan de apă fierbinte 58 MWt (50 Gcal/h), funcţionând pe gaz natural
	4 026
	4.95%

	3
	Montare degazor sub vid
	100
	0.12%

	4
	Reţele de transport
	17 700
	21.75%

	5
	Reţele de distribuţie
	38 500
	47.32%

	6
	Puncte termice
	6 400
	7.87%

	
	TOTAL OPŢIUNEA 2
	81 366
	100%


Investiţia totală este de 81 366 mii Euro, exclusiv TVA.

Efectele fiecărei lucrări de investiţii propuse sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabelul nr.6.3 - 2 Efectele investiţiilor propuse în Opţiunea 2

	Nr. crt
	Măsura
	Efect

	1
	Montare motoare ardere internă 2x6 MWe şi cu cazane recuperatoare 2x5 MWt 
	Reducerea emisiilor de CO2

Creşterea eficienţei energetice

Reducerea emisiilor de NOx

	2
	Montare Cazan de apă fierbinte 50 Gcal/h, funcţionând pe gaz natural
	Reducerea emisiilor de NOx , 

Creşterea eficienţei energetice.

Reducerea emisiilor de CO2 

	3
	Montare degazor sub vid
	Creşterea eficienţei energetice.

	4
	Reabilitare reţele de transport
	Creşterea eficienţei energetice.

Reducerea emisiilor de CO2

	5
	Reabilitare reţele de distribuţie
	Creşterea eficienţei energetice.

Reducerea emisiilor de CO2

	6
	Reabilitare puncte termice
	Creşterea eficienţei energetice.

Reducerea emisiilor de CO2


Riscuri privind implementarea

Nu se estimează riscuri privind implementarea investiţiei. Municipalitatea derulează deja proiecte cu finanţare europeană.

Operatorul derulează proiecte de reabilitare a sistemului de distribuţie.

În sursă, operatorul a derulat proiecte majore de modernizare a echipamentelor principale, şi a derulat lucrări importante de reparaţii capitale.  

Riscuri privind operarea şi mentenanţa

Nu se estimează riscuri privind operarea şi mentenanţa. Operatorul are experienţă în operarea de capacităţi mari (nivel 50 MWt), noile echipamente fiind similare ca şi tehnologie, dar de capacităţi mai mici faţă de cele existente. 
6.4 Parametri de bază şi predimensionarea

Perioada de timp pentru care se elaborează Master Planul este 2010 -2029 (20 de ani).

Parametri de bază au în vedere termenele asumate de conformare la prevederile directivelor de mediu relevante şi populaţia municipiului Focşani care este de peste 99900 locuitori.

Evoluţia consumului de energie termică  pe perioada de analiză
Evoluţia consumului de energie termică pe perioada de analiză a plecat de la consumul actual, care a fost verificat atât prin calcule, pentru categoriile de consumatori populaţie, instituţii, servicii, cât şi prin analiza facturilor lunare privind energia termică vândută în anii 2007 şi 2008. S-au luat în considerare aspectele privind reducerea necesarului pentru încălzire prin măsurile de eficientizare deja luate (izolare ferestre, robinete termostatice)  şi reducerea necesarului de energie termică pentru apă caldă prin contorizare. De asemenea, s-au avut în vedere aspectele legate de climă (an mai cald sau an mai rece), pe baza temperaturilor medii lunare realizate.

La stabilirea evoluţiei necesarului de energie termică pentru perspectiva următorilor 20 de ani s-au luat în considerare aspectele privind evoluţia debranşărilor şi rebranşărilor, reducerea necesarului prin programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe precum şi efectele schimbărilor climatice (respectiv încălzirea globală) conform estimărilor din surse oficiale (rapoarte ANM, documente MM).

Pentru estimarea evoluţiei consumului necesar a fi asigurat din sursă s-a luat în considerare reducerea pierderilor în sistemul de transport şi distribuţie. S-a considerat un necesar redus în sursă, aferentă unei temperaturi exterioare mai mari decât temperatura de proiectare de -150C, pentru evitarea supradimensionării sursei. Astfel, din analiză a reieşit că temperaturi exterioare mai mici de cca -120C se întâlnesc o durată foarte mică într-un an şi neconsecutiv. Ca urmare, capacitatea în sursă s-a dimensionat pentru o temperatură exterioară minimă de -120C, corelat şi cu înregistrările orare realizate de centrală din anii 2004-2008.

În tabelul următor este prezentată evoluţia necesarului la consumator, a pierderilor din sistemul de transport şi distribuţie şi a producţiei de energie termică, pe perioada 2009-2029.

Tabelul 6.4. - 1  Evoluţia necesarului de energie termică în sistemul centralizat

	Anul
	Necesarul la consumator
	Pierderi STD
	Productia la sursa

	
	
	
	

	
	Gcal/an
	Gcal/an
	Gcal/an

	2009
	158.826
	76.124
	234.950

	2010
	158.826
	76.124
	234.950

	2011
	159.826
	76.604
	236.430

	2012
	161.326
	63.050
	224.376

	2013
	164.075
	57.348
	221.423

	2014
	166.815
	51.815
	218.630

	2015
	169.558
	46.440
	215.998

	2016
	172.083
	41.420
	213.503

	2017
	174.828
	36.317
	211.145

	2018
	177.567
	31.335
	208.902

	2019
	180.252
	31.809
	212.061

	2020
	179.785
	31.726
	211.511

	2021
	179.318
	31.644
	210.962

	2022
	178.851
	31.562
	210.413

	2023
	178.403
	31.483
	209.886

	2024
	177.956
	31.404
	209.360

	2025
	177.489
	31.321
	208.810

	2026
	177.041
	31.243
	208.284

	2027
	176.574
	31.160
	207.734

	2028
	176.127
	31.081
	207.208

	2029
	175.660
	30.998
	206.658


Evoluţia sarcinii termice orare necesare a fi asigurată din centrală în perioada 2009-2029 este prezentată în tabelul următor.

Tabelul  nr.6.4 – 2 Evoluţia sarcinii orare la limita sursei
	Anul


	Încălzire
	Apă caldă de consum
	Total

	
	 Gcal/h
	MW
	 Gcal/h
	MW
	 Gcal/h
	MW

	2009
	87,2
	101,4
	11,9
	13,9
	99,1
	115,3

	2010
	88,6
	103,0
	12,3
	14,2
	100,9
	117,3

	2011
	87,2
	101,4
	12,2
	14,2
	99,4
	115,6

	2012
	85,9
	99,9
	12,1
	14,1
	98,0
	114,0

	2013
	84,7
	98,5
	12,0
	14,0
	96,7
	112,5

	2014
	83,5
	97,2
	12,0
	13,9
	95,5
	111,1

	2015
	82,5
	95,9
	11,9
	13,8
	94,4
	109,7

	2016
	81,4
	94,7
	11,9
	13,8
	93,3
	108,5

	2017
	80,4
	93,6
	11,8
	13,7
	92,2
	107,3

	2018
	79,5
	92,5
	11,7
	13,7
	91,3
	106,1

	2019
	80,6
	93,8
	12,0
	13,9
	92,6
	107,7

	2020
	80,4
	93,5
	12,0
	13,9
	92,4
	107,5

	2021
	80,2
	93,3
	12,0
	13,9
	92,2
	107,2

	2022
	80,0
	93,0
	12,0
	13,9
	92,0
	106,9

	2023
	79,7
	92,7
	12,0
	13,9
	91,7
	106,7

	2024
	79,5
	92,5
	12,0
	13,9
	91,5
	106,4

	2025
	79,3
	92,2
	12,0
	13,9
	91,3
	106,1

	2026
	79,0
	91,9
	12,0
	13,9
	91,0
	105,9

	2027
	78,8
	91,7
	12,0
	13,9
	90,8
	105,6

	2028
	78,6
	91,4
	12,0
	13,9
	90,6
	105,3

	2029
	78,3
	91,1
	12,0
	13,9
	90,3
	105,1


Dimensionarea sursei se va realiza în baza sarcinii termice care trebuie asigurate începând cu anul finalizării investiţiei în sursă, astfel încât să poată funcţiona în regim optim corelat şi cu evoluţia sarcinii termice în anii următori.

Valoarea sarcinii termice aferente apei calde de consum mediu vara este utilizată pentru dimensionarea capacităţii de bază.

Valorile limită pentru emisiile poluante

Valorile limită pentru emisiile poluante se regăsec în Cap.2.8.
Emisii de CO2 şi cogenerare de înaltă eficienţă
Prin creşterea aportului surselor regenerabile (surse pe biomasă) emisiile de CO2 se reduc.

Începând cu anul 2013, în cadrul participării la ETS nu se mai alocă certificate gratuite pentru producerea de energie electrică. Se alocă însă certificate gratuite pentru emisiile aferente producerii energiei termice pentru populaţie în cogenerare de înaltă eficienţă sau în centrale termice cu eficienţă la nivelul BREF-BAT. Alocarea gratuită este acordată în procent de 80% din cantitatea determinată , în anul 2013, scăzând la 30% în anul 2020 şi la 0% în anul 2027.

Parametri de bază care rezultă prin predimensionare sunt următorii:

Motoare cu ardere internă 

Tip:




18 V34 SG Wärtsilä
Putere electrică  nominală:
6 MW

Randamentul electric:

45.6%

Combustibil:



gaze naturale

Consum gaze naturale: 

1330 Nmc/h
Căldura recuperată:

5.2 MWt (4.5 Gcal/h)
Cazan de apă fierbinte 

  Cazanul de apă fierbinte are următorii parametri:

 - debit caloric la sarcină maximă                   58 MWt (50 Gcal/h)

 - debit caloric la sarcină minimă                    11.6 MWt (10 Gcal/h)

 - presiune de lucru maximă                           10 bar

 - presiune de lucru minimă                              4 bar

 - creşterea temperaturii apei în cazan             50  ۫C 

 - temperatura maximă a apei la ieşire            120 ۫C

- consum de gaze pentru sarcina nominală   6395 Nmc/h.

6.5 Costuri unitare

Pentru a face estimări competente privind costurile totale  pentru stabilirea şi utilizarea soluţiilor tehnice prezentate în Capitolul 5 , a fost realizat un set de costuri unitare.
Costurile unitare  se bazează pe date obţinute din studii de fezabilitate elaborate de SC ISPE SA,  lucrări de investiţii realizate în Romania în domeniul producerii şi furnizării energiei electrice şi termice, precum şi din literatura de specialitate.

Valorile includ toate lucrările necesare realizării investiţiilor propuse.

În valoarea investiţiilor au fost estimate şi cheltuieli pentru management de proiect şi execuţie, asistenţă tehnică, proiectare, taxe şi cheltuieli neprevăzute.

Costurile unitare sunt prezentate în anexa O
6.6 Costuri de investiţii

Valorile lucrărilor de investiţii propuse pentru fiecare opţiune analizată sunt prezentate  în capitolul 5.3.2.

6.7 Costuri de operare, întreţinere şi administrative

Costurile de operare, întreţinere şi administrative, inclusiv costurile cu combustibilul sunt prezentate în Cap.5.4.3

6.8 Planul de implementare şi eşalonarea investiţiilor

6.8.1 Criterii pentru eşalonare

Criteriile pentru eşalonarea investiţiilor din Opţiunea 2 sunt următoarele:

· Criteriile principale sunt termenele de conformare pentru Instalaţiile Mari de Ardere;

· Alte criterii generale considerate sunt următoarele:

· Termenele prevăzute pentru obiectivele naţionale şi ţintele municipale (Cap.4);

· Capacitatea beneficiarului de a implementa investiţiile;

· Capacitatea beneficiarului de a opera facilităţile;

· Capacitatea de cofinanţare a beneficiarului;

· Capacitatea consumatorilor de a plăti pentru serviciile îmbunătăţite şi voinţa acestora de a plăti.

· Eşalonarea investiţiilor în sistemul de transport şi distribuţie este agreată cu autoritatea locală şi operatorul, şi ţine seama de mărimea sistemului de transport şi distribuţie şi de volumul de lucrări practic posibil a fi realizat într-un oraş de mărimea municipiului Focşani, fără a afecta major traficul şi starea de bine a populaţiei;

6.8.2 Planul de implementare şi planul de eşalonare

Eşalonarea investiţiilor este prezentată pentru fiecare opţiune  în ANEXA N

Valoarea investiţiilor este prezentată în preţuri 2009 şi în preţuri curente.

Valoarea în preţuri curente a fost determinată aplicaînd rata inflaţiei şi cursul de schimb leu/euro prognozate de CNP (iunie 2009) pentru perioada 2010-2018.

6.9 Impactul măsurilor propuse 

6.9.1 Impactul asupra mediului 
Protecţia mediului este un obiectiv de interes major menit să conducă la o dezvoltare durabilă a societăţii pe principii şi elemente strategice reglementate prin legislaţie.

Protecţia mediului poate şi trebuie să fie un criteriu important în luarea deciziilor privind varianta optimă de echipare, deoarece este necesară respectarea legislaţiei de mediu, iar efectele economice care decurg din această analiză pot fi majore.

Impactul asupra mediului înconjurător trebuie analizat în acord cu regulile şi normele impuse în România armonizate cu normele şi recomandările europene referitoare la protecţia mediului.

În toate variantele de echipare analizate în cadrul studiului de soluţie se vor respecta prevederile şi reglementările din legislaţia de mediu în vigoare la această dată în ţara noastră şi anume:

· Legea nr. 265/2006 care aprobă cu modificări Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

· Legea Protecţiei Atmosferei nr. 655/2001 care urmăreşte prevenirea, eliminarea, limitarea deteriorării şi ameliorarea calităţii atmosferei, în scopul evitării efectelor negative asupra sănătăţii omului şi mediului, asigurându-se alinierea la normele juridice internaţionale şi la reglementările Uniunii Europene;

· Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările din Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006, care urmăreşte conservarea, dezvoltarea şi protecţia resurselor de apă, precum şi protecţia împotriva oricărei forme de poluare şi de modificare a caracteristicilor  apelor de suprafaţă şi subterane;

· Legea nr. 84/2006, care aprobă cu modificări Ordonanţă de urgenţă nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;

· Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006 şi Normele generale de Protecţia muncii;

· Ordin MAPM nr. 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, modificat de Ordinul nr. 210/2004;

· Ordin MAPM nr. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor aplicabile procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

· HG nr.1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private.

· OUG nr. 78/2000, aprobata prin Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor, modificată şi completată prin OUG nr. 61/2006, aprobată prin Legea nr. 27/2007.

Pentru asigurarea necesarului de energie a municipiului Focşani, s-au analizat 5 opţiuni de echipare constând în instalaţii de ardere (cazane de abur, cazane de apă fierbinte, module de cogenerare – turbine cu gaze şi cazane recuperatoare respectiv motoare termice) cu funcţionare pe gaze naturale.

Principala sursă de poluare a aerului o constituie substanţele poluante evacuate în atmosferă cu gazele de ardere provenite din arderea combustibilului.

Evacuarea gazelor de ardere provenite de la noile instalaţii de ardere se va realiza prin intermediul unor coşuri de fum noi.

În toate opţiunile analizate, instalaţiile de ardere, care vor acoperi necesarul de energie a consumatorilor din urbani vor trebui să respecte prevederile legislative în vigoare privind protecţia calităţii aerului şi anume:

· HG nr. 541/2003 (reprezintă transpunerea Directivei 2001/80/EC – Directiva LCP) privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere cu modificările din HG nr. 322/2005, principala reglementare care guvernează sectorul producerii energiei, privind limitarea emisiilor de poluanţi (SO2, NOx şi pulberi) în aer de la centrale mari, cu puterea termică egală sau mai mare de 50 MWt, pentru orice tip de combustibil (solid, lichid sau gazos) şi din HG nr. 1502/2006, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 541/2003;

· Ordin MAPM nr. 592/2002 (Directiva 2008/50/EC – Directiva calitate aer), pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, pulberi în suspensie (PM10 şi PM 2,5), plumb, benzen, monoxid de carbon şi ozon în aerul înconjurător, modificat şi completat de Ordinul nr. 27/2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine, care transpun acquis-ul comunitar de mediu;

· Ordinul MAPPM nr. 462/1993 – Condiţii tehnice privind protecţia atmosferei pentru instalaţii de ardere sub 50 MWt şi pentru valoarea limită de emisie a monoxidului de carbon.

În prezent se află în dezbatere la Comisia Europeană şi cu Statele Membre o propunere de modificare a valorilor limită de emisie a substanţelor poluante din gazele de ardere sub forma unei noi Directive privind emisiile industriale, care se va aplica la instalaţiile mari de ardere cu puterea termică mai mare de 20 MWt. În această analiză s-au luat în considerare şi noile valori propuse.

În continuare se va prezenta echiparea propusă pentru fiecare opţiune, corelat cu precizarea valorilor limită de emisie pentru SO2, NOx şi pulberi, care trebuie respectate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Opţiunea1: reabilitarea centralei existente S.C. ENET SA. Focşani .

În Opţiunea 1, asigurarea necesarului de energie din municipiul Focşani se va realiza prin intermediul echipamentelor existente în incintă: un CAF de 50 Gcal/h, cazane de abur de 20 t/h (care vor fi  reabilitate, pentru respectarea normelor de emisii), două cazane energetice de 50 t/h şi un CAF de 25 Gcal/h.

Tabelul nr. 6.9 - 1 Valorile limită de emisie a substanţelor poluante în gazele de ardere
	Denumire instalaţie de ardere
	Putere termică nominală

(MWt)
	Combustibil

utilizat
	Legislaţie

aplicabilă
	Valori limită de emisii de substanţe poluante (mg/Nm3)
	Conţinut O2

(%)

	
	
	
	
	SO2
	NOx
	Pulberi
	CO
	

	IMA 1

CA x 20t/h
(existente şi reabilitate)
	50-100

(55,5)
	Gaz natural
	HG 541/2003

şi Ordinul 462/2003
	35
	300
	5
	100
	3

	
	
	
	Noua Directivă LCP
	35
	100
	5
	100
	3

	IMA 2

CAF

50 Gcal/h

(existent şi reabilitat)
	50-100

(58)
	Gaz natural
	HG 541/2003

şi Ordinul 462/2003
	35
	300
	5
	100
	3

	
	
	
	Noua Directivă LCP
	35
	100
	5
	100
	3

	CA 

50 t/h

2 buc.
	46,3
	Gaz natural
	Ordinul 462/2003
	35
	350
	5
	100
	3

	CAF 

25 Gcal/h

existent
	29
	Gaz natural
	Ordinul 462/2003
	35
	350
	5
	100
	3


Opţiunea 2- reabilitarea unor echipamente aferente centralei existente şi implementarea unei centrale de cogenerare noi cu motoare cu ardere internă.

În opţiunea 2, asigurarea necesarului de energie din municipiul Focşani se va realiza din motoare termice noi, un cazan de apă fierbinte de 50 Gcal/h nou, şi din cazanul de apă fierbinte de 50 Gcal/h existent. 

Tabelul nr. 6.9 – 2  Valorile limită de emisie a substanţelor poluante în gazele de ardere
	Denumire instalaţie de ardere
	Putere termică nominală

(MWt)
	Combustibil

utilizat
	Legislaţie

aplicabilă
	Valori limită de emisii de substanţe poluante (mg/Nm3)
	Conţinut O2

(%)

	
	
	
	
	SO2
	NOx
	Pulberi
	CO
	

	Motor termic 6 MWe

– 2 buc.
	>5

(13,14)
	Gaz natural
	Legea nr. 271/2003
	-
	500
	-
	-
	5

	
	
	
	Ordin nr. 462/1993
	35
	-
	5
	100
	3

	CAF

50 Gcal/h
	50-100
	Gaz natural
	HG 541/2003 şi Ordinul 462/2003
	35
	150
	5
	100
	3

	
	
	
	Noua Directivă LCP
	35
	100
	5
	100
	3

	CAF

50 Gcal/h

(existent şi reabilitat)
	50-100
	Gaz natural
	HG 541/2003

şi Ordinul 462/2003
	35
	300
	5
	100
	3

	
	
	
	Noua Directivă LCP
	35
	100
	5
	100
	3


Opţiunea 3- implementarea unei centrale de cogenerare noi cu motoare cu ardere internă şi a unei instalaţii cu TG + CR  şi TA.

În opţiunea 3, asigurarea necesarului de energie din municipiul Focşani se va realiza din  motoare termice noi, un ciclu combinat de 48 MWe şi din cazanul de apă fierbinte de 50 Gcal/h existent.

Tabelul nr. 6.9 – 3  Valorile limită de emisie a substanţelor poluante în gazele de ardere
	Denumire instalaţie de ardere
	Putere termică nominală

(MWt)
	Combustibil

utilizat
	Legislaţie

aplicabilă
	Valori limită de emisii de substanţe poluante (mg/Nm3)
	Conţinut O2

(%)

	
	
	
	
	SO2
	NOx
	Pulberi
	CO
	

	Motor termic 6MWe

– 2 buc.
	>5

(13,14)
	Gaz natural
	Legea nr. 271/2003
	-
	500
	-
	-
	5

	
	
	
	Ordin nr. 462/1993
	35
	-
	5
	100
	3

	ITG

(TG 34 MWe + CR cu AS +TA 14 MWe)
	>50

(114,76)
	Gaz natural
	HG nr. 541/2003 şi Ordinul nr. 462/1993
	35*
	50
	5*
	100*
	15

	
	
	
	Noua Directiva LCP
	35*
	50
	5*
	100*
	15

	CAF

50 Gcal/h

(existent şi reabilitat)
	50-100
	Gaz natural
	HG 541/2003

şi Ordinul 462/2003
	35
	300
	5
	100
	3

	
	
	
	Noua Directivă LCP
	35
	100
	5
	100
	3


* 3 % conţinut O2
Opţiunea 4- Centrale de zonă

În opţiunea 4, asigurarea necesarului de energie din municipiul Focşani se va realiza prin intermediul unor instalaţii de ardere noi, cu funcţionare pe gaz natural, cu putere termică nominală mai mică de 50 MWt, care sunt situate în 11 centrale de zonă. 

Tabelul nr. 6.9 – 4  Valorile limită de emisie a substanţelor poluante în gazele de ardere
	Denumire instalaţie de ardere
	Putere termică nominală

(MWt)
	Combustibil

utilizat
	Legislaţie

aplicabilă
	Valori limită de emisii de substanţe poluante (mg/Nm3)
	Conţinut O2

(%)

	
	
	
	
	SO2
	NOx
	Pulberi
	CO
	

	ZONA I

	Motor termic 1,4 MWe

- 2 buc.
	<5

(1,5)
	Gaz natural
	Legea nr. 271/2003
	-
	500
	-
	-
	5

	
	
	
	Ordin nr. 462/1993
	35
	-
	5
	100
	3

	CAF

5 Gcal/h

- 3 buc.
	<50

(6,321)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	350
	5
	100
	3

	CAF

3 Gcal/h

- 1 buc.
	<50

(3,79)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	350
	5
	100
	3

	ZONA II

	CAF

3 Gcal/h

- 1 buc.
	<50

(3,79)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	350
	5
	100
	3

	ZONA III

	CAF

3 Gcal/h

- 1 buc.
	<50

(3,79)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	350
	5
	100
	3

	ZONA IV

	CAF

3 Gcal/h

- 2 buc.
	<50

(3,79)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	350
	5
	100
	3

	ZONA V

	Motor termic 1,819 MWe

- 1 buc.
	<5

(1,808)
	Gaz natural
	Legea nr. 271/2003
	-
	500
	-
	-
	5

	
	
	
	Ordin nr. 462/1993
	35
	-
	5
	100
	3

	CAF

5 Gcal/h

- 3 buc.
	<50

(6,321)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	350
	5
	100
	3

	CAF

1 Gcal/h

- 1 buc.
	<50

(1,264)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	350
	5
	100
	3

	ZONA VI respectiv ZONA VII

	Motor termic 0, 562 MWe

- 2 buc.
	<1

(0,633)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	-
	5
	100
	3

	CAF

5 Gcal/h

- 2 buc.
	<50

(6,321)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	350
	5
	100
	3

	ZONA VIII

	Motor termic 0,330 MWe

- 1 buc.
	<5

(0,403)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	-
	5
	100
	3

	CAF

5 Gcal/h

- 2 buc.
	<50

(6,321)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	350
	5
	100
	3

	ZONA IX

	Motor termic 0,836 MWe

- 1 buc.
	<1

(0,997)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	-
	5
	100
	3

	CAF

3 Gcal/h

- 2 buc.
	<50

(3,79)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	350
	5
	100
	3

	CAF

1 Gcal/h

- 1 buc.
	<50

(1,264)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	350
	5
	100
	3

	ZONA X

	Motor termic 0,836 MWe

- 1 buc.
	<5

(0,997)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	-
	5
	100
	3

	CAF

3 Gcal/h

- 3 buc.
	<50

(3,79)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	350
	5
	100
	3

	ZONA XI

	CAF

5 Gcal/h

- 1 buc.
	<50

(6,321)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	350
	5
	100
	3

	CAF

1 Gcal/h

- 1 buc.
	<50

(1,264)
	Gaz natural
	Ordin nr. 462/1993
	35
	350
	5
	100
	3


Opţiunea 5 - Centrale termice pe gaze in fiecare apartament 

Opţiunea 5, presupune asigurarea necesarului de energie din municipiul Focşani prin montarea centralelor termice pe gaze de apartament. 

***
În toate opţiunile analizate, furnizorul de echipamente va garanta încadrarea emisiilor în valorile maxime admise de legislaţia în vigoare. 

Arderea combustibililor fosili şi a deşeurilor în cazanele energetice va conduce la prezenţa următoarelor substanţe poluante în aerul înconjurător, care suprapuse peste fondul local nu trebuie să depăşească valorile prezentate în tabelele nr. 6.9 - 5 ÷ 6.9 - 11.
· Dioxidul de sulf (SO2), care se formează în urma arderii combustibililor fosili cu conţinut de sulf şi care se regăseşte în cantitatea cea mai mare în gazele de ardere evacuate în atmosferă prin coşurile de fum ale centralelor electrice.

Tabel nr. 6.9 – 5  Bioxid de sulf [μg/m3]

	
	Sănătate umană
	Ecosisteme

	
	Orară*
	Zilnică**
	Anuală

	Valori limită
	350
	125
	20

	Prag superior
	- 
	75
	12

	Prag inferior
	-
	50
	8

	Prag alertă
	500, trei ore consecutiv pe o arie mai mare de 100 km2 sau o întreagă zonă/ aglomerare


*- depăşire de 24 ori pe an [PER 99,7];

**- depăşire de 3 ori pe an [PER 99,2].

· Oxizii de azot (NOX), care includ atât oxidul de azot (NO) – datorat arderii combustibililor fosili în cazanele energetice, dar în special traficului, cât şi bioxidul de azot (NO2) – datorat oxidării ulterioare a oxidului de azot.

Tabel nr. 6.9 – 6  Oxizi de azot [μg/m3]
	
	Sănătate umană
	Vegetaţie

	
	Orară*
	Anuală
	

	
	01.01.2007
	01.01.2010
	01.01.2007
	01.01.2010
	

	Valori limită
	260
	200
	52
	40
	30

	Prag superior
	140
	32
	24

	Prag inferior
	100
	26
	19,5

	Prag alertă
	400, trei ore consecutiv pe o arie mai mare de 100 km2 sau o întreagă zonă/ aglomerare


  *   depăşire de 18 ori pe an [PER 99,7];

· Pulberile (PM10), care se datorează particulelor foarte fine, cu diametrul mai mic de 10 μm, care rămân în suspensie în aer. Acestea pot proveni atât din surse naturale cât şi industriale (arderea combustibililor fosili cu conţinut ridicat de cenuşă, din spulberările de praf din depozitele de cărbune sau de zgură şi cenuşă, din traficul autovehiculelor);

Tabel nr. 6.9 – 7  Pulberi [μg/m3]

	
	Zilnică
	Anuală

	
	01.01.2007
	01.01.2010
	01.01.2007
	01.01.2010

	Valori limită
	50*
	50**
	40
	20

	Prag superior
	30**
	14

	Prag inferior
	20**
	10

	Prag alertă
	400, trei ore consecutiv pe o arie mai mare de 100 km2 sau o întreagă zonă/ aglomerare


· Plumb (Pb), care provine în mod special din trafic şi din industria prelucrătoare;

Tabel nr. 6.9 – 8 Plumb [μg/m3]
	
	Anual

	Valori limită
	0,5*

	Prag superior
	0,35

	Prag inferior
	0,25


*  de la 01.01.2007 sau 01.01.2010 în vecinătatea surselor contaminate;

· Benzen (C6H6);

Tabel nr. 6.9 – 9  Benzen [μg/m3]

	
	Anual

	
	01.01.2007
	01.01.2010

	Valori limită
	                     8,0
	5,0

	Prag superior
	3,5

	Prag inferior
	2,0


· Monoxidul de carbon (CO), care este rezultatul arderii parţiale a combustibilului în autovehicule şi în cazanele energetice;

Tabel nr. 6.9 – 10  Monoxid de carbon [μg/m3]

	
	Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore

	Valori limită
	10

	Prag superior
	7

	Prag inferior
	5


· Ozonul (O3), un poluant secundar, care apare la joasă altitudine ca rezultat al reacţiilor chimice şi fotochimice dintre bioxidul de azot şi hidrocarburile prezente în atmosferă.

Tabel 6.9  - 11  Ozon [μg/m3]

	
	Sănătate umană*
	Vegetaţie (AOT ‘40)

	Valori ţintă
	120
	

	Obiective pe termen lung
	120
	

	Prag alertă
	204, media orară trei ore consecutiv

	Prag informare
	180, media orară


*  valoare maximă zilnică a mediilor pe opt ore;

Precizăm că, în funcţie de poluarea de fond locală şi de cele mai bune tehnici disponibile, Autoritatea Competentă de Protecţia Mediului va stabili valorile limită ale emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă pentru sursele de poluare din opţiunea aleasă pentru alimentarea cu energie termică a municipiului Focşani.

Monitorizarea emisiilor de substanţe poluante în gazele de ardere se va realiza astfel:

· Instalaţii care funcţionează cu combustibili gazoşi:

· putere termică ≥ 100 MWt: monitorizare continuă;

· putere termică < 100 MWt: monitorizare discontinuă sau alte proceduri de determinare adecvate, verificate şi aprobate de APM, cu o frecvenţă de cel puţin  6 luni sau cea stabilită de APM;

În ceea ce priveşte ceilalţi factori de mediu (apă, sol, zgomot, managementul deşeurilor), pentru toate variantele analizate se va respecta legislaţia de mediu în vigoare şi anume:

· calitatea apelor uzate evacuate va respecta indicatorii prevăzuţi în HG nr. 188/2002, cu completările şi modificările din HG nr. 352/2005;

· nivelul de zgomot la limita incintelor va respecta valorile maxime prevăzute de STAS-ul nr. 10009/1988 - Acustica Urbană, de 65 dB(A);

· colectarea, gestionarea şi depozitarea deşeurile rezultate în timpul executării lucrărilor de construcţii montaj vor respecta prevederile din OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, modificată de OUG 61/2006, aprobată prin Legea nr. 27/2007.

Monitorizarea indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate  în receptori se va realiza în funcţie de parametri care trebuie determinaţi continuu, zilnic, lunar, trimestrial sau semestrial.

Nivelul de zgomot se va monitoriza semestrial, ziua şi noaptea în punctele stabilite de comun acord cu Agenţia pentru Protecţia Mediului.

Emisiile de poluanţi în sol se vor monitoriza cu o frecvenţă semestrială/anuală sau stabilita de Agenţia pentru Protecţia Mediului.

Din punct de vedere a dispersiei substanţelor poluante în atmosferă opţiunile în care producerea energiei electrice şi termice se realizează în mod centralizat sunt favorabile celor parţial sau complet descentralizat. 

În fiecare din cele 5 opţiuni analizate, echipamentele reabilitate sau cele noi vor respecta prevederile legislaţiei de mediu din ţara noastră şi din UE, astfel încât impactul funcţionării acestora asupra mediului înconjurător să fie minim.

6.9.2 Impactul asupra sănătăţii publice

Conform încadrării localităţilor din punct de vedere al calităţii aerului, în baza Ordinelor MMGA nr. 346 ( 352/2007 privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunilor 1( 7 în liste, potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 745/2002, municipiul Focşani se încadrează în prezent astfel:

· SO2: Lista 3 – Sublista 3.2, zonă unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoare limită, dar se situează între pragul superior de evaluare şi pragul inferior de evaluare;

· NO2/NOx: Lista 3 - Sublista 3.3, zonă unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare;

· Pulberi în suspensie (PM10) - Lista 2, zonă unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt între valoarea limită şi valoarea limită plus marja de toleranţă;

· CO: Lista 3 – Sublista 3.3, zonă unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare;

· Plumb: Lista 3 – Sublista 3.3 zonă unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare;

· Benzen: Lista 3 – Sublista 3.3, zonă unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare.

Implementarea echipamentelor de mediu vor conduce la îmbunătăţirea calităţii aerului, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra sănătăţii celor peste 99900 locuitori ai municipiului Focşani.

6.9.3 Impactul socio-economic

Deoarece Opţiunea 2 conduce, dintre opţiunile analizate, la cel mai mic preţ a energiei termice, implementarea acestei opţiuni va avea un impact pozitiv atât direct asupra populaţiei, cât şi indirect, prin nivelul subvenţiei acordate de autoritatea locală.

6.9.4 Securitatea alimentării

Opţiunea 2 conduce la creşterea securităţii alimentării cu energie termică în municipiul Focşani, prin următoarele aspecte:

-creşterea fiabilităţii sursei de alimentare cu energie termică prin montarea de echipamente noi

- reducerea pierderilor în reţelele de transport şi distribuţie
6.10 Atingerea ţintelor (definite în Cap.4)

Contribuţia Opţiunii 2 la atingerea ţintelor naţionale şi municipale prezentate în Cap.4.4 şi 4.5 este următoarea:

Indicatorii de program ai POS Mediu – Axa Prioritară 3

	Indicator
	UM
	Ţinta de reducere
	Contribuţia Opţiunii 2

(cantitativ)
	Contribuţia Opţiunii 2

(%)

	Sisteme de încălzire centrală reabilitate
	număr
	8
	1
	12,5%

	Localităţi în care calitatea aerului este îmbunătăţită ca urmare a sistemelor de încălzire reabilitate
	număr
	8
	1
	12,5%


Reducerile de emisii pentru opţiunea 2 au fost calculate pentru NOx şi au fost comparate cu emisiile care ar fi generate de sursa existenta.

Reducerile sunt următoarele:

-Varianta 1 - respectarea VLE stabilite de HG nr 541/2003 - reducere 17 tone/an;

-Varianta 2 - respectarea VLE stabilite de noua Directiva Emisii Industriale - reducere  28 tone/an

Conformarea cu VLE

	IMA
	Poluant
	Termen conformare
	Atingerea ţintei

	IMA 1 
	
	
	

	Cazane de abur CR3/5
	NOx
	31.12.2010
	 Se închide

	IMA 2 
	
	
	

	Cazan de apă fierbinte CAF3
	NOx
	31.12.2010
	Da

	
	
	
	


Reducerea emisiilor de CO2

Comparativ cu menţinerea situaţiei actuale (scenariul BAU) reducerea de emisii de CO2 este de peste 26800 tone CO2/an.

	
	UM
	Scenariul BAU
	Opţiunea 2
	Reducere

	Emisii generate 
	Tone CO2/an
	108648
	81820
	26828


Ţinte privind eficienţa energetică şi creşterea ponderii surselor regenerabile

	Ţinta
	Scenariul BAU
	Opţiunea 2
	Reducere (-) Creştere (+) (%)

	Reducere cu 20%, comparativ cu 1990, în consumul de energie primară, până în 2020 
	778981
	405129
	-48%

	Reducerea la 15% a pierderilor în sistemul de transport şi distribuţie
	32,4%
	15%
	-53,7%


Ţinte privind alimentarea cu energie termică

	Ţinta
	Rezultat în 

Opţiunea 2

	Reabilitarea sursei de producere
	Da

	Reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie
	Da

	Reabilitarea termică a clădirilor
	Da


6.11 Cerinţe instituţionale

Conform angajamentelor asumate în Documentul Complementar de Poziţie la Capitolul 21, a fost creat cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr.497/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin care au fost desemnate structuri instituţionale armonizate cu structurile comunitare specifice.

Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, îndeplineşte rolul de coordonator naţional al instrumentelor structurale.

Conform prevederilor POS Mediu – Axa Prioritară 3, beneficiarul grantului UE este autoritatea locală care deţine în proprietate 100% sistemul de încălzire centralizată.

Cadrul instituţional la nivel local trebuie să asigure atât capabilitatea beneficiarului – autoritatea locală, cât şi capabilitatea SC ENET SA Focşani – operator al sistemului de încălzire centralizată,  de a implementa investiţiile propuse şi de a opera facilităţile noi sau reabilitate.
Autoritatea locală – cerinţe instituţionale

Autorităţii locale îi revin atribuţii importante în cadrul implementării proiectului, în special în procesul de achiziţie, contractare şi plăţi.

Este necesară stabilirea unui contract cadru între Autoritatea de Management şi Consiliul local, care să definească responsabilităţile, fluxurile financiare şi toate celelalte cerinţe necesare implementării proiectului.

La nivelul autorităţii locale trebuie înfiinţată o Unitate de Management a Proiectului (UMP) formată din specialişti cu expertiză în domeniile tehnic, achiziţii, financiar, juridic.

UMP va avea ca responsabilităţi:

· Monitorizarea procurării în vederea respectării cerinţelor legale;

· Monitorizarea  plăţilor în vederea respectării cerinţelor legale;

· Activităţi tehnice;

· Raportări către Autoritatea de Contractare;

· Evaluarea internă.

Autoritatea locală Focşani a definit deja, prin Dispoziţianr. 1086 a Primarului Municipiului Focşani o echipă de implementare formată pentru început din 4 persoane.

Operatorul SC ENET SA Focşani  – cerinţe instituţionale

SC ENET SA Focşani , ca operator al sistemului de încălzire centralizată din municipiul Focşani, va avea responsabilitatea operării infrastructurii finanţate cu suport UE.

La nivelul operatorului s-a înfiinţat o echipă de implementare a proiectului în vederea pregătirii şi implementării proiectului. Această echipă are rolul meţinerii permanente a legăturii cu echipa de proiect din cadrul autorităţii locale, în vederea sprijinirii implementării proiectului şi  familiarizării cu noua infrastructură încă din fazele premergătoare punerii în funcţiune.

Având în vedere că proiectul va avea şi o campanie de informare a publicului în vederea încurajării măsurilor de creştere a eficienţei energetice şi de reducere a poluării, la nivelul operatorului trebuie realizate unele modificări organizaţionale. În acest sens este necesară crearea unui compartiment de marketing

6.12 Concluzii

Pentru reabilitarea sistemului de încălzire centralizată în Opţiunea 2 propusă, este necesar un efort investiţional de  81 366 mii Euro . 

Realizarea acestei investiţii va asigura respectarea cerinţelor privind protecţia mediului, va respecta termenele de conformare asumate prin Tratatul de Aderare, va conduce la conformarea cu obiectivele din strategiile naţionale privind sectorul energetic şi în special sectorul alimentării centralizate cu energie termică.

Proiectul va avea o contribuţie importantă la atingerea ţintelor POS Mediu – Axa Prioritară 3.

De asemenea proiectul va avea o contribuţie importantă la atingerea ţintelor privind eficienţa energetică şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.  

7 SUPORTABILITATEA

7.1 Rezumatul capitolului
Analiza suportabilităţii costurilor aferente consumului de energia termică furnizată populaţiei din municipiul Focşani de către S.C. ENET S.A. se elaborează pe baza veniturilor medii lunare pe o gospodărie şi a consumului de energie termică înregistrat. În cadrul analizei se compară capacitatea populaţiei de a suporta cheltuielile aferente energiei termice consumate funcţie de veniturile lunare realizate. Populaţia cu venituri mai mici decât media veniturilor la nivel naţional beneficiază de subvenţii din partea Autorităţii Publice Locale pentru diferenţa de preţ. Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termice se realizează în condiţiile OUG nr. 57/2006 prindispoziţie a primarului, care va conţine compensarea procentuală, funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, precum şi de valoarea calculată prin înmulţirea consumului maxim lunar stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de temperatură cu preţul local de referinţă (PLR).

7.2 Metodologie

Analiza gradului de suportabilitate ţine seama de următoarele elemente:

· cantitatea de energie termică consumată

· costul de producere a energiei termice

· veniturile nete medii lunare pe gospodărie

· sistemul actual de subvenţii sociale 

· impactul asupra suportabilităţii.

7.2.1 Consumul mediu de căldură pe gospodărie

Consumul mediu de căldură la nivel de gospodărie pentru municipiul Focşani, actual şi de perspectivă se consideră astfel:

Tabel 7.2.-1. Consum mediu de căldură pentru o gospodărie din municipiul Focşani

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Consum mediu pe gospodărie (Gcal/lună)
	0,84
	0,83
	0,82
	0,82
	0,81


Nivelul cantităţilor de energie termică consumată depinde în mare măsură de temperaturile înregistrate în lunile de iarnă. Cu toate acestea, trendul general care se înregistrează în ultimii ani este acela de scădere a cantităţii de energie termică consumată, atât de către consumatorii casnici (populaţie) cât şi de consumatorii industriali.

În cazul consumatorilor casnici, reducerea consumului de energie termică înregistrată în ultimii ani a fost determinată de următorii factori:

· debranşarea de la sistemul centralizat de încălzire

· izolarea termică a clădirilor corelată cu instalarea repartitoarelor de costuri.

7.2.2 Costuri de exploatare

Costurile de exploatare au un impact direct şi semnificativ asupra indicatorilor de suportabilitate, datorită faptului că fundamentarea tarifelor locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică se face pe baza costurilor de exploatare. 

Evoluţia structurii costurilor de exploatare înregistrată în ultimii ani a evidenţiat o creştere a ponderii costurilor fixe şi o scădere a ponderii costurilor variabile, în principal ca urmare a scăderii cantităţii de energie termică furnizată.

Principalele categorii de costuri sunt reprezentate de către costurile cu combustibilul şi cele cu personalul.

Costurile cu combustibilul au înregistrat creşteri în ultimii ani, în principal ca urmare a creşterii preţurilor unitare ale acestuia, fie în contextul alinierii preţurilor naţionale la cele internaţionale, fie ca urmare a creşterii preţurilor acestora pe piaţa internaţională, dar şi a creşterii accelerate a preţurilor de transport (în cazul cărbunelui). 

Costurile cu personalul au crescut ca urmare a creşterilor salariale (situaţie generală înregistrată în sectorul de servicii municipale din România în ultimii ani), creşteri care însă nu au fost corelate cu restructurări şi creşteri ale productivităţii muncii.

Costul actual al energiei termice produsă de SC ENET SA Focşani este de 348,46 lei/Gcal (inclusiv TVA).

Costul unitar actualizat (CUA) pentru energia termică rezultat în opţiunile propuse şi analizate sunt prezentate in tabelul următor:

Tabel 7.2.-2. Preţ energie termică în opţiunile analizate
	Specificaţie
	U.M
	CUA energie termică



	Opţiunea 1
	Euro/Gcal
	105,48

	Opţiunea 2
	Euro/Gcal
	81,99

	Opţiunea 3
	Euro/Gcal
	91,09

	Opţiunea 4
	Euro/Gcal
	87,04


7.2.3
Venitul mediu disponibil al gospodăriilor din municipiul Focşani
Analizând structura veniturilor gospodăriilor la nivel naţional pe anii 2007 şi 2008, în zonele urbane totalul veniturilor monetare reprezintă 77,31% din total venituri, principala categorie de venituri fiind constituită din salarii, acestea reprezentând de 55,83% din venituri. În zonele urbane, echivalentul consumului din producţia proprie reprezintă 5,5% din total venituri. 

Pentru anul 2008, în zonele urbane, totalul veniturilor monetare reprezintă 78% din total venituri. Cea mai importantă categorie de venituri este reprezentată tot de salarii, acestea deţinând o pondere de 56,38%. A doua categorie de venituri este reprezentată de veniturile sociale (17,05%).

Institutul Naţional de Statistică nu furnizează informaţii referitoare la veniturile medii ale gospodăriilor la nivel local. Pentru obţinerea unei baze rezonabile privind evaluarea suportabilităţii, venitul mediu a fost estimat.

Venitul mediu disponibil este derivat din venitul mediu disponibil la nivel naţional prin aplicarea unui factor de corecţie calculat ca raport dintre salariul mediu din zonă şi salariul mediu naţional.

Venitul mediu brut disponibil la nivel naţional este prezentat în tabelul următor:

Tabel 7.2.-3. Venit mediu brut disponibil la nivel naţional
	Venituri gospodării

(lei/lună)
	Anul 2007
	Anul 2008

	Venituri medii gospodării
	1686,7
	2136,4

	Zona urbană
	1906,3
	2428,6


Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Pentru calcularea veniturilor disponibile la nivelul gospodăriilor, sumele plătite din bugetul acestora pentru taxe, impozite şi elemente similare la nivel naţional pentru anii 2007 respectiv 2008, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 7.2.-4. Taxe şi impozite la nivel naţional
	Taxe şi impozite

(lei/lună)
	Anul 2007
	Anul 2008

	Taxe, impozite, etc. la nivel naţional
	231,3
	305,6

	Zona urbană
	333,1
	435,7


Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Astfel, venitul mediu net disponibil pe gospodărie rezultat la nivel naţional este prezentat în tabelul următor:

Tabel 7.2.-5. Venit mediu net disponibil la nivel naţional
	Venit mediu disponibil per gospodării
	Anul 2007
	Anul 2008

	Venituri medii nete disponibile
	1455,5
	1830,8

	Zona urbană
	1573,2
	1992,9


Sursa informaţiilor utilizate în calcule: Institutul Naţional de Statistică

În estimarea venitului mediu la nivelul municipiului Focşani s-a plecat de la venitul mediu disponibil din zona urbană la nivelul anului 2008, care a fost corectată cu un factor de corecţie. Estimarea factorului de corecţie pentru municipiul Focşani a derivat din raportul dintre salariul mediu la nivelul judeţului Vrancea  (1014 lei/lună) şi media naţională (1272 lei/lună). Astfel, a rezultat un factor de corecţie de 79,7%.

Pentru calculul venitului mediu disponibil pentru gospodăriile din municipiul Focşani s-a ajustat venitul naţional mediu disponibil al al gospodăriilor din mediul urban cu factorul de corecţie rezultat. A fost luat în considerare venitul naţional mediu disponibil al gospodăriilor din zonele urbane datorită faptului că populaţia din mediul rural nu beneficiază de serviciul de producere şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.

Venitul mediu disponibil la nivelul anului 2008 pentru gospodăriile din municipiul Focşani este de 1940 lei/lună.

Aceste venituri reprezintă baza de calcul a indicatorilor de suportabilitate pentru anul 2008. Pentru următorii ani, venitul mediu disponibil al gospodăriilor la nivel local a fost calculat prin ajustarea venitului aferent anului 2008 cu următorii factori:

· inflaţia aferentă fiecărui an

· creşterea Produsului Intern Brut (PIB) în termeni reali.

Evoluţia venitului mediu net disponibil pentru gospodăriile din municipiul Focşani este următoarea:

Tabel 7.2.-6. Venit mediu net disponibil la nivelul municipiului Focşani
	Anul
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Venit mediu pe gospodărie (lei/lună)
	1940
	2088
	2263
	2463
	2684
	2917


Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică conform OUG 57/2006. 

Consiliile locale aprobă din bugetele locale ajutoare pentru încălzirea locuinţei peste cele stbilite în condiţiile OUG 57/2006, cu respectarea tranşelor de venituri. Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei se corectează în funcţie de evoluţia preţurilor şi se aprobă prin hotarâre a Guvernului.

Pentru anul 2008, compensările şi categoriile de venituri aferente stabilite prin Hotarârea 1197/2007 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2007-2008, precum şi Hotarârea 1286/2008 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2008-2009 sunt:

a) în proporţie de 90% pentru familie, în situaţia în care venitul net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei;

b) în proporţie de 80% pentru familie, în situaţia în care venitul net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei;

c) în proporţie de 70% pentru familie, în situaţia în care venitul net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210 lei şi 260 lei;

d) în proporţie de 60% pentru familie, în situaţia în care venitul net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei;

e) în proporţie de 50% pentru familie, în situaţia în care venitul net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310 lei şi 255 lei;

f) în proporţie de 40% pentru familie, în situaţia în care venitul net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei;

g) în proporţie de 30% pentru familie, în situaţia în care venitul net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei;

h) în proporţie de 20% pentru familie, în situaţia în care venitul net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei;

i) în proporţie de 10% pentru familie, în situaţia în care venitul net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei.

În municipiul Focşani, în anul 2008 au beneficiat de subvenţie socială un număr mediu de 7920 familii, pentru care autoritatea publică locală a alocat o sumă de 3105909 lei, distribuită după cum se prezintă în tabelul următor: 

Tabel 7.2.-7. Subvenţii sociale pentru energia termică în municipiul Focşani
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decila 1 100 457 2,031.58 300,673.28 657.64

decila 2 90 967 4,119.46 609,679.75 630.75

decila 3 80 758 2,920.82 432,281.08 569.99

decila 4 70 862 2,822.92 417,792.70 484.57

decila 5 60 1011 2,820.61 417,450.48 412.75

decila 6 50 989 2,288.77 338,738.18 342.58

decila 7 40 1208 2,235.56 330,863.30 273.94

decila 8 30 832 1,115.02 165,023.53 198.30

decila 9 20 574 512.50 75,850.49 132.19

decila 10 10 261 118.62 17,556.36 67.16

7920 20,985.87 3,105,909.15


Sursa: S.C. ENET SA Focşani
Pentru perioada de iarnă 2008-2009 consumatorii au plătit aproximativ 60% din factură, restul fiind suportat de la bugetul de stat (prin subvenţionarea costului de achiziţie a combustibilului) şi de la bugetul local prin subvenţia pentru diferenţe de preţ. 

Suportabilitatea este diferită de bunăvoinţa de a plăti. Bunăvoinţa de a plăti se reflectă în colectarea plăţilor şi în faptul că în cazul în care consumatorul nu este mulţumit apelează la deconectarea de la servicii. În contextul încălzirii centralizate din România, bunăvoinţa de a plăti scoate în evidenţă două grupuri sensibile de consumatori:

· grupurile cu venituri mici care doresc să plătească mai puţin din cauza bugetului

· grupurile cu venituri mari care sunt capabile să treacă la alte surse de energie termică individuale şi de o calitate mai bună.
Metodologia de stabilire a gradului de suportabilitate are la bază următorii paşi:

· calculul costului unitar actualizat pe perioada de analiză în fiecare opţiune considerată

· compararea costului unitar actualizat rezultat în fiecare opţiune considerată, cu venitul mediu pe gospodărie în vederea stabilirii capabilităţii acestora de a plăti serviciul de termoficare. Pentru aceasta se porneşte de la premiza că toate gospodăriile au un consum identic de energie termică raportat la mărimea locuinţei şi se determină gradul de suportabilitate pentru fiecare decilă.

7.3. Premise

În Master Plan, analiza de suportabilitate are drept scop stabilirea tarifului maxim ce poate fi suportat de populaţia beneficiară a serviciului de termoficare, tarif care să acopere atât costul de producere cât şi valoarea investiţiilor propuse a se realiza în modernizarea CET şi a sistemului de termoficare  aferent.

În analiza de suportabilitate se vor evidenţia atât subvenţiile necesare pentru populaţia cu venituri mici cât şi necesitatea finanţării investiţiilor din fonduri nerambursabile.

Impactul crizei financiare actuale asupra veniturilor autorităţii locale limitează foarte mult posibila evoluţie a acestui indicator. Cel mai probabil în următorii ani (pe termen mediu), nivelul total al subvenţiei pentru diferenţele de preţ plătit de către autoritatea locală va fi cel mult egal cu cel din anul 2008.

Un posibil scenariu pentru gândirea unei politici de suportabilitate ar putea fi următorul:

· Stabilirea unui nivel pentru preţul local de referinţă (PLR) până la un nivel al indicelui de suportabilitate de 8%
· Menţinerea nivelului subvenţiei suportată de la bugetul de stat la nivelul anului 2008

· Menţinerea nivelului subvenţiei unitare pentru diferenţele de preţ, asigurată de Autoritatea Publică Locală la nivelul din anul 2008.

7.4 Analiza de suportabilitate

În baza premiselor prezentate în capitolul anterior, componenţa preţului (exclusiv TVA) pentru energia termică livrată populaţiei municipiului Focşani ce va putea fi încasată de operator este prezentată în tabelul următor:

Tabel 7.2.-8. Componenţa preţului pentru energia termică livrată populaţiei în municipiul Focşani
	Specificaţie
	Preţ energie termică

(lei/Gcal)
	Preţ energie termică

(euro/Gcal)

	PLR
	153,44
	36,68

	Subvenţie bugetul de stat
	59,03
	14,11

	Subvenţie bugetul local
	109,43
	26,16

	TOTAL
	321,89
	76,94


Costul unitar actualizat (CUA) pentru energia termică livrată în cazul opţiunilor analizate sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 7.2.-9. CUA pentru energia termică livrată populaţiei în municipiul Focşani
	Specificaţie
	U.M
	Preţ energie termică

(exclusiv TVA)

	Opţiunea 1
	euro/Gcal
	105,48

	Opţiunea 2
	euro/Gcal
	81,99

	Opţiunea 3
	euro/Gcal
	91,09

	Opţiunea 4
	euro/Gcal
	87,04


Având în vedere cele prezentate anterior, se poate spune că preţul maxim ce poate fi încasat de către operator pe unitatea de energie termică livrată populaţiei este mai mic decât CUA în oricare dintre opţiunile analizate. Prin urmare, pentru ca SC ENET S.A. Focşani să nu înregistreze pierderi, este nevoie ca diferenţa de preţ să fie subvenţionată.

Acest lucru se poate realiza prin subvenţii acordate din fonduri structurale pentru executarea lucrărilor de modernizare a centralei.

Diferenţa între preţul maxim ce poate fi încasat şi costul real pentru fiecare dintre opţiunile analizate (exclusiv TVA) necesar a fi acoperită, este prezentată în tabelul următor:

Tabel 7.2.-10. Diferenţa între preţul maxim şi costul real
	Specificaţie
	U.M.
	Opţiunea 1
	Opţiunea 2
	Opţiunea 3
	Opţiunea 4

	PLR
	euro/Gcal
	36,68
	36,68
	36,68
	36,68

	Subvenţie bugetul de stat
	euro/Gcal
	14,11
	14,11
	14,11
	14,11

	Subvenţie bugetul local
	euro/Gcal
	26,16
	26,16
	26,16
	26,16

	Preţ maxim ce poate fi încasat
	euro/Gcal
	76,94
	76,94
	76,94
	76,94

	CUA după modernizare
	euro/Gcal
	105,48
	81,99
	91,09
	87,04

	Diferenţa de cost ce trebuie acoperită 
	euro/Gcal
	28,53
	5,05
	14,14
	10,09


Din rezultatele prezentate în tabelul 7.2.-10., rezultă ca în Opţiunea 2, diferenţa între preţul maxim ce poate fi încasat şi costul real (exclusiv TVA) necesar a fi acoperită este cea mai mică, fiind de 5,05 euro/Gcal.

Un alt element de care trebuie să se ţină seama este reprezentat de limitarea comercială privind costul încălzirii cu centrale individuale de apartament, în cazul cărora au rezultat următorii indici de suportabilitate, în sensul procentului din venitul mediu pe gospodărie ce trebuie alocat acoperirii costurilor cu asigurarea energiei termice:

· 18% dacă ţinem seama de amortizarea investiţiei în centrala termică de apartament

· 15,5% dacă nu ţinem seama de amortizarea investiţiei în centrala termică de apartament.
7.5 Analiza de sensibilitate

Analiza de sensibilitate analizează impactul anulării subvenţiei suportată de la bugetul de stat asupra diferenţei între preţul maxim ce poate fi încasat de către operator şi costul unitar actualizat pentru cele 4 opţiuni analizate, în condiţiile păstrării celorlalte premise neschimbate.

Rezultatele analizei de sensibilitate sunt următoarele:

Tabel 7.2.-11. Diferenţa între preţul maxim şi costul real
	Specificaţie
	U.M.
	Opţiunea 1
	Opţiunea 2
	Opţiunea 3
	Opţiunea 4

	PLR
	euro/Gcal
	36,68
	36,68
	36,68
	36,68

	Subvenţie bugetul de stat
	euro/Gcal
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Subvenţie bugetul local
	euro/Gcal
	26,16
	26,16
	26,16
	26,16

	Preţ maxim ce poate fi încasat
	euro/Gcal
	62,83
	62,83
	62,83
	62,83

	CUA după modernizare
	euro/Gcal
	105,48
	81,99
	91,09
	87,04

	Diferenţa de cost ce trebuie acoperită 
	euro/Gcal
	42,64
	19,16
	28,25
	24,20


Din rezultatele prezentate în tabelul de mai sus, rezultă ca în Opţiunea 2, diferenţa între preţul maxim ce poate fi încasat şi costul unitar actualizat necesar a fi acoperită este cea mai mică, fiind de 19,16 euro/Gcal.

7.6. Analiza de risc

Posibilele riscuri care pot afecta implementatrea unei politici de suportabilitate si dezvoltarea durabilă a operatorului sunt:

1. Limitarea comercială privind costul încălzirii cu centrale individuale de apartament

În cazul în care factura la încălzire în sistem centralizat va deveni mai mare decât costul deţinerii şi operării unei centrale proprii de apartament, există riscul deconectării consumatorilor de la sistemul centralizat.

2. Nivelul subvenţiei pentru diferenţe de preţ

În anii următori există riscul ca nivelul subvenţiei pentru diferenţe de preţ, disponibilă de la bugetele locale, sa se diminueze faţă de anul 2008 ca urmare a impactului crizei financiare actuale asupra veniturilor autorităţilor locale. Cel mai probabil în următorii ani (pe termen mediu) nivelul total al subvenţiei pentru diferenţele de preţ plătită de către autorităţile locale va fi cel mult egal cu cel din 2008.

În cazul în care preţul local de referinţă plus subvenţia operaţională va fi mai mic decât costurile de exploatare, operatorul nu poate avea o dezvoltare durabilă. Pentru a limita riscul ajungerii la o dezvoltare nesustenabilă, operatorii şi autorităţile locale ar trebui să se gândească la o strategie de tarifare pe termen mediu pentru preţul local de referinţă care să fie corelată cu strategia bugetară de alocare a subvenţiilor pentru diferenţe de preţ.

3. Dispariţia subvenţiei pentru combustibil

Dispariţia subvenţiei pentru combustibil poate afecta serios performanţele financiare viitoare ale operatorilor dacă acest gol nu va fi acoperit de o strategie corelată între preţul local de referinţă şi nivelul subvenţiei pentru diferenţele de preţ. După cum am menţionat şi anterior, pentru a minimiza acest efect este nevoie de gândirea unei strategii tarifare pe termen mediu pentru preţul local de referinţă care să fie corelată cu strategia bugetară de alocare a subvenţiilor pentru diferenţele de preţ.

8 PROGRAMUL DE INVESTIŢII PRIORITARE

8.1 Rezumatul capitolului
Investiţiile propuse pentru cofinanţarea UE constituie prima etapă a unui plan de investiţii pe termen lung care conduce la deplina conformare cu cerinţele Directivelor UE şi obiectivele strategiilor naţionale în domeniul protecţiei mediului şi al creşterii eficienţei energetice.

Deoarece investiţiile cuprinse în planul pe termen lung au efecte diferite, în acest capitol se prezintă prioritizarea acestora, astfel încât într-o primă etapă să fie realizate investiţiile cu cel mai mare impact pozitiv asupra mediului şi eficienţei energetice. 

Programul de investiţii are în vedere:

· Termenele de conformare la cerinţele Directivelor relevante de mediu;

· Suportabilitatea măsurilor propuse;

· Capacitatea locală de implementare.

Sunt definite 2 nivele de prioritate:

· Nivelul 1 de prioritate: investiţiile obligatorii pentru conformare la cerinţele privind protecţia mediului;

· Nivelul 2 de prioritate:  investiţiile care aduc cel mai mare efect la economisirea energiei primare şi la respectarea obiectivelor strategiilor naţionale.

8.2 Prioritizarea investiţiilor propuse

8.2.1 Criterii

Investiţiile propuse în planul pe termen lung sunt următoarele:

Tabelul nr. 8.2 – 1 Planul de investiţii total pe termen lung

	Nr. crt
	Măsura

	1
	Montare Instalaţii de cogenerare: Motoare cu ardere internă 2 x 6 MWe

	2
	Montare Cazan de apă fierbinte 1 x 50 Gcal/h cu funcţionare pe gaze naturale

	3
	Montare Degazor sub vid

	4
	Reabilitare reţele de transport

	5
	Reabilitare puncte termice

	6
	Reabilitare reţele de distribuţie


Investiţiile propuse în planul pe termen lung cuprind două categorii de măsuri:

· Măsuri obligatorii, necesare pentru conformarea la cerinţele de mediu cuprinse în Directivele UE transpuse în legislaţia din România. Acestea sunt cuprinse în poziţiile 1(3  din tabelul 8.2-1. Aceste măsuri conduc la respectarea termenelor asumate în Tratatul de Aderare. 

· Alte măsuri necesare, care conduc la economii de energie şi la creşterea eficienţei sistemului centralizat de alimentare cu energie termică cu costuri suportabile pentru populaţie şi la respectarea obiectivelor strategiilor naţionale (poziţiile 4(6 din tabelul 8.2-1).

Referitor la prima categorie de măsuri, respectiv măsurile obligatorii necesare pentru conformarea la cerinţele de mediu se precizează că modul de selectare a opţiunilor, prezentat în Cap. 5.2, analiza financiară a opţiunilor (Cap. 5.4) şi eşalonarea investiţiilor (Cap. 6.8.2) au luat în considerare mai multe variante de conformare la cerinţele de mediu, căutând să minimizeze aceste costuri, prin:

· Menţinerea în funcţiune, dintre cazanele aferente IMA 1 care necesită conformare, doar a echipamentelor strict necesare pentru asigurarea necesarului de energie termică;

· Realizarea investiţiilor de mediu corelat cu termenele de conformare;

· Prevederea de echipamente noi în tehnologii eficiente energetic şi cu încadrarea în limitele de emisii poluante admise de reglementările în vigoare;

Selectarea măsurilor obligatorii necesare pentru conformarea la cerinţele de mediu, pentru cofinanţare din fonduri UE, s-a realizat şi în urma unei analize privind:

· Nivelul grantului disponibil;

· Capacitatea beneficiarului de realizare din surse proprii a unora dintre aceste investiţii, care au o valoare mai mică.

Investiţiile obligatorii pentru conformare la mediu care au fost astfel selectate pentru cofinanţare din fonduri UE şi cărora li s-a acordat nivelul 1 de prioritate, sunt următoarele:

Tabelul nr. 8.2 – 2 Investiţii obligatorii de mediu selectate pentru cofinanţare UE (Investiţii Nivel 1 prioritate)

	Nr. crt
	Măsura

	1
	Montare Instalaţii de cogenerare: Motoare cu ardere internă 2 x 6 MWe

	2
	Montare Cazan de apă fierbinte 1 x 50 Gcal/h cu funcţionare pe gaze naturale

	3
	Montare Degazor sub vid


Pentru cea de a doua categorie de măsuri, care conduc la economii de energie şi la creşterea eficienţei sistemului centralizat de alimentare cu energie termică cu costuri suportabile pentru populaţie (poziţiile 4(6 din tabelul 8.2-1), s-a acordat nivelul 2 de prioritate. 

Tabelul 8.2 – 3 Investiţii Nivel 2 prioritate

	Nr. crt
	Măsura

	1
	Reabilitare reţele de transport 

	2
	Reabilitare puncte termice 

	3
	Reabilitare reţele de distribuţie


O parte din valoarea investiţiilor necesare pentru aplicarea acestor măsuri se propune pentru cofinanţare din surse UE, iar pentru restul de investiţii beneficiarul va asigura sursele de finanţare.

Investiţiile prioritare selectate pentru finanţare din surse UE sunt aferente lucrărilor de reabilitare a reţelelor de distribuţie având în vedere starea tehnică a acestora şi nivelul ridicat al pierderilor înregistrate (cca. 24%).

8.2.2 Descrierea măsurilor propuse

Măsurile propuse a fi cofinanţate din fonduri UE sunt următoarele:

· Implementarea unei surse noi echipate cu:

Instalaţii de cogenerare: Motoare cu ardere internă 2 x 6 MWe 

Cele două motoare cu ardere internă  vor funcţiona întregul an în baza curbei de sarcină termică. Energia electrică este strict corespunzătoare energiei termice produse, fiind produsă în totalitate în cogenerare.

Motoarele vor fi cu instalaţie proprie de recuperare a căldurii din gazele de ardere şi din circuitele de răcire şi vor avea o capacitatea de 4,45 Gcal/h fiecare, pentru asigurarea necesarului de energie termică sub formă de apă fierbinte pentru prepararea agentului primar de termoficare. 

Combustibilul folosit este gazul natural conform SR 3317:2003:

 - puterea calorifică inferioară Pci = 8500 kcal/Nmc

 - presiune de alimentare 3 bar.

Motoarele termice vor fi livrate cu instalaţie de reglare gaze naturale, gospodărie de ulei, schimbătoare de căldură, tubulatură evacuare gaze de ardere inclusiv coş de fum, conducte şi armături în limita motoarelor. 

Catacteristicile tehnice ale unui motor termic sunt:

 - putere electrică                                     6 MW

 - randament electric: 


45,6%

 - consum gaze naturale                          1330 Nmc/h 

 - temperatură circuit apă tur motor          95 ºC

 - temperatua circuit apă retur motor        70 ºC.

Cazan de apă fierbinte 1 x 50 Gcal/h cu funcţionare pe gaze naturale 

Cazanul de apă fierbinte de 50 Gcal/h (58 MW) se va amplasa în aer liber şi este folosit pentru prepararea agentului primar de termoficare pe perioada de iarnă.
Combustibilul folosit este gazul natural conform SR 3317:2003:

 - puterea calorifică inferioară Pci = 8500 kcal/Nmc

 - presiune de alimentare 0,5 bar.

Cazanul va fi prevăzut cu arzătoare cu NOx redus, pentru limitarea emisiilor de NOx în vederea unui impact minim asupra mediului ambiant.

Cazanul de apă fierbinte are următorii parametri:

 - debit caloric la sarcină maximă                   50 Gcal/h

 - debit caloric la sarcină minimă                    10 Gcal/h

 - presiune de lucru maximă                           10 bar

 - presiune de lucru minimă                              4 bar

 - creşterea temperaturii apei în cazan             50  ۫C 

 - temperatura maximă a apei la ieşire            120 ۫C

 - consum de gaze pentru sarcina nominală   6395 Nmc/h.

Calitatea apei de alimentare va fi conform PT C2-2003 ”Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte”.

Cazanul de apă fierbinte cuprinde în limita lui următoarele:

 -  ventilatoare de aer şi circuitul complet pe partea aerului de ardere;

 -  ventilatoare de aer pentru aprindere şi circuitul complet pe partea aerului de aprindere şi răcire;

 -  instalaţia gazelor de ardere - inclusiv canale de gaze arse;

 -  circuitul complet de gaz natural;

 -  vanele de izolare CAF;

 -  circuitul de prelevat probe;

 -  pompă de recirculare, inclusiv conducte şi robinete legate de acestea;

 -  instalaţia de spălare chimică şi conservare.

Degazor sub vid

Acest echipament va fi utilizat pentru degazarea apei de adaos (apă dedurizată) în circuitul de termoficare al centralei, pe perioada verii.

Instalaţia de degazare a apei de adaos este alcătuită dintr-un sistem de degazare cu membrană şi un depozit de butelii de azot. Echipamentele majore ale sistemului de degazare sunt membranele, sursa de azot şi pompa de vacuum. Sistemul de degazare cu membrane utilizează membrane hidrofrobe microporoase. Controlând presiunea şi concentraţia azotului, se poate controla cu precizie nivelul oxigenului dizolvat în apă. Valoarea oxigenului dizolvat după degazare < 0,03mg/l.
Lucrări in instalaţia de alimentare cu gaze naturale 

Consumatorii de gaze naturale vor fi cele 2 motoare cu ardere internă şi cazanul de apă fierbinte 

Racordul pentru alimentarea cu gaze naturale a echipamentelor se va face prin intermediul unei staţii de reglare gaze, nouă şi fiecare cazan va fi prevăzut cu instalaţie de măsură debit.

· Reabilitarea reţelei de distribuţie (o parte din valoarea investiţiei se propune pentru cofinanţare din fonduri UE)

Conductele aferente reţelelor de distribuţie au o vechime de 20-40 de ani, sunt uzate fizic şi moral şi se impune urgent înlocuirea lor. Până în prezent s-au reabilitat doar 3,25 km reprezentând 1,86% din lungimea totală a reţelelor termice secundare.

Pierderile de căldură în reţelele de distribuţie pentru încălzire şi apă caldă de consum reprezintă, în momentul de faţă, 23,8% din energia termică intrată în reţelele de distribuţie, pierderile masice (de agent termic) fiind de asemenea ridicate. Se înregistrează frecvente avarii la conducte, care necesită întreruperea alimentării cu energie termică a consumatorilor.

Reabilitarea reţelelor termice secundare se va face folosind conducte preizolate îngropate direct în pământ, din oţel sau polietilenă reticulată. Conductele vor fi dotate cu conductoare electrice înglobate în izolaţie şi se vor instala sisteme pentru detectarea rapidă şi localizarea precisă avariilor.

8.3 Indicatori cheie de performanţă

Indicatorii cheie de performanţă sunt prezentaţi în Cap. 5.2.4.

8.4 Lista investiţiilor prioritare

Investiţiile propuse, nivelul de prioritate, costul investiţiei, perioada de implementare şi sursele de finanţare sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul nr. 8.4 – 1 Sinteza investiţiilor propuse în Opţiunea 2

	Nr. crt.
	Lucrări de investiţii
	Nivel prioritate
	Investiţia (1000 Euro)
	Sursa finanţare propusă
	Perioada de implementare

	1
	Montare Instalaţii de cogenerare: Motoare cu ardere internă 

2 x 6 MWe
	1
	14.640
	Cofinanţare UE
	2010 - 2011

	2
	Montare Cazan de apă fierbinte 

1 x 50 Gcal/h cu funcţionare pe gaze naturale
	1
	4.026
	Cofinanţare UE
	2010 - 2011

	3
	Montare Degazor sub vid
	1
	100
	Cofinanţare UE
	2011

	4
	Reabilitare reţele de transport 
	2
	17.700
	Surse beneficiar
	2011 - 2018

	5
	Reabilitare puncte termice
	2
	6.400
	Surse beneficiar
	2011 - 2018

	6
	Reabilitare reţele de distribuţie
	2
	38.500
	Cofinanţare UE / Surse beneficiar
	2011 - 2018

	
	Total
	
	81.366
	
	2010 - 2018


Tabelul nr. 8.4 – 2 Investiţii prioritare propuse pentru cofinanţare din fonduri UE, prin POS Mediu-Axa Prioritară 3, în perioada 2010-2013

	Nr. crt
	Lucrări de investiţii
	Nivel prioritate
	Investiţia (1000 Euro)
	Sursa finanţare propusă
	Perioada de implementare

	1
	Montare Instalaţii de cogenerare: Motoare cu ardere internă 

2 x 6 MWe
	1
	14.640
	Cofinanţare UE
	2010-2011

	2
	Montare Cazan de apă fierbinte 

1 x 50 Gcal/h cu funcţionare pe gaze naturale
	1
	4.026
	Cofinanţare UE
	2010-2011

	3
	Montare Degazor sub vid
	1
	100
	Cofinanţare UE
	2011

	4
	Reabilitare reţele de distribuţie
	2
	12.510
	Cofinanţare UE
	2011-2013

	
	Total
	
	31.276
	
	


Eşalonarea investiţiilor din Opţiunea 2 propuse pentru analiza în SF, pe perioada 2010-2013, este următoarea:

Tabelul nr. 8.4 – 3 Eşalonarea investiţiilor prioritare pe perioada 2010-2013
	 Nr. crt
	Lucrări de investiţii
	Valoare
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Montare Instalaţii de cogenerare: Motoare cu ardere internă 

2 x 6 MWe
	14.640
	5.856
	8.784
	-
	-

	2
	Montare Cazan de apă fierbinte 

1 x 50 Gcal/h cu funcţionare pe gaze naturale
	4.026
	1.710
	2.316
	-
	-

	3
	Montare Degazor sub vid
	100
	-
	100
	-
	-

	4
	Reabilitare reţele de distribuţie
	12.510
	-
	4.813
	4.813
	2.884

	
	Total investiţii prioritare 
	31.276
	7.566
	16.013
	4.813
	2.884

	
	Total investiti prioritare în preţuri curente
	33.661
	7.800
	17.159
	5.366
	3.336


8.5 Concluzii

Investiţiile propuse pentru cofinanţarea UE constituie prima etapă a unui plan de investiţii pe termen lung care conduce la deplina conformare cu cerinţele Directivelor UE şi obiectivele strategiilor naţionale în domeniul protecţiei mediului şi al creşterii eficienţei energetice.

Din totalul de investiţii în valoare de 81.366 mii Euro necesare pe termen lung, s-au prioritizat acele investiţii obligatorii, necesare pentru conformarea la cerinţele de mediu cuprinse în Directivele UE transpuse în legislaţia din România, precum şi investiţii care conduc la economii de energie şi la creşterea eficienţei sistemului centralizat de alimentare cu energie termică cu costuri suportabile pentru populaţie.

Investiţiile prioritare, propuse pentru cofinanţare din fonduri UE, prin POS Mediu-Axa Prioritară 3, în perioada 2010-2013, totalizează 31.276 mii Euro şi sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul nr. 8.5 – 1 Investiţii prioritare

	Nr. crt
	Măsura
	Investiţia

(1000 Euro)

	1
	Montare Instalaţii de cogenerare: Motoare cu ardere internă 

2 x 6 MWe
	14.640

	2
	Montare Cazan de apă fierbinte 

1 x 50 Gcal/h cu funcţionare pe gaze naturale
	4.026

	3
	Montare Degazor sub vid
	100

	4
	Reabilitare reţele de distribuţie
	12.510

	
	Total
	31.276

	
	Total investiţie exprimată în preţuri curente
	33.661


Deşi sunt investiţii având Nivelul 2 de prioritate, o parte din lucrările de investiţii aferente lucrărilor de reabilitare a reţelelor de distribuţie au fost selectate ca investiţii prioritare, propuse pentru cofinanţare din fonduri UE, având în vedere starea tehnică a acestora şi nivelul ridicat al pierderilor înregistrate (cca. 24%).

9 PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Planul de acţiune pentru implementarea proiectului cuprinde toate aspectele referitoare la pregătirea Aplicaţiei şi implementarea proiectului.

Planul de acţiune este elaborat ţinând seama de cerinţele legale, administrative, instituţionale şi de mediu conform legislaţiei UE şi naţionale.

De asemenea, Planul de acţiune este astfel elaborat încât să fie respectate termenele de conformare pe parte de mediu.

În Planul de acţiune sunt prevăzute activităţile necesare, perioada de derulare, termenele de finalizare şi entităţile responsabile.

	Nr. crt
	Activitate
	Perioada de derulare
	Termen de finalizare
	Entitate responsabilă

	1
	Elaborare Studiu de fezabilitate
	Iulie – Septembrie 2009
	30 Septembrie 2009
	Consultantul

	2
	Derularea procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului
	August – Octombrie 2009
	31 Octombrie 2009
	Consultantul

	3
	Elaborare Analiza instituţională
	Iulie – Septembrie 2009
	15 Septembrie 2009-07-03
	Consultantul

	4
	Elaborare Analiza Cost Beneficiu
	August – Octombrie 2009
	15 Octombrie 2009
	Consultantul

	5
	Pregătirea Aplicaţiei
	Octombrie – Noiembrie 2009
	23 Noiembrie 2009
	Consultantul

	6
	Evaluarea aplicaţiei
	Decembrie 2009 – Martie 2010
	31 Martie 2010
	Uniunea Europeana

	7
	Documentatii de atribuire şi documente contractuale
	Octombrie – Noiembrie 2009
	30 Noiembrie 2009
	Consultant

	8
	Contractare realizare investitii
	Ianuarie – Mai 2010
	31 Mai 2010
	Municipalitatea

	9
	Implementare investitii
	2010 - 2013
	31 Decembrie 2013
	Municipalitatea




PRESEDINTE DE SEDINTA,
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		3936		3936		3936		3936		3936

		3960		3960		3960		3960		3960

		3984		3984		3984		3984		3984

		4008		4008		4008		4008		4008

		4032		4032		4032		4032		4032

		4056		4056		4056		4056		4056

		4080		4080		4080		4080		4080

		4104		4104		4104		4104		4104

		4128		4128		4128		4128		4128

		4152		4152		4152		4152		4152

		4176		4176		4176		4176		4176

		4200		4200		4200		4200		4200

		4224		4224		4224		4224		4224

		4248		4248		4248		4248		4248

		4272		4272		4272		4272		4272

		4296		4296		4296		4296		4296

		4320		4320		4320		4320		4320

		4344		4344		4344		4344		4344

		4368		4368		4368		4368		4368

		4392		4392		4392		4392		4392

		4416		4416		4416		4416		4416

		4440		4440		4440		4440		4440

		4464		4464		4464		4464		4464

		4488		4488		4488		4488		4488

		4512		4512		4512		4512		4512

		4536		4536		4536		4536		4536

		4560		4560		4560		4560		4560

		4584		4584		4584		4584		4584

		4608		4608		4608		4608		4608

		4632		4632		4632		4632		4632

		4656		4656		4656		4656		4656

		4680		4680		4680		4680		4680

		4704		4704		4704		4704		4704

		4728		4728		4728		4728		4728

		4752		4752		4752		4752		4752

		4776		4776		4776		4776		4776

		4800		4800		4800		4800		4800

		4824		4824		4824		4824		4824

		4848		4848		4848		4848		4848

		4872		4872		4872		4872		4872

		4896		4896		4896		4896		4896

		4920		4920		4920		4920		4920

		4944		4944		4944		4944		4944

		4968		4968		4968		4968		4968

		4992		4992		4992		4992		4992

		5016		5016		5016		5016		5016

		5040		5040		5040		5040		5040

		5064		5064		5064		5064		5064

		5088		5088		5088		5088		5088

		5112		5112		5112		5112		5112

		5136		5136		5136		5136		5136

		5160		5160		5160		5160		5160

		5184		5184		5184		5184		5184

		5208		5208		5208		5208		5208

		5232		5232		5232		5232		5232

		5256		5256		5256		5256		5256

		5280		5280		5280		5280		5280

		5304		5304		5304		5304		5304

		5328		5328		5328		5328		5328

		5352		5352		5352		5352		5352

		5376		5376		5376		5376		5376

		5400		5400		5400		5400		5400

		5424		5424		5424		5424		5424

		5448		5448		5448		5448		5448

		5472		5472		5472		5472		5472

		5496		5496		5496		5496		5496

		5520		5520		5520		5520		5520

		5544		5544		5544		5544		5544

		5568		5568		5568		5568		5568

		5592		5592		5592		5592		5592

		5616		5616		5616		5616		5616

		5640		5640		5640		5640		5640

		5664		5664		5664		5664		5664

		5688		5688		5688		5688		5688

		5712		5712		5712		5712		5712

		5736		5736		5736		5736		5736

		5760		5760		5760		5760		5760

		5784		5784		5784		5784		5784

		5808		5808		5808		5808		5808

		5832		5832		5832		5832		5832

		5856		5856		5856		5856		5856

		5880		5880		5880		5880		5880

		5904		5904		5904		5904		5904

		5928		5928		5928		5928		5928

		5952		5952		5952		5952		5952

		5976		5976		5976		5976		5976

		6000		6000		6000		6000		6000

		6024		6024		6024		6024		6024

		6048		6048		6048		6048		6048

		6072		6072		6072		6072		6072

		6096		6096		6096		6096		6096

		6120		6120		6120		6120		6120

		6144		6144		6144		6144		6144

		6168		6168		6168		6168		6168

		6192		6192		6192		6192		6192

		6216		6216		6216		6216		6216

		6240		6240		6240		6240		6240

		6264		6264		6264		6264		6264

		6288		6288		6288		6288		6288

		6312		6312		6312		6312		6312

		6336		6336		6336		6336		6336

		6360		6360		6360		6360		6360

		6384		6384		6384		6384		6384

		6408		6408		6408		6408		6408

		6432		6432		6432		6432		6432

		6456		6456		6456		6456		6456

		6480		6480		6480		6480		6480

		6504		6504		6504		6504		6504

		6528		6528		6528		6528		6528

		6552		6552		6552		6552		6552

		6576		6576		6576		6576		6576

		6600		6600		6600		6600		6600

		6624		6624		6624		6624		6624

		6648		6648		6648		6648		6648

		6672		6672		6672		6672		6672

		6696		6696		6696		6696		6696

		6720		6720		6720		6720		6720

		6744		6744		6744		6744		6744

		6768		6768		6768		6768		6768

		6792		6792		6792		6792		6792

		6816		6816		6816		6816		6816

		6840		6840		6840		6840		6840

		6864		6864		6864		6864		6864

		6888		6888		6888		6888		6888

		6912		6912		6912		6912		6912

		6936		6936		6936		6936		6936

		6960		6960		6960		6960		6960

		6984		6984		6984		6984		6984

		7008		7008		7008		7008		7008

		7032		7032		7032		7032		7032

		7056		7056		7056		7056		7056

		7080		7080		7080		7080		7080

		7104		7104		7104		7104		7104

		7128		7128		7128		7128		7128

		7152		7152		7152		7152		7152

		7176		7176		7176		7176		7176

		7200		7200		7200		7200		7200

		7224		7224		7224		7224		7224

		7248		7248		7248		7248		7248

		7272		7272		7272		7272		7272

		7296		7296		7296		7296		7296

		7320		7320		7320		7320		7320

		7344		7344		7344		7344		7344

		7368		7368		7368		7368		7368

		7392		7392		7392		7392		7392

		7416		7416		7416		7416		7416

		7440		7440		7440		7440		7440

		7464		7464		7464		7464		7464

		7488		7488		7488		7488		7488

		7512		7512		7512		7512		7512

		7536		7536		7536		7536		7536

		7560		7560		7560		7560		7560

		7584		7584		7584		7584		7584

		7608		7608		7608		7608		7608

		7632		7632		7632		7632		7632

		7656		7656		7656		7656		7656

		7680		7680		7680		7680		7680

		7704		7704		7704		7704		7704

		7728		7728		7728		7728		7728

		7752		7752		7752		7752		7752

		7776		7776		7776		7776		7776

		7800		7800		7800		7800		7800

		7824		7824		7824		7824		7824

		7848		7848		7848		7848		7848

		7872		7872		7872		7872		7872

		7896		7896		7896		7896		7896

		7920		7920		7920		7920		7920

		7944		7944		7944		7944		7944

		7968		7968		7968		7968		7968

		7992		7992		7992		7992

		8016		8016		8016		8016

		8040		8040		8040		8040

		8064		8064		8064		8064

		8088		8088		8088		8088

		8112		8112		8112		8112

		8136		8136		8136		8136

		8160		8160		8160		8160

		8184		8184		8184		8184

		8208		8208		8208		8208

		8232		8232		8232		8232

		8256		8256		8256		8256

		8280		8280		8280		8280

		8304		8304		8304		8304

		8328		8328		8328		8328

		8352		8352		8352		8352

		8376				8376		8376

		8400				8400		8400

		8424				8424		8424

		8448				8448		8448

		8472				8472		8472

		8496				8496		8496

		8520				8520		8520

						8544		8544

						8568		8568

						8592		8592

						8616		8616

						8640		8640

						8664		8664

						8688		8688

						8712

						8736



2004

2005

2006

2007

2008

Durata [h/an]

Energia termică livrată [Gcal/h]

94.3

92.3

94.5

68

73.8

92.8

89.1

88.2

66.8

73.8

92.7

87.6

87.6

65.9

72.4

92.5

86.8

87

65.5

72.4

91.3

85.5

85.1

65.4

70.8

90.6

80.4

84.7

65

70.8

90.6

80.2

84.2

64.2

70.4

89.9

79.3

81.8

64.2

70.4

89.4

79

78.5

64.1

70.4

89.1

77.7

77.9

64

70.2

88.9

76.5

77.6

63.9

70.2

88.8

76.2

77.3

63.7

69.5

88.5

76.1

76.8

63.6

69.5

88.3

75.5

76.8

63.2

68.8

87.1

75.5

75.5

62.5

68.8

86.5

75.2

75.3

62.1

68.6

86.2

75

75

61.9

68.6

85.4

74.4

74.1

61.6

68.6

84.4

74

73.5

61.6

68.6

84

74

73.2

60.8

68.6

83.7

74

72.8

59.7

67.5

83.2

72.9

72.8

59.4

67.5

83.1

72.8

72.7

59.4

67.5

82.2

72.5

72.7

59.2

67.4

81.3

72.1

72.2

59

66.3

81

72

72.1

59

66.3

80.8

71.1

71.3

58.3

66.2

80.7

71

71

58.1

66.2

80.5

70.9

70.5

57.6

66.2

80.5

70.7

70.3

57.3

66.1

80.5

70.5

70.2

57.2

66.1

79.9

70

69.3

57

65.9

79.4

69.8

69.2

57

65.7

78.1

69.8

69

57

65.7

78

69.7

68.6

56.9

65.6

77.8

69.5

68.5

56.7

65.6

77.1

69.1

68.4

56.6

64.9

76.4

68.6

68.2

56.3

64.1

75.8

68.5

67.6

56.3

63.1

75.6

68.5

66.2

55.6

62.9

75.6

68.2

66.1

55.3

62.9

74.8

68

65.1

55.2

62.2

74.8

68

64.4

55.1

62.2

74.3

67.6

64.2

55.1

62

73.5

67.4

64

54.9

62

73.3

67

63.8

54.8

62

73.3

66.9

63.6

54.7

62

73.3

66.8

63.6

54.6

62

73.3

66.6

63.5

54.6

61.7

73.2

66.3

63.3

54.5

61.7

72.9

65.9

63.2

54.1

61.6

72.8

65.7

63.2

53.9

61.6

72.5

65.6

63.2

53.8

61.4

72

65.5

62.2

53.8

60.7

71.9

65.3

62

53.5

60.4

71.3

65.3

62

53.5

60.4

71.3

65.1

61.9

53.3

60

71

64.9

61.6

53.3

60

71

64.5

61.6

53.1

59.5

70.3

64.3

61.5

53

59.5

70.1

64.2

61.5

53

59.5

69.8

64

61.5

53

59.5

69.8

64

61.5

52.9

59.5

69.8

64

61.4

52.7

59.5

69.5

63.8

61.3

52.6

59.5

69.3

63.7

61.3

52.6

59.2

69

63.6

61.2

52.5

59.2

68.9

63.6

60.9

52.5

59.2

68.6

63.3

60.8

52.3

59.1

68.5

63.2

60.7

52.3

59.1

68.5

63.2

60.5

52.3

59.1

68.4

63.1

60.4

52.3

59.1

68.3

63

60.2

52.2

59

68.2

63

59.9

52

58.4

67.9

63

59.3

51.9

58.4

67.3

62.8

59.1

51.9

58.1

67.2

62.6

59

51.8

58

67

62.5

59

51.7

58

67

62.5

58.5

51.5

57.2

66.8

62.5

58.5

51.4

57.1

66.8

62.5

58.3

51.4

57

66.5

62.5

58.3

51.3

56.9

66.5

62.1

58.2

51.1

56.9

66.5

61.8

57.6

51.1

56.3

66.3

61.8

57.5

51.1

56.2

65.5

61.7

57.2

50.9

56.2

65.4

61.3

57.2

50.9

56.2

65.3

61.2

57.1

50.9

56

65

61.1

57

50.9

55.9

64.9

61.1

56.9

50.7

55.8

64.8

60.7

56.3

50.4

55.8

64.8

60.5

56.2

50.4

55.4

64.7

60.4

56.2

50.3

55.1

64.5

60.4

56.2

50.3

54.7

64.4

60.3

55.7

50.2

54.7

64.3

60.2

55.6

50.2

54.7

64.3

60.2

55.6

50.1

54.6

63.8

60.1

55.6

50.1

54.4

63.8

60.1

55

50.1

54.4

63.7

60

54.9

50.1

54.4

63.3

59.9

54.8

50.1

54.4

63

59.9

54.8

50

54

62.8

59.9

54.6

50

54

62.7

59.8

54.4

50

53.6

62.6

59.7

54.4

49.8

53.3

62.2

59.5

54.3

49.7

53.3

62.2

59.4

54

49.5

53.1

61.6

59.3

53.9

49.4

53

61.5

59

53.9

49.1

52.8

60.6

59

53.8

49

52.6

60.1

58.8

52.8

48.5

52.6

60.1

58.3

52.2

48.4

52.6

59.4

58.3

52.2

48.1

52.6

59.3

57.7

52.2

47.8

52.2

58.6

57.5

52

47.8

52.2

58.5

57.5

51.8

47.4

52.1

58

57.5

50.7

47.3

51.9

57.9

57.3

50.5

47.2

51.8

57.8

56.8

50.2

47

51.8

57.5

56.8

49.4

47

51.5

57.3

56.7

49.4

46.9

51.4

57.1

56.4

49

46.3

51.4

56.8

56.3

48.2

46.3

51.3

56.5

55.6

48

45.9

51.1

55.3

55.6

47.8

45.8

50.8

55.2

55.6

47.8

45.7

50.7

54.5

55.4

46.8

45.6

50.7

53.3

55.4

46.3

45.6

50.2

52.2

55

46.3

45.3

50

52.2

54.9

46.3

45

49.6

52.1

54.5

46

45

49.6

52

54.5

46

45

49.6

51.2

54.4

46

44.6

49.4

49.4

53.7

45.8

44.6

48.6

49.3

53.2

45.7

44.4

47.4

47.7

52.8

45.2

44.3

47.4

47.6

52.3

44.7

44.3

47.2

47.3

52.3

43

44.2

46.7

46.4

52.1

42.6

44.2

46.4

46.2

51.8

40.3

44.1

46

44.5

51.4

39.2

43.6

46

44.1

51.3

39.1

43.6

44.7

44

51.3

39

43.5

43.6

43

51

38.2

43.4

43.3

42.9

50.8

38.2

43.2

42.7

41.7

50.8

37.2

43

42.4

40.8

50.5

36.1

42.6

41.6

38.8

49.6

35.5

42.6

41.5

38.6

49.1

34.2

42.5

41.2

37.2

48

33.4

41

41.2

36.6

47.4

32.5

40.9

40.7

35.9

46.1

32.5

40.1

39.8

35.9

45.7

28.8

39.7

39.8

35.8

44

26.9

39.2

39.7

35.3

43.6

26.1

38.8

39.7

35.1

43.5

25.5

38.4

39.6

34.7

43.3

24.8

38

39.6

34.7

43.3

24.5

35.6

39.4

34.6

43.1

24.5

35.4

39.2

34

42.9

24

35

38.7

32.1

42.5

23.5

34.7

38.6

30.9

42.4

23.2

34.5

38.6

30.7

39.9

23.1

34

38.3

30.4

39.3

22.5

33.8

37.5

30

39

22.3

33.3

36.8

29.6

38.4

22.2

32.5

36.1

29.5

37.9

22.2

32.4

35.8

29.4

37.7

21.7

32.4

35.6

28.8

37.5

21.5

31.7

35.4

28.6

37.3

21.2

30.7

35.3

28.6

36.7

20.9

29.1

34.8

28.6

36.7

19.5

28.8

34.3

28.5

36.3

19.3

28
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		4608		4608		4608		4608		4608

		4632		4632		4632		4632		4632

		4656		4656		4656		4656		4656

		4680		4680		4680		4680		4680

		4704		4704		4704		4704		4704

		4728		4728		4728		4728		4728

		4752		4752		4752		4752		4752

		4776		4776		4776		4776		4776

		4800		4800		4800		4800		4800

		4824		4824		4824		4824		4824

		4848		4848		4848		4848		4848

		4872		4872		4872		4872		4872

		4896		4896		4896		4896		4896

		4920		4920		4920		4920		4920

		4944		4944		4944		4944		4944

		4968		4968		4968		4968		4968

		4992		4992		4992		4992		4992

		5016		5016		5016		5016		5016

		5040		5040		5040		5040		5040

		5064		5064		5064		5064		5064

		5088		5088		5088		5088		5088

		5112		5112		5112		5112		5112

		5136		5136		5136		5136		5136

		5160		5160		5160		5160		5160

		5184		5184		5184		5184		5184

		5208		5208		5208		5208		5208

		5232		5232		5232		5232		5232

		5256		5256		5256		5256		5256

		5280		5280		5280		5280		5280

		5304		5304		5304		5304		5304

		5328		5328		5328		5328		5328

		5352		5352		5352		5352		5352

		5376		5376		5376		5376		5376

		5400		5400		5400		5400		5400

		5424		5424		5424		5424		5424

		5448		5448		5448		5448		5448

		5472		5472		5472		5472		5472

		5496		5496		5496		5496		5496

		5520		5520		5520		5520		5520

		5544		5544		5544		5544		5544

		5568		5568		5568		5568		5568

		5592		5592		5592		5592		5592

		5616		5616		5616		5616		5616

		5640		5640		5640		5640		5640

		5664		5664		5664		5664		5664

		5688		5688		5688		5688		5688

		5712		5712		5712		5712		5712

		5736		5736		5736		5736		5736

		5760		5760		5760		5760		5760

		5784		5784		5784		5784		5784

		5808		5808		5808		5808		5808

		5832		5832		5832		5832		5832

		5856		5856		5856		5856		5856

		5880		5880		5880		5880		5880

		5904		5904		5904		5904		5904

		5928		5928		5928		5928		5928

		5952		5952		5952		5952		5952

		5976		5976		5976		5976		5976

		6000		6000		6000		6000		6000

		6024		6024		6024		6024		6024

		6048		6048		6048		6048		6048

		6072		6072		6072		6072		6072

		6096		6096		6096		6096		6096

		6120		6120		6120		6120		6120

		6144		6144		6144		6144		6144

		6168		6168		6168		6168		6168

		6192		6192		6192		6192		6192

		6216		6216		6216		6216		6216

		6240		6240		6240		6240		6240

		6264		6264		6264		6264		6264

		6288		6288		6288		6288		6288

		6312		6312		6312		6312		6312

		6336		6336		6336		6336		6336

		6360		6360		6360		6360		6360

		6384		6384		6384		6384		6384

		6408		6408		6408		6408		6408

		6432		6432		6432		6432		6432

		6456		6456		6456		6456		6456

		6480		6480		6480		6480		6480

		6504		6504		6504		6504		6504

		6528		6528		6528		6528		6528

		6552		6552		6552		6552		6552

		6576		6576		6576		6576		6576

		6600		6600		6600		6600		6600

		6624		6624		6624		6624		6624

		6648		6648		6648		6648		6648

		6672		6672		6672		6672		6672

		6696		6696		6696		6696		6696

		6720		6720		6720		6720		6720

		6744		6744		6744		6744		6744

		6768		6768		6768		6768		6768

		6792		6792		6792		6792		6792

		6816		6816		6816		6816		6816

		6840		6840		6840		6840		6840

		6864		6864		6864		6864		6864

		6888		6888		6888		6888		6888

		6912		6912		6912		6912		6912

		6936		6936		6936		6936		6936

		6960		6960		6960		6960		6960

		6984		6984		6984		6984		6984

		7008		7008		7008		7008		7008

		7032		7032		7032		7032		7032

		7056		7056		7056		7056		7056

		7080		7080		7080		7080		7080

		7104		7104		7104		7104		7104

		7128		7128		7128		7128		7128

		7152		7152		7152		7152		7152

		7176		7176		7176		7176		7176

		7200		7200		7200		7200		7200

		7224		7224		7224		7224		7224

		7248		7248		7248		7248		7248

		7272		7272		7272		7272		7272

		7296		7296		7296		7296		7296

		7320		7320		7320		7320		7320

		7344		7344		7344		7344		7344

		7368		7368		7368		7368		7368

		7392		7392		7392		7392		7392

		7416		7416		7416		7416		7416

		7440		7440		7440		7440		7440

		7464		7464		7464		7464		7464

		7488		7488		7488		7488		7488

		7512		7512		7512		7512		7512

		7536		7536		7536		7536		7536

		7560		7560		7560		7560		7560

		7584		7584		7584		7584		7584

		7608		7608		7608		7608		7608

		7632		7632		7632		7632		7632

		7656		7656		7656		7656		7656

		7680		7680		7680		7680		7680

		7704		7704		7704		7704		7704

		7728		7728		7728		7728		7728

		7752		7752		7752		7752		7752

		7776		7776		7776		7776		7776

		7800		7800		7800		7800		7800

		7824		7824		7824		7824		7824

		7848		7848		7848		7848		7848

		7872		7872		7872		7872		7872

		7896		7896		7896		7896		7896

		7920		7920		7920		7920		7920

		7944		7944		7944		7944		7944

		7968		7968		7968		7968		7968

		7992		7992		7992		7992

		8016		8016		8016		8016

		8040		8040		8040		8040

		8064		8064		8064		8064

		8088		8088		8088		8088

		8112		8112		8112		8112

		8136		8136		8136		8136

		8160		8160		8160		8160

		8184		8184		8184		8184

		8208		8208		8208		8208

		8232		8232		8232		8232

		8256		8256		8256		8256

		8280		8280		8280		8280

		8304		8304		8304		8304

		8328		8328		8328		8328

		8352		8352		8352		8352

		8376				8376		8376

		8400				8400		8400

		8424				8424		8424

		8448				8448		8448

		8472				8472		8472

		8496				8496		8496

		8520				8520		8520

						8544		8544

						8568		8568

						8592		8592

						8616		8616

						8640		8640

						8664		8664

						8688		8688

						8712

						8736



2004

2005

2006

2007

2008

Durata [h/an]

Energia termică livrată [Gcal/h]

94.3

92.3

94.5

68

73.8

92.8

89.1

88.2

66.8

73.8

92.7

87.6

87.6

65.9

72.4

92.5

86.8

87

65.5

72.4

91.3

85.5

85.1

65.4

70.8

90.6

80.4

84.7

65

70.8

90.6

80.2

84.2

64.2

70.4

89.9

79.3

81.8

64.2

70.4

89.4

79

78.5

64.1

70.4

89.1

77.7

77.9

64

70.2

88.9

76.5

77.6

63.9

70.2

88.8

76.2

77.3

63.7

69.5

88.5

76.1

76.8

63.6

69.5

88.3

75.5

76.8

63.2

68.8

87.1

75.5

75.5

62.5

68.8

86.5

75.2

75.3

62.1

68.6

86.2

75

75

61.9

68.6

85.4

74.4

74.1

61.6

68.6

84.4

74

73.5

61.6

68.6

84

74

73.2

60.8

68.6

83.7

74

72.8

59.7

67.5

83.2

72.9

72.8

59.4

67.5

83.1

72.8

72.7

59.4

67.5

82.2

72.5

72.7

59.2

67.4

81.3

72.1

72.2

59

66.3

81

72

72.1

59

66.3

80.8

71.1

71.3

58.3

66.2

80.7

71

71

58.1

66.2

80.5

70.9

70.5

57.6

66.2

80.5

70.7

70.3

57.3

66.1

80.5

70.5

70.2

57.2

66.1

79.9

70

69.3

57

65.9

79.4

69.8

69.2

57

65.7

78.1

69.8

69

57

65.7

78

69.7

68.6

56.9

65.6

77.8

69.5

68.5

56.7

65.6

77.1

69.1

68.4

56.6

64.9

76.4

68.6

68.2

56.3

64.1

75.8

68.5

67.6

56.3

63.1

75.6

68.5

66.2

55.6

62.9

75.6

68.2

66.1

55.3

62.9

74.8

68

65.1

55.2

62.2

74.8

68

64.4

55.1

62.2

74.3

67.6

64.2

55.1

62

73.5

67.4

64

54.9

62

73.3

67

63.8

54.8

62

73.3

66.9

63.6

54.7

62

73.3

66.8

63.6

54.6

62

73.3

66.6

63.5

54.6

61.7

73.2

66.3

63.3

54.5

61.7

72.9

65.9

63.2

54.1

61.6

72.8

65.7

63.2

53.9

61.6

72.5

65.6

63.2

53.8

61.4

72

65.5

62.2

53.8

60.7

71.9

65.3

62

53.5

60.4

71.3

65.3

62

53.5

60.4

71.3

65.1

61.9

53.3

60

71

64.9

61.6

53.3

60

71

64.5

61.6

53.1

59.5

70.3

64.3

61.5

53

59.5

70.1

64.2

61.5

53

59.5

69.8

64

61.5

53

59.5

69.8

64

61.5

52.9

59.5

69.8

64

61.4

52.7

59.5

69.5

63.8

61.3

52.6

59.5

69.3

63.7

61.3

52.6

59.2

69

63.6

61.2

52.5

59.2

68.9

63.6

60.9

52.5

59.2

68.6

63.3

60.8

52.3

59.1

68.5

63.2

60.7

52.3

59.1

68.5

63.2

60.5

52.3

59.1

68.4

63.1

60.4

52.3

59.1

68.3

63

60.2

52.2

59

68.2

63

59.9

52

58.4

67.9

63

59.3

51.9

58.4

67.3

62.8

59.1

51.9

58.1

67.2

62.6

59

51.8

58

67

62.5

59

51.7

58

67

62.5

58.5

51.5

57.2

66.8

62.5

58.5

51.4

57.1

66.8

62.5

58.3

51.4

57

66.5

62.5

58.3

51.3

56.9

66.5

62.1

58.2

51.1

56.9

66.5

61.8

57.6

51.1

56.3

66.3

61.8

57.5

51.1

56.2

65.5

61.7

57.2

50.9

56.2

65.4

61.3

57.2

50.9

56.2

65.3

61.2

57.1

50.9

56

65

61.1

57

50.9

55.9

64.9

61.1

56.9

50.7

55.8

64.8

60.7

56.3

50.4

55.8

64.8

60.5

56.2

50.4

55.4

64.7

60.4

56.2

50.3

55.1

64.5

60.4

56.2

50.3

54.7

64.4

60.3

55.7

50.2

54.7

64.3

60.2

55.6

50.2

54.7

64.3

60.2

55.6

50.1

54.6

63.8

60.1

55.6

50.1

54.4

63.8

60.1

55

50.1

54.4

63.7

60

54.9

50.1

54.4

63.3

59.9

54.8

50.1

54.4

63

59.9

54.8

50

54

62.8

59.9

54.6

50

54

62.7

59.8

54.4

50

53.6

62.6

59.7

54.4

49.8

53.3

62.2

59.5

54.3

49.7

53.3

62.2

59.4

54

49.5

53.1

61.6

59.3

53.9

49.4

53

61.5

59

53.9

49.1

52.8

60.6

59

53.8

49

52.6

60.1

58.8

52.8

48.5

52.6

60.1

58.3

52.2

48.4

52.6

59.4

58.3

52.2

48.1

52.6

59.3

57.7

52.2

47.8

52.2

58.6

57.5

52

47.8

52.2

58.5

57.5

51.8

47.4

52.1

58

57.5

50.7

47.3

51.9

57.9

57.3

50.5

47.2

51.8

57.8

56.8

50.2

47

51.8

57.5

56.8

49.4

47

51.5

57.3

56.7

49.4

46.9

51.4

57.1

56.4

49

46.3

51.4

56.8

56.3

48.2

46.3

51.3

56.5

55.6

48

45.9

51.1

55.3

55.6

47.8

45.8

50.8

55.2

55.6

47.8

45.7

50.7

54.5

55.4

46.8

45.6

50.7

53.3

55.4

46.3

45.6

50.2

52.2

55

46.3

45.3

50

52.2

54.9

46.3

45

49.6

52.1

54.5

46

45

49.6

52

54.5

46

45

49.6

51.2

54.4

46

44.6

49.4

49.4

53.7

45.8

44.6

48.6

49.3

53.2

45.7

44.4

47.4

47.7

52.8

45.2

44.3

47.4

47.6

52.3

44.7

44.3

47.2

47.3

52.3

43

44.2

46.7

46.4

52.1

42.6

44.2

46.4

46.2

51.8

40.3

44.1

46

44.5

51.4

39.2

43.6

46

44.1

51.3

39.1

43.6

44.7

44

51.3

39

43.5

43.6

43

51

38.2

43.4

43.3

42.9

50.8

38.2

43.2

42.7

41.7

50.8

37.2

43

42.4

40.8

50.5

36.1

42.6

41.6

38.8

49.6

35.5

42.6

41.5

38.6

49.1

34.2

42.5

41.2

37.2

48

33.4

41

41.2

36.6

47.4

32.5

40.9

40.7

35.9

46.1

32.5

40.1

39.8

35.9

45.7

28.8

39.7

39.8

35.8

44

26.9

39.2

39.7

35.3

43.6

26.1

38.8

39.7

35.1

43.5

25.5

38.4

39.6

34.7

43.3

24.8

38

39.6

34.7

43.3

24.5

35.6

39.4

34.6

43.1

24.5

35.4

39.2

34

42.9

24

35

38.7

32.1

42.5

23.5

34.7

38.6

30.9

42.4

23.2

34.5

38.6

30.7

39.9

23.1

34

38.3

30.4

39.3

22.5

33.8

37.5

30

39

22.3

33.3

36.8

29.6

38.4

22.2

32.5

36.1

29.5

37.9

22.2

32.4

35.8

29.4

37.7

21.7

32.4

35.6

28.8

37.5

21.5

31.7

35.4

28.6

37.3

21.2

30.7

35.3

28.6

36.7

20.9

29.1

34.8

28.6

36.7

19.5

28.8

34.3

28.5

36.3

19.3

28

34.3

28.1

35.7

17.9

27.8

34.3

27.7

35.6

17.6

27

33.7

27

34.9

17.3

26.4

33.5

27

34.2

16.7

26.4

33.2

26.8

33.7

16.3

24.8

33.2

26.4

32.3

16.1

24

33

25.8

31.7

16

16.8

32.9

24.8

31.6

16

14.1

32.9

24.4

31.2

15.9

14

32.9

22.6

29.9

15.5

13.9

32.8

21.3

27

15.3

13.3

31.5

18.2

26.5

15

13.1

31.1

18

26.3

14.9

13.1

31

17.8

25.7

14.8

12.6

30.9

17.3

25.6

14.5

12.5

30.6

17.2

24

14.4

12.4

30.2

16.9

23.5

14.4

12.3

29.9

16.8

21.3

14.4

12.3

29.7

16.8

20.6

14.3

12.3

29.3

16.6

18.2

13.9

12.3

28.9

16.5

17.8

13.9

12

28.2

16.3

17.8

13.8

11.8

28.2

16.3

17

13.8

11.8

27.9

16.2

16.8
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Curba clasata 2004-2008

				2004				2005				2006				2007				2008

		0		94.3		0		92.3		0		94.5		0		68		0		73.8

		24		92.8		24		89.1		24		88.2		24		66.8		24		73.8

		48		92.7		48		87.6		48		87.6		48		65.9		48		72.4

		72		92.5		72		86.8		72		87		72		65.5		72		72.4

		96		91.3		96		85.5		96		85.1		96		65.4		96		70.8

		120		90.6		120		80.4		120		84.7		120		65		120		70.8

		144		90.6		144		80.2		144		84.2		144		64.2		144		70.4

		168		89.9		168		79.3		168		81.8		168		64.2		168		70.4

		192		89.4		192		79		192		78.5		192		64.1		192		70.4

		216		89.1		216		77.7		216		77.9		216		64		216		70.2

		240		88.9		240		76.5		240		77.6		240		63.9		240		70.2

		264		88.8		264		76.2		264		77.3		264		63.7		264		69.5

		288		88.5		288		76.1		288		76.8		288		63.6		288		69.5

		312		88.3		312		75.5		312		76.8		312		63.2		312		68.8

		336		87.1		336		75.5		336		75.5		336		62.5		336		68.8

		360		86.5		360		75.2		360		75.3		360		62.1		360		68.6

		384		86.2		384		75		384		75		384		61.9		384		68.6

		408		85.4		408		74.4		408		74.1		408		61.6		408		68.6

		432		84.4		432		74		432		73.5		432		61.6		432		68.6

		456		84		456		74		456		73.2		456		60.8		456		68.6

		480		83.7		480		74		480		72.8		480		59.7		480		67.5

		504		83.2		504		72.9		504		72.8		504		59.4		504		67.5

		528		83.1		528		72.8		528		72.7		528		59.4		528		67.5

		552		82.2		552		72.5		552		72.7		552		59.2		552		67.4

		576		81.3		576		72.1		576		72.2		576		59		576		66.3

		600		81		600		72		600		72.1		600		59		600		66.3

		624		80.8		624		71.1		624		71.3		624		58.3		624		66.2

		648		80.7		648		71		648		71		648		58.1		648		66.2

		672		80.5		672		70.9		672		70.5		672		57.6		672		66.2

		696		80.5		696		70.7		696		70.3		696		57.3		696		66.1

		720		80.5		720		70.5		720		70.2		720		57.2		720		66.1

		744		79.9		744		70		744		69.3		744		57		744		65.9

		768		79.4		768		69.8		768		69.2		768		57		768		65.7

		792		78.1		792		69.8		792		69		792		57		792		65.7

		816		78		816		69.7		816		68.6		816		56.9		816		65.6

		840		77.8		840		69.5		840		68.5		840		56.7		840		65.6

		864		77.1		864		69.1		864		68.4		864		56.6		864		64.9

		888		76.4		888		68.6		888		68.2		888		56.3		888		64.1

		912		75.8		912		68.5		912		67.6		912		56.3		912		63.1

		936		75.6		936		68.5		936		66.2		936		55.6		936		62.9

		960		75.6		960		68.2		960		66.1		960		55.3		960		62.9

		984		74.8		984		68		984		65.1		984		55.2		984		62.2

		1008		74.8		1008		68		1008		64.4		1008		55.1		1008		62.2

		1032		74.3		1032		67.6		1032		64.2		1032		55.1		1032		62

		1056		73.5		1056		67.4		1056		64		1056		54.9		1056		62

		1080		73.3		1080		67		1080		63.8		1080		54.8		1080		62

		1104		73.3		1104		66.9		1104		63.6		1104		54.7		1104		62

		1128		73.3		1128		66.8		1128		63.6		1128		54.6		1128		62

		1152		73.3		1152		66.6		1152		63.5		1152		54.6		1152		61.7

		1176		73.2		1176		66.3		1176		63.3		1176		54.5		1176		61.7

		1200		72.9		1200		65.9		1200		63.2		1200		54.1		1200		61.6

		1224		72.8		1224		65.7		1224		63.2		1224		53.9		1224		61.6

		1248		72.5		1248		65.6		1248		63.2		1248		53.8		1248		61.4

		1272		72		1272		65.5		1272		62.2		1272		53.8		1272		60.7

		1296		71.9		1296		65.3		1296		62		1296		53.5		1296		60.4

		1320		71.3		1320		65.3		1320		62		1320		53.5		1320		60.4

		1344		71.3		1344		65.1		1344		61.9		1344		53.3		1344		60

		1368		71		1368		64.9		1368		61.6		1368		53.3		1368		60

		1392		71		1392		64.5		1392		61.6		1392		53.1		1392		59.5

		1416		70.3		1416		64.3		1416		61.5		1416		53		1416		59.5

		1440		70.1		1440		64.2		1440		61.5		1440		53		1440		59.5

		1464		69.8		1464		64		1464		61.5		1464		53		1464		59.5

		1488		69.8		1488		64		1488		61.5		1488		52.9		1488		59.5

		1512		69.8		1512		64		1512		61.4		1512		52.7		1512		59.5

		1536		69.5		1536		63.8		1536		61.3		1536		52.6		1536		59.5

		1560		69.3		1560		63.7		1560		61.3		1560		52.6		1560		59.2

		1584		69		1584		63.6		1584		61.2		1584		52.5		1584		59.2

		1608		68.9		1608		63.6		1608		60.9		1608		52.5		1608		59.2

		1632		68.6		1632		63.3		1632		60.8		1632		52.3		1632		59.1

		1656		68.5		1656		63.2		1656		60.7		1656		52.3		1656		59.1

		1680		68.5		1680		63.2		1680		60.5		1680		52.3		1680		59.1

		1704		68.4		1704		63.1		1704		60.4		1704		52.3		1704		59.1

		1728		68.3		1728		63		1728		60.2		1728		52.2		1728		59

		1752		68.2		1752		63		1752		59.9		1752		52		1752		58.4

		1776		67.9		1776		63		1776		59.3		1776		51.9		1776		58.4

		1800		67.3		1800		62.8		1800		59.1		1800		51.9		1800		58.1

		1824		67.2		1824		62.6		1824		59		1824		51.8		1824		58

		1848		67		1848		62.5		1848		59		1848		51.7		1848		58

		1872		67		1872		62.5		1872		58.5		1872		51.5		1872		57.2

		1896		66.8		1896		62.5		1896		58.5		1896		51.4		1896		57.1

		1920		66.8		1920		62.5		1920		58.3		1920		51.4		1920		57

		1944		66.5		1944		62.5		1944		58.3		1944		51.3		1944		56.9

		1968		66.5		1968		62.1		1968		58.2		1968		51.1		1968		56.9

		1992		66.5		1992		61.8		1992		57.6		1992		51.1		1992		56.3

		2016		66.3		2016		61.8		2016		57.5		2016		51.1		2016		56.2

		2040		65.5		2040		61.7		2040		57.2		2040		50.9		2040		56.2

		2064		65.4		2064		61.3		2064		57.2		2064		50.9		2064		56.2

		2088		65.3		2088		61.2		2088		57.1		2088		50.9		2088		56

		2112		65		2112		61.1		2112		57		2112		50.9		2112		55.9

		2136		64.9		2136		61.1		2136		56.9		2136		50.7		2136		55.8

		2160		64.8		2160		60.7		2160		56.3		2160		50.4		2160		55.8

		2184		64.8		2184		60.5		2184		56.2		2184		50.4		2184		55.4

		2208		64.7		2208		60.4		2208		56.2		2208		50.3		2208		55.1

		2232		64.5		2232		60.4		2232		56.2		2232		50.3		2232		54.7

		2256		64.4		2256		60.3		2256		55.7		2256		50.2		2256		54.7

		2280		64.3		2280		60.2		2280		55.6		2280		50.2		2280		54.7

		2304		64.3		2304		60.2		2304		55.6		2304		50.1		2304		54.6

		2328		63.8		2328		60.1		2328		55.6		2328		50.1		2328		54.4

		2352		63.8		2352		60.1		2352		55		2352		50.1		2352		54.4

		2376		63.7		2376		60		2376		54.9		2376		50.1		2376		54.4

		2400		63.3		2400		59.9		2400		54.8		2400		50.1		2400		54.4

		2424		63		2424		59.9		2424		54.8		2424		50		2424		54

		2448		62.8		2448		59.9		2448		54.6		2448		50		2448		54

		2472		62.7		2472		59.8		2472		54.4		2472		50		2472		53.6

		2496		62.6		2496		59.7		2496		54.4		2496		49.8		2496		53.3

		2520		62.2		2520		59.5		2520		54.3		2520		49.7		2520		53.3

		2544		62.2		2544		59.4		2544		54		2544		49.5		2544		53.1

		2568		61.6		2568		59.3		2568		53.9		2568		49.4		2568		53

		2592		61.5		2592		59		2592		53.9		2592		49.1		2592		52.8

		2616		60.6		2616		59		2616		53.8		2616		49		2616		52.6

		2640		60.1		2640		58.8		2640		52.8		2640		48.5		2640		52.6

		2664		60.1		2664		58.3		2664		52.2		2664		48.4		2664		52.6

		2688		59.4		2688		58.3		2688		52.2		2688		48.1		2688		52.6

		2712		59.3		2712		57.7		2712		52.2		2712		47.8		2712		52.2

		2736		58.6		2736		57.5		2736		52		2736		47.8		2736		52.2

		2760		58.5		2760		57.5		2760		51.8		2760		47.4		2760		52.1

		2784		58		2784		57.5		2784		50.7		2784		47.3		2784		51.9

		2808		57.9		2808		57.3		2808		50.5		2808		47.2		2808		51.8

		2832		57.8		2832		56.8		2832		50.2		2832		47		2832		51.8

		2856		57.5		2856		56.8		2856		49.4		2856		47		2856		51.5

		2880		57.3		2880		56.7		2880		49.4		2880		46.9		2880		51.4

		2904		57.1		2904		56.4		2904		49		2904		46.3		2904		51.4

		2928		56.8		2928		56.3		2928		48.2		2928		46.3		2928		51.3

		2952		56.5		2952		55.6		2952		48		2952		45.9		2952		51.1

		2976		55.3		2976		55.6		2976		47.8		2976		45.8		2976		50.8

		3000		55.2		3000		55.6		3000		47.8		3000		45.7		3000		50.7

		3024		54.5		3024		55.4		3024		46.8		3024		45.6		3024		50.7

		3048		53.3		3048		55.4		3048		46.3		3048		45.6		3048		50.2

		3072		52.2		3072		55		3072		46.3		3072		45.3		3072		50

		3096		52.2		3096		54.9		3096		46.3		3096		45		3096		49.6

		3120		52.1		3120		54.5		3120		46		3120		45		3120		49.6

		3144		52		3144		54.5		3144		46		3144		45		3144		49.6

		3168		51.2		3168		54.4		3168		46		3168		44.6		3168		49.4

		3192		49.4		3192		53.7		3192		45.8		3192		44.6		3192		48.6

		3216		49.3		3216		53.2		3216		45.7		3216		44.4		3216		47.4

		3240		47.7		3240		52.8		3240		45.2		3240		44.3		3240		47.4

		3264		47.6		3264		52.3		3264		44.7		3264		44.3		3264		47.2

		3288		47.3		3288		52.3		3288		43		3288		44.2		3288		46.7

		3312		46.4		3312		52.1		3312		42.6		3312		44.2		3312		46.4

		3336		46.2		3336		51.8		3336		40.3		3336		44.1		3336		46

		3360		44.5		3360		51.4		3360		39.2		3360		43.6		3360		46

		3384		44.1		3384		51.3		3384		39.1		3384		43.6		3384		44.7

		3408		44		3408		51.3		3408		39		3408		43.5		3408		43.6

		3432		43		3432		51		3432		38.2		3432		43.4		3432		43.3

		3456		42.9		3456		50.8		3456		38.2		3456		43.2		3456		42.7

		3480		41.7		3480		50.8		3480		37.2		3480		43		3480		42.4

		3504		40.8		3504		50.5		3504		36.1		3504		42.6		3504		41.6

		3528		38.8		3528		49.6		3528		35.5		3528		42.6		3528		41.5

		3552		38.6		3552		49.1		3552		34.2		3552		42.5		3552		41.2

		3576		37.2		3576		48		3576		33.4		3576		41		3576		41.2

		3600		36.6		3600		47.4		3600		32.5		3600		40.9		3600		40.7

		3624		35.9		3624		46.1		3624		32.5		3624		40.1		3624		39.8

		3648		35.9		3648		45.7		3648		28.8		3648		39.7		3648		39.8

		3672		35.8		3672		44		3672		26.9		3672		39.2		3672		39.7

		3696		35.3		3696		43.6		3696		26.1		3696		38.8		3696		39.7

		3720		35.1		3720		43.5		3720		25.5		3720		38.4		3720		39.6

		3744		34.7		3744		43.3		3744		24.8		3744		38		3744		39.6

		3768		34.7		3768		43.3		3768		24.5		3768		35.6		3768		39.4

		3792		34.6		3792		43.1		3792		24.5		3792		35.4		3792		39.2

		3816		34		3816		42.9		3816		24		3816		35		3816		38.7

		3840		32.1		3840		42.5		3840		23.5		3840		34.7		3840		38.6

		3864		30.9		3864		42.4		3864		23.2		3864		34.5		3864		38.6

		3888		30.7		3888		39.9		3888		23.1		3888		34		3888		38.3

		3912		30.4		3912		39.3		3912		22.5		3912		33.8		3912		37.5

		3936		30		3936		39		3936		22.3		3936		33.3		3936		36.8

		3960		29.6		3960		38.4		3960		22.2		3960		32.5		3960		36.1

		3984		29.5		3984		37.9		3984		22.2		3984		32.4		3984		35.8

		4008		29.4		4008		37.7		4008		21.7		4008		32.4		4008		35.6

		4032		28.8		4032		37.5		4032		21.5		4032		31.7		4032		35.4

		4056		28.6		4056		37.3		4056		21.2		4056		30.7		4056		35.3

		4080		28.6		4080		36.7		4080		20.9		4080		29.1		4080		34.8

		4104		28.6		4104		36.7		4104		19.5		4104		28.8		4104		34.3

		4128		28.5		4128		36.3		4128		19.3		4128		28		4128		34.3

		4152		28.1		4152		35.7		4152		17.9		4152		27.8		4152		34.3

		4176		27.7		4176		35.6		4176		17.6		4176		27		4176		33.7

		4200		27		4200		34.9		4200		17.3		4200		26.4		4200		33.5

		4224		27		4224		34.2		4224		16.7		4224		26.4		4224		33.2

		4248		26.8		4248		33.7		4248		16.3		4248		24.8		4248		33.2

		4272		26.4		4272		32.3		4272		16.1		4272		24		4272		33

		4296		25.8		4296		31.7		4296		16		4296		16.8		4296		32.9

		4320		24.8		4320		31.6		4320		16		4320		14.1		4320		32.9

		4344		24.4		4344		31.2		4344		15.9		4344		14		4344		32.9

		4368		22.6		4368		29.9		4368		15.5		4368		13.9		4368		32.8

		4392		21.3		4392		27		4392		15.3		4392		13.3		4392		31.5

		4416		18.2		4416		26.5		4416		15		4416		13.1		4416		31.1

		4440		18		4440		26.3		4440		14.9		4440		13.1		4440		31

		4464		17.8		4464		25.7		4464		14.8		4464		12.6		4464		30.9

		4488		17.3		4488		25.6		4488		14.5		4488		12.5		4488		30.6

		4512		17.2		4512		24		4512		14.4		4512		12.4		4512		30.2

		4536		16.9		4536		23.5		4536		14.4		4536		12.3		4536		29.9

		4560		16.8		4560		21.3		4560		14.4		4560		12.3		4560		29.7

		4584		16.8		4584		20.6		4584		14.3		4584		12.3		4584		29.3

		4608		16.6		4608		18.2		4608		13.9		4608		12.3		4608		28.9

		4632		16.5		4632		17.8		4632		13.9		4632		12		4632		28.2

		4656		16.3		4656		17.8		4656		13.8		4656		11.8		4656		28.2

		4680		16.3		4680		17		4680		13.8		4680		11.8		4680		27.9

		4704		16.2		4704		16.8		4704		13.7		4704		11.6		4704		27.5

		4728		16		4728		16.8		4728		13.6		4728		11.4		4728		25.7

		4752		16		4752		16.4		4752		13.6		4752		11.4		4752		25.6

		4776		16		4776		16.3		4776		13.5		4776		11.4		4776		24.9

		4800		15.9		4800		16.3		4800		13.5		4800		11.3		4800		23.5

		4824		15.8		4824		16.3		4824		13.5		4824		11.3		4824		22.2

		4848		15.8		4848		16.2		4848		13.4		4848		11.3		4848		15.6

		4872		15.7		4872		16.1		4872		13.3		4872		11.3		4872		13.7

		4896		15.6		4896		16		4896		13.3		4896		11.3		4896		12.6

		4920		15.5		4920		16		4920		13		4920		11.3		4920		12

		4944		15.5		4944		16		4944		12.9		4944		11.2		4944		12

		4968		15.4		4968		15.7		4968		12.9		4968		11.1		4968		11.9

		4992		15.2		4992		15.6		4992		12.8		4992		11.1		4992		11.9

		5016		15.2		5016		15.5		5016		12.8		5016		11.1		5016		11.9

		5040		15.2		5040		15.4		5040		12.8		5040		11		5040		11.8

		5064		15.1		5064		15.2		5064		12.7		5064		10.9		5064		11.2

		5088		15		5088		15		5088		12.6		5088		10.9		5088		11.2

		5112		15		5112		14.9		5112		12.6		5112		10.9		5112		11

		5136		14.9		5136		14.9		5136		12.6		5136		10.9		5136		10.9

		5160		14.9		5160		14.9		5160		12.5		5160		10.9		5160		10.9

		5184		14.9		5184		14.9		5184		12.5		5184		10.9		5184		10.8

		5208		14.8		5208		14.6		5208		12.5		5208		10.8		5208		10.8

		5232		14.8		5232		14.6		5232		12.5		5232		10.8		5232		10.7

		5256		14.7		5256		14.5		5256		12.5		5256		10.8		5256		10.7

		5280		14.7		5280		14.4		5280		12.5		5280		10.7		5280		10.7

		5304		14.6		5304		14.4		5304		12.3		5304		10.6		5304		10.7

		5328		14.5		5328		14.4		5328		12.3		5328		10.6		5328		10.6

		5352		14.5		5352		14.3		5352		12.3		5352		10.6		5352		10.6

		5376		14.4		5376		14.2		5376		12.3		5376		10.5		5376		10.5

		5400		14.4		5400		14.2		5400		12.3		5400		10.5		5400		10.4

		5424		14.4		5424		14.2		5424		12.2		5424		10.4		5424		10.4

		5448		14.4		5448		13.9		5448		12.2		5448		10.3		5448		10.4

		5472		14.4		5472		13.8		5472		12.1		5472		10.3		5472		10.4

		5496		14.3		5496		13.8		5496		12.1		5496		10.3		5496		10.3

		5520		14.3		5520		13.8		5520		12		5520		10.2		5520		10.3

		5544		14.3		5544		13.8		5544		12		5544		10.1		5544		10.3

		5568		14.3		5568		13.7		5568		12		5568		10		5568		10.2

		5592		14.3		5592		13.6		5592		12		5592		10		5592		10.2

		5616		14.3		5616		13.5		5616		12		5616		10		5616		10.2

		5640		14.2		5640		13.2		5640		11.9		5640		9.9		5640		10.1

		5664		14.2		5664		13.1		5664		11.8		5664		9.8		5664		10.1

		5688		14.2		5688		13		5688		11.8		5688		9.8		5688		10.1

		5712		14.2		5712		13		5712		11.8		5712		9.8		5712		10.1

		5736		14.1		5736		12.9		5736		11.8		5736		9.8		5736		10.1

		5760		14.1		5760		12.9		5760		11.8		5760		9.8		5760		10

		5784		14.1		5784		12.8		5784		11.8		5784		9.7		5784		10

		5808		14		5808		12.8		5808		11.8		5808		9.7		5808		9.9

		5832		14		5832		12.8		5832		11.7		5832		9.7		5832		9.9

		5856		14		5856		12.7		5856		11.7		5856		9.7		5856		9.9

		5880		13.9		5880		12.7		5880		11.7		5880		9.7		5880		9.8

		5904		13.9		5904		12.7		5904		11.7		5904		9.7		5904		9.8

		5928		13.9		5928		12.7		5928		11.7		5928		9.7		5928		9.8

		5952		13.9		5952		12.7		5952		11.6		5952		9.7		5952		9.7

		5976		13.9		5976		12.6		5976		11.6		5976		9.6		5976		9.7

		6000		13.9		6000		12.6		6000		11.6		6000		9.6		6000		9.7

		6024		13.8		6024		12.5		6024		11.6		6024		9.6		6024		9.7

		6048		13.8		6048		12.5		6048		11.6		6048		9.6		6048		9.6

		6072		13.8		6072		12.5		6072		11.5		6072		9.6		6072		9.6

		6096		13.8		6096		12.5		6096		11.5		6096		9.5		6096		9.6

		6120		13.8		6120		12.5		6120		11.5		6120		9.5		6120		9.6

		6144		13.8		6144		12.5		6144		11.5		6144		9.5		6144		9.6

		6168		13.8		6168		12.4		6168		11.5		6168		9.5		6168		9.6

		6192		13.8		6192		12.4		6192		11.4		6192		9.5		6192		9.5

		6216		13.8		6216		12.4		6216		11.4		6216		9.5		6216		9.5

		6240		13.8		6240		12.3		6240		11.4		6240		9.5		6240		9.5

		6264		13.8		6264		12.3		6264		11.4		6264		9.5		6264		9.5

		6288		13.8		6288		12.3		6288		11.4		6288		9.5		6288		9.4

		6312		13.7		6312		12.3		6312		11.4		6312		9.5		6312		9.4

		6336		13.7		6336		12.3		6336		11.3		6336		9.5		6336		9.4

		6360		13.7		6360		12.3		6360		11.3		6360		9.5		6360		9.3

		6384		13.7		6384		12.2		6384		11.3		6384		9.5		6384		9.3

		6408		13.7		6408		12.2		6408		11.3		6408		9.5		6408		9.3

		6432		13.6		6432		12.2		6432		11.3		6432		9.5		6432		9.2

		6456		13.6		6456		12.2		6456		11.3		6456		9.5		6456		9.2

		6480		13.6		6480		12.2		6480		11.2		6480		9.4		6480		9.2

		6504		13.6		6504		12.2		6504		11.2		6504		9.4		6504		9.2

		6528		13.6		6528		12.1		6528		11.2		6528		9.4		6528		9.2

		6552		13.5		6552		12.1		6552		11.2		6552		9.4		6552		9.2

		6576		13.5		6576		12.1		6576		11.1		6576		9.4		6576		9

		6600		13.5		6600		12.1		6600		11.1		6600		9.4		6600		9

		6624		13.5		6624		12		6624		11.1		6624		9.3		6624		8.9

		6648		13.5		6648		12		6648		11.1		6648		9.3		6648		8.9

		6672		13.5		6672		12		6672		11.1		6672		9.3		6672		8.9

		6696		13.5		6696		12		6696		11.1		6696		9.3		6696		8.9

		6720		13.5		6720		12		6720		11		6720		9.2		6720		8.8

		6744		13.5		6744		12		6744		11		6744		9.2		6744		8.8

		6768		13.5		6768		12		6768		11		6768		9.2		6768		8.8

		6792		13.4		6792		12		6792		11		6792		9.1		6792		8.8

		6816		13.4		6816		12		6816		11		6816		9.1		6816		8.7

		6840		13.4		6840		11.9		6840		11		6840		9.1		6840		8.7

		6864		13.4		6864		11.8		6864		11		6864		9		6864		8.6

		6888		13.4		6888		11.8		6888		10.9		6888		9		6888		8.4

		6912		13.3		6912		11.8		6912		10.9		6912		9		6912		8.4

		6936		13.3		6936		11.8		6936		10.9		6936		8.9		6936		8.4

		6960		13.3		6960		11.8		6960		10.9		6960		8.9		6960		8.3

		6984		13.3		6984		11.8		6984		10.9		6984		8.9		6984		8.3

		7008		13.3		7008		11.8		7008		10.8		7008		8.9		7008		8.3

		7032		13.3		7032		11.7		7032		10.8		7032		8.8		7032		8.3

		7056		13.3		7056		11.7		7056		10.8		7056		8.8		7056		8.2

		7080		13.3		7080		11.7		7080		10.8		7080		8.8		7080		8.2

		7104		13.3		7104		11.7		7104		10.8		7104		8.8		7104		8.1

		7128		13.3		7128		11.7		7128		10.8		7128		8.8		7128		8.1

		7152		13.2		7152		11.6		7152		10.8		7152		8.6		7152		8.1

		7176		13.2		7176		11.6		7176		10.8		7176		8.6		7176		8.1

		7200		13.2		7200		11.6		7200		10.7		7200		8.5		7200		8

		7224		13.2		7224		11.6		7224		10.7		7224		8.5		7224		7.9

		7248		13.1		7248		11.6		7248		10.7		7248		8.5		7248		7.9

		7272		13.1		7272		11.6		7272		10.7		7272		8.4		7272		7.8

		7296		13.1		7296		11.6		7296		10.7		7296		8.4		7296		7.8

		7320		13		7320		11.6		7320		10.7		7320		8.3		7320		7.8

		7344		12.9		7344		11.5		7344		10.7		7344		8.3		7344		7.8

		7368		12.9		7368		11.5		7368		10.7		7368		8.3		7368		7.7

		7392		12.9		7392		11.5		7392		10.7		7392		8.3		7392		7.7

		7416		12.9		7416		11.5		7416		10.7		7416		8.3		7416		7.6

		7440		12.9		7440		11.4		7440		10.7		7440		8.3		7440		7.6

		7464		12.8		7464		11.3		7464		10.7		7464		8.3		7464		7.6

		7488		12.8		7488		11.3		7488		10.7		7488		8.3		7488		7.6

		7512		12.8		7512		11.3		7512		10.7		7512		8.2		7512		7.4

		7536		12.8		7536		11.3		7536		10.6		7536		8.2		7536		7.4

		7560		12.8		7560		11.2		7560		10.6		7560		8.2		7560		7

		7584		12.8		7584		11.2		7584		10.6		7584		8.2		7584		6.7

		7608		12.8		7608		11.1		7608		10.6		7608		8.2		7608		6.6

		7632		12.8		7632		11.1		7632		10.6		7632		8.2		7632		6.5

		7656		12.7		7656		11		7656		10.5		7656		8.1		7656		6.5

		7680		12.7		7680		11		7680		10.5		7680		8.1		7680		6.3

		7704		12.7		7704		11		7704		10.5		7704		8.1		7704		6.1

		7728		12.7		7728		11		7728		10.5		7728		8.1		7728		6.1

		7752		12.7		7752		11		7752		10.5		7752		8.1		7752		6.1

		7776		12.6		7776		10.9		7776		10.5		7776		8		7776		6.1

		7800		12.6		7800		10.9		7800		10.5		7800		8		7800		6.1

		7824		12.6		7824		10.9		7824		10.5		7824		8		7824		6.1

		7848		12.5		7848		10.9		7848		10.5		7848		8		7848		6.1

		7872		12.5		7872		10.9		7872		10.4		7872		8		7872		5.7

		7896		12.5		7896		10.7		7896		10.3		7896		8		7896		5.7

		7920		12.5		7920		10.6		7920		10.3		7920		8		7920		5.7

		7944		12.4		7944		10.6		7944		10.3		7944		7.9		7944		5

		7968		12.4		7968		10.6		7968		10.3		7968		7.9		7968		4.3

		7992		12.4		7992		10.5		7992		10.3		7992		7.9

		8016		12.3		8016		10.5		8016		10.3		8016		7.9

		8040		12.3		8040		10.5		8040		10.3		8040		7.8

		8064		12.3		8064		10.4		8064		10.3		8064		7.8

		8088		12.3		8088		10.3		8088		10.3		8088		7.8

		8112		12.2		8112		10.3		8112		10.1		8112		7.8

		8136		12.2		8136		10.2		8136		10.1		8136		7.8

		8160		12.2		8160		10.2		8160		10		8160		7.7

		8184		12.1		8184		10.1		8184		10		8184		7.7

		8208		12.1		8208		10.1		8208		10		8208		7.7

		8232		12		8232		10		8232		9.9		8232		7.7

		8256		12		8256		9.9		8256		9.8		8256		7.6

		8280		11.9		8280		9.6		8280		9.7		8280		7.6

		8304		11.9		8304		8.2		8304		9.7		8304		7.5

		8328		11.8		8328		4.7		8328		9.7		8328		7.4

		8352		11.8		8352		0		8352		9.6		8352		7.4

		8376		11.7						8376		9.6		8376		7.3

		8400		11.5						8400		9.5		8400		7.3

		8424		11.1						8424		9.4		8424		7.3

		8448		10						8448		9.3		8448		7.3

		8472		9.6						8472		9.1		8472		7.3

		8496		8.7						8496		8.9		8496		7.2

		8520		7.9						8520		8.7		8520		7.2

										8544		8.7		8544		7.2

										8568		8.5		8568		7.1

										8592		8.5		8592		7

										8616		8.4		8616		6.9

										8640		8.3		8640		6.4

										8664		8.2		8664		6.2

										8688		7.9		8688		4.9

										8712		7.5

										8736		0
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