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[bookmark: _Toc207026434]Sistemul de alimentare cu apa Macin
Sistemul de alimentare cu apă Macin cuprinde localitatea Macin.
[image: A map with text and images
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[bookmark: _Toc207881030]Figura Error! No text of specified style in document.‑1 Sistemul de alimentare cu apa Macin
[bookmark: _Toc207880886]Tabelul Error! No text of specified style in document.‑1 Populatia si localitatile incluse in sistemul de alimentare cu apa Macin prin proiect
	Sistem de alimentare cu apa
	UAT
	Localitati componente
	Populatie  
	Turisti (loc. Cazare)
	Populatia conectata
	Gradul de conectare 
	Gradul de conformare
(continuitate)
	Gradul de conformare
(calitate)

	Macin
	Macin
	Macin
	6,573
	190
	220
	3%
	0%
	3%

	Total
	6,573
	190
	220
	3%
	0%
	3%


[bookmark: _Toc207880887]Tabelul Error! No text of specified style in document.‑2 Populatia si localitatile incluse in sistemul de alimentare cu apa Macin dupa proiect
	Sistem de alimentare cu apa
	UAT
	Localitati componente
	Populatie  
	Turisti (loc. Cazare)
	Populatia beneficiara
(inclusiv turisti)
	Gradul de conectare 
	Gradul de conformare
(continuitate)
	Gradul de conformare
(calitate)

	Macin
	Macin
	Macin
	6,573
	190
	6,763
	100%
	100%
	100%

	Total
	6,573
	190
	6,763
	100%
	100%
	100%


Nivelul serviciilor de alimentare cu apa este prezentat in Volumul II – Anexa 11.
Luand in considerare deficientele prezentate in Capitolul 4 se propun urmatoarele investitii pentru sistemul de apa:
Sursa
Reabilitare sursa
Nu sunt propuse investitii.
Extindere sursa
Nu sunt propuse investiţii.
9.1.1.1.1 Aductiuni
Reabilitare conducte de aductiune
Nu sunt propuse investiţii.
Extindere conducte de aductiune
Nu sunt propuse investiţii.
9.1.1.1.2 Statii de tratare
Reabilitare statii de tratare
Nu sunt propuse investiţii.
Extindere statii de tratare
Nu sunt propuse investitii.
9.1.1.1.3 Statii de pompare
Reabilitare statii de pompare
Nu sunt propuse investitii.
Extindere statii de pompare
Nu sunt propuse investitii.
9.1.1.1.4 Rezervoare
Reabilitare rezervoare
Nu sunt propuse investitii.
Extindere rezervoare
Nu sunt propuse investitii.
9.1.1.1.5 Retea de distributie
Reabilitare retea de distributie
Nu sunt propuse investitii.
Extindere retea de distributie
În vederea conectării tuturor locuitorilor din localitatea Babadag la sistemul de alimentare cu apă, se propune extinderea reţelei de distribuţie cu conducte din PEID PN10 în lungime totală de 1.285 m, astfel:
· conducte din De110 mm, pe o lungime de L=1.285 m;
Pe lungimea totală a reţelei de distribuţie se propune un număr de 88 branşamente.
Lista strazilor cu traseul retelelor de distributie noi este prezentata in Volumul II – Anexa 10.
Rezumat masuri propuse
Investiţiile propuse în cadrul sistemului de alimentare cu apă sunt centralizate în următorul tabel:
[bookmark: _Toc207880892]Tabelul Error! No text of specified style in document.‑3 Rezumat masuri de insvestitie propuse pentru SAA Macin
	[bookmark: _Hlk207716146]Nr.crt.
	Obiecte SAA
	Deficienţe principale
	Rezolvare deficiente/investitii propuse

	
	
	
	reabilitare
	extindere

	1
	Sursa
	
	
	

	2
	Aducţiune bruta
	
	
	

	
	Aductiune apa tratata
	
	
	

	3
	Statie de tratare/clorinare
	
	
	

	4
	Statie de pompare apa bruta
	
	
	

	
	Statie de pompare apa potabila
	
	
	

	5
	Rezervoare
	
	
	

	6
	Reteaua de distribuţie 
	Este necesara extinderea retelei de distributie in zonele care nu au acoperire cu retele de distributie.
	
	- conducte PEID PN10 De110-250mm, L=1.285m;
- 88 branşamente;

	7
	Operare si intretinere
	Lipsa unui sistem de operare/exploatare (automatizare/monitorizare SCADA) in vederea optimizarii functionarii sistemului de alimentare cu apa cu preluare de informatii tehnice si transmiterea acestora catre un dispecerat central/local care ar avea un impact semnificativ asupra cresterii eficientei energetice.
	
	Integrarea tuturor obiectelor noi în Centru Local SCADA dotat cu echipamente necesare pentru integrarea tuturor obiectelor din sistemul de alimentare cu apa (foraje, statie de clorinare, rezervor, statie de pompare apa potabila, puncte monitorizare retea distributie), inclusiv pregatirea pentru transmiterea/integrarea in Dispeceratul Central Aquaserv Tulcea.
Achizitionare echipamente si utilaje pentru intretinerea sistemului
Dotari laborator











[bookmark: _Toc207026442]Masuri de investitii privind infrastructura de apa uzata
[bookmark: _Toc207026445]Aglomerarea Macin
[bookmark: _Hlk207729281]Aglomerarea Macin are in componenta orasul Macin. 
Sistemul centralizat de canalizare descărca apele uzate menajere într-o staţie de epurare existenta cu capacitatea de 10.000 l.e.
[image: ]
[bookmark: _Toc207881040]Figura Error! No text of specified style in document.‑2 Aglomerarea Macin
[bookmark: _Toc207880958]Tabelul Error! No text of specified style in document.‑4 Localitati componente ale aglomerarii Macin si incarcari l.e. prin proiect
	[bookmark: _Hlk207729342]Aglomerare
	UAT
	Localitati componente
	Populatie 
(loc)
	Turisti (loc. Cazare)
	Populatie echivalenta (l.e.)
	Populatie conectata 
(loc) 
	Populatie echivalenta conectata la SEAU conforma
 (l.e.)
	Grad de conectare (%)

	Macin
	Macin
	Macin
	6,573
	190
	7,488
	198
	7,488
	3%

	Total
	
	6,573
	190
	7,488
	198
	7,488
	3%


[bookmark: _Toc207880959]Tabelul Error! No text of specified style in document.‑5 Localitati componente ale aglomerarii Macin si incarcari l.e. dupa proiect
	Aglomerare
	UAT
	Localitati componente
	Populatie 
(loc)
	Turisti (loc. Cazare)
	Populatie echivalenta (l.e.)
	Populatia beneficiara
(inclusiv turisti)
	Populatie echivalenta conectata la SEAU conforma
 (l.e.)
	Grad de conectare (%)

	Macin
	Macin
	Macin
	6,573
	190
	7,488
	6,763
	7,488
	100%

	Total
	
	6,573
	190
	7,488
	6,763
	7,488
	100%


Nivelul serviciilor cu deservire sistem de canalizare este prezentat in Volumul II – Anexa 11.
Luând în considerare deficienţele prezentate în Capitolul 4 se propun urmatoarele masuri de investitie pentru aglomerarea Macin.
Retea de canalizare
Reabilitare retele de canalizare
Nu sunt propuse pentru reabilitare retele de canalizare.
Extindere retele de canalizare
Pentru conectarea tuturor locuitorilor din localitatea Macin la sistemul de canalizare se propune extinderea rețelei de canalizare menajeră cu conducte PVC SN8 astfel:
· conducte De250 mm, L=995 m;
Pe lungimea totală a reţelei de canalizare se propune un număr de 79 racorduri pe reteaua extinsa.
Lista strazilor cu traseul retelelor de canalizare noi este prezentata in Volumul II – Anexa 10.
Statii de pompare apa uzata
Reabilitare statii de pompare apa uzata
Se propune reabilitarea statiei de pompare existente SPAU 3 (SPM3/SPAu veche): 
· SPAU 3 (SPM3/SPAu veche)  amplasata pe strada Redutei – (1+1_pompe) cu următoarele caracteristici: Q= 30 l/s; Hp=15mCA.
Extindere statii de pompare apa uzata
Avand in vedere topografia terenului, este necesar realizarea a 3 statii de pompare pe traseul retelelor de canalizare propuse din orasul Macin, astfel: 
· SPAU-1 – (1+1_pompe) cu următoarele caracteristici: Q=5.3 l/s; Hp=10mCA 
· SPAU-2 – (1+1_pompe) cu următoarele caracteristici: Q=3 l/s; Hp=15mCA 
· SPAU-3 – (1+1_pompe) cu următoarele caracteristici: Q=3 l/s; Hp=10mCA 
Conducte de refulare
Reabilitare conducte de refulare
Nu sunt prevazute investitii,
Extindere conducte de refulare
Pentru statiile de pompare noi prevazute pe reteaua de canalizare a orasului conductele aferente sunt prevazute a se realiza din PEID PN10 astfel:
· conducta de refulare De90 mm cu lungimea de 626 m;
Lista strazilor cu traseul conductelor de refulare este prezentata in Volumul II – Anexa 10.
Statii de epurare
Reabilitare statii de epurare
Nu sunt prevazute investitii.

Extindere statii de epurare
Planul de amplasare al lucrarilor propuse se regaseste in Volumul III Planuri, 07. Statii de epurare.
Breviarul de calcul este inclus in Volumul II – Anexe, Anexa 7 Breviare de calcul, Breviare de calcul SEAU, Breviar de calcul SEAU Macin.
Extinderea Statiei de epurare Macin va cuprinde urmatoarele lucrari:
Statie receptie vidanja
Amonte de statia de gratare va fi instalata o statie automata de receptie vidanja de capacitate 160m3/h, echipata cu facilitati de inregistrare automata si arhivare a cantitatii si calitatii namolului provenit de la fiecare vidanja, cu posibilitatea integrarii in sistemul SCADA al statiei, constant in:
· Unitate de masura a debitului preluat
· Unitate de masura a prametrilor apei uzate descarcate (pH, conductivitate, temperatura)
Statia va fi  prevazută cu un bazin de stocare cu volumul util de 30 m3, in care va fi amplasat un mixer pentru mentinerea in suspensie a solidelor si 2 pompe centrifuge (1+1R), submersibile, prevazute cu convertizor de frecventă. Pompele vor asigura evacuarea lenta, pe durata a 12 ore (dar nu neaparat continuu) a continutului bazinului amonte de canalul de gratare rare. Bazinul de stocare va fi echipat cu sistem de spalare si ventilare.
Platforma de descarcare va avea dimensiunile de 20m x 4m, va fi prevazuta cu retea de canalizare pentru preluarea apelor reziduale / de spalare si cu echipament de spalre cu apa sub presiune.
Deseurile retinute vor fi colectate in containere. 
Se vor realiza toate lucrarile mecanice, electrice, de automatizare si de constructii necesare pentru a asigura instalarea si buna functionare a echipamentelor propuse.
Lucrari conexe necesare pentru functionarea sistemului 
Platforme de stocare temporara namol
Platformele existente vor fi acoperite, iar deasupra elementelor de acoperis se vor monta panouri fotovoltaice. 
Utilaje de manevra
Se va prevedea un incarcator frontal pentru manevrarea namolului in zona platformelor de namol.. 
Foraje de observatie
Pentru monitorizarea influentei statiei de epurare asupra apei subterane (conform aviz GA) se vor prevedea 2 foraje de observatie, avand adancimea H=15m. Forajele de observatie vor fi executate in zona amplasamentului statiei de epurare.
Se vor realiza toate lucrarile mecanice, electrice, de automatizare si de constructii necesare pentru a asigura instalarea si buna functionare a echipamentelor propuse.
Rezumat masuri propuse
Investiţiile propuse în cadrul aglomerarii Macin sunt centralizate în următorul tabel:
[bookmark: _Toc207880964]Tabelul Error! No text of specified style in document.‑6 Rezumat masuri propuse pentru aglomerarea Macin
	[bookmark: _Hlk207729414]Nr.crt.
	Obiecte
	Deficiente principale
	Rezolvare deficienţe/investiţii propuse

	
	
	
	reabilitare
	extindere

	1
	Retea de canalizare
	Nu toti locuitorii beneficiaza de acces la sistemul de canalizare, fiind necesara extinderea retelei de canalizare.
	
	- conducte din PVC SN8 De250mm,  L=995 m, 
- 79 racorduri;
-920 racorduri pe reteaua existenta


	2
	Statii de pompare apa uzata
	Conform raportului de expertiza tehnica la structura statiei de pompare apa uzata SPM3/SPAu veche care este localizata pe strada Redutei este nefuctionala necesitand lucrari de reabilitare.

	SPAU 3 (SPM3/SPAU veche): Q= 30 l/s; Hp=15mCA.

	SPAU-1: Q= 53 l/s; Hp=10mCA.
SPAU-2: Q= 3 l/s; Hp=15mCA.
SPAU-3: Q= 3 l/s; Hp=10mCA.

	3
	Conducte de refulare
	
	
	-  conducte de refulare din PEID PN10 De90mm, L=626m.

	4
	Statie de epurare
	Lipsa dotari necesare pentru asigurarea operarii si monitorizarea statiei de epurare Lipsa statie pentru primire vidanje
Nu exista foraje de observatie pentru monitorizarea influentei statiei de epurare asupra apei subteran
Platformele de depozitare namol sunt neacoperite
	
	Realizare statie primire vidanje
Lucrari conexe


	5
	Operare si intretinere
	Lipsa unui sistem de operare/exploatare (automatizare/monitorizare SCADA) in vederea optimizarii functionarii sistemului de canalizare cu preluare de informatii tehnice si transmiterea acestora catre un dispecerat central/local care ar avea un impact semnificativ asupra cresterii eficientei energetice.
	
	Se propun dotari, echipamente si utilaje pentru operarea si intretinerea sistemului canalizare si a SEAU



[bookmark: _Toc207026451]Ehipamente de operare si intretinere
[bookmark: _Hlk207730080]Prin investitiile propuse in prezenta documentatie se urmareste imbunatatirea conditiilor de operare, intretinere si monitorizare pentru sisteme de alimentare cu apa si canalizare la nivelul operatorului regional.
In cadrul acestui proiect s-a prevazut achizitia de echipamente/utilaje aferente activitatii de intretinere si exploatare a infrastructurii de apa si canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Aquaserv Tulcea.
Pentru realizarea acestor aspecte trebuie asigurata o dotare corespunzatoare a sectoarelor de exploatare ale operatorului cu autospeciale si utilaje pentru specificul activitatii: pentru transport si distributie apa, desfundat canale si lucrari de vidanjare, executie lucrari mecanizate de sapaturi, excavare, etc. Astfel se regaseste necesitatea si oportunitatea achizitionarii acestor echipamente si utilaje operationale.
Totodata, realizarea în condiții de eficiență a activitatii de intretinere și exploatare a infrastructurii de apa și de canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Aquaserv Tulcea, presupune asigurarea unei ape de calitate, care corespunde normelor de potabilitate in vigoare. Extinderea ariei de operare a Operatorului Regional, precum și necesitatea de a asigura servicii de calitate, impun achizitionarea unor echipamente de monitorizare cu transmiterea informatiilor in SCADA.
[bookmark: _Hlk207730102]Prin utilizarea echipamentelor a căror achiziție este prevăzută în cadrul acestui proiect, se preconizează îmbunătățirea capacității operaționale a Operatorului Regional de servicii de apă și apă uzată din județul Tulcea, contribuind la îmbunătățirea calității serviciilor asigurate de OR pentru clienții pe care îi deservește în aria de operare (populație, agenți economici).
Echipamente propuse pentru achizitionare sunt urmatoareale:
[bookmark: _Hlk207730190]Echipamente propuse pentru sistemele de apa
[bookmark: _Toc207881002][bookmark: _Hlk207730130]Tabelul Error! No text of specified style in document.‑7 Centralizator echipamente sisteme de apa
	[bookmark: _Hlk207730206]Nr.crt.
	Denumire echipamente/locatie
	u.m.
	cantitate

	3
	Echipamente si utilaje SAA Macin
	
	

	 
 
 
 
 
 
 
	Aparat de sudura prin electrofuziune pentru conducte de PEID, pana la DN 315
	buc
	1

	
	Aparat sudura 230V cu invertor
	buc
	1

	
	Masina de taiat asfalt/beton, P = 13 CP /benzina
	buc
	1

	
	Motopompa interventie in retea, Qmin=700 l/min
	buc
	1

	
	Generator de curent electric echipat cu motor de 420 cmc/P = 14 CP, benzina
	buc
	1

	
	Camera inspectie pe tambur pentru inspectii in locuri inguste
	buc
	1

	
	Debitmetru ultrasonic portabil
	buc
	1



[bookmark: _Toc207881003]Tabelul Error! No text of specified style in document.‑8 Centralizator dotari laborator
	Nr.crt.
	Denumire echipament/locatie
	u.m.
	canttate

	3
	Dotari / echipamente laborator SAA Macin
	
	

	 
 
 
 
	Spectofotometru cu RFID (kituri incluse)
	buc
	1

	
	Turbidimetru
	buc
	1

	
	Multiparametru ph + conductivitate
	buc
	1

	
	Calculator si imprimanta 
	buc
	1


[bookmark: _Hlk207730264]Echipamente propuse pentru sistemele de apa uzata
[bookmark: _Toc207881004]Tabelul Error! No text of specified style in document.‑9 Centralizator echipamente sisteme de canalizare
	[bookmark: _Hlk207730283]Nr. Crt.
	Denumire echipamnte/locatie
	u.m.
	Cantitate

	3
	Echipamente si utilaje aglomerarea Macin
	
	

	 
 
 
 
 
 
 
	Motopompa Q min=1100 l/min
	buc
	1

	
	Obturator conducte de canalizare DN 185-400 lungime 650 mm, presiune umflare 1.5 bar, contra presiune 0.5 bar, greutate 3.1 kg.   
	buc
	2

	
	Obturator conducte de canalizare DN  585-1200 mm, lungime 1300 mm, presiune umflare 1.5 bar, contra presiune 0.5 bar, greutate 38 kg.
	buc
	2

	
	Utilaj - Incarcator frontal
	buc
	1

	
	Autobasculanta 3,5 To cu 2 locuri
	buc
	1

	
	Autocuratitor combinat 6 mc
	buc
	1

	
	Instalatie mobila (remorca tractabila) de curatat canale cu jet de inalta presiune
	buc
	1


[bookmark: _Hlk207730310]Dotari propuse pentru SEAU
[bookmark: _Toc207881005]Tabelul Error! No text of specified style in document.‑10 Centralizator dotari SEAU
	[bookmark: _Hlk207730375]Nr. Crt.
	Denumire echipament/locatie
	u.m.
	cantitate

	3
	Dotari / echipamente SEAU Macin
	
	

	 
 
 
 
	Frigider conservare probe
	buc
	1

	
	Higrometru
	buc
	1

	
	Spectrofotometru (cu RFID)
	buc
	1

	
	Termobalanta
	buc
	1




[bookmark: _Hlk214863116]   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR GENERAL U.A.T..,
      Ștefan PRICOP                                                                                   Florin NEACȘU 
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