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 Volumul de apă intrat în system
748.602 mc
	 
 Consum autorizat
496.218 mc
	Consum autorizat facturat
477.968 mc
	Consum contorizat facturat (incluzând apa exportată)
473.968 mc
	Volumul de apă care aduce venit
477.968 mc

	
	
	
	Consum necontorizat facturat
4.008 mc
	

	
	
	Consum autorizat nefacturat
18.250 mc
	Consum contorizat nefacturat
0 mc
	Volumul de apă care nu aduce venit



270.534 mc

	
	
	
	Consum necontorizat nefacturat
18.250 mc
	

	
	 
Pierderi de apă

252.284 mc
	Pierderi aparente
252.144 mc

	Consum neautorizat
252.044 mc
	

	
	
	
	Inadvertenţe de contorizare
100 mc 
	

	
	
	Pierderi reale

140 mc
	Exfiltrări din conductele de transmisie şi/sau distribuţie
0 mc
	

	
	
	
	Pierderi şi revărsări din bazinele de stocare din reţea.
0 mc
	

	
	
	
	Pierderi la branşamente, pâna la nivelul contorului clientului.
140 mc
	



Terminologia şi definiţia componentelor Balanţei Apei, conform IWA.
Volumul de apă intrat în sistem, este volumul anual de apă care intră în sistemul de alimentare cu apă (adică în sistemul de distribuţie a apei)
Consumul autorizat, reprezintă volumul anual de apă contorizat şi/sau necontorizat preluat de consumatorii care benflciează de acest serviciu. Acesta include apa exportată în alte sisteme de alimentare cu apă, pierderile şi exfiltraţiile de după contorul consumatorului.
     Apa care nu aduce venit, reprezintă diferenţa dintre volumul de apă care intră în sistem şi consumul autorizat facturat. Apa necontorizată cuprinde consumul autorizat nefacturat şi pierderile de apă.
Consumul autorizat nefacturat, reprezintă volumul de apă anual necontorizat luat din sistemul de distribuţie apă pentru stingerea incendiilor, cişmele publice, etc.
     Pierderile de apă, reprezintă diferenţa dintre volumul de apă care intră în sistem şi consumul autorizat. Pierderile de apă sunt formate din:
- pierderi aparente, care cuprind consumul neautorizat (furturi) şi toate erorile de citire ale contoarelor;
            -  pierderile reale, reprezintă volumele anuale pierdute din cauza tuturor tipurilor de pierderi fizice pâna la contorul clientului.
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