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CAIET DE SARCINI


serviciul de alimentare cu apă potabilă 

aria administrativ - teritorială  comuna Păulești

                                                                   






1. Cadrul legal :
Acest studiu este realizat în conformitate cu prevederile legale cuprinse în:

1.1 Legislația primară
a) Ordonața de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
b) Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
c) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
d) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completarile ulterioare ;
e)Legea nr.241/2006 a serviciului de apa si canalizare cu modificările și completarile ulterioare;

1.2 Legislație secundară
a) Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ( ANRSC);
b) Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
c) Ordinul ANRSC nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare; Ordinul ANRSC 323/2022 de modificare și compleatre a Ordinului nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;Ordinul
d) Ordinului nr.230 din 30 martie 2022,privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară  a preţurilor /tarifelor pentru serviciile publice de alimenatre cu apă şi canalizare pe baza startegiei tarifare aferentă planului de afaceri;
e) Ordinului nr.231 din 30 martie 2022,privind aprobarea Metodologiei de evaluare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia cost –beneficiu pentru investişiile în infrastructura de apă ,aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.677/2017;
f) Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului- cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
g) Ordinul ANRSC nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
h) Ordinul ANRSC nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
i) Ordinul ANRSC nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală (ANRSC).
j) H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.

Capitolul I - OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art.1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activitaților specifice serviciului de alimentare cu apă , stabilind nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare funcționarii acestui serviciului în condiții de eficiență și siguranță.
	Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfasurare a serviciului public de alimentare cu apă  în versiunea cu  gestiune directă.
	Art.3. Caietul de sarcini face parte integranta din documentația necesară desfasurarii activitatilor :
-TRANSPORTUL APEI POTABILE, 
-ÎNMAGAZINAREA APEI POTABILE, 
-DISTRIBUȚIA APEI POTABILE,
si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.
	Art.4. (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanță, siguranță în exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitații, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.
(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activitaților, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrarilor, precum si la alte condiții ce derivă din actele normative si reglementările în vigoare, în legătură cu desfasurarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizarii serviciului TRANSPORTUL APEI POTABILE, ÎNMAGAZINAREA APEI, DISTRIBUȚIA APEI POTABILE, si care sunt in vigoare.
	Art.5. Serviciul public de alimentare cu apă trebuie sa asigure furnizarea serviciul in regim de continuitate, asigurand :
Q = 7,35  l/s, 
Q =635  m3/zi,
Q= 231775  m3/an
H (presiunea de serviciu minima) = 2 Mca  pentru toti utilizatorii din aria de prestare .
	Art.6.  Operatorul  APĂ- CANAL PĂULEȘTI S.R.L  se angajează să contracteze și să mențină urmatoarele tipuri de asigurări:
a) asigurare împotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apă și canalizare;
b) asigurare de raspundere civila (inclusiv obligațiile generale față de terți în caz de deces, vatamari corporale sau pierderi ori daune ale proprietății);
c) asigurari  pntru acoperirea obligațiilor către angajati pentru accidente personale, conform prevederilor legale.
Art.7.	Termenii, expresiile si abrevierele utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă .
		
Capitolul II - CERINTELE ORGANIZATORICE MINIMALE

	Art.8. Operatorul  APĂ- CANAL PĂULEȘTI S.R.L    va asigura:
a) respectarea legislație, normelor, prescripțiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmarirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;
b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației si de specificul locului de muncă;
c) respectarea indicatorilor de performanță si de calitate stabilite prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de alimentare cu apa  ;
d) furnizarea autorității administratie publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza carora prestează serviciul de alimentare cu apa și canalizare, in condițiile legii;
e) trasportul, înmagazinarea și distribuția apei potabile;
f) explotarea sistemelor de alimentare cu apa în condiții de siguranță și eficiență tehnico-economică, respectarea tehnologiilor și a si intrucțiunilor tehnice de exploatare;
g) instituirea, supravegherea si întreținerea, corespunzator dispozitiilor legale, a zonelor de protecție sanitara, a construcțiilor și instalațiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabilă ;
h) monitorizarea strict  a calității apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă, în concordanță cu normele igienico-sanitare in vigoare;
i) întreținerea și menținerea în stare permanentă de funcționare a sistemelor de alimentare cu apă;
j) contorizarea cantitaților de apă  înmagazinate, transportate, distribuite si, respectiv, facturate;
k) creșterea eficienței și a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili și energie electrica si prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea acestora;
l) limitarea cantitatilor de apă potabila distribuită prin rețelele publice, utilizată in procesele industriale;
m) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare a serviciului de alimentare cu apă ;
n) furnizarea servicului de alimentare cu apa  la toti utilizatorii din raza de operare pentru care are contract de delegare a gestiunii;
o) aplicarea de metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare;
p) elaborarea planurilor anuale de întretinere, revizii capitale si modernizari, executate cu forțe proprii si cu terți;
q) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamațiilor si de rezolvare operative a acestora;
r) evidența orelor de funcționare a utilajelor;
s) ținerea unei evidențe distincte pentru fiecare activitate, avand contabilitate separate pentru fiecare tip de serviciu ;
t) personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii  și condițile de externalizare a activitatii, daca este cazul;
u) conducerea operativăprin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;
v) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activitaților asumate prin contractul de delegare a gestiunii ;
Art.9. Obligațiile si raspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse in regulamentul de serviciu de alimenatre cu apă . 

Art.10.   : Descrierea sistemului de alimentare cu apă  în comuna Păulești
Comuna Păulești are un sistem centralizat de alimentare cu apă , este pus în funcţiune şi deserveşte toate satele comunei si anume: (Cocosesti, Paulestii Noi, Paulesti si Gageni).
1.Sursa : Rețeaua Comunei Paulesti este aprovizionata si din cinci  surse independente – foraje de mare adincime si din sistemul de aductiune (ESZ – Paltinu).
1.1. Foraje de mare adâncime:
-   Forajele aflate in proximitatea bazinului sitiuat pe str Preda Buzescu din satul Gageni avand coordonatele aproximative in sistemul de proiectie Stereo 1970.
	Punct Contur
	X (Est)
	Y(Nord)
	Z (Elevatie)

	FORAJ F1
	574389
	391596
	249

	FORAJ F2
	574377
	391547
	249



-   Date tehnice si parametri foraje:

	Indicativ foraj
	Adancime foraj (m)
	Raza forajului(m)
	Debit obtim de evacuare (l/s)
	Adancime pozitionare pompa
(m)
	Cota filtru superior (m)
	Baza filtru inferior
(m)
	Coloana de apa (m)

	F1
	146
	0.08
	3,752
	55
	41
	145
	114,50

	F2
	112
	0.08
	2,963
	45
	55
	109
	82,9



-   Forajul aflat in proximitatea bazinului situat pe str Bucegi din satul Paulesti avand coordonatele aproximative in sistemul de proiectie Stereo 1970.
	Punct Contur
	X (Est)
	Y(Nord)
	Z (Elevatie)

	FORAJ F1
	576698
	391453
	297



-   Date tehnice si parametri foraj:
        
	Indicativ foraj
	Adancime foraj (m)
	Raza forajului(m)
	Debit obtim de evacuare (l/s)
	Adancime pozitionare pompa
(m)
	Cota filtru superior (m)
	Baza filtru inferior
(m)
	Coloana de apa (m)

	F1
	200
	0.07
	0,901
	150
	141
	196
	75,50



-   Forajul aflat in zona Intex din satul Paulestii Noi avand coordonatele aproximative in sistemul de proiectie Stereo 1970.
	Punct Contur
	X (Est)
	Y(Nord)
	Z (Elevatie)

	FORAJ F1
	577352
	387633
	194



-   Date tehnice si parametri foraj:

	Indicativ foraj
	Adancime foraj (m)
	Raza forajului(m)
	Debit obtim de evacuare (l/s)
	Adancime pozitionare pompa
(m)
	Cota filtru superior (m)
	Baza filtru inferior
(m)
	Coloana de apa (m)

	F1
	116,50
	0.08
	5,962
	55
	41
	114
	84,50



-   Foraj (DUKE) din satul Paulestii Noi avand coordonatele aproximative in sistemul de proiectie Stereo 1970.
	Punct Contur
	X (Est)
	Y(Nord)
	Z (Elevatie)

	FORAJ F1
	577497
	388269
	201


-   Date tehnice si parametri foraj:

	Indicativ foraj
	Adancime foraj (m)
	Raza forajului(m)
	Debit obtim de evacuare (l/s)
	Adancime pozitionare pompa
(m)
	Cota filtru superior (m)
	Baza filtru inferior
(m)
	Coloana de apa (m)

	F1
	86,20
	0.07
	6,725
	45
	45
	85
	52




1.2. Alimenatre din reteaua E.S.Z 
Comuna Păuleşti este alimentată din doua puncte având ca punct principal de alimentare, reteaua ESZ (Beton - Dn 1000 mm), care alimentează oraşul Vălenii de Munte, punctul de racord se află pe partea stângă a drumului de legătură cu oraşul Plopeni, la aproximativ 400 m de la intersecţia cu calea ferată iar cel de-al doilea punct de legatura se face in zona extravilanului al satului Gageni din magistrala Apelor Romane in camin bransare dotat cu apometru, regulator presiune si vana manevra. 
     2.  Conducte de aducțiune : 
Prima conducta pleaca din punctul de bransare (retea ESZ) este construita din OlZn Dn 160 mm cu o lungime de aprox 2500 ml si presiunea in zona de racordare aprox 3-4 bar care alimenteaza 2 rezervoare de apa avand capacitatea 300mc/fiecare, fiind echipate cu preaplin, robineti de golire, etc, si pozitionate pe strada Eternitatii din satul Gageni. Traseul acestei conducte urmeaza starzile Calea Unirii, Vlad Musetescu, Aurel Ianculescu, Ioan Slavici si Eternitatii fiind pozitionate exclusiv in Intravilanul satului Gageni. Pe traseul aceste conducte de aductiune exista un camin de vane pozitionat la intersectia strazilor Calea Unirii cu Vlad Musatescu de unde se poate intervenii prin manevra pentru alimentarea directa a retelei de apa existenta in localitate.
Cea dea doua conducta de aductiune apa care pleaca din punctul de bransare (camin Apele Romane) este construita din Ol Zn - Dn 250 mm cu o lungime de aprox 800 ml si presiunea in zona de racordare de aprox 3 bar care alimenteza un rezervor de apa suprateran cu capacitatea de 300 mc echipat cu preaplin si robineti de golire. Aceasta conducta de aductiune este utilizata in timpul avariilor la cele doua foraje de mare adancime aflate in vecinatatea bazinului mentionat. Ca pozitionare bazinul este situat pe strada Preda Buzescu. 
3.   Rezervoare de inmagazinare apa potabila
Rezervoarele de inmagazinare apă potabilă aferente satului Găgeni si Păulești sunt constructii de tip circular, supraterane, 2 rezervoare metal si 3 rezervoare din beton monolit. De la rezervoarele situate pe str Eterniatii satul Gageni si str Bucegi din satul Paulesti apa pleacă gravitational în rețeaua de distribuție ce deservește  comuna Paulesti.
Din rezervorul suprateran aflat pe str Preda Buzescu satul Găgeni apa este împinsă în reșea cu ajutorul unei pompe. În camera vanelor, amplasată adiacent rezervorului, în suprafață de aprox 10,0 mp, se află toate instalațiile hidraulice aferente. Camera vanelor este prevăzută cu conducte de preaplin si de golire a rezervorului, construite cu garda hidraulica înainte de evacuare, la nivelul terenului.In rezervoare sunt regăsite volumurile de compensare orara, rezervei intangibile pentru incendiu si rezervei de avarie.
4.  Retea de distributie apa in comuna Păulești.
Din rezervoarele poziționate în satul Găgeni este alimentat tot sistemul de apă potabila a comunei Păulești dupa cum urmează:
a)Satul Găgeni 
Din primul rezervor din satul Găgeni pleacă o conductă de PEHD Dn 160mm în sistem gravitațional care parcurge strîzile Eternității, Ioan Slavici, Aurel Ianculescu, Vlad Mușetescu. Din aceasta conducta sunt ramificații pe fiacare stradă adiacentă unde există rețea apă din conducta PEHD si Ol cu diametre cuprinse intre Dn 63 mm – Dn 90 mm. Conducta de apă PEHD Dn 160 mm se racordează în conducta existentă pe toata lungimea Dj 102 (str Calea Unirii) ce tranzitează toată comuna Păulești. 
Din cel de-al treilea rezervor situat pe strada Preda Buzescu pleacă pompat printr-o conductă PEHD Dn 160mm spre caminul de vane situat la intersecția străzilor Calea Unirii cu str Stroe Buzescu de unde este distribuită în sistemul centralizat al comunei Păulețti prin conducta ce tranzitează toată lungimea Dj 102 (str Calea Unirii) si ramificat din aceasta pe restul străzilor din satul Găgeni prin conducte Ol si PEHD cu diametre cuprinse intre Dn 63 mm – Dn 90 mm.
b)Satul Păulesti beneficiază de rețea alimentare cu apă ramnificat pe fiecare stradă cu conducte din PEHD având diametre cuprinse între Dn 63 mm si Dn 110 mm. Alimentarea cu apă a satului Păulești este realizată din conducta principala adiacentă drumului judetean Dj 102 (str Calea Unirii) care este alimentată din bazinele de înmagazinare situate pe raza satului Găgeni și prin manevra direct din conducta de aductiune apa (ESZ) si din 2 bazine supraterane aflate pe malul satului Paulesti mai precis pe str Bucegi. Alimentarea acestor bazine  menționate și aflate pe raza satului Păulesti, se face printr-o conducta PEHD Dn 90, Pn 10bar, pozată parțial pe str Aurel Ianculescu si str Ion Creanga din localitatea Găgeni cu direcția spre bazinele de apă poziționate pe str Bucegi accesul făcându-se în continuare pe mai multe drumuri de exploatare din extravilanul satului Păulești și dintr-un foraj amplasat în proximitatea celor doua bazine de stocare apă. Din aceste doua bazine de inmagazinare apa este distribuită în sistem garvitațional spre satul Păulești cât și satul Cocosești.
c)Satul Cocosești beneficiază de rețea alimentare cu apă potabila ramificat pe fiecare stradă cu conducte din PEHD având diametre cuprinse intre Dn 50 mm si Dn 90 mm, Pn 10 bar. Alimentarea cu apă a satului Cocosești este realizată din conducta principală adiacentă drumului judetean Dj 102 (str Calea Unirii) în dreptul intersecției cu str Independenței, care este alimentată din bazinele de înmagazinare situate pe raza satului Găgeni și prin manevra direct din conducta de aductiune apa (ESZ) si din cele doua bazine supraterane aflate pe malul satului Păulesti mai precis pe str Bucegi.
d)Satul Păuleștii Noi beneficiază de rețea alimentare cu apă potabilă ramificată pe fiecare strada cu conducte din PEHD si Otel având diametre cuprinse intre Dn 63 mm si Dn 90 mm, Pn 10 bar. Alimentarea cu apă a satului Păulețtii Noi este realizată din conducta principală adiacentă drumului judetean Dj 102 (str Calea Unirii). Pe raza satului Păuleștii Noi există două foraje de adâncime (foraj zona Intex si foraj Duke) și un castel de apă momentan în stare de nefunctionabilitate. Din aceste două foraje pe timpul avariilor la sistemul de aducțiune principal se poate intervenii pentru asigurarea cu apă parțial satului Păuleștii Noi.
Rețeaua de distribuție este executata din PEHD Dn 50 – Dn 200, Pn 6 - Pn 10 si Ol - Ø2’, cu lungime totala de aproximativ 79200ml, compusă din tronsoane, după cum urmeaza :

	Nr Crt.
	Satele
	Lungimea rețelei de distribuție a apei potabile (ml)

	1.
	Găgeni
	31.000

	2.
	Păulești
	33.000

	3.
	Cocosești
	13.000

	4.
	Păuleștii Noi
	2.200

	
	TOTAL
	79.200 -79,2 km



Adâncimea de montare a conductelor este de cuprină între 1,20m – 1,50m pe un strat de nisip, în afara părtii carosabile. Pe toată lungimea sistemului de apă aferent celor 4 sate sunt prevăzuti hidranti de incendiu.
Tronsoanele de conductă care traversează albia paraului Dambu sunt montate aerian pe suporți prinși de structura podurilor, fiind izolate conform normaticelor in viguare.
Pe traseul rețelelor de distribuție s-au realizat subtraversari de drumuri județene si comunale in tuburi de protecție, cu cămine de vane. Rețeaua are 62 cămine de vane de sectorizare.
De la momentul predarii sistemului de apă catre SC PAMA S.R.L din 2010 și până în prezent’ comuna Păulești a finanțat o serie de obiective în vederea dezvoltării sistemului de alimentare cu apă aferent comunei Paulesti dupa cum urmeaza:
· La data de 20.10.2014 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 10587 cu SC STILCON SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’CONSTRUIRE REZERVOR CILINDRIC PENTRU APĂ POTABILĂ ȘI INCENDIU 500 mc, ÎN COMUNA PĂULEȚTI, SAT GĂGENI’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 497 221,9 lei cu TVA. Dupa finalizarea, obiectivul fost recepționat și predat operatorului de apă  (SC PAMA SRL).
· La data de 03.11.2014 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 11465 cu SC IANIS CONSTRUCT SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ LOTURI CASA SAT PĂULEȘTI’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 247 169,78 lei cu TVA. Dupa finalizare, obiectivul a fost recepționat și predat operatorului de apă (SC PAMA SRL).
· La data de 03.11.2014 Primaria comunei Păulești încheie un contract aâand nr. 11753 cu SC DANVIL SRL în vederea realizarii obiectivului ‚’’EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ LOTURI CASA SAT COCOSEȘTI’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 269 056,04 lei cu TVA. După finalizare, obiectivul a fost recepționat și predat operatorului de apa  (SC PAMA SRL).
· La data de 10.11.2014 Primaria comunei Păulețti încheie un contract având nr. 11755 cu SC NICONS SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ LOTURI CASA SAT GĂGENI’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 344 190,78 lei cu TVA. După finalizare, obiectivul a fost recepționat și predat operatorului de apă (SC PAMA SRL).
· La data de 05.05.2016 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 6656 cu SC RHODOS COM SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’EXECUȚIE FORAJ ALIMENTARE CU APĂ SAT GĂGENI, COMUNA PĂULEȘTI, JUD. PRAHOVA’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 344 234,65 lei cu TVA. După finalizare, obiectivul a fost recepționat si predat operatorului de apă (SC PAMA SRL).
· La data de 09.05.2017 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 6250 cu SC PAMA SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN ZONA SIMINA, COM PĂULEȘTI, JUD. PRAHOVA’’ lucrare finanțată din bugetul local îin valoare de 50 056,69 lei cu TVA. După finalizare,obiectivula fost recepționat si predat operatorului de apă (SC PAMA SRL).
· La data de 05.04.2019 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 5232 cu SC WATER REFERENCE SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’REPARAȚII CABINA TEHNICĂ FORAJ APĂ DUKE SAT PĂULEȘTII NOI, COMUNA PĂULEȘTI, JUD PRAHOVA’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 32 000 lei. După finalizare,obiectivul a fost recepționat și predat operatorului de apă (SC PAMA SRL).
· La data de 18.03.2020 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 4527 cu SC PAMA SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’POMPĂ APĂ ȘI AUTOMATIZARE PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 48 233,12 lei cu TVA. După finalizare, obiectivul a fost recepționat și predat operatorului de apă (SC PAMA SRL).
· La data de 19.10.2022 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 18748 cu SC RAMAROM FOREST SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’PROIECTARE ȘI EXECUȚIE REȚEA APĂ PE STRADA PĂCII DIN SATUL GĂGENI, COMUNA PĂULEȚTI, JUDETUL PRAHOVA’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 333 781,17 lei cu TVA. După finalizare, obiectivul a fost recepționat și predat operatorului de apă  (SC PAMA SRL).
· La data de 20.10.2022 Primaria comunei Păulețti încheie un contract având nr. 18782 cu SC ADINGEO CONS SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’PROIECTARE ȘI EXECUȚIE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ LOCURI CASE PĂULEȘTI’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 424 577,64 lei cu TVA. După finalizare, obiectivul a fost recepționat și predat operatorului de apă  (SC PAMA SRL).
· La data de 10.03.2023 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 4349 cu SC LAFORSERVICE SRL în vederea realizării obiectivului ‚’’INVESTIGARE DIN PUNCT DE VEDERE STRUCTURAL A FORAJELOR PENTRU SATELE PĂULEȘTI SI GĂGENI – POMPARI (Etapa II)’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 143 707,41 lei cu TVA. După finalizare, obiectivul a fost recepționat și predat operatorului de apă (SC PAMA SRL).
· La data de 08.08.2023 Primaria comunei Păulești încheie un contract având nr. 13928 cu SC LAFORSERVICE SRL în vederea realizării  obiectivului ‚’’REPARAȚII ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE FORAJ – ZONA SIMINA, COMUNA PĂULEȘTI, SAT PĂULEȘTI, JUD. PRAHOVA’’ lucrare finanțată din bugetul local  în valoare de 20 932,91 lei cu TVA. După finalizare, obiectivul a fost recepționată și predată operatorului de apă (SC PAMA SRL).
· La data de 10.04.2017 Primaria Comunei Paulesti incheie un contract avand nr. 4947 cu SC INALCO CONSTRUCT SRL in vederea obiectivului ‚’’REPARATII IZOLARE TERMICA  SI ALEI BETONATE REZERVOARE APA SAT PAULESTI’’ lucrare finantata din bugetul local  in valoare de 34 914,6 lei cu TVA. Dupa finalizarea obiectivului constructia a fost receptionata si predata operatorului de apa care gestiona sistemul in acea perioada (SC PAMA SRL).
· Intre ani 2011 – 2023 Primaria comunei Păulești a încheiat mai multe contracte de lucrari cu societatea SC PAMA SRL având ca obiectiv ‚’’REPARAȚII SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI BRANȘAMENTE ÎN COMUNA PĂULEȘTI’’ lucrari finanțate din bugetul local . Valoarea însumata a acestor contracte este de aproximativ 3 087 862,15 lei cu TVA.
Prpoiecte in curs de executie pentru sistemul de apa potabila in comuna Păulești

· ’’CONDUCTA DE ADUCȚIUNE ȘI GOSPODĂRIE DE APĂ REZERVOR DN1, PĂULEȘTI’’ prin contract nr. 23243 din 22.12.2021 încheiat cu societatea SC KATO SRVICE SRL lucrare finanțată de MDLPA prin programul Anghel Saligny în baza ctr Finanațare nr 13264 din 31.07.2023.  in valoare de 2 830 545,79 lei cu TVA.
· ’’EXECUȚIE CONDUCTĂ DE APĂ PE STRADA LIVEZILOR, SAT PĂULEȘTI, COM. PĂULEȘTI, JUD. PRAHOVA’’ prin contract nr. 5382 din 27.03.2023 încheiat cu societatea SC ADMINA INTERCONS SRL, finanțată din bugetul local  in valoare de 
722 .610,04 lei cu TVA.
· ’’PROIECTARE ȘI EXECUȚIE FORAJ ȘI GOSPODĂRIE APĂ ÎN SAT COCOSEȘTI, COM .PĂULEȚTI, JUD. PRAHOVA’’ prin contract nr. 18857 din 27.10.2023 încheiat cu societatea SC LAFORSERVICE SRL, finanțată din bugetul local  în valoare de 1 040 287,55 lei cu TVA.
· ’’PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU RETEHNOLOGIZARE STAȚIE DE TRATARE A APEI BRUTE DIN SAT PĂULEȘTI, JUD. PRAHOVA’’ prin contract nr. 18863 din 27.10.2023 încheiat cu societatea SC LAFORSERVICE SRL, finanțată din bugetul local  în valoare de 319 166,82 lei cu TVA.
· ’’ACHIZȚTIE REZERVOR DE APĂ METALIC INTEX 150mc’’ prin contract nr. 2926 din 16.02.2024 încheiat cu societatea SC STILCON SRL, finanțată din bugetul local  în valoare de 222 935,48 lei cu TVA.

Art. 11. - În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare activitate, după caz:
a) descrierea instalaţiilor, starea fizică şi gradul de automatizare a acestora;
b) lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantităţii apei potabile/brute transportate, precum şi caracteristicile acestora:
- contor Zenner Dn250
- contor Zenner Dn50;
c) lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrică aferente transportului apei potabile/brute:
- contor ABB;
d) schema conductelor de transport al apei, cu indicarea elementelor topografice şi funcţionale;
e) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi.
f) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

Art.12.  In activitatea sa operatorul APĂ- CANAL PĂULEȘTI  va asigura:
a) urmărirea si înregistrarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de distributie a apei potabile . Urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate.
b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultantă și informații privind orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranta functionalitatea si/sau alți indicatori de performanță ai serviciului;
c) ca factura emisă utilizatorului de catre furnizor în vederea încasarii contravalorii cantitații de apă furnizate, să conțină suficiente date pentru identificarea locului de consum și pentru justificarea valorii totale, respectînd orice instrucțiune/cerință aplicabilă, emisă de autoritațile competente. Factura nu va conține contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terți, acestea facturandu-se separat;
d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementarile noi ce privesc furnizarea apei si modificarile survenite la actele normative din domeniu;
e) informarea utilizatorilor si a consumatorilor:
· planificarea anuală a lucrarilor de reparații capitale si modernizări ce se vor efectua la instalatiile de distributie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuției apei potabile;
· data ora întreruperii furnizarii apei potabile;
· data ora reluării furnizării apei potabile;
f) verificarea si certificarea de catre utilizatori a furnizării apei la parametrii calitativi si cantitativi stabiliți în contract, dupa:
· reparații planificate
· reparații accidentale;
g) un sistem de înregistrare, învestigare, soluționare si raportare privind reclamațiile facute de utilizatori in legatura cu calitatea serviciilor, calcularea si/sau facturarea consumului;
h) realimentarea in cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectati de incidentele care au produs întreruperea alimentarii cu apă. In acest scop furnizorul asigura existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice;
i) bilantul de apă la intrarea si iesirea din sistemul de distributie.
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