ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr.61/12.03.2020

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiţie :

„Extindere retea electrica  de distributie in localitatea Satu Mare, cartier Sătmărel, zona Ferma Sătmărel”

Denumirea obiectivului de investiţie : „Extindere retea electrica  de distributie in localitatea Satu Mare, cartier Satmarel, zona ferma Satmarel”

Amplasamentul obiectivului : cartier Sătmărel

Elaboratorul Studiului de Fezabilitate este Serviciul de Proiectare Satu Mare al Societății de Distribuție a Energiei Electrice ”Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A. la comanda Beneficiarului investiției Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.,

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea  totală a investiției:			53.482,56 lei (fără TVA)

din care:

construcții - montaj: 				34.060,18 lei (fără TVA)

Descrierea lucrărilor propuse - Scenariul unic  :

- în cutia de distribuție a postului de transformare nr. 406 se va monta un rând de siguranțe de tip SIST201

- la siguranțele nou montate se va racorda un LES 0.4 KV proiectată, de tip cablu ACYABY 3x95+50 mmp

- cablul proiectat se va amplasa în zona verde în lungul drumului asfaltat în lungime de 90 m, respectiv în lungul străzii de acces în zona rezidențială în lungime de 140 m

- la subtraversarea străzii de acces, cablul va fi protejat în țeavă metalică

- se vor monta două firide de racord rețea de tip E2-8 respectiv E1-6, în locurile indicate în planul de situație

- la fiecare dintre firidele montate se va executa câte o priză de legare la pământ a nulului de lucru, cu o valoare de max. 4 ohmi

Cotele de cofinațare stabilite cf. Ord. 36/2019, art. 11 (2):

Solicitanți:        	       50%

Operator rețea:           50%

Autoritate Locală:        0%

Finanţarea obiectivului: Se va realiza de către operatorul de rețea, S.C. Electrica Distribuție Transilvania Nord S.A, în procent de 50% și de către solicitanții realizări acestei extinderi în procent de 50%.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE cu nr. 36/2019  Municipiul Satu Mare este autoritate publica locala care va reprezenta solicitanții în raportul cu operatorul de rețea, iar toată plățile de la solicitanți  către operator de rețea precum și de la operatorul de rețea către solicitanți se vor face prin Municipiul Satu Mare.

Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Primar,				        Şef serviciu,

Kereskényi Gábor                               ing. Szűcs Zsigmond

Președinte de ședință,                                              Secretar general,

Ardelean Octavian Iulian                                    Mihaela Maria Racolța