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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI /PROIECTULUI DE 
INVESTITII 
SITUATIA EXISTENTA 
Comuna Şotrile  este situată pe teritoriul judeţului Prahova, în partea de nord-vest, iar din punct de vedere geografic ea se încadrează în Subcarpaţii interni ai Prahovei. 
Lucrarile care fac obiectul prezentului studiu sunt amplasate in comuna Sotrile , satele: Plaiul Cornului si Seciuri, judetul Prahova.  
 	 	Comuna se invecineaza cu urmatoarele localitati: 
· la Nord  -  comuna Secaria; 
· la Vest - orasul Breaza; 
· la Sud - municipiul Campina; - la Est -  comuna Brebu. 
 Din punct de vedere administrativ, comuna Şotrile este divizată în mai multe sate: Sotrile, Lunca Mare, Vistieru, Plaiu Câmpinei, Seciuri şi Plaiu Cornului.  
 
La sfarsitul anului 2012 s-a pus in functiune sistemul de alimentare cu apa in com. Sotrile, in satele Lunca Mare si Plaiu Câmpinei, iar in 2018 s-a prevazut extindera retelei de apa si in satele Sotrile si Vistieru. 
Daca in majoritatea satelor din com. Sotrile exista in functiune sistemul de alimentare cu apa, in satele Plaiul Cornului si Seciuri neexistant retea de apa se preconizeaza extinderea sistemului de alimentare cu apa existent. 
Entitatea responsabila cu implementarea prezentului proiect este Consiliul Judetean Prahova, iar beneficiar este COMUNA SOTRILE. 
POPULATIA 
Numarul total de locuitori ai satelor analizate, conform datelor trasmise de Primaria com. Sotrile sunt: 
· sat Plaiul Cornului 	– 310 loc., - sat Seciuri   	 	- 460 loc. 
Numarul total de imobile existente in satele Plaiul Cornului si Seciuri sunt: 
· sat Plaiul Cornului 	- 308 imobile, 
· sat Seciuri  	 	- 340 imobile 
CARACTERISTICILE RELIEFULUI 
Din punct de vedere morfologic teritoriul comunei se situeaza in zona dealurilor subcarpatice, subzona interna a dealurilor inalte, la limita cu zona muntoasa a muntilor Baiului (masivul Garbova). Pe baza datelor geomorfologice pe teritoriul administrativ al comunei Sotrile s-au identificat urmatoarele forme de relief: 
· zona muntoasa ce se extinde pana in dreptul varfului Sotrile, dar catre vest zona se ingusteaza catre limita cu orasul Comarnic; 
· zona subcarpatilor interni este reprezentata prin dealurile supcarpatice dintre raul Prahova si Buzau denumiti si Subcarpatii Prahovei; - 	zona de terasa joasa a raului Doftana. 
Altitudinea maxima existent pe teritoriul administrative al comunei Sotrile este atinsa in Vf. Frumos (1047.2 m), iar cea minima este de 470 m pe valea Doftanei la limita cu teritoriul comunei. Diferenta altimetrica inregistrata pe teritoriul comunei Sotrile este de 580 m. CLIMA 
Teritoriul comunei Sotrile  ete situat intr-o zona cu climat temperatcontinental, subtipul dealurilor extracarpatice cu nuanta de continentalism, caracterizat prin urmatoarele valori (dupa Monografia Geografica a Romaniei): 
· temperatura medie anuala ....................................................... +10,9C 
· temperatura minima absoluta......... ......................................... -30.0C 
· temperatura maxima absoluta ................................................. +41,1C 
 	Precipitatiile medii anuale au valoarea cuprinsa intre 550-650 mm/m2 si reprezinta media valorilor inregistrate de-a lungul a 10 ani.
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Diagrama precipitatiilor lunare 
Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: 
· iarna ....................................109,7 mm 
· primavara.............................144,5 mm  vara .................................... 201,5 mm 
· toamna ............................... 124,3 mm 
 
 	Directia predominanta a vanturilor este cea estica (21,2%) si vestica (16,3%).  	Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 18.9%, iar intensitatea medie a vanturilor la scara Beaufort are valoarea de 1.4 – 2.4 m/s. Conform STAS 10101/20-90, comuna Sotrile se incadreaza din punct de vedere al actiunii vantului in zona A. Viteza mediata pe 2” este de v2m = 22m/s, iar presiunea dinamica de baza stabilizata la inaltimea de 10 m este de 0.30 kN/m2. 
Zona studiată aparţine sectorului cu climă de munte. Verile sunt răcoroase, cu precipitaţii abundente, iar iernile aspre, cu strat de zăpadă gros şi stabil pe o perioadă lungă de timp. 
Temperatura aerului prezintă diferenţieri determinate mai ales de deosebirile altitudinale ale reliefului, numărul mediu anual al zilelor de îngheţ fiind de 115. 
DATE GEOTEHNICE 
In urma efectuarii forajelor geotehnice si a interpretarii rezultatelor analizelor de laborator, s-a stabilit prezenta unor depozite variate din puct de vedere litologic, de la roci necoezive (nisipuri, gresii) pana la depozite coezive (de argile prafoase la nisipuri argiloase) 
Au fost intalnite infiltratii de apa  in anumite foraje cercetate.  
 
	2.1. 	CONCLUZIILE STUDIULUI DE  PREFEZABILITATE (IN CAZUL IN CARE A FOST 
ELABORAT IN PREALABIL) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI 
OPORTUNITATEA PROMOVARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI 
SCENARIILE/OBTIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE SI PROPUSE SPRE ANALIZA 
 	Pentru prezenta investitie nu s-a intocmit un Studiu de Prefezabilitate. 
 	In situatia actuala, prin care sistemul de alimentare cu apa in functiune asigura necesarul de apa populatiei din majoritatea satelor din com. Sotrile, in conditiile in care sursa de apa existent pot acoperii si necesarul de apa din satele Plaiul Cornului sI Seciuri se justifica extinderea retelei de distributie apa si in satele unde nu exista.  	Prin actualul Studiu de Fezabilitate s-au analizat 2 scenarii, scenariul 1 propunand realizarea retelelor de distributie apa din satele Plaiul Cornului si Seciuri din teava de polietilena de presiune, iar in scenariul 2 retelele se propun din teava de fonta ductila.  	Din analiza tehnica rezulta oportunitatea promovarii scenariului 1. 
 
2.2. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITIC, STRATEGIC, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE 
  	Având în vedere prevederilor Programului Național de Investiţii ”Anghel Saligny” se acopera necesitatea dezvoltării investiţiilor în infrastructura din spaţiul rural şi urban în scopul asigurării de şanse egale pentru atingerea unui standard decent de viaţă al populaţiei din Romania. 
 	Crearea unui cadru legislativ nou o să permită unităților administrativ-teritoriale promovarea obiectivelor de investiții, în domeniile eligibile, astfel încât să se poată asigura accesul la servicii esențiale a întregii populații, creșterea calității vieții și evitarea riscului de depopulare în comunitățile subdezvoltate.  Programul se integrează în eforturile concertate ale statului prin instituțiile care gestionează fonduri naționale și europene în vederea atingerii țintelor de conformare la directivele europene în domeniul mediului și apelor. 
 	 
2.3. 	ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR 
 In prezent, in satele analizate, populatia se alimenteaza cu apa din fantani locale, care capteaza panza freatica, in cantitati influentate in general de regimul precipitatiilor cazute, iar calitatea apei fiind impropie din punct de vedere al potabilitatii. 
 Lipsa sistemului de alimentare cu apa in satele Plaiul Cornului si Seciuri a impiedicat infiintarea unor investitii necesare la nivel local, care impuneau asigurarea necesarului de apa pentru consum tehnologic si igienico-sanitar in cadrul acestor obiective. 
 
2.4. 	ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI 
	LUNG 	PRIVIND 	EVOLUTIA 	CERERII, 	IN 	SCOPUL 	JUSTIFICARII 	NECESITATII 
OBIECTIVULUI DE INVESTITII 
 De la punerea in functiune a sistemului de alimentare cu apa din com. Sotrile s-a preconizat ca intr-un termen scurt se vor putea aloca fondurile necesare pentru extinderea retelei de distributie apa si in satele Plaiul Cornului si Seciuri. 
 
	2.5. 	OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE 
Prin realizarea extinderii retelelor de distributie apa in cele 2 sate analizate, racordate la sistemul centralizat de alimentare cu apa in satele com. Sotrile se asigura imbunatatirea standardului de viata a populatiei aferente si atragerea de noi investitii, care vor atrage forta de munca locala si implicit imbunatatirea conditiilor de viata a apolulatiei. 
 
3. IDENTIFICAREA, 	PROPUNEREA 	SI 	PREZENTAREA 	A 	MINIMUM 	DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 
In cadrul Studiului de Fezabilitate s-au analizat doua scenarii, dupa cum urmeaza: 
· scenariul 1 - realizarea retelelor de distributie apa in satele Plaiul Cornului si Seciuri din teava de polietilena, 
· scenariul 2 - realizarea retelelor de distributie apa in satele respective, din teava de fonta ductila. 
 Pentru a analiza propunerea de realizare a retelei de apa din polietilena de presiune PE (scenariul 1) si din fonta ductila (scenariul 2) voi prezenta avantajele/dezavantajele caracteristicilor acestor 2 tipuri de conducte de transport apa si anume: 
	 	 	 	 	 	 	 	 
	PE 	 
	Fonta ductila 

	 	- durată de viață estimata (ani) 	 
	50-100 
	 
	100 	 

	 	- emisiile de gaze cu efect de seră 	 
	minime 
	 
	mari 

	 	- pierderi de presiune reduse 	 	 
	da 	 
	 
	nu 

	· tehnologie de montaj ușoară și simplă 
· rezistență totală la acțiunea solvenților,  
	da 	 
	 
	nu 

	 	acizilor și soluțiilor alcaline din solul 	 
	da 	 
	 
	relativa 

	· depuneri minime în timp 	 	 
· flexibilitate în schimbările de direcție,  
	da 	 
	 
	nu 

	 	astfel încât se reduc costurile  	 
 	- costuri de aprovizionare si montaj 
	buna  
	 
	nu 

	 	reduse 	 	 	 	 	 
	da 	 
	 
	nu 


 	Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta: 
	3.1. 	PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI: 
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz); 
 In ambele scenarii amplasamentele retelelor de distributie apa din satele Plaiul Cornului si Seciuri au urmatoarele caracteristici: 
· sunt situate in intravilan , 
· traseele reteleor de apa si a amplasamentului rezervorului de apa sunt situate in domeniu public al statului, fiind situate in paralel cu drumurile judetene si locale din fiecare localitate , 
· in general traseele retelelor de apa propuse sunt situate in afara partii carosabile, iar acolo unde zona disponibila este redusa vor afecta, pe cat posibil cat mai putin din marginea carosabilului invecinat , 
· prin configuratia terenului, traseele retelelor de apa propuse sunt ramificate, in unele locuri sinuos, atingan cote de teren cu diferente relativ mari intre cotele minime si maxime, situate in fiecare localitate. 
b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
 Retele de distributie apa propuse, la care se vor racorda imobilele din cele 2 sate, sunt situate in paralel cu drumurile existente, prin care se asigura accesul in cadrul localitatilor respective.  
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;  
In ambele localitati, traseele retelelor de apa propuse au configuratia ramificata, dezvoltata in principal pe directia N - S 
d) surse de poluare existente în zonă; 	 
 Din cauza faptului ca in localitatile respective populatia foloseste WC-uri uscate si evacuaeaza apele uzate menajere in bazine colectoare, de unde se vidanjeaza periodic doar namolul decantat, acestea produc poluarea solului si subsolului din zona locuita. 
e) date climatice şi particularităţi de relief; 
 Teritoriul comunei Sotrile  ete situat intr-o zona cu climat temperat-continental, subtipul dealurilor extracarpatice cu nuanta de continentalism, caracterizat prin urmatoarele valori (dupa Monografia Geografica a Romaniei): 
· temperatura medie anuala ....................................................... +10,9C 
· temperatura minima absoluta......... ......................................... -30.0C 
· temperatura maxima absoluta ................................................. +41,1C 
 In ambele sate, relieful este specific zonei de dealuri inalte, cu difente relativ mari de cote ale drumurilor care strabal localitatile, atangand valori maxime de 70-100 m in fiecare din acestea. 
 	f) existenţa unor: 
· reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 
 Pe traseele retelelor de apa propuse, din informatiile primate, exista doar pe anumite tronsoane linii electrice aeriene, iar la executia retelor de apa amplasamentul stalpilor de sustinere vor fi ocoliti, la o distanta minima normata. 
· posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie; 
 	Nu este cazul. 
· terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; 
 	Nu este cazul. 
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 g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 
In urma efectuarii forajelor geotehnice si a interpretarii rezultatelor analizelor de laborator, s-a stabilit prezenta unor depozite variate din puct de vedere litologic, de la roci necoezive (nisipuri, gresii) pana la depozite coezive (de argile prafoase la nisipuri argiloase) 
 	Amplasamentele nu ridica probleme din punct de vedere al stabilitatii. Nu exista un sistem de scurgere a apelor provenite din precipitatii. Local s-au semnalat procese erozionale limitrofe traseului dar nu sunt semnalate alunecari de teren; 
 	Traseul se înscrie în tipul climatic III, cu indicele de umiditate Im = >20; - - -  	Adâncimea maximă de îngheţ, conform STAS 6054-77, este de  90-100 cm; 
(i) date privind zonarea seismică; 
 Valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului ag determinata pentru intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, corespunzator starii limita ultime: ag=0.35g si valoarea perioadei de control (colt) Tc=1.0; 
 Categoria geotehnica in care se poate incadra lucrarea este 2, deci cu risc geotehnic ”moderat”; 
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice; 
 	Presiunea convenţională pentru fundaţie, conform STAS 3300/2-85, este: 
  	 	Pconv. = 250 kPa; 
 	Au fost intalnite infiltratii de apa in anumite foraje;  
(iii) date geologice generale; 
Din punct de vedere geologic, teritoriul judeţului Prahova este alcătuit din două mari unităţi structuralo-tectonice: orogenul carpatic şi depresiunea precarpatică. 
Depresiunea precarpatică, ce formează partea centrală a judeţului, este constituită din formaţiuni de molasă cutate, de vârstă paleogen-cuaternară, suprapunându-se reliefului de dealuri subcarpatice şi unei bune părţi din câmpie. Spre limita sudică a judeţului, aceasta vine în contact cu zona fracturată şi scufundată a Platformei Moesice. Structural se evidenţiază: zona internă, paleogen-miocen inferior, puternic cutată şi faliată şi cu numeroase încălecări tectonice şi zona externă, sarmaţian-cuaternar, cu numeroase cute diapire şi largi cute anticlinale şi sinclinale. Partea de sud a judeţului este alcătuită din depozite fluvio-lacustre şi continentale de vârstă cuaternară (pietrişuri, nisipuri, loess, luturi), ce corespund reliefului de câmpie. 
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 Zona Flisului ocupă cea mai mare parte a Subcarpaţilor interni şi este alcatuită din formaţiuni sedimentare de vârsta cretacică (calcare, conglomerate, gresii, marne şi marno-calcare), paleogene (marne, calcare, disodile, gresii şi marne)  antrenate in  structura tectonica complexa a pânzelor de sariaj si depozite paleogen – miocene (gresii, conglomerate, tufuri, gipsuri, argile, marne, marno calcare) ce formeaza cuvertura post-tectonica a unitatilor cu tectogeneza miocen inferioara. Formatiunile  geologice ce afloreaza în zona comunei Şotrile apartin cretacicului din cadrul pânzelor de Bobu şi Teleajen  si  eocenului, oligocenului in cadrul pânzei de Tarcau  intervalului maestrichtian – priabonian în cadrul cuverturii post – tectonice a unitatilor cu tectogeneza cretacic superioara,  intervalului miocen – bessarabian din cadrul cuverturii posttectonica a unitatilor cu tectogeneza miocen – inferioara si cuaternarul reprezentat prin Holocenul superior (aluviunile recente ale râului Doftana  din zona de lunca si depozitele aluvionare ce apartin terasei joase). 
(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz; 
 In urma efectuarii forajelor geotehnice si a interpretarii rezultatelor analizelor de laborator, s-a stabilit urmatoarea succesiune litologica a depozitelor existente pe locatie: 
Foraj nr. 1 – Str. Bacana 
0,00 – 0,30 – strat balast 
0.30 – 2.00 – Argila galben cafenie cu interc. cen. verzui si rug., conc. 
Foraj nr. 2 – Str. Marasesti 
0,00 – 0,30 – strat balst 
0.30 – 2.00 – Argila prafoasa galben cafenie roscata cu interc. cen., conc 
Foraj nr. 3 – Str. Marasesti 
0,00 – 0,30 – strat balast 
0.30 – 1.00 – Argila cafenie negricioasa cu interc. rug., conc. 
1.00 – 2.00 – Argila cafenie cu interc. rug., conc., frag. gresii 
Foraj nr. 4 – Str. Oituz 
0,00 – 0,10 – strat balast 
0.10 – 2.00 – Argila prafoasa galben cenusie cu interc. rug. 
Foraj nr. 5 – Str. Vidin 
0,00 – 0,25 – strat balast 
0.25 – 1.30 – Argila prafoasa galben cafenie  cu interc. cen.,conc.,frag. gresii 
1.30 – 2.00 – Praf argilos galben cafeniu  cu interc. cen. si rug.,conc. 
Foraj nr. 6 – Str. Lupei 
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0,00 – 0,30 – strat balast 
0.30 – 1.00 – Argila prafoasa galben cafenie  cu interc. cen. si rug.,interc. calc. 
1.00 – 2.00 – Argila cenusie cu interc. verzui si rug., conc 
 Din punct de vederea al categoriei geotehnice amplasamentul studiat se incadreaza in categoria geotehnica 2 cu un risc geotehnic „moderat”. 
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; 
 Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste amplasamentul studiat se va face in conformitate cu Monitorul Oficial al Romaniei: Legea nr. 575/noiembrie 2001, lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a  V-a : zone de risc natural. 
 Riscul este o estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si materiale pe o perioada de referrinta viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc avuti in vedere sunt: cutremurele de pamant, inundatiile si alunecarile de teren. 
 	Cutremurele de pamant: zona de intensitate seismica pe scara MSK este 7, cu o perioada de revenire de 50 ani; 
 Inundatii: aria studiata se incadreaza in zone cu cantitati de precipitatii cuprinse intre 100 – 150 mm in 24 ore, cu arii afectate de inundatii datorate revarsarii unui curs de apa; 
 Alunecari de teren: aria studiata nu se incadreaza in zone cu potential de producere a alunecarilor de teren.  
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 
 Reteaua hidrografica a comunei Sotrile apartine sistemului hidrografic al Ialomitei prin afluentul sau raul Prahova. Comuna Sotrile este delimitata in partea estica de cursul raului Doftana. Raul Doftana este afluent al Prahovei, pe partea stanga. Are o lungime de 51 km. si un debit multianual de 5.7 m3/s.  
 Pe raul Doftana este amenajat barajul de acumulare Paltinu. Volumul acumularii la NNR este de 60.64 mil. m3. Acesta asigura regularizarea debitelor raului Doftana, atenuarea undelor de viitura, producerea energiei electrice si alimentarea cu apa a centrelor popilate si a zonelor industriale. 
 Raul Doftana are numerosi afluenti cu caracter torential si debite dependente de volumul precipitatiilor din zona, dintre care cei mai importanti pe partea dreapta sunt: valea Secaria, valea Corneanu, valea Fiarelor, valea Schioapei, valea Pietrisului si valea lui Tudorache. 
 Raul Prahova primeste ca afluenti principali pe partea stanga din zona cercetata, paraul Campinita care se formeaza prin confluenta vaii lui Andrei cu valea 
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Boncului si primeste numerosi afluenti pe partea stanga, dintre care cel mai important este valea Batranei. 
 
3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONALARHITECTURAL SI TEHNOLOGIC: 
 	Extinderea retelei de distributie apa, racordat la sistemul de alimentare cu apa al com. Sotrile se face pentru satele Plaiul Cornului si Seciuri. 
 In punctele de racordare, conform informatiilor puse la dispozitie de beneficiar ni s-a indicat reteaua de apa in punctele de racord, cat si presiunea de regim existent in reteaua de apa in functiune. 
 Retelele de distributie apa propuse in cele 2 sate sunt de tip ramificat, formata dintr-o conducta principal Dn= 100, la care sunt racordati si hidrantii de incendiu propusi, traseul acesteia urmarind de regula drumurile judetene, si conducte de serviciu Dn= 50, 
 La intreaga retea de apa propusa se vor racorda bransamente de apa Dn= 25, 32 din dreptul imobilelor respective. 
 Dimensionarea retelelor de apa propuse s-a facut conform breviarului de calcul anexat, prin care, de regula, s-a urmarit asigurarea presiunii minime in punctele de cota maxima a terenului, iar in punctele unde presiunea maxima a depasit 6-6,7 bar. s-au prevazut reductoare de presiune corespunzatoare, montate in camine de vane. 
 	Conducta de apa s-a prevazut ingropata la adancimea de inghet. 
 Din cauza configuratiei terenului de pe traseele retelei de apa propuse, in punctele de cota maxima s-au prevazut camine de aerisire, echipate cu robineti automati de aerisire-dezaerisire Dn= 50, iar in punctele de cota minima s-au prevazut camine de golire, prevazute cu racorduri in ,,teu” si robineti sertar pana Dn= 50 si racord Stoltz Dn= 50, prin care asigurandu-se golirea prin furtun a apei din retea, in caz de avarie. 
In scenariul 1, lucrarile propuse pe fiecare din cele doua localitati sunt urmatoarel: a. sat Plaiul Cornului : 
· populatia permanenta inregistrata este de 210 pers., la care se adauga 100 de persoane cu domiciliu temporar, deci numaul maxim de persoane domiciliate in localitate este de 310 pers., 
· debitul mediu zilnic este Q zi med.= 56,2 mc/zi 
· tinand cont de configuratia terenului, cu diferente mari intre zonele inalte si joase din intravilanul localitatii, a rezultat necesitatea propunerii unui rezervor suprateran de compensare consum+incendiu cu V= 100 mc, a unei instalatii de dezinfectie apa cu Ultra Violete (montat in container de 2x2,3 m), bazin ecologic vidanjabil cu V= 4 mc, pentru colecarea apei uzate menajere de la 
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lavoarul prevazut in container, platforma de acces betonata si imprejmuire cu stalpi metalici si panouri de plasa. 
 Incalzirea in container se va face cu un convector electric cu termostat, care va asigura temperatira optima functionarii instalatiei de dezinfectie apa cu U.V. 
 Rezervorul de apa propus este un echipament livrat de producator autorizat si are forma cilindrica, cu structura metalica cu pereti din tabla zincata, termoizolati la exterior, prevazut la interior cu membrana etansa de acumulare a volumului de apa, rezervorul fiind prevazut cu racorduri de alimentare, plecare, de racord PSI, de preaplin si golire, fiecare asigurat cu robineti de inchidere.  
· reteaua de distributie apa se propune din teava PE 100: 
	 	D= 160, SDR 17 (10 bar.) – L= 240 m, 
	 	D= 160, SDR 26 (6 bar.) – L= 288 m, 
	 	D= 110, SDR 26 (6 bar.) – L= 1496 m, 
	 	D= 63, SDR 26 (6 bar.) – L= 4307 m, 
· bransamente la locuinte D= 25, SDR 26 – L= 280 m, 
· bransamente la terti D= 32, SDR 26 – L= 28 m 
· camine de vane, de aerisire si de golire, unele si cu reductor de presiune – 30 buc., caminele avand structura din beton armat, cu dimensiuni la interior (1x1) m, h= 1,7 m – 23 buc., (1x1,5) m, h= 1,7 m – 6 buc., (1,5x1,5) m, h= 1,7 m – 1 buc. 
· hidranti supraterani de incendiu Dn= 80 – 5 buc, 
· reductoare de presiune (utilaje) cu Dn= 100, Pn= 16-3 bar. – 2 buc., 
· reductoare de presiune (utilaje) cu Dn= 50, Pn= 16-3 bar. – 4 buc., 
 Din cauza culoarului disponibil ingust de amplasare a retelei de apa si bransamentelor propuse in lungimea totala de 6639 m, pe o lungime de 2270 va fi afectata zona carosabila a drumurilor existente. 
b. Sat Seciuri : 
· populatia permanenta inregistrata este de 402 pers., la care se adauga 58 de persoane cu domiciliu temporar, deci numaul maxim de personae domiciliate in localitate este de 460 pers., 
· debitul mediu zilnic este Q zi med.= 71,43 mc/zi 
· reteaua de distributie apa se propune din teava PE 100: 
	 	D= 110, SDR 26 (6 bar.) – L= 2337 m, 
	 	D= 63, SDR 26 (6 bar.) – L= 1477 m, 
· bransamente la locuinte D= 25, SDR 26 – L= 308 m, 
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· bransamente la terti D= 32, SDR 26 – L= 32 m 
· camine de vane, de aerisire si de golire, unele si cu reductor de presiune – 28 buc., caminele avand structura din beton armat, cu dimensiuni la interior (1x1) m, h= 1,7 m – 20 buc., (1x1,5) m, h= 1,7 m – 8 buc., 
· hidranti supraterani de incendiu Dn= 80 – 5 buc, 
· reductoare de presiune (utilaje) cu Dn= 100, Pn= 16-3 bar. – 2 buc., 
· reductoare de presiune (utilaje) cu Dn= 50, Pn= 16-3 bar. – 1 buc., 
 Din cauza culoarului disponibil ingust de amplasare a retelei de apa si bransamentelor propuse in lungimea totala de 4154 m, pe o lungime de 1450 m va fi afectata zona carosabila a drumurilor existente. 
 	Analizand tehnico-economic cele 2 scenarii, conform argumentarii prezentate la pct. 3., proiectantul propune scenariul 1. 
 In cadrul investitiei propuse, pentru satul Plaiul Cornului s-au prevazut ca utilaje rezervorul de apa suprateran, prefabricat, containerul, sterilizatorul pentru apa cu U.V. convectorul electric, iar reductoarele de presiune au fost propuse ca utilaje in ambele sate. 
	3.3. 	COSTURILE ESTIMATE ALE INVESTITIEI : 
 	In conformitate cu Devizul general anexat, valoarea investitiei propuse prin scenariul 1 este : 
 	 	Total general 	 	5642390,79 lei (cu TVA), 
din care 	C+M  	 	 	4390562,27 lei (cu TVA) 
Perioada de referință: în cazul investiției prezente, respectiv apă și mediu, orizontul de timp de referință recomandat, Anexa 2 la Ordinul MDLPL Ordinul MDLD 863/2008, este clar definit, recomandarea fiind de a se face pe o perioadă de 30 de ani, pentru a arăta impactul acesteia pe termen lung. 
	 
	Perioada de referință pe sector 

	Sector 
	Perioada de referință (ani) 

	Energie 
	15-25 

	Apa si mediu 
	30 

	Cai ferate 
	30 

	Porturi si aeroporturi 
	30 

	Drumuri 
	25-30 

	Industrie 
	10 

	Alte servicii 
	15 


 
De asemenea, conform Conform “Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, for Cohesion Policy 2014 – 2020”, sunt indicate perioadele de referință pe sector, după cum urmează: 
 

Recomandarea Ghidului CE, care permite manifestarea impactului pe termen mediu și lung al investiției este de 30 de ani. Aceasta reprezintă o perioadă sugerată de 
Ghidul CE, dar după caz pot fi utilizate alte perioade. 
În aceste condiții, și luând în calcul tipul investiției care se va realiza, orizontul de timp luat in considerare pentru acest proiect este de 30 ani, perioada de analiza fiind intre anii 2022 –2052. 
 
3.4. STUDII DE SPECIALITATE, IN FUNCTIE DE CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR, DUPA CAZ : 
· studiu topographic s-a intocmit; 
· studiu geotehnic s-a intocmit; 
· studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice – nu este cazul; 
· studiu de trafic şi studiu de circulaţie – nu este cazul; 
· raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică – nu este cazul; 
· studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere – nu este cazul; 
· studiu privind valoarea resursei culturale – nu este cazul; 
· studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei – nu este cazul. 
 
3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI 
Eșalonarea investiției de 5.642.390,79 (INV/C+M), inclusiv TVA din care 4.390.562,26 lei inclusiv TVA C+M:  
· Anul I   - 1.591.439,79 lei din care C+M 989.090,26 lei. 
· Anul II  - 4.050.951,00 lei din care C+M 3.401.472,00 lei. 
· Durata de realizare (proiectare 6 luni, realizare investiție 18 luni): 24 luni. 
 	Graficul de realizare a investitiei este prezentat in continuare, astfel: 
Venituri și Cheltuieli 
	INDICATOR
	
	
	
	
	
	
	ANI
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Cheltuieli cu personalul
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cheltuieli cu utilități
	0
	0
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000

	Întreținere, reparații și materii 
prime
	0
	0
	39,000
	39,000
	39,000
	39,000
	39,000
	39,000
	39,000
	39,000
	39,000
	39,000

	Cheltuieli administrative
	0
	0
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
	0
	0
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000

	Total costuri
	0
	0
	83,000
	83,000
	83,000
	83,000
	83,000
	83,000
	83,000
	83,000
	83,000
	83,000

	Venituri din exploatare
	0
	0
	166,308
	166,308
	166,308
	166,308
	166,308
	167,140
	167,975
	168,815
	169,659
	170,507

	Total venituri
	0
	0
	166,308
	166,308
	166,308
	166,308
	166,308
	167,140
	167,975
	168,815
	169,659
	170,507

	Rezultat din exploatare
	0
	0
	83,308
	83,308
	83,308
	83,308
	83,308
	84,140
	84,975
	85,815
	86,659
	87,507

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INDICATOR
	
	
	
	
	
	
	ANI
	
	
	
	
	

	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Cheltuieli cu personalul
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cheltuieli cu utilități
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000

	Întreținere, reparații și materii 
prime
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	50,000
	50,000

	Cheltuieli administrative
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000

	Total costuri
	89,000
	89,000
	89,000
	89,000
	89,000
	89,000
	89,000
	89,000
	89,000
	89,000
	94,000
	94,000

	Venituri din exploatare
	171,360
	172,217
	173,078
	173,943
	174,813
	175,687
	176,566
	177,448
	178,336
	179,227
	180,123
	181,024

	Total venituri
	171,360
	172,217
	173,078
	173,943
	174,813
	175,687
	176,566
	177,448
	178,336
	179,227
	180,123
	181,024

	Rezultat din exploatare
	82,360
	83,217
	84,078
	84,943
	85,813
	86,687
	87,566
	88,448
	89,336
	90,227
	86,123
	87,024
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	INDICATOR
	
	
	
	
	ANI
	
	
	

	
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Cheltuieli cu personalul
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cheltuieli cu utilități
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000

	Întreținere, reparații și materii 
prime
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000

	Cheltuieli administrative
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000
	22,000

	Total costuri
	94,000
	94,000
	94,000
	94,000
	94,000
	94,000
	94,000
	94,000

	Venituri din exploatare
	181,929
	182,839
	183,753
	184,672
	185,595
	186,523
	187,456
	188,393

	Total venituri
	181,929
	182,839
	183,753
	184,672
	185,595
	186,523
	187,456
	188,393

	Rezultat din exploatare
	87,929
	88,839
	89,753
	90,672
	91,595
	92,523
	93,456
	94,393


 
4. ANALIZA 	FIECARUI/FIECAREI 	SCENARIU/OPTIUNI 	TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E) 
4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA Analiza opțiunilor se face având în vedere trei variante: 
Varianta cu investiție 0 / Scenariul fără proiect -  varianta „do Nothing" 
Această variantă presupune păstrarea situației actuale, prin nerealizarea niciunei investiții și păstrarea situației actuale a terenului neutilizat. 
Varianta / Scenariul 1 investiție  
Se propune realizarea rețelelor de distribuție apă din satele Plaiul Cornului și Seciuri din țeavă de polietilena de presiune. 
Varianta / Scenariul 2 cu investiție  
Se propune realizarea rețelelor de distribuție apă din satele Plaiul Cornului si Seciuri din țeavă de fontă ductilă. 
Din această analiză tehnică prezentata la cap. 3 rezultă oportunitatea promovării scenariului 1, respectiv realizarea rețelelor de distribuție apă din țeavă de polietilena de presiune. 
 
4.2. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORII DE RISC, ANTROPICI SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARILE CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA 
Doar pe perioada realizarii investitiei factorii climatici pot influenta negativ termenul de realizare in conditii optime a lucrarilor necesare. 
 
 	4.3. SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM : 
 Prin investitia propusa se va realiza extinderea retelei de apa existente in comuna, pentru asigurarea alimentarii cu apa potabila a consumatorilor din satele Plaiul Cornului si Seciuri, la debitele medii de : 
· sat Plaiul Cornului 	Q zi med.= 56,20 mc/zi, 
· sat Seciuri  	 	Q zi med.= 71,43 mc/zi 
 	Aceste cerinte de consum au fost calculate conform prevederilor standardelor in vigoare, mentionate in breviarul de calcul anexat. 
 	4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII i: 
a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 
 Prin promozarea extinderii retelei de apa in satele analizate, in conditiile in care celelalte sate din comuna beneficiau de aceasta utilitate edilitara, foare importanta in normalizarea conditiilor de trai civilizat in comunitatile rurale din tara, egalizeaza sansele de ridicare a standardului de trai civilizat, cat si pentru crearea de conditii favorabile noilor investitori care vor putea fi atrasi, in infiintarea de noi investitii pe plan local. 
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare; 
 In faza de realiza a investitiei exista posibilitati de antrenare a fortei de munca calificata/necalificata din comuna, iar in faza de operare firma care va exploata retelele de apa propuse va angaja, sau nu personal de pe plan local. 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz; 
 Investitia propusa va avea un impact benefic asupra mediului din zona localitatilor respective, imbunatatind conditiile de viata ale populatiei, care se vor rasfrange si ,in general, asupra biodiversitatii vietii. 
d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în 
care acesta se integrează, după caz. 
 Tinand cont de faptul ca inexistenta retelelor de apa in localitatile respective presupunea asigurarea necesarului de apa la populatie cantitativ si calitativ, in mod deficitar, rezultand ape uzate poluate in concentratii ridicate produceau poluarea mediului in conditii mult mai severe, fata de noua situatie create. 
 
4.5. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA  OBIECTIVULUI DE INVESTITII 
 	La dimensionarea retelelor de apa din cele 2 localitati analizate s-a tinut cont, conform informatiilor puse la dispozitie de beneficiar, de numarul populatiei arondate si a persoanelor din unitatile sociale existente, cat si de numarul de immobile care se vor bransa la retelele de apa propuse, dupa realizarea si punerea in functiune. 
 
4.6. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANTA FINANCIARA: FLUX CUMULAT, VALOARE ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE, SUSTENABILITATEA FINANCIARA 
 
Analiza financiară utilizează previziunile fluxului de numerar al proiectului pentru a calcula ratele randamentului, în special rata financiară internă a investiției (RIRF/C) și valoarea netă financiară actualizată a investiției (VANF/C). 
Analiza financiară prezintă informații asupra intrărilor și ieșirilor, prețurilor acestora și structura veniturilor și cheltuielilor de-a lungul întregului orizont de timp. 
Analiza financiară presupune calculul următorilor indicatori: 
Valoarea actualizată netă (VAN) exprimă surplusul de capital rezultat la încheierea duratei de viață a investiției (inclusiv valoarea reziduală). 
VAN se calculează după formula:   VAN=∑CFn x 1/(1+k)n + I0 
 
Unde : k – rata de actualizare (costul mediu ponderat al capitalului investit).  	       n – număr de ani de implementare a investiție. 
	 	CFn – fluxul de numerar net. 
	 	       I0 – valoarea investiției 
Rata internă de rentabilitate (RIR) este rata de actualizare a fluxurilor viitoare pentru care VAN este egală cu zero. Astfel spus, rata internă de rentabilitate este acea rată de actualizare pentru care valoarea actualizată a costurilor este egală cu valoarea actualizată a veniturilor, iar profiturile viitoare actualizate sunt zero. 
RIR se calculează după formula: 
VAN = 0 echivalent cu ∑CFn / (1+RIR)n + VR/(1+RIR)n = I0 Unde: n – număr de ani de implementare a investiției. 
	 	CFn – fluxul de numerar net. 
	 	      I0 – valoarea investiției. 
Raportul cost beneficiu este un indicator complementar al valorii actualizate nete. Acesta compară valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu valoarea actuală a costurilor viitoare, incluzând valoarea investiției: 
RCB = 1 + VAN/I0 
Unde: VAN = valoarea netă actualizată  	      I0 = valoarea investiției. 
 
Orizontul de timp este calculat în funcție de durata de viață utilă a proiectului. Pentru calcularea orizontului de timp a fost luată în considerare Hotărârea 2139 / 30.11.2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, în care se specifică:  Grupa 1 = Construcții  
· Subgrupa 1.8 – Construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare. 
· Clasa 1.8.6 – conducte pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările, rețele de distribuție. Galerii subterane pentru instalații tehnico edilitare. 
Astfel, la codul 1.8.6 se recomandă o durată normală de funcționare cuprinsă între 24-36 de ani , limite între care se poate stabili, numai la punerea în funcțiune, durata normală de funcționare a mijlocului fix. 
De aceea, la infrastructura de alimentare cu apă pentru care se face previziunea, orizontul de timp este de 30 de ani. 
În aceste condiții, orizontul de timp luat în considerare pentru analiza financiară este de 30 ani, perioada de analiză fiind între anii 2022 –2052. 
Nu este indicat a se face previziunea pe durata de funcționare mai mari de 30 de ani. În cazul acestor bunuri, la sfârșitul perioadei previzionate se adaugă valoarea reziduală, care se estimează la aproximativ 65 % din valoarea de investiție. 
Principalul scop al analizei financiare este acela de a construi proiecții financiare pentru a determina indicatorii de performanță, cei mai importanți fiind RIRF/C și VANF/C. 
Metodologia folosită în analiza financiară este cea a fluxurilor de numerar actualizate. Aceasta presupune următoarele ipoteze generale: 
· se vor lua în calcul numai intrările și ieșirile de numerar (amortizarea, rezervele și alți indicatori non-bănești sunt excluși din analiza). 
· rata de actualizare pentru analiza financiară este de 5% în termeni reali (Conform ghidului pentru analiza cost beneficiu a proiectelor de investiții). 
· fluxurile de numerar se vor determina în valoarea reală (prețuri constante – pentru o mai bună înțelegere a analizei). 
Având în vedere că toți solicitanții CNI sunt UAT-uri, și nu au TVA recuperabil, fluxurile financiare vor include și suma aferentă TVA. 
Valoarea reziduală trebuie luată întotdeauna în considerare la calcularea ratei interne de rentabilitate a investiției. Aceasta reprezintă un flux de intrare, de aceea în tabelul de costuri este prevăzut cu minus. Valoarea reziduală a fost calculată luându-se în considerare valoarea de piață a capitalului fix, ca și când acesta ar fi vândut la sfârșitul orizontului de timp luat în considerare. În acest caz, valoarea reziduală la sfârșitul perioadei previzionate de 30 de ani, este considerată ca fiind aproximativ 65% din capitalul investit. 
Analiza financiară va include următoarele subcapitole: A. 	Costuri totale de investiție și surse de finanțare. 
B. Venituri și cheltuieli din exploatare. 
C. Randamentul financiar asupra investiției – RIRF/C și VNAF/C. 
D. Durabilitatea sau sustenabilitatea financiară. 
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A. Costurile totale de investiție și sursele de finanțare (LEI) Acestea sunt cuprinse în următorul tabel: 
	COSTURI INVESTIȚIE (FĂRĂ TVA) 
	4.753.875,71 

	TVA 
	888.515,08 

	TOTAL INVESTIȚIE 
	5.642.390,79 

	Buget de stat 
	5.435.424,46 

	Buget local 
	206.966,32 

	TOTAL RESURSE 
	5.642.390,79 


 
B. Venituri și cheltuieli totale din exploatare 
Venituri din exploatare 
Veniturile provin din următoarele surse: venituri din serviciul de alimentare cu apă. 
Veniturile au fost calculate în funcție de numărul de gospodării care vor beneficia de rețea și care se vor racorda la rețeaua de alimentare cu apă, respectiv 150 de gospodării în Sat Plaiul Cornului și 230 de gospodării în Sat Seciuri. 
În estimarea veniturilor aferente analizei cost-beneficiu s-a plecat de la tariful de utilizare 5,01 lei/m3 fără TVA (preț mediu de referință stabilit de către HIDRO PRAHOVA 
S. A.), respectiv 5,46 lei/ m3 cu TVA inclus. 
Numărul total de gospodării – 380, precum și un număr mediu de 10 societăți comerciale. 
S-a luat în considerare un consum zilnic mediu/gospodărie de 0,22 m3/zi, respectiv un consum mediu lunar de 6.60 m3/lună la un cost de 5,46 lei/m3 și s-a estimat un venit lunar pe gospodărie de 36,04 lei.  
Rezultă astfel un venit anual pe gospodărie de 432,48 lei. Acest venit a fost multiplicat cu numărul de gospodării și a rezultat un venit anual de 164.342,40 lei. 
Societăți comerciale (exclusiv consum menajer) - 10 societăți = 1 m3/zi. Consum lunar: 30 m3/lună. Consum anual: 360 m3/an. 
Venit anual rezultat: 1.965,60 lei/an. 
Venitul anual total care rezultă din exploatarea sistemului de apă: 166.308,00 lei. 
În anii următori creșterea de venituri rezultă din racordarea estimată și a altor gospodării și societăți la sistemul de alimentare cu apă existent, dar și datorită creșterii tarifului de referință, respectiv o creștere de 0,5 % anuală începând cu anul 6 de exploatare.  
Valoarea reziduală este considerată un flux de intrare. 
 
Cheltuieli din exploatare 
Cheltuielile din exploatare au fost delimitate după următoarea structură: cheltuieli cu resursa umană, cheltuieli cu întreținerea, reparațiile și materiile prime, cheltuieli cu utilitățile (apă, canal, gaze, curent, salubritate), cheltuieli administrative și alte cheltuieli cu bunuri și servicii. 
Cheltuieli din exploatare: 
	Nr. crt. 
	Indicator 
	Valoare (lei/an) 

	1. 
	Cheltuieli cu resursa umană 
	0 

	2. 
	Cheltuieli cu utilități 
	12.000 

	3. 
	Întreținere, reparații curente, materii prime 
	39.000 

	4. 
	Cheltuieli administrative 
	10.000 

	5. 
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 
	22.000 

	
	TOTAL CHELTUIELI 
	83.000 


 
Având în vedere că investiția nu va genera locuri de muncă ulterior, cheltuielile cu personalul se consideră ca valoare 0 pe toată perioada de analiză de 30 de ani.  
Cheltuielile cu utilitățile din primul an de exploatare a sistemului vor fi de 12.000 lei, și vor rămâne constante pe toată durata de funcționare de 30 de ani. 
Cheltuielile cu întreținerea, reparațiile curente și materiile prime vor fi în primul an de exploatare a sistemului de 39.000 lei. Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile curente vor rămâne constante în primii 10 ani de exploatare Aceste cheltuieli vor fi mai mici la început, deoarece vorbim de construcție nouă, urmând ca din anul 10 de funcționare, odată cu uzura fizică mai accentuată, aceste cheltuieli să crească la 45.000 lei anual și la 50.000 lei anul din anul 21. 
Cheltuielile administrative vor fi începând cu primul an de exploatare a sistemului de 10.000 lei și vor rămâne constante pe toată perioada de analiză. 
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii de 22.000 lei vor rămâne constante pe toată perioada de estimare a analizei. 
 
Tabelele conținând veniturile și cheltuielile din exploatare sunt prezente pe perioada de referință de 15 ani (anul 0 reprezentând perioada de realizare a investiției – an în care toate activitățile școlare și extrașcolare se vor desfășura doar în clădirea veche a școlii). 
În conformitate cu recomandările din “Ghidul pentru analiza cost beneficiu a proiectelor de investiții ” punctual 2.4.5 “Adaptarea la inflație”, efectul inflației sau mai degrabă creșterea general a indicelui prețurilor sau oscilațiile prețurilor relative, pot afecta calcularea rentabilității financiare a investiției. De aceea, utilizarea prețurilor curente este recomandată în general. 
C. Randamentul financiar asupra investiției: RIRF și VANF/C 
Așa cum a fost menționat la ipotezele generale, rata de actualizare este de 5%. Valoarea netă actualizată indică valoarea actuală, la momentul 0, a implementării unui proiect ce va genera în viitor diverse fluxuri de venituri și cheltuieli. Formula de calcul este următoarea: 
NPV = ∑CFt/(1+k)t + VRn/(l+k)t-I0 unde  
CFt = cash flow-ul generat de proiect în anul „t” – diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente. 
VR = valoarea reziduală a investiției în ultimul an al analizei. 
Io = investiția necesară pentru implementarea proiectului 
a) Valoarea actualizată netă financiară (VANF/C) 
Avantajele indicatorului : este singurul indicator care are o valoare calculabilă, relevantă și corectă metodologic în orice situație care, invariabil, indică varianta optimă din perspectiva analizei cost beneficiu (evident, calitatea sa este dată de calitatea ipotezelor de lucru și a proiecțiilor financiare utilizate). 
Dezavantajele indicatorului: acest indicator nu reflectă în nici un fel problematica distribuției beneficiilor și costurilor, elementele de calcul sunt dificil de estimat și de asemenea trebuie evitată contabilizarea dublă a costurilor sau a beneficiilor. 
b) Rata internă de rentabilitate financiară RIRF/C Dezavantajele indicatorului :  
· ignoră scara proiectului și, în general, dacă este utilizată pentru analiza comparativă între diferitele scenarii ale unui proiect, tinde să favorizeze financiar proiectele de scară redusă. 
· este, în funcție de situație, un indicator incorect sau imposibil de calculat (formula RIR poate genera rezultate multiple, și în consecință, inutilizabile dacă fluxurile de numerar își schimbă semnul mai mult decât o singură dată pe durata perioadei de referință – ceea ce este perfect fezabil în cazul proiectului de față). 
· este, în ultima instanță, un indicator redundant față de VANF, neoferind, nici în cel mai fericit caz, nici o informație suplimentară față de VANF. 
 	În conformitate cu tabelele anexate, valorile celor 3 indicatori sunt: 
	RIRF/C = 0,44 % 	 	    (RIRF/C < 5%) 

	VNAF/C = -3.222.712,87 lei   (VNAF/C < 0) 
B/C = 0.43 	 	 	    (B/C < 1) 


Interpretarea valorilor indicatorilor financiar calculați 
Așa cum era de așteptat, la un proiect de infrastructură de utilitate publică, rata internă de rentabilitate este sub rata de actualizare de 5% (pentru lei) și valoarea actualizată netă raportată la investiție este negativă, ceea ce înseamnă că proiectul nu poate fi realizat fără finanțarea din fonduri externe (Bugetul de Stat). 
De asemenea, raportul beneficiu – cost este subunitar, arătând faptul că investiția nu este rentabilă financiar dacă este făcută numai din fonduri proprii, iar ajutorul financiar a fost determinat corespunzător și nu sunt transferate către beneficiarul proiectului fonduri nejustificate. 
Fluxul numerar cumulat, prezintă valori pozitive pe fiecare an, ceea ce înseamnă că proiectul este durabil din punct de vedere financiar. 
Concluzie: Este un obiectiv care generează venituri, și investiția are o contribuție pozitivă netă pentru comunitatea locală și, în consecință, aceasta merită să fie finanțată din fonduri externe (Bugetul de Stat). 
 
D.  Durabilitatea sau sustenabilitatea financiară 
Sustenabilitatea trebuie să demonstreze că proiectul, după implementarea investiției, își poate susține cheltuielile de exploatare generale. Este important de notat că, deși RIRF/C este mai mică decât rata de actualizare de 5% sau VNAF/C este negativă, totuși proiectul nu se poate afla în deficit de numerar. 
Aceasta înseamnă practic că fluxul de numerar net și fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pentru fiecare an de prognoza. Acest lucru reiese din anexa la analiza cost beneficiu. 
 
4.7. ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULELE INDICATORILOR DE 
PERFORMANTA ECONOMICA: VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE 
RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPA CAZ, ANALIZA COSTEFICACITATE 
ANALIZA ECONOMICA (inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost beneficiu). 
Nu este cazul – conform HG 28/2008 analiza economică este obligatorie numai în cazul investițiilor publice majore (investiție publică majoră-investiția publică al cărei cost total depășește echivalentul a 25 milioane euro pentru investițiile promovate în domeniul protecției mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro pentru investițiile promovate în alte domenii). 
Având în vedere că totuși vorbim despre un obiect de investiție care nu generează venituri, putem insista pe câteva beneficii economice și sociale pe care investiția nouă le aduce – creșterea calității vieții și a spațiului verde pe cap de locuitor. 
4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE 
Analiza de senzitivitate are ca obiect identificarea variabilelor critice care pot afecta performanța financiară a proiectului. Se va analiza modul în care variația acestora, în plus sau în minus (după caz), influențează indicatorii calculați în cadrul analizei financiare. Un proiect este sensibil din punct de vedere financiar dacă variația cu 1% (pozitivă sau negativă) a variabilelor critice afectează cu cel puțin 1% rata internă a rentabilității (RIRF/C) sau cu cel puțin 5% valoarea actualizată netă (VANF/C). În cazul de față, cele mai importante variabile economice sunt: 
- valoarea investiției (I), - veniturile totale (V), - costurile totale (C). 
 
	1 
	Modificare valoare investiție 
(I) 
	+1% 
	0% 
	0% 

	2 
	Modificare venituri totale (V) 
	0% 
	-1% 
	0% 

	3 
	Modificare costuri totale (C) 
	0% 
	0% 
	+1% 


 
Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
	 
	
	% în I 
	% în V 
	% în C 

	Valoarea 	actualizată 
(VANF/C), în lei 
	netă 
	-3.222.712,87  
	-3.222.712,87    
	-
3.222.712,87  

	VANF/C modificat, lei 
	
	-3.266.663,75 
	-3.385.555,22 
	-
3.234.834,13 

	% modificare VAN 
	
	1,35 % 
	4,81 % 
	0,37 % 

	Rata de actualizare 
	
	5% 
	5% 
	5% 


 
1. Costurile de investiție – creșterea costurilor de investiție cu 1% determină modificarea VANF/C cu 1,35 %. Conform interpretării de mai sus, costurile de investiție nu reprezintă o variabilă critică pentru rentabilitatea financiară a proiectului de investiții. 
2. Veniturile din exploatare – scăderea veniturilor din exploatare cu 1% determină modificarea VANF/C cu 4,81 %, fapt ce arată ca veniturile din exploatare nu pot reprezenta o variabilă critică pentru rentabilitatea financiară a proiectului de investiții. 
3. Cheltuielile din exploatare – creșterea cheltuielilor din exploatare cu 1% determină modificarea VANF/C cu 0.37 %. Prin urmare, cheltuielile de exploatare nu pot fi considerate o variabilă critică pentru rentabilitatea financiară a proiectului de investiții, deoarece ele sunt acoperite nu din venituri proprii, ci din alocările financiare de la bugetul de stat și local. 
Concluzia este că proiectul are o senzitivitate scăzută la modificările veniturilor, cheltuielilor și investiților.  
 
4.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR 
 Pentru o variație de 1% a fiecărui factor de influență, s-au obținut variațiile corespunzătoare ale VANF/C. 
Așa cum se poate observa, prin modificarea variabilelor considerate critice cu 1%, au arătat că investiția poate fi ușor afectată de variațiile individuale ale veniturilor și cheltuielilor din exploatare. Acest lucru se datorează faptului că bugetul investitei depinde exclusiv de fondurile publice locale și de stat. 
Analiza de senzitivitate și analiza de risc au evidențiat în acest caz integritatea și stabilitatea modelului de analiză socio-economică. 
Investiția este direct dependentă de elementele concrete care concură la realizarea lui, adică participanți (consultanți, ingineri, constructori, tehnologi, finanțatori, beneficiari, etc.) și de cadrul economic, juridic, politic și social de dezvoltare. 
În același timp, fiecare proiect se derulează în “lumea organizației” care construiește sau achiziționează activul (denumit generic investiție), iar aceasta își desfășoară activitatea într-o economie și într-un mediu ambiant marcat de neprevăzut. În mediul economic și de afaceri actual, orice decizie de investiție este puternic marcată de modificările imprevizibile – uneori pozitive, dar de cele mai multe ori negative- ale factorilor de mediu. Aceste evoluții imprevizibile au stat în atenția specialiștilor în domeniu mai mult sub aspectul impactului lor negativ asupra rentabilității proiectului și au primit denumirea de risc al proiectului. 
În perioada de implementare a proiectului, factorii de risc sunt determinați de caracteristicile tehnice ale proiectului, experiența și modul de lucru al  echipei de execuție, parametrii exogeni (în principal macro-economici) ce pot afecta sumele necesare finanțării în aceasta etapă.  
Principalele riscuri ce apar sunt: 
· riscul de depășire a costurilor, risc ce apare în situația în care nu s-au specificat în contractul de execuție sau în bugetul investiției actualiză ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute. 
· riscul de întârziere (depășire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creșterea nevoii de finanțare, iar pe de altă parte la întârzierea intrării în exploatare cu efecte negative asupra respectării clauzelor fată de furnizori și de clienți. 
· riscul de interfață este generat de intercondiționarea dintre diferiți executanți care participă la realizarea proiectului și derivă din coordonarea executanților sau din incoerența între clauzelor diferitelor contracte de execuție. 
· riscul de subcontractanți este asumat de titularul de contract când tratează lucrări în subantrepriză. 
· riscul de indexare a costurilor proiectului apare în situația în care nu se prevăd în contract clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul semnării, beneficiarul fiind nevoit să suporte modificările de preț. 
Între metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri, putem enumera: 
· Transferul riscului către o parte ce poate prelua gestiunea acestuia, cum ar fi companiile de asigurări și firmele specializate în realizarea unor părți din proiect 
(outsourcing). 
· Diminuarea riscului prin programarea corespunzătoare a activităților, instruirea personalului sau prin reducerea efectelor în cazul apariției acestuia prin formarea de rezerve de costuri sau de timp. 
· Selectarea atentă a subcontractorilor folosind informații din derularea unor contracte anterioare și negocierea atentă a contractelor. 
 
	SECTOR 
	RISCURI 
	EVITARE /PREVENIRE / 
REDUCERE RISCURI 

	POLITIC 
	- reorientarea politicii interne a României spre un model economic de tip închis; - reorientarea politicii spre un sistem administrativ centralizat. 
	- îmbunătățirea mediului legal și instituțional în România; - extinderea descentralizării în toate sectoarele de activitate; - stabilitatea politică internă. 

	PATRIMONIAL 
	· daune directe produse bunurilor din diverse cauze: incendiu, explozie, cutremur, inundație, intemperii atmosferice, furt, vandalism etc; 
· pierderi financiare indirecte  din întreruperea activității (întrerupere cauzată de producerea riscurilor asigurate); 
· avarii accidentale la 
echipamente și utilaje, precum și pierderi financiare indirecte, aferente întreruperii activității din astfel de cauze; 
· avarii la lucrările de construcție, instalare și punere în funcțiune. 
	· asigurarea bunurilor (utilaje, instalații, materiale, materii prime) pentru riscuri precum incendiu, cutremur, furt etc; 
· găsirea unor soluții rapide de înlocuire a bunurilor care au suferit avarii astfel încât lucrările să poată continua. 

	FINANCIAR / 
ECONOMIC 
	- riscuri legate de piața financiară – fluctuații ale cursului valutar. 
	- în cazul creșterii cursului valutar la euro, iar finanțarea primită să fie în lei, acest lucru poate duce la imposibilitatea continuării lucrărilor; Poate fi evitată prin încheierea contractelor în lei cu antreprenorii. 
Pentru a face față fluctuațiilor frecvente de pe piața valutară se pot încheia contracte pe piața financiară a derivatelor. 
	

	RELAȚII REGIONALE, 
EUROREGIONALE 
INTERNAȚIONALE 
	· instabilitatea politică internațională; 
· accentuarea unor conflicte în zona noastră geografică; - apariția unor conflicte în interiorul comunității; 
· conflicte de interese între diferite centre economice din regiune; - conflicte de interese apărute între diferite nivele decizionale (local, județean, național). 
	- îmbunătățirea mediului legal și instituțional în România; - obținerea tuturor aprobărilor pentru derularea investiției înainte de începerea lucrărilor. 
	

	RISCURI DE MEDIU ȘI 
CLIMĂ 
	- riscurile climaterice sunt legate de existența unor precipitații abundente care ar putea întrerupe lucrările, cât și existența unor temperaturi scăzute care ar duce la îngheț și ar îngreuna executarea lucrărilor. 
	· în zonele cu riscuri naturale se vor autoriza numai construcțiile care au drept scop limitarea acestor riscuri, alte categorii de lucrări pot fi autorizate doar după eliminarea factorilor naturali de risc și cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
· urmărirea comportării și întreținerea lucrărilor de regularizare și desecare, precum și a celor de apărare împotriva inundațiilor; 
· îmbunătățirea planurilor de acțiune și intervenție în caz de calamități naturale. 
	

	 


 
5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A) 
5.1. 	COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR  	Din analiza celor 2 scenarii, rezulta ca scenariul 1, care este propus de proiectant, prezinta cele mai multe caracteristici favorabile tehnico-economic, fata de scenariul 2. 
 
5.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) 
RECOMANDAT(E) 
 	Dintre cele 2 scenarii analizate, scenariul 1, conform analizei tehnicoeconomice prezentate la pct. 3 reprezinta variant optima fata de scenariul 2 , din punct de vedere tehnic (caracteristici tehnice superioare ale conductei din PE de presiune, fata de fonta ductila), economic(costurile in scenariul 2 sunt cu cca. 20% mai mari fata de cele din scenariul 1), cat si din punct de vedere al duratei de realizare a investitiei, net mai scurta in scenariul 1, datorita tehnologiei simplificate. 
 
5.3. DESCRIEIREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) PRIVIND : 
a) obţinerea si amenajarea terenului; 
 	In scenariul 1, prin faptul ca tuburile si piesele din polietilena de presiune fiind mult mai usoare, iar tehnologia de executie necesitand spatii de lucru mai reduse, fata de tuburile din fonta ductila propuse in scenariul 2, culoarul de lucru fiind mai redus, iar executia mai scurta, va ocupa temporar, pe perioada executiei, suprafete mai mici, iar in vecinatatea drumurilor amenajate vor afecta suprafete mai reduse de carosabil, fata de scenariul 2. 
c) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 
  	Indiferent de scenariu, prin lucrarile propuse se vor asigura infrastructura de distributie a apei la consumatorii arondati. 
d) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi; 
 Extinderea retelelor de apa din satele Plaiul Cornului si Seciuri constau din urmatoarele componente: 
 	sat Plaiul Cornului:  	- rezervor apa suprateran V= 100 mc, container   	 	 	 	 	cu inst. dezinfectie apa cu U.V., bazin ecologic   	 	 	 	 	vidanajabil apa uzata menajera V= 4 mc, 
· retea de apa din PE 100 D= 160, 110, 63, L= 6331 
	 	 	 	 	 	m, de forma ramificata, paralela cu drumurile  
	 	 	 	 	 	existente,  
· 30 de camine de vane, aerisire si golire, 
· bransamente la locuinte D= 25, SDR 26 – L= 280 m, 
· bransamente la terti D= 32, SDR 26 – L= 28 m, 
· 5 hidranti de incendiu Dn= 80 
 	sat Seciuri:  	 	- retea de apa din PE 100 D= 110, 63, L= 3814 m,   	 	 	 	 	de forma ramificata, paralela cu drumurile  
	 	 	 	 	 	existente,  
· 28 de camine de vane, aerisire si golire, 
· bransamente la locuinte D= 25, SDR 26 – L= 308 m, 
· bransamente la terti D= 32, SDR 26 – L= 32 m, 
· 5 hidranti de incendiu Dn= 80 
d) probe tehnologice şi teste. 
 	La realizarea retelelor de apa propuse, conform tehnologiei standardizate, acestea se vor supune la proba de presiune, iar dupa reusita probei, conducta se va goli, se va spala si dezinfecta, dupa care se va umple cu apa la presiunea de regim, pana la punerea in fuctiune. 
 
 	5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE 
INVESTITII: 
 a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 
	1. Valoarea totală a investiției (INV): 4.753.875,71 lei fără TVA, din care construcțiimontaj (C+M) : 3.689.548,12 lei, fără TVA. 
2. Eșalonarea investiției de 5.642.390,79 (INV/C+M), inclusiv TVA din care 
4.390.562,26 lei inclusiv TVA C+M:  

	
	· Anul I   - 1.591.439,79 lei din care C+M 989.090,26 lei. 
· Anul II  - 4.050.951,00 lei din care C+M 3.401.472,00 lei. 


- Durata de realizare (proiectare 6 luni, realizare investiție 18 luni): 24 luni. b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, 
după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 
Din punct de vedere calitativ, lucrarile proiectate reprezinta o măsură pozitivă datorită faptului că favorizează creșterea calității serviciilor sociale publice, prin creșterea gradului de siguranță a sănătății și serviciilor de care vor beneficia categoriile defavorizate, creștere care va fi obținută prin implementarea componentelor propuse în cadrul investiției. 
c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi 
în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; Investitia propusa nu genereaza venituri. 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.  
Durata de realizare a investitiei propuse este (proiectare 6 luni, realizare investiție 18 luni): 24 luni. 
 
5.5. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU 
REGLAMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCT DE VEDERE AL 
ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, 
CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE 
 	La proiectarea lucrarilor edilitare propuse s-au respectat toate prevederile tehnice din standardele si normativele in vigoare, pentru asigurarea cerintelor fundamentale necesare realizarii retelelor de distributie apa propuse. 
 
5.6. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE 
A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, 
ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE 
SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE 
 	 	Investiția va fi realizată din fonduri locale și de stat. 
 
6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME 
6.1. 	CERTIFICAT DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZTIEI DE CONSTRUIRE 
Se va obtine. 
 
6.2. 	EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE Nu este cazul. 
 
6.3. 	ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII CONPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE CONPENSARE, 
MODALITATI DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU IN 
DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA 
Se va obtine. 
6.4. 	AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR Se vor obtine. 
 
6.5. 	STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE OFICIU DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA 
Se va obtine. 
 
6.6. 	AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, IN FUNCTIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE Se vor obtine. 
 
7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI 
7.1. INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI Consiliul Judetea Prahova este entitatea responsabila cu implementarea investitie. 
 	Prin Hotărârea Consiliului județean Prahova nr. 48/31.03.2021 privind aprobarea "Strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027" este inclusa si actuala investitie. 
 
7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII (IN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUTIE, 
GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI, ESALONAREA INVESTITIEI PE ANI, 
RESURSE NECESARE 
 	Fata de prevederile din proiect, acestea vor fi stabilite de Consiliul Judetean pana la organizarea licitatiei de atribuire spre executie a investitiei respective. 
 
7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE SI INTRETINERE: ETAPE, METODE SI 
RESURSE NECESARE 
 	In mod firesc, operarea investieie dupa realizare ei se va atribuii operatorului care exploateaza actualul sistem de alimentare cu apa din com. 
Sotrile. 
 	Acesta va stabili strategia de exploatare aplicata si pentru extinderea retelelor de apa propuse, care ii va fi atribuita. 
 
7.4. RECOMANDARI PRIVIND ASIGUAREA CAPACITATII MANAGERIALE SI INSTITUTIONALE 
 	Prin experienta acumulata de Primaria com. Sotrile in vederea managerieirii actualului sistem de alimentare cu apa in functiune, aceasta va fi aplicata si imbunatatita o data cu extinderea acestuia, cu retelele de apa propuse. 
 
 
8. CONCLUZII SI RECOMANDARI 
 	In stransa colaborare cu Indicatiile reprezentantilor Consiliului Judetea Prahova, factorii de decizie din Primaria com. Sotrile vor urmari, controla si asigura resursele necesare bunei desfasurari a activitatii de exploatare si intretinere, alaturi de operatorul desemnat, a retelelor de apa propuse prin actuala investitie. 
 
 	B. PIESE DESENATE 
	 	- IS 1/17 
	 
	- Plan situatie retea apa Plaiul Cornului tronsoane:  

	 	 	 
	 
	CVex-CV3-CA1, CV1-CV2-CG1, CV2-,,a” , 

	 	- IS 2/17 
	 
	- Plan situatie retea apa Plaiul Cornului tronsoane:  

	 	 	 
	 
	,,a”-CV4-,,b”-CV5-,,c”-CVR6-,,d”, ,,a”-CV2-,,b” , 

	 	- IS 3/17 
	 
	- Plan situatie retea apa Plaiul Cornului tronsoane:  

	 	 	 
	 
	,,d”-,,I”, CV7-CVR11-,,e”, CVR6-CV8-CVR10-,,g”, CV7- 	 

	 	 	 
	 
	CVR9-,,g”, CVR9-,,h” , 

	 	- IS 4/17 
	 
	- Plan situatie retea apa Plaiul Cornului tronsoane:  

	 	 	 
	 
	,,g”-,CG10, ,,g”-CG11, ,,h”-CA7-CG9, ,,e”-CGR7-CA5-  

	 	 	 
	 
	CG8-,,f” , 

	 	- IS 5/17 
	 
	- Plan situatie retea apa Plaiul Cornului tronsoane:  

	 	 	 
	 
	,,f”-CA6, ,,i”-CVR12-,,j” , 

	 	- IS 6/17 
	 
	- Plan situatie retea apa Plaiul Cornului tronsoane:  

	 	 	 
	 
	,,j”-CG5-CAR3-CG6 , 

	 	- IS 7/17 
	 
	- Plan situatie retea apa Seciuri tronson: CVR1-CVR2-,,a”, 

	 	- IS 8/17 
	 
	- Plan situatie retea apa Seciuri tronson:  

	 	 	 
	 
	,,a”-Hi11-CA3-,,b”, 

	 	- IS 9/17 
	 
	- Plan situatie retea apa Seciuri tronsoane:  

	 	 	 
	 
	,,b”-CV3-CA6, CV3-CA7-,,c”, 

	 	- IS 10/17 
	 
	- Plan situatie retea apa Seciuri tronsoane:  

	 	 	 
	 
	,,c”-Hi3-CG6-,,d”, CA8-,,e” , 

	 	- IS 11/17 
	 
	- Plan situatie retea apa Seciuri tronsoane:  

	 	 	 
	 
	,,f”-CVR9-CG8, CVR9-CG9, 

	 	- IS 12/17 
	 
	- Plan si sectiune rezervor apa V= 100 mc , 

	 	- IS 13/17 
	 
	- Plrofile longitudinale conducta apa – Plaiul Cornului , 

	 	- IS 14/17 
	 
	- Plrofil longitudinal conducta apa – Plaiul Cornului, 

	 	- IS 15/17 
	 
	- Plrofile longitudinale conducta apa – Seciuri , 

	 	- IS 16/17 
	 
	- Scheme instalatii la camine vane, de aerisire, de golire   

	 	 	 
	 
	– retea apa Plaiul Cornului, 

	 	- IS 17/17 
	 
	- Scheme instalatii la camine vane, de aerisire, de golire   

	 	 	 
	 
	– retea apa Seciuri 
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