ANEXA 1

Lista cu lucrările de extindere reţele de iluminat public prevăzute pentru semestrul I al anului 2006.
	Zona NORD

	1.EXTINDERE REŢELE

	Calea Aradului - lucrarea nr. 1/2005;

	Parcul Bucovina- lucrarea nr. 2/2005;

	Parcul Central - lucrarea nr. 3/2005;

	Zona centru - Str. Griselinii (Cetate) - lucrarea nr. 4/2005;

	Intr.  Topologului - lucrarea nr. 5/2005;

	Str. Telegrafului - Zona dintre blocuri - lucrarea nr. 10/2005;

	Zona Muzeul Satului si Aleea către Zoo- lucrarea nr. 11/2005;

	Zona de blocuri de pe Intr. Doinei - lucrarea nr. 6/2005;

	Str.C-tin. Stere, Str. Soroca + Zona dintre blocuri cu intrare de pe Str. Soroca- lucrarea nr. 7/2005; 

	Str. Ciocarliei - lucrarea nr. 8/2005;

	Str. C-Nepos - lucrarea nr. 9/2005;

	Zona din jurul şcolii gen. 24 - lucrarea nr. 12/2005;

	

	Zona SUD

	1.EXTINDERE RETELE

	Str. Pius Branzeu - lucrarea nr. 1/2005;

	Parcul Doina - lucrarea nr. 2/2005;

	Str. Arinului - lucrarea nr. 3/2005;

	Intr. Cucului - lucrarea nr. 5/2005;

	Str. Jupiter - lucrarea nr. 6/2005;

	Str. Versului ( parţial ) - - lucrarea nr. 7/2005;

	Parc Zona Mareţal C-tin Prezan (Padurice Zona Giroc) - - lucrarea nr. 8/2005;

	Str. Fedra - lucrarea nr. 9/2005;

	Parc şi parcare din zona Str. Măgura - lucrarea nr. 10/2005; 

	Str. Platanilor (parţial) - lucrarea nr. 12/2005;

	Str.1 şi Str. Laurenţiu Nicoară (Z. Weissmuller) - lucrarea nr. 13/2005;

	Str. Vlasiei şi Parcare  - lucrarea nr. 14/2005;

	Intrarea Codrului  - lucrarea nr. 11/2005;

	Str. Socrates (Zona BRD) - lucrarea nr. 4/2005;
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 ANEXA 2
Extindere iluminat public Calea Aradului 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public Calea Aradului, lucrarea nr. 1/2005;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  CYABY   3x35+16 mmp;

d. tipul stâlp: stîlpi metalici de 10m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 1680m
5. Durata de realizare a investiţiei : 4 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   212.113,77 RON    adică   61.468,00  EURO

Extindere iluminat public Parcul Bucovina 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public Parcul Bucovina, lucrarea nr. 2/2005;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  CYABY   3x35+16 mmp şi TYIR 500AL 3x35;

d. tipul stâlp: stîlpi metalici
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 900m

5. Durata de realizare a investiţiei : 3 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  : 112.047,48 RON    adică   32.470,00  EURO

Extindere iluminat public Parcul Central 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public Parcul Central, lucrarea nr. 3/2005;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  CYABY   3x35+16 mmp şi  CYABY 3x150+70 mmp;

d.  tipul stâlp: stîlpi ornamentali existenţi
4.  Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LES j.t. : 2604m

5.  Durata de realizare a investiţiei : 4 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire
6.  Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   420.134,90 RON    adică   121.750,00  EURO

Extindere iluminat public Zona Centru – str. Griselini 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public Zona Centru – str. Griselini, lucrarea nr. 4/2005;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : supraterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  CYY  3x10 mmp;

d.  tipul stâlp: -

4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LEA j.t. : 150m

5. Durata de realizare a investiţiei : 1 lună de la emiterea Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  : 26.364,11 RON    adică   7.640,00  EURO

Extindere iluminat public Intrarea Topologului 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public Intrarea Topologului, lucrarea nr. 5/2005;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  CYABY   3x35+16 mmp;

d.  tipul stâlp: stîlpi metalici de 5m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LES j.t. : 200m

5. Durata de realizare a investiţiei : 2 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  : 31.740,46 RON    adică   9.198,00  EURO

Extindere iluminat public str. Telegrafului – zona dintre blocuri 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public str. Telegrafului – zona dintre blocuri, lucrarea nr. 10/2005;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane şi supraterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  CYABY   3x35+16 mmp şi TYIR 500AL 3x35;

d.  tipul stâlp: stîlpi metalici de 5m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LES j.t. : 380m

b.  LEA j.t. : 100m

5. Durata de realizare a investiţiei : 3 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :  54.412,21 RON    adică   15.768,00  EURO

Extindere iluminat public Zona Muzeul Satului şi aleea către Zoo
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public Zona Muzeul Satului şi aleea către Zoo, lucrarea nr. 11/2005;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane şi supraterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  CYABY   3x35+16 mmp şi TYIR 500AL 3x35+2x16;

d.  tipul stâlp: stâlpi de beton centrifugat de 10m şi stâlpi ornamentali de 5m;
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LES j.t. : 600m

b.  LEA j.t. : 150m

5. Durata de realizare a investiţiei : 3 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  : 71.241,77 RON    adică   20.645,00  EURO

Extindere iluminat public zona de blocuri de pe Intrarea Doinei 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public zona de blocuri de pe Intrarea Doinei, lucrarea nr. 6/2005;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  CYABY   3x35+16 mmp ;

d.  tipul stâlp: stîlpi metalici ornamentali

4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LES j.t. : 700m

5. Durata de realizare a investiţiei : 2 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  : 63.480,92 RON    adică   18.396,00  EURO

Extindere iluminat public str. Ciocârliei 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public str. Ciocârliei, lucrarea nr. 8/2005;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : supraterane

c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  CYABY   3x35+16 mmp şi TYIR 500LAL 3x35+2x16;

d. tipul stâlp: stîlpi din beton centrifugat de 10m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LEA j.t. : 500m

5. Durata de realizare a investiţiei : 3 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  : 38.372,90 RON    adică   11.120,00  EURO

Extindere iluminat public str. C-tin Stere, str. Soroca+Zona dintre blocuri cu intrare de pe str.Soroca 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public str. C-tin Stere, str. Soroca+Zona dintre blocuri cu intrare de pe str. Soroca, lucrarea nr. 7/2005;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  CYABY   3x35+16 mmp;

d.  tipul stâlp: stîlpi metalici de 5m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LES j.t. : 1.300m

5. Durata de realizare a investiţiei : 4 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  : 200.077,38 RON    adică   57.980,00  EURO

Extindere iluminat public str. Nepos
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public str. Nepos, lucrarea nr. 9/2005
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : supraterane
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  TYIR 20OLAL+2x16 mmp;

d. tipul stâlp: stîlpi beton centrifugat de 10m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LEA j.t. : 150m

5. Durata de realizare a investiţiei : 2 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire
      6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ), mii lei  : 9.496,60 RON    adică   2.752,00 EURO
Extindere iluminat public zona din jurul Şcolii generale nr.24
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public - zona din jurul Şcolii generale nr.24, lucrarea nr. 12/2005;

2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  CYABY   3x35+16 mmp;

d. tipul stâlp: stîlpi metalici de 5m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 600m

5. Durata de realizare a investiţiei : 3 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire
      6. Indicatori tehnico-economici:

b. valoarea de finanţare ( fără TVA ), mii lei  : 72.549,62 RON    adică   21.024,00 EURO
Extindere iluminat public str. Pius Brânzeu 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public str. Pius Brânzeu, lucrarea nr. 1/2005;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x35+16 mmp;

d.  tipul stâlp: stîlpi metalici de 8m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LES j.t. : 400m

5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :  49.232,56 RON    adică   14.267,00  EURO
Extindere iluminat public Parc Doina
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public Parc Doina, lucrarea nr. 2/2005;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp şi ACYABY3x70+35 mmp;

d.  tipul stâlp: stîlpi ambientali de 3m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LES j.t. : 1.410m

b.  LEA j.t. : 100m

5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :  154.837,39 RON    adică   44.870,00  EURO

Extindere iluminat public str. Arinului 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public str. Arinului, lucrarea nr. 3/2005 ;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : supraterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :   TYIR 1x16+1x25 mmp;

d.  tipul stâlp: stîlpi metalici de 8m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LEA j.t. : 190m

5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :  9.976,26 RON    adică   2.891,00  EURO

Extindere iluminat public Intrarea Cucului 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public Intrarea Cucului, lucrarea nr. 5/2005 ;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x35+16 mmp şi ACYABY 4x16 mmp;

d.  tipul stâlp: stîlpi ambientali
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LES j.t. : 220 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :  34.231,93 RON    adică   9.920,00  EURO

Extindere iluminat public str. Jupiter 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public str. Jupiter, lucrarea nr. 6/2005
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  supraterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  TYIR 1x16+1x25;

d.  tipul stâlp: stîlpi existenţi de 8m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LEA j.t. : 130m

5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :  6.670,39 RON    adică   1.933,00  EURO

Extindere iluminat public str. Versului (parţial) 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public str. Versului (parţial), lucrarea nr. 7/2005 ;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x35+16 mmp;

d.  tipul stâlp: stîlpi de 8m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LES j.t. : 415m

5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :  61.727,91 RON    adică   17.888,00  EURO

Extindere iluminat public Parc Zona Mareşal C-tin Prezan 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public Parc Zona Mareşal C-tin Prezan, lucrarea nr. 8/2005;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d.  tipul stâlp: stîlpi ambientali de 3m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LES j.t. : 1.500m

5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :  171.953,36 RON    adică   49.830,00  EURO

Extindere iluminat public str. Fedra 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public str. Fedra, lucrarea nr. 9/2005
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane şi supraterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  CYABY   3x35+16 mmp şi TYIR 500AL 3x35;

d.  tipul stâlp: stîlpi existenţi de 8m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LEA j.t. : 340m

5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :  18.240,92 RON    adică   5.286,00  EURO

Extindere iluminat public Parc şi Parcare din zona Măgura 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public Parc şi Parcare din zona Măgura, lucrarea nr. 10/2005
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  supraterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  TYIR 10+16 mmp;

d.  tipul stâlp: stîlpi de 8m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LEA j.t. : 69m

5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :  14.244,90 RON    adică   4.128,00  EURO
Extindere iluminat public str. Platanilor (parţial) 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public str. Platanilor (parţial), lucrarea nr. 12/2005
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d.  tipul stâlp: stîlpi ambientali de 3m şi stâlpi stradali de 8m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LES j.t. : 140m

5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :  37.251,38 RON    adică   10.795,00  EURO

Extindere iluminat public str. 1 şi str. Laurenţiu Nicoară (zona Weissmuller) 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public str. 1 şi str. Laurenţiu Nicoară (zona Weissmuller), lucrarea nr. 13/2005
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d.  tipul stâlp: stîlpi de 8m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LES j.t. : 710m

5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :  80.562,37 RON    adică   23.346,00  EURO

Extindere iluminat public str. Vlăsiei şi parcare 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public str. Vlăsiei şi parcare, lucrarea nr. 14/2005
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d.  tipul stâlp: stîlpi de 8m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LES j.t. : 100m

5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :  18.993,20 RON    adică   5.504,00  EURO

Extindere iluminat public Intrarea Codrului 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public Intrarea Codrului, lucrarea nr. 11/2005;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x70+35 mmp şi ACYABY 4x16 mmp;

d.  tipul stâlp: stîlpi metalici de 5m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LES j.t. : 530m

5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :  59.905,88 RON    adică   17.360,00  EURO

Extindere iluminat public str. Socrates (zona B.R.D.) 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public str. Socrates (zona B.R.D.), lucrarea nr. 4/2005 ;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x35+16 mmp;

d.  tipul stâlp: stîlpi de 8m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LES j.t. : 250m

5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :  47.966,12 RON    adică   13.900,00  EURO
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