ROMÂNIA







      SE APROBĂ

JUDEŢUL TIMIŞ






           PRIMAR,

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA


                   GHEORGHE CIUHANDU

PRIMĂRIA

DIRECŢIA EDILITARĂ
Nr. __________________/_________________
REFERAT 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZAREA ELECTROFILTRELOR  CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 si 3 de la CT  TIMISOARA SUD" 
Cazanele de abur din CT Sud utilizează drept combustibil gaze naturale ca suport de ardere şi cărbune (lignit) sub forma de praf. În aceste condiţii în gazele de ardere ale cazanelor de abur se regăseşte cenuşa prafului de cărbune. 

Conţinutul de cenuşă în gazele de ardere şi debitul acestora este:


La intrare:


- prevăzut prin proiect:





70,2 g/Nm3

-  din măsurători făcute în diverse perioade:


17,04-23,82 g/Nm3

La ieşire:


-  prevăzut prin proiect:





300 mg/Nm3

- din măsurători făcute în diverse perioade:
109,573-128,056-165-241 mg/Nm3

Debitul de gaze / instalaţie de desprăfuire cu electrofiltru


- stabilit prin proiect:




300000 m3/h (VG1& VG2)


- obţinut prin măsurători la PIF iniţial:

253280 m3/h (VG1& VG2)


- obţinut prin măsurători actuale (beneficiar):
146938 m3/h (VG1)

Caracteristicile cărbunelui utilizat la ardere sunt:

1. Prevăzut prin proiectare: lignit, conţinând: steril = 24%; S = 0,7 %


2. Ale celui utilizat: lignit, conţinând: steril = 19,7%; S = 1,1 %


Instalaţiile de desprăfuire electrice existente la cazanele de abur de 100 t/h, CA1, CA2 şi CA3, au fost proiectate iniţial pentru a obţine o concentraţie de praf la ieşire din electrofiltre de 300 mg/Nm3. Echipamentele actuale mecanice şi electrice sunt uzate fizic şi moral datorită perioadei îndelungate de funcţionare cât şi a concepţiei iniţiale (deteriorarea cablurilor de înaltă tensiune, fiabilitatea scăzută a tablourilor de comandă, fără control al emisiei de particule la coş, etc).
 Propunere de modernizare


Modernizarea are în vedere încadrarea în limitele impuse de Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi din aer proveniţi din instalaţii mari de ardere unde este cuprinsa şi S.C. COLTERM  S.A. TIMIŞOARA cu cele 3 cazane de abur şi cele 2 CAF-uri de la CT Timişoara Sud.


Modernizarea va consta în principal din următoarele:

· refolosirea părţii mecanice a electrofiltrelor existente şi a structurii de susţinere;

· reparaţii şi completări pentru aducerea instalaţiei la starea de proiect;

· îmbunătăţiri ale sistemelor de distribuţie a gazelor, de evacuare praf, etc.;

· echiparea desprăfuitoarelor cu electrofiltre de generaţie nouă cu caracteristici care se încadrează în limitele legislaţiei europene 

· sistemul mecanic va fi adaptat pentru folosirea echipamentului SIR 1000 mA/60 KV produs ALSTOM Power Sweden.

· montarea un sistem de monitorizare a emisiilor de praf de cărbune la coş


Modernizarea instalaţiei de desprăfuire electrică 100 t/h nr.1,2 şi 3 va asigura o concentraţie de praf la ieşire de max.100 mg/Nm3.

Valoarea totală a lucrărilor de investiţii din devizul general este:

1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA: 
4.055.215 lei RON
Din care C+M





   905.420 lei RON
            Structura cheltuielilor pentru investitia de baza, defalcata si structurata pe categorii de lucrari se prezinta astfel ( cu TVA ):                       RON

	nr
	Structura de cheltuieli
	Valori cu TVA

	
	
	lei
	euro

	1
	Lucrari de constructii si instalatii
	
	

	2
	Lucrari de constructii O.S.
	17.720
	4.860

	3
	Lucrari de montaj
	887.700
	243.305

	
	Total C+M
	905.420
	248.165

	4
	Utilaje, echipamente functionale cu montaj
	1.899.287
	520.567

	5
	Utilaje, echipamente de transport
	
	

	6
	Dotatii
	
	

	7
	Alte cheltuieli
	1.250.508
	342.746

	8
	Cheltuieli financiare
	
	

	9
	Total general
	4.055.215
	1.111.475

	10
	Din care TVA
	647.471
	177.463

	11
	Total general fără TVA
	3.407.744
	934.012



Lucrarea este obligatorie din punct de vedere a normelor europene de protecţia mediului, totuşi, analiza eficienţei  acestei investiţii arată că durata de recuperare a acesteia este de 7,2 ani, putând asigura un indice de profitabilitate de  maxim 1,002  prin cantitatea suplimentară de cenuşă reţinută în această perioadă .

Concluzie


Ca urmare a analizei şi aprobării studiului de fezabilitate "MODERNIZAREA ELECTROFILTRELOR  CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 si 3 de la CT  TIMISOARA SUD" de C.A. prin Hotărârea nr. 12/07.02.2006 şi a necesităţii respectării condiţiilor de mediu impuse prin Directiva europeană nr. 2001/80/CE – pentru centrala termică cu funcţionare pe lignit Timişoara se solicită Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea studiului de fezabilitate menţionat  şi trecerea la execuţia lucrărilor.
ŞEF SERVICIU ENERGETIC                                                              CONSILIER

         IOAN ZUBAŞCU                                                                       IONEL BĂRUŢA
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