STUDIU DE FEZABILITATE
	Titlu proiect:  
	 Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

	
	

	Adresa:         
	 Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)


	
	

	Beneficiar:     
	 Municipiul Timisoara
	
	

	Proiect numar:
	 504/2019
	
	 Faza:              
	  S.F.
	
	





DENUMIRE INVESTITIE:

Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

[image: image1.jpg]



AMPLASAMENT INVESTITIE: 

Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (CF vechi: 447261)

BENEFICIAR:

Municipiul Timisoara 
Data: Noiembrie 2019
FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect: 

Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz.

Amplasament:

Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar: 

Municipiul Timisoara

Proiectant general:

S.C. R.G. RAAL PROD-SERV S.R.L.
Nr. contract: 185/14.10.2019
Data elaborării: 

Noiembrie 2019

Număr proiect:

504/2019

Faza de proiectare: 

STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)
LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general: S.C. R.G. RAAL PROD-SERV S.R.L.
Șef de proiect: Ing. Golopenta Razvan
Arhitect: arh. Trif Vlad
Proiectant specialitatea rezistenta: Ing. Cebotari Maxim
Proiectant specialitatea instalatii: Ing. Uyhelyi Francisc
Consultant: Roman Claudiu Mihail
Cuprins:
(A)  PIESE SCRISE
81.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii


81.1.Denumirea obiectivului de investiţii


81.2.Ordonator principal de credite/investitor


81.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar)


81.4.Beneficiarul investiţiei


81.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate


81.6. Data elaborarii


81.7. Faza de proiectare


92.Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii


92.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză


92.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare


102.3.Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor


102.4.Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii


112.5.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice


123.Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii


123.1.Particularităţi ale amplasamentului:


123.1.1. Descrierea amplasamentului


133.1.2. Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;


133.1.3. Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;


133.1.4. Surse de poluare existente în zonă;


143.1.5. Date climatice şi particularităţi de relief;


173.1.6. Existenţa unor:


173.1.6.1. Reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;


173.1.6.2. Posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;


173.1.6.3. Terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;


173.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament


173.1.7.1. Date privind zonarea seismică;


193.1.7.2. Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;


233.1.7.3. Date geologice generale;


243.1.7.4. Date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;


283.1.7.5. Incadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;


283.1.7.6. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.


293.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:


563.3.Costurile estimative ale investiţiei:


563.4. Studii de specialitate:


563.4.1. Studiu topografic;


563.4.2. Studiu geotehnic;


563.4.3. Studiu hidrologic, hidrogeologic;


563.4.4. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice;


563.4.5. Studiu de trafic şi studiu de circulaţie;


563.4.6. Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;


563.4.7. Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere;


573.4.8. Studiu privind valoarea resursei culturale;


3.4.9. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei;…………………….57
573.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei


574. Analiza fiecărui scenariu tehnico - economic propus


574.1.Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă


584.2.Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia


594.3.Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:


614.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:


614.4.1. Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;


624.4.2. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;


624.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;


644.4.4. Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.


654.5.Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii


674.6.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară


674.7.Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate


694.8.Analiza de senzitivitate


694.9.Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor


705. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat


705.1.Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor


1015.2. Selectarea şi justificarea scenariului optim recomandat


1015.3.Descrierea scenariului optim recomandat privind:


1015.3.1. Obţinerea si amenajarea terenului;


1025.3.2. Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;


1035.3.3. Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;


1295.3.4. Probe tehnologice şi teste.


1295.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:


1295.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;


1305.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;


1315.4.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;


1315.4.4. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.


1325.5.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice


1355.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.


1356. Urbanism, acorduri şi avize conforme


1356.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire


1356.2.Extras de carte funciară


1356.3.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică


1366.4.Avize conforme privind asigurarea utilităţilor


1366.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară


1366.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice


1377. Implementarea investiţiei


1377.1.Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei


1377.2.Strategia de implementare


1377.3.Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare


1387.4.Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale


1388.Concluzii şi recomandări




(B) PIESE DESENATE

(A) PIESE SCRISE
1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii

Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz.
1.2.Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Timisoara
1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar)

Nu este cazul

1.4.Beneficiarul investiţiei

Municipiul Timisoara
1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. R.G. RAAL PROD-SERV S.R.L., Sediu Social Comuna Bozovici, nr. 315, Judet Caras-Severin, Telefon: 0723 694 214, e-mail: golotim@yahoo.com , punct de lucru Mun. Timisoara, Strada Calea Bogdanestilor, nr. 42, Judet Timis. Inregistrat la ORC Caras-Severin sub numarul J11/1164/1994 avand cod unic de inregistrare RO6773730, cont bancar RO02 RZBR 0000 0600 0191 9793 deschis la RAIFFEISEN BANK ORAVITA, reprezentant legal Golopenta Razvan in calitate de director general. Cod CAEN: 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.
1.6. Data elaborarii

Noiembrie 2019

1.7. Faza de proiectare

STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)
2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii

2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză

Nu este cazul.
2.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare

În vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, România şi-a asumat ca ţintă incluziunea socială a grupurilor vulnerabile şi reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială cu 580.000, până în anul 2020. Principalul instrument strategic de realizare a acestui obiectiv îl reprezintă Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2015-2020. Una dintre intervenţiile cheie pentru reducerea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale o reprezintă dezvoltarea de servicii sociale, urmărindu-se consolidarea şi îmbunătăţirea acestora la nivel comunitar, prin finanţarea din POR 2014-2020 a investiţiilor în infrastructura necesară furnizării şi dezvoltării lor. 

Conform Studiului de fundamentare pentru Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020, întocmit de Banca Mondială, ”trebuie sporit accesul anumitor grupuri vulnerabile la serviciile specializate, iar unele tipuri de servicii trebuie dezvoltate în continuare. Anumite categorii expuse riscului de excluziune ar trebui să beneficieze de acces mai mare la servicii sociale de calitate în România, precum persoanele defavorizate care trăiesc în comunităţi urbane marginalizate”.  Prin intermediul Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei, se propun o serie de politici orientate către persoane, dintre care le enumerăm pe cele privitoare la serviciile sociale. Serviciile integrate, care includ servicii de protecţie socială, ocupare, educaţie, sănătate, şi alte servicii publice sunt extrem de rare. 

Municipiul Timișoara intenţionează realizarea proiectului  ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz” str. Satu Mare, nr. 1A  din cartierul Kuncz Timișoara” şi finanţarea acestuia în cadrul Programului Operaţional POR 2014-2020, prin Axa prioritară 9 Sprijinirea Regenerării Economice și Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban. Revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate.

Oportunitatea este determinată de lansarea apelului de proiecte și posibilitatea finanțării din fonduri structurale nerambursabile, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020,  Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban- revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate pentru proiectul: ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz” str.Satu Mare, nr. 1A  din cartierul Kuncz Timișoara”.
2.3.Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor

Terenul pe care se va realiza obiectivul ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz” este situat în Municipiul Timişoara, cartierul Kuncz, str. Satu Mare nr. 1A și are o suprafață de 966 mp. Terenul nu este racordat la utilități. 


Zona Kuncz pentru care se propune investiția, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate. Zona s-a dezvoltat în jurul unei fabrici de caramida, la periferia orasului, unde muncitorii si-au construit case de locuit in care au ramas si dupa inchiderea fabricii (1945). În zonă se întâlnesc probleme legate de capitalul uman (majoritatea locuitorilor fie au absolvit numai ciclul gimnazial, fie nu au fost scolarizaţi sau nu au finalizat ciclul gimnazial). Mulţi locuitori nu au fost incadraţi formal pe piaţa muncii, nu au o calificare profesională sau calificările profesionale pe care le deţin nu le permit să devină activi pe piaţa muncii). În zonă nu a fost dezvoltată o rețea de servicii sociale, medicale, educaționale ceea ce conduce la agravarea procesului de marginalizare socială. Membrii comunităţii deţin o poziţie marginală în societate şi se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale: locuinţe inadecvate, supraaglomerare, neşcolarizare sau abandon şcolar, lipsa calificării profesionale, lipsa documentelor de identitate, resurse financiare scăzute. Investiţiile propuse urmăresc combaterea marginalizării sociale a acestei populaţii prin promovarea unei abordări de tip integrat.
2.4.Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii

Zona Kuncz pentru care se propune investiția, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate. Zona s-a dezvoltat în jurul unei fabrici de caramida, la periferia orasului, unde muncitorii si-au construit case de locuit in care au ramas si dupa inchiderea fabricii(1945). În zonă se întâlnesc probleme legate de capitalul uman (majoritatea locuitorilor fie au absolvit numai ciclul gimnazial, fie nu au fost scolarizaţi sau nu au finalizat ciclul gimnazial). Mulţi locuitori nu au fost incadraţi formal pe piaţa muncii, nu au o calificare profesională sau calificările profesionale pe care le deţin nu le permit să devină activi pe piaţa muncii). În zonă nu a fost dezvoltată o rețea de servicii sociale, medicale, educaționale ceea ce conduce la agravarea procesului de marginalizare socială. Membrii comunităţii deţin o poziţie marginală în societate şi se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale: locuinţe inadecvate, supraaglomerare, neşcolarizare sau abandon şcolar, lipsa calificării profesionale, lipsa documentelor de identitate, resurse financiare scăzute. Investiţiile propuse urmăresc combaterea marginalizării sociale a acestei populaţii prin promovarea unei abordări de tip integrat.

Clădirea propusă pentru construcţie, obiect al proiectului, va fi destinată utilizării publice pentru activităţi de tip centru de zi urmând a fi înfiinţate mai multe tipuri de servicii sociale, regăsite în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015, după cum urmează:

-
Centru cultural pentru tineri.

-
Centru de zi pentru copii: Copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi -   cod nomenclator 8891CZ-C-II– „Centre de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți” Serviciu social de zi, incluzând servicii educaționale (de tip after-school și activități culturale); În cadrul Centrului de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti se vor desfasura activitati educationale (incluzând activități de educație formală și non-formală), recreative si de socializare, de orientare scolara si profesionala, de consiliere psihologica, de consiliere si sprijin pentru parinti, alte activități.

-
Servicii de asistenta comunitara 8899 CZ-PN-V In cadrul serviciilor de asistenta comunitara se vor desfasura activitati de informare şi consiliere, consiliere psihologica, educatie extracurriculara (educatie pentru sanatate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educatie civica, educatie pentru dezvoltarea abilitatilor pentru o viata independenta, educatie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale), facilitare a accesului pe piata muncii, promovarea unui stil de viaţa sanatos si activ (facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea actiunilor şi promovarea participarii la activitaţi de educaţie fizica sau sportive, organizarea evenimentelor si facilitarea accesului la activitati culturale si artistice), alte activitati.
Soluţia tehnică va răspunde în totalitate scopului prezentat mai sus și va respecta standardele tehnice și va asigura toate cerințelor necesare pentru autorizarea funcționării.

2.5.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Se vizează combaterea marginalizării sociale a acestei populaţii prin promovarea unei abordări de tip integrat, prin realizarea unei investiţii în imbunătăţirea mediului fizic precum şi investiţii pentru dezvoltarea funcţiilor sociale şi comunitare (centru multifuncţional cu activităţi socio-educative, recreative şi culturale). Grupul ţintă vizat este format din aproximativ 100 de persoane din comunitatea urbană marginalizată, beneficiari direcţi ai investiţiilor realizate în cadrul priectului.

Se urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, insă fără a compromite posibilitatea de a-şi satisface propriile nevoi.

Realizarea obiectivului va contribui, de asemenea, la: creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate; dezvoltarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate şi familiile acestora;  asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii;

Se vor prevedea măsuri de colectare selectivă a deşeurilor în vederea reciclării componentelor pe categoriile selectate.

Prin proiect se vor propune soluţii tehnice, dotări şi materiale în conformitate cu legislaţia privitoare la protecţia mediului, protecţia împortriva incendiilor şi normativele/standardele în vigoare.

3.Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii
Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:
Având in vedere ca nu exista posibilitatea alegerii unor amplasamente cu condiţii diferite, pentru ambele scenarii tehnice analizate, Scenariu I- recomandat de proiectant si Scenariul II-nerecomendat, descrierea amplasamentului este identica.
3.1.Particularităţi ale amplasamentului:

3.1.1. Descrierea amplasamentului 
Tereren – intravilan;
Suprafata terenului totala - 966mp (Extras C.F. 449296) (CF vechi:447261);
Dimensiunile in plan – (forma neregulata) 

Categoria de folosinta – arabil;

Servituti - nu sunt;
Folosinta actuala – conform CF;

1) Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 619/2018- Zona de locuinte pentru maxim doua familii si functiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizari de trasee/deschideri de strazi. Regim de inaltime maxim P+2E. POT maxim 40 %. Spatii verzi si plantate, conform HCL nr. 62/2012.

Utilizari premise: locuinte individuale, locuinte pentru maxim doua familii, conversia locuintelor in alte functiuni ce nu deranjeaza zona de locuit, functiuni complementare zonei de locuit: comert, alimentatie publica, servicii, administratie, cultura, culte, invatamant, sanitate, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii, stationare autovehicule, instalatii tehnico-edilitare necesare zonei, birouri, sedii financiar-bancare.
Utilizari interzise: activitati industrial sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat, activitati de depozitare, comer ten-gros, antrepozite, spatii de intretinere auto, ferme agro-zootehnice, abatoare, anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor, depozite de deseuri, amplasarea oricarei constructii in interiorul perimetrului de protective al forajelor de apa.

2) Amplasarea constructiei se va face conform RLU: cu respectarea aliniamentelor stradale existente sau cu retragere maxim 6.00 metri de la fronturile stradale, la minim 10.00 metri fata de limita posterioara( min. 6m in cazuri bine justificate) si cu asigurarea unui acces auto pe parcela.
Imprejmuirea, pe limitele laterale, va respecta prevederile din Codul Civil (Hmax. 2m). Spre drumurile publice imprejmuirile vor avea inaltimea maxima de 1.80metri de la nivelul trotuarului, cu un soclu plin cu inaltimea de 0.45-0.60 metri, iar partea superioara a imprejmuirii va fi obligatoriu transparenta; stalpii imprejmuirii vor avea inaltimea maxima de 2.40 metri. Fundatiile imprejmuirii nu vor depasi limitele de proprietate. Portile imprejmuirilor se vor deschide fara afectarea domeniului public.

Se vor corela; cota ±0.00 a constructiei, cota nivelmetrica, cota de nivel a drumului, cota canal-apa. Scurgerea si colectarea apei pluviale se va face in canalizarea proprie. Lucrarile nu vor afecta proprietatile invecinate si domeniul public. Se vor asigura locuri de parcare in incinta.

Se vor respecta: RLU afferent PUG, Legea nr. 114/1996, Codul civil, HCL nr. 62/2012, HG nr. 525/1996, OMS nr. 119/2014, HCL nr. 455/2014 si intreaga legislatie in vigoare.
3) Utilitati existente in zona: apa, canal, electricitate, gaz.
4) Circulatia pietonala si a vehiculelor, accese auto si parcaje necesare in incinta conform RLU afferent PUG.

3.1.2. Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Terenul pe care se propune amplasarea constructiei se afla in Municipiul Timisoara, Județul Timis. Accesul in incinta amplasamentului se face de pe strada Satu Mare, strada Aviatorilor si strada Calea Mosnitei.
3.1.3. Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;

Vecinatati:        -latura N 42,89 m – vecin str. Satu Mare, nr. 1

-latura E 24,73 m – front stradal, str. Satu Mare

-latura S 24,74 m – front stradal, Calea Moşniţei / 16,18m – z.v., nr. top. 8189

-latura V 20,32 m –  front stradal, str. Aviatorilor / 6,16m – z.v., nr. top. 8189
3.1.4. Surse de poluare existente în zonă;

In municipiul Timişoara există depăşiri ale normelor în vigoare la unele specii de poluanţi cu atingerea maximelor (CO, NOx, pulberi) în zonele limitrofe marilor intersecţii şi în special în zona centrală a Timişoarei;

- principala sursă de poluare cu CO, NOx şi pulberi o constituie traficul rutier, iar cu SO2 CET Sud;

- se impune luarea următoarelor măsuri:

 - optimizarea trafi cului rutier în oraş

 - modernizarea intersecţiilor prin semaforizare

 - izolarea parcurilor cu liziere verzi

 - construirea de benzi pentru circulaţia mijloacelor de transport în

comun şi a bicicliştilor

 - sistematizarea zonelor de parcare (parcări subterane şi/sau etajate)

 - construirea de parcări ecologice

 - reînnoirea parcului de autobuze cu autobuze mai puţin poluante

 - extinderea reţelei de transport public (tramvai, autobuz, tren)

 - modernizarea instalaţiilor şi poluatorilor staţionari

 - managementul clădirilor din punct de vedere energetic
Pe termen scurt şi mediu, Primăria Municipiului Timişoara, prin Direcţia de Mediu va demara următoarele acţiuni:

Realizarea Planului Local de Acţiune pe Mediu care, în problema calităţii aerului are următoarele obiective:
a. Reducerea emisiilor de poluanţi de la CET Timişoara Sud şi de la CET Centru (la UET Timişoara Sud cu 50% la particule şi 60% la emisiile de GES; la CET Centru - cu 60 - 90% a emisiilor GES). Acest obiectiv se va realiza prin modernizarea cazanelor centralelor; creşterea randamentelor electrofi ltrelor la 98 - 99%, sisteme de reducere a noxelor de SO2 şi NOx; înlocuirea păcurii de la ardere cu gaz metan şi folosirea sistemelor de epurare a gazelor de ardere); 
b. Reducerea emisiilor provenite de la trafi cul rutier până la limitele stabilite de legislaţia în vigoare prin: construirea rutei ocolitoare a municipiului Timişoara care să preia trafi cul greu de tranzit; reabilitarea infrastructurii rutiere urbane; amenajarea pistelor speciale pentru biciclişti; efectuarea de studii de trafi c în oraş; campanii de promovare a transportului în comun; extinderea reţelei de monitorizare a aerului; 
c. Reducerea emisiilor de poluanţi generaţi de activităţile industriale (cu 30 - 80%) prin: modernizarea echipamentelor, instalaţiilor şi tehnologiilor în procesele industriale; implementarea la aceste unităţi a prevederilor standardelor ISO 14000 privind managementul mediului; scoaterea unităţilor puternic poluatoare în afara oraşului; 
d. Evaluarea şi managementul calităţii aerului prin: colaborări cu autorităţile de sănătate publică locală; identifi carea surselor de poluare; elaborarea de planuri şi programe de gestionare a calităţii aerului; monitorizarea calităţii aerului şi informarea publicului; 
e. Reducerea emisiilor din sistemele individuale de producere a energiei pe bază de combustibili solizi sau lichizi prin: reducerea numărului gospodăriilor cu sistem propriu de producere a energiei pe această bază; elaborarea de programe care să promoveze economisirea consumului energetic casnic (iluminat, apă caldă, încălzire) 
f. Realizarea unui sistem integrat privind prevenirea şi controlul integrat al poluării în conformitate cu Directiva 96/61/CE 
- Realizarea Strategiei de Mediu a municipiului Timişoara 
- Continuarea cercetării ştiinţifi ce referitoare la calitatea aerului municipiului Timişoara în care să se cuprindă şi cele privitoare la dioxidul de carbon;  
- Continuarea extinderii perdelei forestiere a Timişoarei având în vedere rolul deosebit pe care acesta o are asupra dispersiei poluanţilor din atmosferă şi a integrării aerului cu oxigen; 
- Reactualizarea Cadastrului Verde şi a Strategiei de dezvoltare a spaţiilor verzi; 
- Implementarea în continuare cu fermitate a prevederilor din conceptul Timişoara Ecologică; 
- Aplicarea cu fermitate a legislaţiei naţionale şi europene în domeniul protecţiei atmosferei; 
- Monitorizarea atentă a marilor poluatori ai atmosferei Timişoara şi luare de măsuri drastice împotriva poluatorilor care nu se conformează normelor şi standardelor în vigoare; 
- Colaborarea mai apropiată cu publicul prin educaţie ecologică, legislaţie locală în probleme de protecţia mediului în general şi a aerului în special.
3.1.5. Date climatice şi particularităţi de relief;
Geologia şi geomorfologia zonei 

Din punct de vedere geomorfologic, Timişoara este aşezată în Câmpia Timişului, în zona de divagare a râurilor Timiş şi Bega, într-unul din puţinele locuri pe unde se puteau traversa întinsele mlaştini formate de apele celor două râuri, care până acum două secole şi jumătate acopereau în fiecare primăvară suprafaţa câmpiei subsidente dintre Câmpia Buziaşului şi Câmpia Vingăi.

Privit în ansamblu, relieful zonei Timişoara  este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeţei de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită  a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În detaliu însă, relieful oraşului şi al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularităţi locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuşi modeste, care nu depăşesc nicăieri 2-3 m.

Relieful teritoriului administrativ al oraşului şi al comunelor periurbane face parte din Câmpia Timişoarei şi cuprinde următoarele unităţi principale:

· În partea de nord şi nord-est se află Câmpia înaltă Giarmata Vii - Dumbrăviţa, cu înălţimea medie de 100 m. 
· În partea de nord-vest se întinde Câmpia joasă a Torontalului, cu înălţime medie de 88 m, care intră în contact cu vatra oraşului prin câmpia de la Cioreni; 
· În partea de est se întinde Câmpia aluvionară a Begăi, cu altitudine medie de 90-95 m şi soluri nisipoase şi  argilo-lutoase, afectate de gleizare. 
· În partea de sud se află Câmpia Bega-Timiş, cu altitudini ce scad  pe direcţie nord-est şi sud-vest, de la 96 m, la 91 m.

Din punct de vedere geologic, privind structurile geologice ale zonei, se găsesc depozitele cuaternare (depozite fluvio-lacustre: argile, nisipuri, pietrişuri) cu grosimi de cca 100 m, sub care se succed depozitele romanicene - până la cca 600 m adâncime - şi cele daciene în facies lacustru şi de mlaştină, care au favorizat formarea a numeroase straturi de lignit. Urmează formaţiunile ponţianului şi sarmaţianului, pentru ca de la 1740 m în jos să se extindă domeniul fundamentului cristalin.

Drept consecinţă a alcătuirii petrografice a formaţiunilor de suprafaţă, pe teritoriul Timişoarei se produc şi fenomene de tasare, datorate substratului argilo-nisipos. Fenomenul se evidenţiază în cartierele Cetate şi Elisabetin, dar şi în alte părţi unde s-au format crovuri (Ronaţ).

Hidrografia zonei

Teritoriul zonei Timişoara dispune de o bogată reţea hidrografică, formată din râuri, lacuri şi mlaştini. Cu excepţia  râurilor Bega şi Timiş, celelalte râuri seacă adesea în timpul verii.

Principalul curs de apă este cel mai sudic afluent al Tisei. Izvorând din Munţii Poiana Ruscă, Bega este canalizată, iar de la Timişoara până la vărsare a fost amenajată pentru navigaţie (115 km). 

Din mulţimea de braţe care existau înaintea canalizării Begăi, în interiorul oraşului se mai păstrează doar Bega Moartă (în cartierul Fabric) şi Bega Veche (spre vest, curgând prin Săcălaz).

Pe teritoriul oraşului se găsesc şi numeroase lacuri, fie naturale, formate în locul vechilor meandre sau în arealele detaşate (cum sunt cele de lângă colonia Kuntz, de lângă Giroc, Lacul Şerpilor din Pădurea Verde, etc.), fie de origine antropică (spre Fratelia, Freidorf, Moşniţa, Mehala, Ştrandul Tineretului, etc.), notabile prin situarea lor pe linia de contact cu localităţile periurbane.

Din punct de vedere al apelor subterane, se poate constata că pânza freatică a Timişoarei se găseşte la o adâncime ce variază între 0,50 – 4,00 m. Pânzele de adâncime cresc numeric, de la nord la sud, de la 4 la 9 m  (până la 80 m adâncime) şi conţin apă potabilă, asigurând astfel o parte din cerinţele necesare consumului urban. Apar, de asemenea, ape de mare adâncime, captate în Piaţa Unirii (hipotermale), apoi la sud de Cetate şi în Cartierul Fabric (mezotermale).

Regimul climatic şi pluviometric

Timişoara se încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic părţii de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influenţe submediteraneene  şi oceanice.

Condiţiile climatice din zona Timişoara se caracterizează prin următorii parametri:

· Media lunară minimă:


–1 oC –  Ianuarie;
· Media lunară maximă:


+21,1 oC –  Iulie-August;
· Temperatura minimă absolută:

–35,3 oC la data de 24.01.1963;
· Temperatura maximă absolută:

+40,0 oC la data de 16.08.1952;
· Temperatura medie anuală:

+10,6 oC ;

Aflându-se predominant sub influenţa maselor de aer maritim dinspre nord-vest, Timişoara primeşte o cantitate de precipitaţii mai mare decât oraşele din Câmpia Română. Media anuală a precipitaţiilor, de 592 mm, apropiată de media ţării, este realizată îndeosebi ca urmare a precipitaţiilor bogate din lunile mai, iunie, iulie (34,4% din totalul anual) şi a celor din lunile noiembrie şi decembrie, când se înregistreză un maxim secundar, reflex al influenţelor climatice submediteraneene.

Regimul precipitaţiilor are însă un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât media şi ani cu precipitaţii foarte puţine.

Din punctul de vedere al căilor de comunicaţie din zonă, STAS 1709/1 – 90 (Fig. 2) situează amplasamentul în zona de tip climateric I, cu valoarea indicelui de umiditate  Im = -20 … 0.

Regimul eolian

Masele de aer dominante, în timpul primăverii şi verii, sunt cele temperate, de provenienţă oceanică, care aduc precipitaţii semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi şi zăpezi însemnate, mai rar valuri de frig.

Din septembrie până în februarie se manifestă frecvente pătrunderi ale maselor de aer polar continental, venind dinspre est. Cu toate acestea, în Banat se resimte puternic şi influenţa ciclonilor şi maselor de aer cald dinspre Marea Adriatică şi Marea Mediterană, care iarna generează dezgheţ complet, iar vara impun perioade de căldură înăbuşitoare.

Urmare a poziţiei sale în câmp deschis, dar situat la distanţe nu prea mari de masivele carpatice şi de principalele culoare de vale care le separă în această parte de ţară (culoarul Timiş-Cerna, valea Mureşului etc.), Timişoara suportă, din direcţia nord-vest şi vest, o mişcare a maselor de aer puţin diferită de circulaţia generală a aerului deasupra părţii de vest a României. Canalizările locale ale circulaţiei aerului şi echilibrele instabile dintre centrii barici impun o mare variabilitate a frecvenţei vânturilor pe principalele direcţii.

Cele mai frecvente sunt vânturile de nord-vest (13%) şi cele de vest (9,8%), reflex al activităţii anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă în lunile de vară, cu precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. În aprilie-mai, o frecvenţă mare o au şi vânturile de sud (8,4% din total). Celelalte direcţii înregistrează frecvenţe reduse. 

Ca intensitate, vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter ciclonal venind totdeauna dinspre vest, sud-vest (1929, 1942, 1960, 1969, 1994). Distribuţia vânturilor dominante afectează, într-o anumită măsură, calitatea aerului oraşului Timişoara, ca urmare a faptului că sunt antrenaţi poluanţii emanaţi de unităţile industriale de pe platformele din  vestul  şi sudul localităţii, stagnarea acestora deasupra  fiind facilitată atât de morfologia de ansamblu a vetrei, cu aspect de cuvetă, cât şi de ponderea mare a calmului atmosferic (45,9%).

Adâncimea de îngheţ

Adâncimea de îngheţ în zona cercetată este de 60 cm ... 70 cm, conform STAS  6054 – 77.

Valoarea maximă a indicelui de îngheţ este I30max = 478, valoarea medie pentru cele mai aspre trei ierni este I3/30max = 429, iar pentru cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioadă de 30 ani este I5/30max = 319, conform STAS 1709/1 – 90, prin hărţile prezentate în fig. 3…5.
3.1.6. Existenţa unor:

3.1.6.1. Reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Pe amplasament exista doua conducte de canal, conform avizului tehnic de amplasament emis de catre Aquatim. Deoarece conductele existente influenteaza realizarea obiectivului propus, este necesara relocarea acestora;

3.1.6.2. Posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;

În zona vizată, pentru realizarea Centrului Multifunctional, ce face obiectul studiului nu există monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice care să impiedice realizarea proiectului.
3.1.6.3. Terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

Nu sunt utilizate amplasamente, terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.
3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

3.1.7.1. Date privind zonarea seismică;

Conform COD DE PROIECTARE SEISMICĂ P 100-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare la cutremure de pământ cu un interval minim de recurenţă IMR = 100 ani este  ag = 0,20g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 sec.

Din punct de vedere tectonic, oraşul Timişoara este aşezat  într-o arie cu falii orientate est-vest, marcată  de existenţa vulcanului stins de la Şanoviţa, precum şi de apele mineralizate din subsolul Timişoarei, cele de la Calacea spre nord şi Buziaş-Ivanda în sud.

Din studiile seismologice efectuate începând cu ultimele decenii ale sec. al XIX-lea şi până în prezent, rezultă că Banatul este o regiune cu numeroase focare seismice, care se grupează în două areale: unul în partea de sud-est a regiunii, al doilea în imediata apropiere a oraşului Timişoara. În apropiere de Timişoara se intersectează liniile seismice Periam-Variaş-Vinga în nord-vest şi Radna-Parţa-Şag în sud-est. Un focar secundar se află chiar sub vatra oraşului Timişoara.

Timişoara este un centru seismic destul de activ, dar din numeroasele cutremure observate, puţine au depăşit magnitudinea 6 pe scara Richter. Din informaţiile istorice rezultă că înainte de 1901 au fost înregistrate 217 cutremure (cel mai puternic din Timişoara fiind cel din 1879); în perioada 1901-1950 au fost semnalate 129 cutremure, iar în perioada 1951-1999 au fost înregistrate 97 cutremure, provocând pagube minore clădirilor  vechi. Cele mai importante mişcări seismice înregistrate au fost cele din 1991 (12 iulie M = 5,7 ; 18 iulie M = 5,6 ;  2 decembrie M = 5,5). Se pare că cel mai puternic cutremur din zona Banat a fost cel  din 10 octombrie 1879 de la Moldova Nouă, cu o intensitate de VIII grade pe scara MSK şi numeroase replici.

Cutremurele bănăţene sunt caracterizate prin  adâncimea mică a focarului (5-15 km), zonă redusă de influenţă în jurul epicentrului, mişcări orizontale şi verticale de tip impuls cu durată scurtă, perioade lungi de revenire în aceeaşi zonă. La aceste tipuri de seisme sunt afectate mai mult structurile rigide (zidărie, diafragme, panouri mari) şi mai puţin cele deformabile (cadre din beton armat sau metalice).

Încadrarea în zonele de risc în conformitate cu legea 575 / 2001

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 5 – Inundaţii,  amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de inundaţii.

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecări de teren, amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren.
Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 3,  amplasamentul cercetat este situat în zone URBANE pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea României, este minim VII grade pe scara MSK a intensităţii cutremurelor.
[image: image2.emf]
Fig.1- România - Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani
[image: image3.emf]
Fig.2  - Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control (colţ)

Tc a spectrului de răspuns – P100-1/2013
3.1.7.2. Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;
Pentru investigarea geotehnică a amplasamentului s-a executat un foraj geotehnic F 1, până la adâncimea de -5,00 m, măsurată de la cota terenului natural, şi o penetrare dinamică uşoară PDU 1, cu masa berbecului de 10 kg şi înălţimea de cădere de 50 cm, cu suprafaţa conului de 10 cm2, condusă până la adâncimea de -8,00 m. În planul de situaţie din PIESE ANEXE din Studiul Geotehnic anexat sunt poziţionate lucrările de investigare geotehnică executate pe amplasament.

Din forajul F 1 au fost recoltate un număr de 4 (patru) probe de pământ tulburate, asupra cărora s-au efectuat următoarele analize şi determinări de laborator:

· Analiza granulometrică a pământurilor;
· Determinarea umidităţilor naturale (w) şi a umidităţilor limită de plasticitate (wL, wP);
· Stabilirea consistenţei pământurilor prin determinarea indicilor de consistenţă şi de plasticitate (IC, IP).
· Analiza chimică a agresivității solului asupra betoanelor.

Rezultatele analizelor şi determinărilor de laborator sunt prezentate în Fişa forajului F 1 şi în buletinele de analiză de laborator din PIESE ANEXE din Studiu Geotehnic anexat. 

Stratificaţia terenului de fundare conform Fişei forajului F 1 este următoarea:

+0,00 m…-0,50 m – Sol vegetal;

- 0,50 m…-0,80 m – Nisip mare cu pietriș;

- 0,80 m…-1,90 m – Praf nisipos maroniu brună, vârtos, consistent spre bază;

- 1,90 m…-2,40 m – Praf argilos nisipos cenușiu vinețiu, moale (fund de baltă);

- 2,40 m…-2,70 m – Praf argilos nisipos gri, vârtos;

- 2,70 m…-5,00 m – Nisip mijlociu gri, în stare de îndesare medie;

- 5,00 m…în jos   – Stratul continuă.

Pe baza penetrării dinamice uşoare PDU 1, conform prescripţiilor din Normativul C 159 - 89, intitulat „Instrucţiuni tehnice pentru ceretarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con, penetrare statică, penetrare dinamică, vibropenetrare”, și din normativul SR EN ISO 22476-2:2006 intitulat „Cercetări și încercări geotehnice. Încercări de teren. Partea 2: Încercare de penetrare dinamică” au fost stabilite următoarele caracteristici geotehnice:

· N10 
–   nr. de lovituri necesare pentru pătrunderea conului cu 10 cm;
· e
–   indicele porilor;
· n     
–   porozitatea;
· Rp
–   rezistenţa la penetrare statică;
· E 
–   modul de deformaţie liniară;
· M2-3
–   modul de deformaţie edometric;
· IC 
–   indice de consistenţă;
· ID 
–   gradul de îndesare.

Valorile acestor caracteristici sunt prezentate în fişa centralizatoare a penetrării dinamice cu con PDU 1, din PIESE ANEXE din Studiul Geotehnic anexat.

Terenul bun de fundare este situat la cota -2,50 m, de la suprafaţa terenului natural, în stratul de praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m. 
Conform ANEXA D, Tabelul D.4 și D.5 din normativul NP 112-2014 intitulat Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă, valoarea de bază a presiunii convenţionale pentru:

· stratul de praf nisipos maroniu brună, vârtos, consistent spre bază situat între cotele -0,80 m ... -1,90 m, respectiv pentru stratul de praf argilos nisipos cenușiu vinețiu, moale, situat între cotele -1,90 m ...-2,40 m (fund de baltă), este:

_

pconv    = 150,00  kN/m2,

· stratul de umpluturi compactate realizate pe baza documentațiilor de execuție și controlate calitativ, situat între cotele -1,20 m ... -2,00 m, este:
_

pconv    = 220,00  kN/m2,

· stratul de praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m, este:
_

pconv    = 250,00  kN/m2,

la care se vor aplica corecţiile de lăţime (CB) şi de adâncime (CD), în conformitate cu algoritmul de calcul prevăzut de NP 112-2014, ANEXA D.
Se recomandă următoarele soluții de fundare:

a. Fundare directă

Cota de fundare minimă recomandată pentru soluția de fundare directă (de suprafață) este Df = -2,50 m, de la suprafaţa terenului natural, în stratul de praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m. 

b. Fundare pe teren îmbunătățit

Datorită valorii modulului de deformaţie edometric foarte mic M2-3 = 5.610 kN/m2 care încadrează pământul în categoria pământurilor cu compresibilitate mare şi foarte mare, a numărului mic de lovituri din penetrarea dinamică N10 < 5 lov/cm, a consistenţei scăzute (IC = 0,50) a terenului de fundare între cotele -1,30 m ... -2,50 m, se recomandă executarea unei îmbunătăţiri a terenului de fundare sub talpa fundaţiei, după cum urmează:

· realizarea săpăturii până la cota -2,00 m, împănarea stratului de praf argilos nisipos cenușiu vinețiu, moale, situat între cotele -1,90 m ...         -2,40 m cu compresibilitate mare şi foarte mare, cu material granular grosier (piatră spartă, refuz de ciur etc.) până la obținerea refuzului de pătrundere;
· peste stratul împănat, se va realiza o umplutură din balast compactat, în straturi de 20 cm, până la cota de fundare Df = -1,20 m, pentru mărirea aportului de capacitate portantă a terenului de fundare; umpluturile vor fi realizate pe baza documentațiilor de execuție și controlate calitativ.

După realizarea acestei îmbunătăţiri, cota de fundare minimă recomandată este Df = - 1,20 m, de la suprafaţa terenului natural.

c. Grinzi de fundare

O altă soluție de fundare este realizarea unei rețele de grinzi de fundare, pentru realizarea unei infrastructuri rigide care să asigure conlucrarea spațială a elementelor structurale, în condițiile unor valori foarte mici ale presiunilor efective pe teren.

Valoarea coeficientului de pat conform NP 112 – 2014, tabelul k.2, pentru B = 1,00 m și încăcări statice este ks = 34.000 – 63.000 kN/m3.

Analizele şi determinările de laborator pun în evidenţă pentru pachetul de pământuri coezive format din praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m, următorii parametri geotehnici:

· Granulometrie


         
Argilă  – 10 %

Praf     – 49 %

Nisip    – 41 % 
· Umiditatea



w      =  29,7 % 
· Indicele de consistenţă


IC     =  0,83
· Greutatea volumică


γ       =  18,5 kN/m3
· Indicele porilor



e        =  0,84
· Porozitatea



n       =  45,8 %
· Modulul de deformaţie edometric

M2-3    =  8.743 kN/m2
· Unghiul de frecare interioară

Ф        =  16 o
· Coeziunea specifică


c         =  12,0 kN/m2.

Analizele şi determinările de laborator pun în evidenţă pentru pachetul de pământuri coezive format din praf argilos nisipos cenușiu vinețiu, moale, situat între cotele -1,90 m ... -2,40 m (fund de baltă), următorii parametri geotehnici:

· Granulometrie


         
Argilă  –   7 %

Praf     – 45 %

Nisip    – 48 % 

· Umiditatea



w      =  30,9 % 
· Limita superioară de plasticitate

wL    =  42,1 %
· Limita inferioară de plasticitate

wP    =  19,9 %
· Indicele de plasticitate


IP      =  22,2 %
· Indicele de consistenţă


IC      =  0,50
· Greutatea volumică


γ       =  18,2 kN/m3
· Indicele porilor



e        =  1,11
· Porozitatea



n       =  52,5 %
· Modulul de deformaţie edometric

M2-3  =  5.610 kN/m2
· Unghiul de frecare interioară

Ф      =  10 o
· Coeziunea specifică


c        =    7,0 kN/m2.

Analizele şi determinările de laborator pun în evidenţă pentru pachetul de pământuri coezive format din praf nisipos maroniu brună, vârtos, consistent spre bază, situat între cotele -0,80 m ... -1,90 m, următorii parametri geotehnici:

· Granulometrie


         
Argilă –   5 %

Praf     – 45 %

Nisip    – 47 % 

Nisip    –   3 % 

· Umiditatea



w      =  30,9 % 
· Limita superioară de plasticitate

wL    =  35,9 %
· Limita inferioară de plasticitate

wP    =  17,3 %
· Indicele de plasticitate


IP      =  18,6 %
· Indicele de consistenţă


IC     =  0,93
· Greutatea volumică


γ       =  18,4 kN/m3
· Indicele porilor



e       =  0,90
· Porozitatea



n       =  47,3 %
· Modulul de deformaţie edometric

M2-3  =  8.047 kN/m2.
· Unghiul de frecare interioară

Ф      =  13 o
· Coeziunea specifică


c        =    9,0 kN/m2.


Pentru evitarea apariţiei unor tasări diferenţiate şi preîntâmpinarea unor fenomene de contracţie-umflare a terenului, se recomandă realizarea unor fundaţii armate atât la partea superioară a fundaţiei construcţiei, cât şi la partea inferioară a acesteia, conform prescripţiilor cuprinse în NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA FUNDAȚIILOR DE SUPRAFAȚĂ, Indicativ NP 112-2014, (Paragraf II.6, II.7 și  II.8).

Umpluturile de sub pardoseli, trotuare şi platforme betonate se vor executa fie din pământuri lipsite de potenţial de contracţie-umflare, în straturi de 15 ... 20 cm grosime, compactate corespunzător.

 Apa subterană. Agresivitatea chimică asupra betoanelor 

La data executării forajului – 14.11.2019, apa subterană a fost interceptată la cota -2,70 m pe adâncimea forajului F 1. Sunt posibile şi infiltraţii în partea superioară a terenului de fundare, în perioadele cu precipitaţii abundente şi de topire a zăpezilor. 

Se apreciază un nivel maxim absolut al apelor subterane NHmax = -2,00 m. 

Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit cu exactitate numai în urma executării unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza unor observaţii asupra fluctuaţiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp (în funcţie de anotimpuri, cantitatea de precipitaţii, etc).

Pentru determinarea clasei de expunere a betoanelor folosite la infrastructura construcţiei s-a prelevat o probă de sol, recoltată din forajul F 1 la cota -1,00 m. 

Conform buletinului de analiză chimică a solului eliberat de S.C. CENCONSTRUCT S.R.L. Timişoara, solul nu prezintă agresivitate chimică asupra betoanelor.
Conform codului de practică CP 012/1-2007 betoanele elementelor de infrastructură se încadrează în următoarele clase de expunere:

· Clasa de expunere XC 2 (umed, rareori uscat), pentru fundaţii situate sub nivelul de îngheţ căreia îi corespunde o clasă de rezistenţă a betonului C 16/20 cu un dozaj minim de ciment de 260 kg / m3, conform Tabelului F.1.1 din codul de practică CP 012/1-2007 intitulat „Cod de practică pentru producerea betonului”;
· Combinaţia de clase de expunere XC 4 + XF 1 pentru elemente exterioare expuse la îngheţ şi în contact cu apa de ploaie, (fundaţii deasupra nivelului de îngheţ) căreia îi corespunde o clasă de rezistenţă a betonului C 25/30 cu un dozaj minim de ciment de 300 kg / m3, conform Tabelului F.1.1 din codul de practică CP 012/1-2007 intitulat „Cod de practică pentru producerea betonului”.
3.1.7.3. Date geologice generale;
Geologia şi geomorfologia zonei 

Din punct de vedere geomorfologic, Timişoara este aşezată în Câmpia Timişului, în zona de divagare a râurilor Timiş şi Bega, într-unul din puţinele locuri pe unde se puteau traversa întinsele mlaştini formate de apele celor două râuri, care până acum două secole şi jumătate acopereau în fiecare primăvară suprafaţa câmpiei subsidente dintre Câmpia Buziaşului şi Câmpia Vingăi.

Privit în ansamblu, relieful zonei Timişoara  este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeţei de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită  a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În detaliu însă, relieful oraşului şi al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularităţi locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuşi modeste, care nu depăşesc nicăieri 2-3 m.

Relieful teritoriului administrativ al oraşului şi al comunelor periurbane face parte din Câmpia Timişoarei şi cuprinde următoarele unităţi principale:

· În partea de nord şi nord-est se află Câmpia înaltă Giarmata Vii - Dumbrăviţa, cu înălţimea medie de 100 m. 
· În partea de nord-vest se întinde Câmpia joasă a Torontalului, cu înălţime medie de 88 m, care intră în contact cu vatra oraşului prin câmpia de la Cioreni; 
· În partea de est se întinde Câmpia aluvionară a Begăi, cu altitudine medie de 90-95 m şi soluri nisipoase şi  argilo-lutoase, afectate de gleizare. 
· În partea de sud se află Câmpia Bega-Timiş, cu altitudini ce scad  pe direcţie nord-est şi sud-vest, de la 96 m, la 91 m.

Din punct de vedere geologic, privind structurile geologice ale zonei, se găsesc depozitele cuaternare (depozite fluvio-lacustre: argile, nisipuri, pietrişuri) cu grosimi de cca 100 m, sub care se succed depozitele romanicene - până la cca 600 m adâncime - şi cele daciene în facies lacustru şi de mlaştină, care au favorizat formarea a numeroase straturi de lignit. Urmează formaţiunile ponţianului şi sarmaţianului, pentru ca de la 1740 m în jos să se extindă domeniul fundamentului cristalin.

Drept consecinţă a alcătuirii petrografice a formaţiunilor de suprafaţă, pe teritoriul Timişoarei se produc şi fenomene de tasare, datorate substratului argilo-nisipos. Fenomenul se evidenţiază în cartierele Cetate şi Elisabetin, dar şi în alte părţi unde s-au format crovuri (Ronaţ).

3.1.7.4. Date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

Datele geotehnice cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane si planul cu amplasamentul forajului este prezentat in PIESELE ANEXE ALE Studiului Geotehnic atasat.

[image: image4.emf]
În conformitate cu Normativul NP 074 / 2014 intitulat „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”, totalul de 13 (treisprezece) puncte încadrează lucrarea în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2” tipul „MODERAT”.

Suprafaţa terenului este relativ plană. Terenul se prezintă în condiţii maxime de stabilitate, nefiind afectat de fenomene de alunecare, eroziune sau alte fenomene geologice care ar putea pune în pericol stabilitatea generală a construcţiei.

Terenul bun de fundare este situat la cota -2,50 m, de la suprafaţa terenului natural, în stratul de praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m.
Pentru determinarea clasei de expunere a betoanelor folosite la infrastructura construcţiei s-a prelevat o probă de sol, recoltată din forajul F 1 la cota -1,00 m. 

Conform buletinului de analiză chimică a solului eliberat de S.C. CENCONSTRUCT S.R.L. Timişoara, solul nu prezintă agresivitate chimică asupra betoanelor.
Conform codului de practică CP 012/1-2007 betoanele elementelor de infrastructură se încadrează în următoarele clase de expunere:

· Clasa de expunere XC 2 (umed, rareori uscat), pentru fundaţii situate sub nivelul de îngheţ căreia îi corespunde o clasă de rezistenţă a betonului C 16/20 cu un dozaj minim de ciment de 260 kg / m3, conform Tabelului F.1.1 din codul de practică CP 012/1-2007 intitulat „Cod de practică pentru producerea betonului”;
· Combinaţia de clase de expunere XC 4 + XF 1 pentru elemente exterioare expuse la îngheţ şi în contact cu apa de ploaie, (fundaţii deasupra nivelului de îngheţ) căreia îi corespunde o clasă de rezistenţă a betonului C 25/30 cu un dozaj minim de ciment de 300 kg / m3, conform Tabelului F.1.1 din codul de practică CP 012/1-2007 intitulat „Cod de practică pentru producerea betonului”.
Se recomandă următoarele soluții de fundare:

a. Fundare directă

Cota de fundare minimă recomandată pentru soluția de fundare directă (de suprafață) este Df = -2,50 m, de la suprafaţa terenului natural, în stratul de praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m. 

b. Fundare pe teren îmbunătățit

Datorită valorii modulului de deformaţie edometric foarte mic M2-3 = 5.610 kN/m2 care încadrează pământul în categoria pământurilor cu compresibilitate mare şi foarte mare, a numărului mic de lovituri din penetrarea dinamică N10 < 5 lov/cm, a consistenţei scăzute (IC = 0,50) a terenului de fundare între cotele -1,30 m ... -2,50 m, se recomandă executarea unei îmbunătăţiri a terenului de fundare sub talpa fundaţiei, după cum urmează:

· realizarea săpăturii până la cota -2,00 m, împănarea stratului de praf argilos nisipos cenușiu vinețiu, moale, situat între cotele -1,90 m ...         -2,40 m cu compresibilitate mare şi foarte mare, cu material granular grosier (piatră spartă, refuz de ciur etc.) până la obținerea refuzului de pătrundere;
· peste stratul împănat, se va realiza o umplutură din balast compactat, în straturi de 20 cm, până la cota de fundare Df = -1,20 m, pentru mărirea aportului de capacitate portantă a terenului de fundare; umpluturile vor fi realizate pe baza documentațiilor de execuție și controlate calitativ.

După realizarea acestei îmbunătăţiri, cota de fundare minimă recomandată este Df = - 1,20 m, de la suprafaţa terenului natural.

c. Grinzi de fundare

O altă soluție de fundare este realizarea unei rețele de grinzi de fundare, pentru realizarea unei infrastructuri rigide care să asigure conlucrarea spațială a elementelor structurale, în condițiile unor valori foarte mici ale presiunilor efective pe teren.

Valoarea coeficientului de pat conform NP 112 – 2014, tabelul k.2, pentru B = 1,00 m și încăcări statice este ks = 34.000 – 63.000 kN/m3.
Pentru evitarea apariţiei unor tasări diferenţiate şi preîntâmpinarea unor fenomene de contracţie-umflare a terenului, se recomandă realizarea unor fundaţii armate atât la partea superioară a fundaţiei construcţiei, cât şi la partea inferioară a acesteia, conform prescripţiilor cuprinse în NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA FUNDAȚIILOR DE SUPRAFAȚĂ, Indicativ NP 112-2014, (Paragraf II.6, II.7 și  II.8).

Umpluturile de sub pardoseli, trotuare şi platforme betonate se vor executa fie din pământuri lipsite de potenţial de contracţie-umflare, în straturi de 15 ... 20 cm grosime, compactate corespunzător.
Lucrările de săpături, sprijiniri, umpluturi sau epuismente se vor executa cu respectarea normativului C 169 – 88 intitulat „Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale”.
Încadrarea terenului în funcţie de rezistenţa la săpare se poate face astfel:

· săpătură manuală

- teren mijlociu
· săpătură mecanică

- teren categoria I.
Pentru evitarea modificării caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundaţiei sub acţiunea factorilor climatici (precipitaţii abundente, uscarea excesivă), se recomandă ca ultimul strat de săpătură (cca. 20 cm) să fie îndepărtat imediat înainte de turnarea betonului.

Este de reţinut faptul că forajul executat poate să nu reprezinte potenţiale condiţii defavorabile de fundare, care pot apărea în zone ale amplasamentului, altele decât cea în care s-au realizat investigaţiile. Dacă cu ocazia executării săpăturilor se vor constata nepotriviri faţă de cele menţionate, acestea vor fi aduse în timp util la cunoştinţă elaboratorului studiului geotehnic, pentru evaluarea efectelor asupra stabilităţii clădirii şi terenului de fundare.
Pe timpul executării săpăturilor şi turnării betonului în fundaţii, se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea stabilităţii pereţilor săpăturii prin folosirea unor sprijiniri adecvate, dacă este cazul.
După realizarea lucrărilor de săpătură, înaintea turnării betonului în fundaţii, se va solicita prezenţa geotehnicianului pentru verificarea calităţii terenului de fundare şi pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a naturii terenului de fundare.
3.1.7.5. Incadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Pentru determinarea Riscului Geotehnic şi a Categoriei Geotehnice conform Normativului NP 074 / 2014 intitulat „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”, se vor lua în considerare următorii factori de influenţă:









                                        Tabelul 1
	FACTORI DE INFLUENŢĂ
	ÎNCADRAREA
	PCT.

	Condiţii de teren
	Terenuri dificile (COMPRESIBILE)
	6

	Apa subterană
	Fără epuismente
	1

	Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă
	Normală
	3

	Vecinătăţi
	Fără riscuri
	1

	Zona seismică
	ag = 0,20 g, Tc = 0,70 sec
	2

	Total punctaj
	
	13


Totalul de 13 (treisprezece) puncte încadrează amplasamentul din punct de vedere al riscului geotehnic în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2” tipul „MODERAT”.

Încadrarea în zonele de risc în conformitate cu legea 575 / 2001

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 5 – Inundaţii,  amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de inundaţii.

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecări de teren, amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren.
Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 3,  amplasamentul cercetat este situat în zone URBANE pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea României, este minim VII grade pe scara MSK a intensităţii cutremurelor.
3.1.7.6. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.
Teritoriul zonei Timişoara dispune de o bogată reţea hidrografică, formată din râuri, lacuri şi mlaştini. Cu excepţia  râurilor Bega şi Timiş, celelalte râuri seacă adesea în timpul verii.

Principalul curs de apă este cel mai sudic afluent al Tisei. Izvorând din Munţii Poiana Ruscă, Bega este canalizată, iar de la Timişoara până la vărsare a fost amenajată pentru navigaţie (115 km). 

Din mulţimea de braţe care existau înaintea canalizării Begăi, în interiorul oraşului se mai păstrează doar Bega Moartă (în cartierul Fabric) şi Bega Veche (spre vest, curgând prin Săcălaz).

Pe teritoriul oraşului se găsesc şi numeroase lacuri, fie naturale, formate în locul vechilor meandre sau în arealele detaşate (cum sunt cele de lângă colonia Kuntz, de lângă Giroc, Lacul Şerpilor din Pădurea Verde, etc.), fie de origine antropică (spre Fratelia, Freidorf, Moşniţa, Mehala, Ştrandul Tineretului, etc.), notabile prin situarea lor pe linia de contact cu localităţile periurbane.

Din punct de vedere al apelor subterane, se poate constata că pânza freatică a Timişoarei se găseşte la o adâncime ce variază între 0,50 – 4,00 m. Pânzele de adâncime cresc numeric, de la nord la sud, de la 4 la 9 m  (până la 80 m adâncime) şi conţin apă potabilă, asigurând astfel o parte din cerinţele necesare consumului urban. Apar, de asemenea, ape de mare adâncime, captate în Piaţa Unirii (hipotermale), apoi la sud de Cetate şi în Cartierul Fabric (mezotermale).
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:

În continuare este realizată descrierea pentru Scenariul 1 (scenariul de bază) și Scenariul 2 (scenariul alternativ).
SCENARIUL 1 - recomandat:
1. AMPLASAMENTUL:
1.1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan. Proprietar MUNICIPIUL TIMIŞOARA, conform C.F. anexat, nu este inclus in listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora.
1.2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuala: conform C.F. Destinatie: Teren în intravilanul Municipiului TIMIŞOARA. Destinaţie conform PUG: Zonă de locuinţe pentru maxim două familii şi funcţiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi. Zona D.
1.3. REGIMUL TEHNIC
SITUARE, VECINĂTĂŢI:
Conform PUG aprobat prin HCL or. 157/2002 prelungit prin HCL nr.: 619/2018 - Zonă de locuinţe pentru maxim două familii şi funcţiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi .

Regim de înălţime maxim P+2E. 

POT maxim 40%. 

Spaţii verzi şi plantate, conform HCL nr. 62/2012
Amplasarea construcţiei se va face conform RLU: cu respectarea aliniamentelor stradale existente sau cu retragere maxim 6.00 metri de la fronturile stradale, la minim 10.00 metri faţă de limita posterioară (min. 6m în cazuri bine justificate) şi cu asigurarea unui acces auto pe parcelă.

Împrejmuirea pe limitele laterale, va respecta prevederile din Codul Civil (Hmax. 2 m.). Spre drumurile publice împrejmuirile vor avea înălţimea maximă de 1.80 metri de la nivelul trotuarului, cu un soclu plin cu înălţimea de 0.45-0.60 metri, iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă; stâlpii imprejmuirii vor avea înălțimea maximă de 2.40 metri. Fundaţiile imprejmuirii nu vor depăşi limitele de proprietate. Porţile împrejmuirilor se vor deschide fără afectarea domeniului public.
ZONA SEISMICA DE CALCUL:

coeficienți: a.g. = 0,20 g, Tc = 0,7 s
FORMA ŞI DIMENSIUNILE ÎN PLAN
Terenul, cu suprafaţa de 966 mp, format din parcela mai sus amintită are o formă poligonală, neregulată, cu următoarele dimensiuni și vecinătăți, conform planului de situaţie:

-latura N 42,89 m – vecin str. Satu Mare, nr. 1

-latura E 24,73 m – front stradal, str. Satu Mare

-latura S 24,74 m – front stradal, Calea Moşniţei / 16,18m – z.v., nr. top. 8189

-latura V 20,32 m –  front stradal, str. Aviatorilor / 6,16m – z.v., nr. top. 8189
INDICI URBANISTICI:

a)Suprafața construită la sol este de 380,65 mp.
b)Suprafața construită desfășurată a construcțiilor este de 1163.95 mp
c)Procentul de ocupare a terenului (POT) este de 39.40%.

d)Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de 1.19
CĂI DE COMUNICAŢIE, ACCESE, PARCAJE
Construcția va dispune de un acces pietonal pe latura Est, dinspre str. Satu Mare, acces pietonal pe latura Sud, dinspre str. Calea Mosnitei, respectiv un acces pietonal şi unul auto pe latura Vest a parcelei, dinspre str. Aviatorilor. 

Se vor asigura 4 locuri de parcare în incintă.

UTILITĂŢI

Terenul nu este racordat la utilităţi.

Se vor corela: cota ±0.00 a construcţiei, cota nivelmetrică, cota de nivel a drumului, cota canal-apă. Scurgerea şi colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea proprie. Lucrările nu vor afecta proprietăţile invecinate şi domeniul public.

Utilităţi existente în zonă: apă, canal, electricitate, gaz.
ARHITECTURA:
Municipiul Timişoara doreşte realizarea pe amplasamentul propus a unui centru multifuncţional (clădire) de tip servicii sociale fără cazare, incluzand spaţii de odihnă, recreere şi relaxare prin: amenajarea  unor săli pentru cursuri artistice, sală de sport, activităţi de asistenţă la efectuarea temelor, denumite generic after school, sală de mese. cu respectarea prevederilor din certificatul de urbanism. 

Programul este dedicat în special copiilor de vârstă şcolară (7-12 ani).

Sala de mese va fi deservită de un serviciu de cathering, care va aduce mâncarea porţionată şi va fi prevăzută cu un oficiu pentru depozitarea temporară, spălare veselă.

Grupurile sanitare pentru personal se află la etajul I. Tot aici se află un oficiu cu spălătorie pentru feţe de masă, perdele, huse de scaune etc., prevăzut cu spaţii de depozitare pentru rufe curate / murdare.
Constructia va fi in regim de inaltime P+2E. Dimensiunile maxime in plan ale constructiei sunt de 10,15m x 14,30m. Înălţimea de la cota trotuarului la atic este de min. 3,00m pe limita Nord şi de max. 15,50 m în zona sălii de sport.

Cota ±0,00 reprezinta cota pardoselii parterului cladirii aflata la -0,60m față de cota terenului sistematizat. Cota pardoselii în zona sălii multifuncţionale va fi cea a terenului sistematizat, -0,60m faţă de cota ±0,00. Între cele două corpuri de la parter se prevede un sistem de gradene cu cote variind între ±0,00 şi -0,90m

Alinierea construcției s-a raportat la aliniamentele existene, conform planului de încadrare și planurilor de situație:

0,00 m fata de limita de la N cu înălţimea la atic 3,00m  şi 2,97-3,41m cu înălţimea la atic de15,50m

0,00 m fata de limita de la E, front stradal str. Satu Mare

0,00 m fata de limita de la S, front stradal Calea Moşniţei

0,00 m fata de limita de la V faţă de z.v., nr. top. 8189
Închiderile exterioare vor fi din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30cm, cu termoizolaţie din vată minerală la parter şi parţial la etajele 1 şi 2. În zona sălii de mese şi a sălii de sport se prevăd închideri de tip perete cortină din panouri translucide şi termoizolante,  multicamerale, din policarbonat.
Acoperişul va fi de tip terasă, cu termoizolaţie din polistiren extrudat la planşeele din beton armat, respectiv vată minerală rigidă în zona sălii de sport. Învelitoarea se va realiza cu membrană PVC.
Se vor prevedea hidroizolații din membrană bituminoasă la partea superioară a elevaţiilor, sub zidărie şi minim 50cm spre interior și sub pereții de zidărie interiori pe o lățime de 1 m,  pentru oprirea infiltraţiilor din capilaritate.
Compartimentările uşoare la interior se vor executa cu pereţi din gips carton pe structură din profile ambutisate de tablă galvanizată.
Tâmplăriile exterioare vor fi realizate din profile P.V.C. cu barieră termică și geam termoizolant triplustrat clar. Nu se recomandă optarea pentru geam triplustratificat pentru grosimi ale pachetului acestuia mai mici de 40mm. Pentru îmbunătățirea rezistenței la transfer termic în special pe timp de iarnă se recomandă folosirea de sticlă cu strat low-e la partea situată spre interiorul pachetului de geam a foii interioare. La exterior se va folosi sticlă anti-efracţie la toate nivelele.
Finisajele exterioare constau din:

Tencuiala decorativa la peretii exteriori.

Beton antiderapant la scări exterioare, rampe şi podeste de acces, gradene

Tamplării din PVC cu geam clar la usile si ferestrele exterioare

Pereţi cortină translucizi din panouri termoizolante multicamerale din policarbonat la sala de mese şi sala de sport.

Învelitoare din membrana PVC
Elemente de tinichigerie (jgheaburi, burlane, sorturi etc.) din tabla cu protectie multistrat.
Finisajele interioare constau din:

Zugrăveli lavabile pentru interior, pe un suport de glet de ipsos stabilizat cu amorsa la pereţi şi tavane

Tavan suspendat acustic în sala multifuncţională, tavan suspendat casetat în sala de mese.

In zonele umede ale bailor şi oficiilor (pe langa obiectele sanitare si in zonele de spalat) peretii vor fi placati cu faianta

Pardoselile interioare vor fi din răşini epoxidice.

In băi se vor prevedea sifoane de pardoseala.

La cabinetul medical şi în zona izolatorului se vor prevedea finisaje antiseptice.
Se va acorda atenţie deosebită detaliilor aflate la racordul dintre suprafeţe sau materiale, hidroizolaţiilor orizontale şi verticale
Toate materialele care se pun în operă vor fi compatibile cu funcţiunea solicitată şi vor fi însoţite de certificate de calitate, conformitate şi de garanţie care se anexează la cartea tehnică a construcţiei. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calităţii acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele şi procedeele noi vor fi însoţite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se va asigura  îndeplinirea cerinţelor de calitate şi performanţă din documentaţiile specifice, pe specialităţi, avizate de instituţiile abilitate.
La recepţionarea fazelor conform programului de urmărire a calităţii, pentru orice inadvertenţă sau modificare se va solicita prezenţa, respectiv acordul proiectantului.
La executarea lucrărilor se vor respecta toate normele şi normativele privind calitatea lucrărilor, normele şi normativele sanitare, de protecţia mediului, de protecţia muncii şi P.S.I. în vigoare.
Constructia in regim de inaltime P+2E este compusa din urmatoarele functiuni:
	PARTER 

	S.U. PARTER
	302,60mp

	S.C. PARTER
	380,65mp

	PARTER CORP N

	P/1
	SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ COMPARTIMENTABILĂ
max. 50 LOCURI (43 pe scaune)
	MOCHETĂ
	87,20mp

	P/2
	DEPOZITARE MOBILIER / RECUZITĂ / ECHIPAMENTE 
	MOCHETĂ
	28,45mp

	P/3
	HOL+SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	36,60mp

	P/4
	GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	4,00mp

	P/5 
	GRUP SANITAR FEMEI
	RĂŞINI EPOXI.
	4,75mp

	P/6
	GRUP SANITAR BĂRBAŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	5,05mp

	P/7
	CENTRALĂ TERMICĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	8,95mp

	P/8
	GARDEROBĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	3,65mp

	P/9
	CABINĂ POARTĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	2,45mp

	P/10
	WINDFANG
	RĂŞINI EPOXI.
	2,90mp

	P/11
	GRUP SANITAR
	RĂŞINI EPOXI.
	2,20mp

	S.U. PARTER - N
	186,20mp

	S.C. PARTER - N
	219,90mp

	

	PARTER CORP S

	P/11
	HOL+SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	27,50mp

	P/12
	GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	3,15mp

	P/13
	HOL
	RĂŞINI EPOXI.
	14,00mp

	P/14
	BIROU
	RĂŞINI EPOXI.
	9,15mp

	P/15
	BIROU
	RĂŞINI EPOXI.
	9,15mp

	P/16
	BIROU
	RĂŞINI EPOXI.
	9,15mp

	P/17
	AŞTEPTARE CU GRUP SANITAR
	RĂŞINI EPOXI.
	13,50mp

	P/18
	CABINET MEDICAL
	RĂŞINI EPOXI.
	15,70mp

	P/19
	IZOLATOR CU GRUP SANITAR
	RĂŞINI EPOXI.
	11,00mp

	P/20
	WINDFANG
	RĂŞINI EPOXI.
	4,10mp

	S.U. PARTER - S
	116,40mp

	S.C. PARTER - S
	160,75mp

	 

	ETAJ 1

	S.U. ETAJ 1
	297,85mp

	S.C. ETAJ 1
	363,70mp

	E1/1
	SALĂ DE MESE (max. 46 locuri)
	RĂŞINI EPOXI.
	62,00mp

	E1/2
	OFICIU
	RĂŞINI EPOXI.
	14,20mp

	E1/3
	SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	10,85mp

	E1/4 
	HOL
	RĂŞINI EPOXI.
	45,95m

	E1/5
	SALĂ AFTERSCHOOL
	RĂŞINI EPOXI.
	29,60mp

	E1/6
	SALĂ DE CONSILIERE ÎN GRUP
	RĂŞINI EPOXI.
	18,60mp

	E1/7
	SALĂ DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	10,35mp

	E1/8
	ARHIVĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	4,95mp

	E1/9
	SALĂ ACTIVITĂŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	11,60mp

	E1/10
	HOL+SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	25,00mp

	E1/11
	SALĂ ACTIVITĂŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	22,70mp

	E1/12
	GRUP SANITAR FEMEI
	RĂŞINI EPOXI.
	3,50mp

	E1/13
	GRUP SANITAR BĂRBAŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	3,50mp

	E1/14
	LENJERE CURATĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	3,45mp

	E1/14
	LENJERIE MURDARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	3,45mp

	E1/15
	OFICIU CU SPĂLĂTORIE
	RĂŞINI EPOXI.
	5,70mp

	E1/16
	SALĂ MULTIMEDIA
	MOCHETĂ
	22,45mp

	 

	ETAJ 2

	S.U. ETAJ 2
	363,95mp

	S.C. ETAJ 2
	419,60mp

	E2/1
	SALĂ DE SPORT
	RĂŞINI EPOXI.
	247,00mp

	E2/2
	HOL + SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	32,50mp

	E2/3
	HOL + SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	14,50mp

	E2/4 
	VESTIAR F. CU GRUP SANITAR ŞI DUŞURI
	RĂŞINI EPOXI.
	22,00mp

	E2/5
	DEPOZITARE MATERIALE SPORTIVE
	RĂŞINI EPOXI.
	25,95mp

	E2/6-SUPANTĂ
	VESTIAR B. CU GRUP SANITAR ŞI DUŞURI
	RĂŞINI EPOXI.
	22,00mp

	

	S.U. TOTALĂ
	964,40mp

	S.C. LA SOL
	380,65mp

	S.C. DESFĂŞURATĂ
	1163,95mp


CATEGORII DE ÎNCADRARE ŞI CLASIFICARE

 În conformitate cu prevederile normativului P100/2013, construcţia se încadrează în clasa de importanţă III (clădiri de importanţă normală).

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/ 21.11.1997, construcţia se încadrează în categoria de importanţă „C” (clădiri de importanţă normală).

 În conformitate cu prevederile normativului P118/2013, construcţia are gradul II de stabilitate la foc.

 În conformitate cu regulamentul de verificare şi expertizare a proiectelor, aprobat cu Ordinul MLPAT 77/N/28.10.1996.

 În conformitate cu HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 560/15.06.2005 articolul 4 punctul a) construcţiile fără subsol sunt exceptate de la obligaţia realizării adăposturilor de protecţie civilă
PROIECTUL SE VA VERIFICA LA CERINŢELE:

A1 – REZISTENTA SI STABILITATE ZIDARIE, BETON SI LEMN;

A2 – REZISTENTA SI STABILITATE METAL SI LEMN;

B - SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE

C – SECURITATEA LA INCENDIU
D – IGIENA, SĂNĂTATEA POPULAŢIEI ŞI MEDIUL INCONJURATOR
E - EFICIENŢA ENERGETICĂ

F - PROTECŢIA LA ZGOMOT
STRUCTURA:

Structura de rezistenta a cladirii este formata din:

Infrastructura: Fundatii continuie, grinzi de tip “T intors”

Suprastructura: Este formata din cadre de beton armat compuse din stalpi dreptunghiulari si grinzi.  Planseele si scarile vor fi de beton armat. Deasupra golurilor de ferestre şi uşi se vor prevedea buiandrugi prefabricate sau buiandrugi din beton armat. Structura de rezistenta a acoperisului va fi realizata din grinzi cu zabrele din otel. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata cu cuta inalta, termoizolata cu vata minerala sau bazaltica si hidroizolata cu membrana PVC.
Inchiderile se vor realiza cu pereti cortina si pereti de zidarie de caramida si B.C.A..
INSTALATII:

Clădirea va fi utilată cu toate instalaţiile necesare unei bune funcţionări şi se va racorda la toate reţelele existente.

Instalaţii electrice:

Obiectivul in cauza este o cladire noua, iar din acest motiv se propune o instalatie electrica care sa corespunda normelor in vigoare.

Pentru realizarea conditiilor tehnice si de confort interior se prevad urmatoarele categorii de instalatii electrice:

a) instalatii interioare de iluminat normal;

b) instalatii electrice de prize;

c) Iluminat de securitate

d) Instalatie de paratrasnet si instalatie de impamantare
e) Instalatie de curenti slabi
a) Instalatii interioare de iluminat normal

Iluminatul artificial al incaperilor se va realiza cu ajutorul corpurilor de iluminat tip LED.

Se vor utiliza corpuri de iluminat care sa asigure confortul vizual corespunzator la un consum minim de energie electrica.

Comanda iluminatului normal se face cu intrerupatoare simple, duble 10A/230V  montate ingropat si cu grad de protectie specific categoriei de mediu a spatiului in care sunt montate. 

Aparatele de conectare a iluminatului se vor monta ingropat la inaltimea de min. 1,2 m de la pardoseala finita.

Nivelele de iluminare adoptate sunt in functie de destinatia incaperilor si sunt conform normelor in vigoare.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate pe tavan si pereti.

Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO.
b) Instalatii electrice de prize

Circuitele de prize de 16A/230 se vor executa cu cabluri FY 3x2.5mm2 , pozate in tuburi montate ingropat pereti.Toate prizele vor avea contact contact de protectie legat la priza de pamant prin intermediul tabloului de distributie.

In tablou s-au prevazut circuite de rezerva pentru aparitia de noi consumatori in viitor.

Pozarea prizelor se va face la inaltimea de  0,3 m respectiv 1,5 m de la pardoseala finita.

Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO.
c) Iluminat de securitate

 Se prevede iluminat de securitate pentru circulatie si iluminat de securitate de evacuare, iluminatul de continuare a lucrului.

Intreaga instalatie de iluminat de securitate se va realiza ingropat.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate ingropat pe tavan si pereti.

Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea iesiriilor din incaperi, a traseului si a iesirilor cailor de evacuare se va face cu folosind corpuri de tip ‘’indicator. Ele se amplaseaza astfel incat sa indice traseul de urmat in caz de pericol. Iluminatul de siguranta de siguranta pentru evacuare este realizat de corpuri special tip CISA 02 2x8W inscriptionate vizibil IESIRE (EXIT) respective cu sageti ←→ care indica directia de evacuare. La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acestea trec pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora amplasate la o inaltime de 20 cm deasupra de tocul usi.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului  se va realiza cu corpuri de iluminat tip FIDI 19 LED dotat cu acumulator.  La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acesta trece pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora.
d) Instalatie de paratrasnet si instalatie de impamantare 

Instalatia de paratrasnet consta in amplasarea unui paratrasnet de tip PDA pe cladirea proiectata.

Instalatiile de protectie consta in legarea la pamant a instalatiilor, a tabloului electric prin intermediul celui de-al treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistemul TN-S.

Tabloul electric general va fi legat la priza de pamant prin intermediul unei cutii echipate cu piese de separatie, utilizand conductor de tip Myf 1x4mm2  . Rolul pieselor de separatie este de a separa instalatia electrica de priza de pamant pentru a se putea realiza masurarea prizei de pamant.

Protectia instalatiilor se face prin realizarea unei prize de pamant. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie cel putin 1Ω, daca instalatia depaseste aceasta valoare se va folosi platbanda OL Zn 40x4 mm si electrozi de otel Ø 2 1/2", l=3m si la minim 1.5 m – maxim  5 metri distanta fata de fundatia constructiei ingropata in pamant, pana se va ajunge la 1Ω.
e) Instalatie de curenti slabi
1. Sistem antiefractie

Descrierea sistemului 

Sistemul antiefractie va fi gestionat de o centrală. Centrala va fi amplasata in cladire . Centrala va dispune de un numar suficient de zone, astfel incat pe fiecare zona sa fie asigurata. Sistemul va fi modular, putand fi astfel extins prin conectarea mai multor module (extensii de zone) la linia de BUS.
Componenta sistemului:

 Sistemul de detectie si avertizare la efractie va fi compus din: 

• unitate centrala

•  modul de extensie zone

•  detector de miscare de interior 

•  contact magnetic

•  buton de panica

•  tastatura de comanda si control

•  sirena de avertizare de exterior

Realizarea instalatiei 

Cablurile vor fi protejate de la locul de montaj al echipamentului pana la centrala. Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate conform normativelor in vigoare, pe trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol de incendiu. 

2. Instalatie monitorizare video

Descrierea sistemului 

Sistemul de moniorizare video va fi compus din camere de supraveghere video de inalta rezolutie si un DVR.

Legatura intre DVR si camera se va realiza cu ajutorul unui cablu coaxial si un cablu de alimentare.
Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza din firida de bransament cu B.M.P.T. echipat cu disjunctor modular.
Instalaţii sanitare:

Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa potabila a tuturor punctelor de consum cât si alimentarea centralei termice a obiectivului proiectat se va face de la reteaua de apa a localitatii. Reteaua de apa executata din polietilena de înalta densitate 50 mm, se va poza direct în pamânt, pe pat de nisip de 10 cm, la cota -0,80 m de la CTA(cota terenului amenajat).Conductele de distributie de apa rece se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei recise folosesc tevi polipropilena reticulata.
Alimentarea cu apa caldă

Apa calda pentru consum menajer va fi preparata de o centrala termica pe gaz si de un sistem solar cu tuburi vidate. Conductele de distributie de apa caldă se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei calde se folosesc tevi de polipropilena reticulata.
Instalatia solara este compusa din :
Panoul solar

“Inima” oricarui sistem solar este panoul solar. El absoarbe energia solară prin intermediul absorberului şi o transformă în caldură. Absorberul încalzeşte capilarele din cupru prin care circulă agentul termic solar, tyfocor (amestec 45% propilenglicol şi 55% apă). Acesta transportă cantitatea de căldură primită catre boilerul solar.

Boilerul solar 

Este un boiler cu 2 serpentine de încălzire care va functiona concomitent cu centrala termica avand capacitatea de 200 de litri. 

Automatizarea

Supraveghează şi comandă funcţionarea instalaţiei solare.

Staţia de pompare solara

Este formata din: 

- pompa solară, care transportă agentul termic solar de la panouri la boiler;

- grup de siguranţă cu manometru

- vas de expansiune solar

- frână gravitaţională (nu permite agentului termic încălzit să se ridice către panouri, răcind astfel 

boilerul – de ex. noaptea)

-izolaţie termică

Inainte de a incepe executia se vor coordona planurile de instalatii sanitare cu celorlalte tipuri de instalatii, in vederea corelarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai rationale a intersectiilor. De asemenea se va face confruntarea cu planurile structurii de rezistenta si cu planurile de arhitectura pentru a se verifica si daca este cazul a se preciza si dimensiunile golurilor pentru trecerea conductelor.

Se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele in vigoare.

Traseele si dimensiunile conductelor sunt conform prevederilor din piesele desenate.

Principiul de functionare al instalaţiei solare

Instalaţiua solară are automatizare care are urmăoarele funcţii:

Dacă diferenţa de temperatură dintre senzorul de pe panoul solar (S1) şi senzorul din boiler (S2) este sub o valoare stabilită atunci se porneşte pompa circuitului solar al boilerului Daca această diferenţă este peste o anumită valoare se dă comandă de oprire a pompei pompa se va opri si dacă temperatura apei din boiler depăşeşte 90°C.
Canalizare

Evacuarea apelor uzate menajere provenite din cladire se face prin intermediul tevilor de PVC. Pe reteaua de canalizare se vor executa camine de vizitare în punctele de racord si de schimbare a directiei conform STAS 2448 si STAS 3051. Reteaua de canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVC-KG. Pozarea retelei exterioare de canalizare se face la o adâncime ce asigura protectia la înghet ( min. -0,80 m) si continuitatea pantelor.

Evacurea apelor uzate menajere se vor directiona catre reteaua de canalizare a localitatii.

Apele pluviale vor fi dirijate catre reteaua de canalizare a localitatii

Intreaga lucrare de instalatie sanitara inferioara s-a proiectat in conformitate cu normativul I 9- 2015.
Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti interiori
Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. e, pentru cladiri de învatamînt sau cultura, daca este indeplinita una dintre conditiile:

- au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane

- au aria construita mai mare de 600 m2  si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalatii de hidranti interiori.

De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. g) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

- au capacitatea simultana mai mare de 50 de persoane

- au volumul mai mare de 2000 m3, se prevad instalatii de hidranti interiori.

Pentru instalatia de hidranti interiori, conform Anexa 3 din P118/2-2013, se va utiliza 1 jet simultan.

Conform art. 4.35., lit. d) din P118/2-2013, timpul de functionare pentru instalatia de hidranti interiori va fi de 10 de minute.

Conform anexei nr. 3 din P118/2-2013, hidrantii interiori vor avea urmatoarele caracteristici:

· debitul Qhi = 2,1 l/s

· timpul de stingere The = 10 minute

Reteaua interioara a instalatiilor de stingere a incendiilor a hidrantilor interiori se va realiza din conducte de otel.

Hidrantii interiori se vor amplasa aparent pe pereti, conform planurilor.

Fiecare hidrant interior va fi compus din:

· cutie de protectie, metalica, vopsita in camp electrostatic si prevazuta cu rola suport pt. furtun, geam si cheder cauciuc,

· 660 x 550 x 210 mm (L x H x l),

· rola furtun (D=2", L=20m) echipata la capete cu o pereche de racorduri de refulare tip "C",

· robinet hidrant (D=2") echipat la un capat cu racord refulare tip "C",

· teava refulare echipata cu racord refulare tip "C" cu ajutaj de 13 mm

· racord refulare tip C (2")
Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori
Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 6.1, lit. f), pentru cladiri de cultura sau învatamînt, daca este indeplinita una dintre conditiile:

- au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane

- au aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalatii de hidranti exteriori.
De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. e) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

- au capacitatea maxima simultana mai mare de 100 de persoane

- au peste 2 (doua) niveluri si aria construita mai mare de 600 m2, se prevad instalatii de hidranti exteriori.
INSTALATII INTERIOARE INCALZIRE CENTRALA
Necesarul de caldura pentru asigurarea temperaturii interioare de confort a fost calculat în concordanta cu prevederile STAS 1907-2014, pentru temperatura exterioara de calcul -15ºC si zona eoliana IV, în care viteza vântului este v=4 m/s.

Instalatia interioara s-a prevazut pentru functionarea cu apa caldă 75/65 C.

Sistemul de incalzire folosit este bitubular cu radiatoare

Conductele de distributie se amplaseaza in pardoseala si in perete la o distanta de aproximativ 5 cm intre.

Legaturile retelei de distributie la radiatoare se vor monta ingropatsi sunt prevazute cu robinete cu reglaj.

Aerisirea instalatiei de incalzire centrala se face astfel:

-prin aerisitoare montate in radiatoare

La intocmirea documentatiei s-au respectat prevederile normativului I 13-2015 pentru

proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala.

La executie se va respecta intocmai documentatia desenata si scrisa in vederea unei bune functionari a instalatiei interioare de incalzire centrala.

Acesta centrala va functiona pentru incalzire si preparare apa calda menajera. Centrala termica va fi prevazuta cu pompe de circulatie a agentului termic, cu vas de expansiune,  cu supapa de siguranta si cu elemente de masura si control.

Pentru protectia echipamentelor si prelungirea duratei medii de utilizare, dar si pentru a asigura functionarea acestora la parametrii optimi, se va folosi apa dedurizata cu ajutorul unui filtru cu polifosfat. Acesta va asigura prepararea apei de umplere a instalatiei si adaos in circuitul de apa calda  pentru incalzire.

Pentru transmisia caldurii in incaperi se vor folosi radiatoare tip DK 22.

Pentru transportul agentului termic de la centrala termica la distribuitoare se va folosi teava de cupru.

INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE

Pentru asigurarea conditiilor de confort interior in perioada calda a anului, in anumite spatii interioare se vor monta sisteme de climatizare de tip multisplit  pe fiecare nivel. Incaperile climatizate situate in aceeazi zona a cladirii, se vor racorda la o singura unitate exterioara. Unitatilea exterioare vor fi montate pe fatada cladirii desenate. Numarul de schimburi de aer necesar asigurarii calitatii aerului interior se realizeaza prin ventilare mecanica .
DOTĂRI CLADIRE SI DOTĂRI  EXTERIOARE:

I .Dotări PARTER ( Corp S):

1. Cabinet medical = 15.70 mp 
       Medic si asistent medical

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	2

	Scaun ergonomic
	buc.
	2

	Scaun vizitator
	buc.
	2

	Pat consultatie
	buc.
	1

	Paravan   medical
	buc.
	1

	Casetiera
	buc.
	2

	Dulap vitrina – metalic (medic) 
	buc.
	2

	Cuier pom
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	2

	Imprimanta   laser
	buc.
	1

	Combina frigorifica
	buc.
	1

	Inhalator de prim ajutor
	buc.
	2

	Trusă medicală pentru pansat 
	buc.
	2

	Stetoscop
	buc.
	1

	Tensiometru
	Buc.
	1

	Glicometru cu teste
	Buc.
	1

	Cântar  electronic
	Buc.
	1

	Taliometru  telescopic
	Buc.
	1

	Stativ perfuzii
	Buc.
	1

	Lampă antibactericidă
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	Buc.
	1

	Sterilizator
	Buc.
	1

	Trusă medicamente de prim-ajutor
	Buc.
	2

	Termometru
	Buc.
	2

	Apasator de limba
	Buc.
	2

	Saltea piele ecologica
	buc.
	1

	Cos de gunoi inox cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1


2. Izolator = 11.00 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Masa patrata 120 cm
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	2

	Pat - izolator
	buc.
	1

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap cu 1 usa 200/45/52 cm 
	buc.
	1

	Cos de gunoi inox cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Cuier pom
	buc.
	1


3. Grup sanitar izolator 

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


4. Sală de așteptare= 13.50 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Masute 60 cm inaltime
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	8

	Cuier pom
	buc.
	2

	Cos de gunoi inox cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Dozator  filtrare apa cu alimentare de la sursa
	buc
	1

	
	
	


5. Grup sanitar sala de asteptare 

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


6. Birou personal de specialitate (Birou 1) = 9.15 mp 

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	2

	Masa patrata 120 cm
	buc.
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	2

	Scaun vizitator
	buc.
	4

	Casetiera
	buc.
	2

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187/ cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas
	Buc
	1

	Laptop + licente
	buc.
	2


7. Birou personal de specialitate/administrativ (Birou 2) = 9.15 mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	3

	Scaun ergonomic
	buc.
	3

	Scaun vizitator
	buc.
	4

	Casetiera
	buc.
	3

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Imprimanta   laser
	Buc
	1

	Laptop + licente
	buc.
	3


8. Birou (șef /coordonator centru) (Birou 3)= 9.15 mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Masute 60 cm inaltime
	buc.
	1

	Aparat foto
	Buc
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	2

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas
	Buc
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Multifuncționala
	buc.
	1


9. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități (Corp S) =3.15 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Vas WC adaptat PD
	Buc
	1

	Bara cu functionalitate mixta  PD
	Buc
	2

	Cos de gunoi cu capac
	buc
	1

	Colac WC adaptat PD
	buc.
	1


10. Hol+casa scării+spațiu lift = 27.50+14.00 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate


	Bancute hol
	buc.
	3

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2


Dotări PARTER ( Corp N):
11. Sală multifunctionala compartimentabila (Sală de educație și activități culturale de grup și seminarii;Sală activități pe piața muncii/multimedia;Sală activități copii) =87.20(43.15+44.05)mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Masa conferinta modulara 10 persoane
	buc
	2

	Scaun vizitator
	buc
	43

	Biblioteca
	buc
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc
	2

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc
	2

	Ecran proiectie
	buc
	1

	Flipchart
	buc
	1

	Videoproiector
	buc
	1

	Sistem audio
	buc
	1

	Carti
	Buc
	150

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Cuier pom
	buc.
	3

	Tabla alba
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Banca școlară cu 2 locuri
	buc.
	8

	Instrumente de percutie  tip  shaker
	buc
	10

	Muzicuta
	Buc
	4

	Set bongo
	Buc
	2

	Set tobe cu bete  pentru copii
	Set
	2

	Tamburina si toba de mana
	Set
	2

	Jocuri pentru nevazatori
	Set
	2

	Jucarii pentru nevazatori
	Set
	4

	Ustensile de scris pentru nevazatori
	set
	4

	Tabla inteligenta smartboard
	buc.
	1

	Castaniete cu maner
	Buc
	4

	Maracas
	Buc
	4

	Chitara clasica
	Buc
	2


12. Grup sanitar = 2.20 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


13. Hol+casa scării =  36.60 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Bancute hol
	buc.
	3

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2


14. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități =4.00 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Vas WC adaptat PD
	Buc
	1

	Bara cu functionalitate mixta  PD
	Buc
	2

	Cos de gunoi cu capac
	buc
	1

	Colac WC adaptat PD
	buc.
	1


15. Grupur sanitar (1F) = 4.75 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	2


16. Grupur sanitar (1B) = 5.05 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


17. Cabina poarta = 2.45 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Smart TV  80 cm
	buc.
	1

	Suport  TV perete
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1


18. Garderoba = 3.65 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Cuier perete
	Buc
	3


II . Dotări ETAJ 1 (spaţiişi dotări estimate):

19. Sala calculatoare = 22.45 mp

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Masa calculator cu raft tastatura
	buc.
	7

	Periferice  PC
	Set
	8

	Scaun ergonomic
	buc.
	9

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	2

	Computer + licente
	buc.
	8

	Computer Braille cu   licenta
	Buc
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas
	Buc
	1

	Audiobook
	Buc.
	20


20. Spalatorie = 5.70 mp

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dulap metalic
	buc.
	1

	Masină spălat rufe 
	buc.
	1

	Cos de gunoi
	Buc
	1

	Masina de  uscat rufe
	buc.
	1


21. Lenjerie murdara = 3.45 mp

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dulap metalic
	buc.
	2


22. Lenjerie curata = 3.45 mp

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dulap metalic
	buc.
	2


23. Grupur sanitar (1B) = 3.50 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


24. Grupur sanitar (1F) = 3.50 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


25. Sala de activități educative /socializare (sală activităţiadolescenţi,) (Sala activitati 1) = 22.70 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Banca școlară cu 2 locuri
	buc.
	8

	Ghilotina de hartie
	Buc
	1

	Aparat de laminat
	buc
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	20

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	2

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	2

	Cuier pom
	buc.
	2

	Tabla inteligentasmartboard
	buc.
	1

	Tabla alba
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1


26. Hol+casascării+spațiu lift =  25.00mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Bancute hol
	buc.
	3

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2


27. Sala consiliere(sala consiliere socială)= 10.35 mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Masute 60cm inaltime
	buc.
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	2

	Scaunele copii
	buc.
	3

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Canapea 2 locuri
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac 
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Baterii teste psihologice
	buc.
	1


28. Sala consiliere grup (sala consiliere psihologica de grup)= 18.60  mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Masute 60cm inaltime
	buc.
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	2

	Scaunele copii
	buc.
	5

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Canapea 2 locuri
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac 
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Baterii teste psihologice
	buc.
	1


29. Arhivă = 4.95 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Rafturi metalice cu polițe
	buc.
	3


30. Sala de activități educative /socializare  (Sala activitati2) =11.60 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Banca școlară cu 2 locuri
	buc.
	6

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	12

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	2

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	2

	Cuier pom
	buc.
	2

	Tabla inteligentasmartboard
	buc.
	1

	Tabla alba
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1


31. Sala de activități educative /socializare (sala pentru activităţi afterschool) = 29.60 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Banca școlară cu 2 locuri
	buc.
	8

	Ghilotina de hartie
	Buc
	1

	Aparat de laminat
	buc
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	20

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	2

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	2

	Cuier pom
	buc.
	2

	Tabla inteligentasmartboard
	buc.
	1

	Tabla alba
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1


32. Sală de mese = 62.00 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Masa patrata 120 cm
	buc.
	8

	Scaun vizitator
	buc.
	46

	Dulap 2 usi 70/35/122 cm
	buc.
	1

	Dulap rafturi 70/32/122 cm
	buc
	1

	Set tacâmuri inox 24 piese
	Set
	10

	Set vesela 12 persoane
	Set
	5

	Set oale inox
	Set
	2

	Polonic   inox 0,5 l
	Buc
	2

	Cutite bucatarie
	Buc
	4

	Pahare de sticla
	Buc
	50

	Cani de portelan pentru  ceai
	Buc
	50

	Palete/spatula servire
	Buc
	2

	Bol de portelam pentru  supa 
	Buc
	10

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2

	Ceas de perete
	Buc
	1


33. Oficiu= 14.20 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Mobila bucatarie modulara
	buc.
	1

	Combina frigorifica
	buc.
	1

	Chiuveta mare cu robinet ptspalat marmite
	buc.
	1

	Plita electrică+cuptor
	buc.
	1

	Masina spălat vase
	buc.
	1

	Cuptor microunde
	buc.
	1

	Fierbator
	buc.
	1

	Cafetiera
	buc.
	1

	Hota
	buc.
	1

	Sandwich maker
	buc.
	1

	Blander cu cana de sticla
	Buc
	1

	Termos 2 l
	Buc
	1

	Tocator de lemn
	Buc
	2

	Uscator de vase supraetajat
	Buc
	1

	Organizator de tacamuri
	Buc
	2

	Dispersor prosoape de hartie
	Buc
	1

	Dispersor sapun lichid
	Buc
	1

	Tava de inox
	Buc
	6

	Cos de paine
	Buc
	8

	Marmite de inox cu capac 20-40 L
	Buc
	4

	Recipiente ermetice de inox pentru depozitare alimente
	Buc
	4

	Platouri de portelan
	Buc
	8

	Prosoape bumbac de bucatarie
	Buc
	50

	Set oliviera de inox
	Set
	4

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc 
	1


III . Dotări ETAJ 2 (spaţii şi dotări estimate):

34. Sală de activități de educație fizică și sport  =  247.00 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Saltele pentru sport
	Buc
	5

	Mingi de baschet
	Buc
	4

	Mingi de voilei
	Buc
	4

	Mingi de fotbal
	Buc
	4

	Spalier
	buc.
	4

	Masa tenis  pliabila
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2

	Ceas de perete
	buc
	1

	Fileu de volei cu suport
	Buc
	1

	Poarta mobila de fotbal
	Buc
	2

	Cos baschet 
	Buc
	2


35. Vestiar, grup sanitar si dusuri  fete = 22.00 mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Bancă vestiar 
	buc.
	2

	Cuier de perete 
	Buc
	2

	Cos de gunoi
	Buc
	1

	Uscator de par cu prindere i perete
	Buc
	2

	Suport prosoape 
	Buc
	1

	Prosoape de bumbac
	Buc
	25

	Dulap vestiar modular(6 casete)
	modul
	2

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Colac WC
	buc.
	1


36. Vestiar, grup sanitar si dusuri baieti = 22.00 mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Bancă vestiar 
	buc.
	2

	Cuier de perete 
	Buc
	2

	Cos de gunoi
	Buc
	1

	Uscator de par cu prindere in perete
	Buc
	2

	Suport prosoape 
	Buc
	1

	Prosoape de bumbac
	Buc
	25

	Dulap vestiar modular(6 casete)
	modul
	2

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Colac WC
	buc.
	1


37. Hol+casascării+spațiu lift = 32.50 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Cuier perete
	Buc
	2

	Bancute hol
	buc.
	2

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Dulap  vestiar  modular( 6 casete)
	modul
	7

	Dozator  filtrare apa cu alimentare de la sursa
	buc.
	2


Tot mobilierul să conțină încuietori individuale.
IV. Dotari care deservesc întreg spațiul (spatii şi dotări estimate) :

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Centrala telefonică
	buc.
	1

	Telefon fix
	buc.
	10

	Jaluzele
	Mp.
	100

	Trusă de prim-ajutor perete
	Buc.
	2

	Acces W-IFI
	Buc
	2


V . Dotări curte (dotări estimate):

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Ansamblu de joaca si fitness exterior
	set
	1

	Cos baschet cu stâlp de exterior
	Buc
	1


VI. Dotari pentru intreaga cladire (dotări estimate):*

	Denumire
	U/m

	Panouri solare pentru incalzirea apei in cladirile construite
	cladire

	Materiale incombustibile pentru anvelopare
	cladire

	Iluminat interior cu lampi eficiente
	cladire

	Iluminatul in parculetul public folosind energia solara – panouri solare
	parculet

	 Sistem de încalzire  si centrala termică 
	clădire

	 Sistem aer conditionat
	cladire

	Sistem supraveghere video
	clădire

	Sistem alarma si paza
	clădire

	Interfon audio
	clădire

	Sistem  detectie antiincendiu
	clădire

	Rețea calculatoare + Server
	cladire

	Lift (adaptat pt persoanele cu dizabilități)
	clădire

	Rampa fixă  de acces pentru persoane cu dizabilităţi
	cladire


	Hidrant exterior
	cladire

	Stingatoare de incendiu  conform normativelor
	cladire

	Retea internet, TV, telefonie
	clădire

	Dotare grupuri sanitare si dusuri cu obiectele sanitare necesare(chiuvete, baterii ptrchiuvete,vase de toaleta, dusuri etc.)
	cladire

	Racordare cladire la utilitatile necesare (energie electrica,termica/gaz, apa, canal,salubrizare, etc)
	cladire

	Covoare tactile (suprafețe tactilo-vizuale)
	clădire

	 Indicatoare tactile braille (panouri tactile) 
	clădire

	Coridor marcat cu banda in contrast
	clădire

	Detectoare de lumina si detectoare de culori
	cladire

	Pictograme pe usi
	clădire


ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR
Execuţia lucrărilor se va face numai de către un antreprenor specializat în execuţia acestui tip de lucrări, cu personal calificat conform legii.
Organizarea de şantier (amplasarea de barăci pentru scule, depozite mici de materiale) se va face în locuri stabilite de comun acord executant – beneficiar. Se recomandă ca organizarea execuţiei lucrărilor să se facă numai în incinta proprietăţii, fără a afecta spaţiile publice (carosabil etc.).

Toate materialele care se vor pune în operă vor fi compatibile cu funcţiunea solicitată şi vor fi însoţite de certificate de calitate, conformitate şi de garanţie care se anexează la cartea tehnică a construcţiei. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calităţii acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele şi procedeele noi vor fi însoţite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se vor asigura clasele de combustibilitate după cerinţe, pe funcţiuni, în conformitate cu normativele în vigoare. 

Transportul materialelor necesare se va face pe măsura executării lucrărilor, depozitarea făcându-se pe proprietate în afara incintei şantierului.

Transportul deşeurilor rezultate se va face numai în incinte autorizate în acest scop, transportul lor de pe şantier făcându-se pe măsura executării lucrărilor.

Utilajele, sculele şi dispozitivele se vor aproviziona de la baza de producţie a executantului şi se vor aduce la lucrare numai când este necesară utilizarea lor.

Se interzice deversarea apelor uzate sau disponibilizarea oricărui material în spaţiile naturale existente în zonă.

Întocmirea proiectului de execuţie pentru organizarea de şantier cade în sarcina executantului, care va prevedea, în cadrul acestei documentaţii, şi măsurile pentru protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi de PSI pentru perioada execuţiei lucrărilor. În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se vor lua toate măsurile de semnalizare şi dirijare a circulaţiei pietonale şi auto, pe timpul execuţiei.

În proiectul tehnologic şi de organizare de şantier precum şi în fişele tehnologice întocmite de unitatea executantă de construcţii-montaj, se vor explica detaliat toate fazele şi operaţiile de lucru, succesiunea lor, utilajele, dispozitivele şi sculele utilizate, precum şi măsurile de protecţia muncii specifice fiecărui gen de lucrări.

Toate fazele determinante vor fi recepţionate, prin grija beneficiarului şi a inspectorului (dirigintelui) de şantier, conform programului pentru controlul calităţii anexat la prezenta documentaţie.
MĂSURAREA LUCRĂRILOR
Calculul cantităţilor de lucrări se va face pe baza planşelor din proiectele de arhitectură, rezistenţă şi ale celorlalte specialităţi .

Listele de cantităţi de lucrări se vor întocmi pe baza indicatoarelor cu norme de deviz şi pe baza cantităţilor calculate.
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar pentru muncitori.

Se interzice depozitarea materialelor pe spaţiile verzi existente, adiacente proprietăţii. De asemenea se interzice circulaţia autovehiculelor de şantier peste spaţiile verzi şi alte terenuri, cu excepţia celor destinate pentru organizarea de şantier.

Materialele şi deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor, etc., se vor transporta şi depozita în locuri special amenajate şi pentru care s-au obţinut toate avizele şi acordurile organelor locale abilitate.

Curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi va fi controlată de beneficiar prin intermediul dirigintelui (inspectorului) de şantier.

Pe perioada execuţiei se interzice deversarea apelor uzate în spaţiile naturale din zonă şi se vor lua măsuri ca benzina şi eventualele materiale bituminoase utilizate să nu contamineze solul.

După terminarea lucrărilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate, se vor realiza trotuarele, traseele carosabile din incintă, spaţiile verzi şi împrejmuirile.

Realizarea lucrărilor nu creează condiţii pentru producerea de noxe care să afecteze mediul înconjurător.
CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR

Controlul lucrărilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale cuprinse în standarde, norme, instrucţiuni tehnice, etc., urmărindu-se totodată şi programul de control al calităţii.

Utilajele, sculele şi dispozitivele utilizate la execuţia lucrărilor trebuie să fie performante şi în conformitate cu specificaţiile stabilite prin fişele tehnologice.

Nu se admite folosirea unor utilaje sau dispozitive neverificate din punct de vedere tehnic.

Controlul calităţii execuţiei lucrărilor se va face de către beneficiar prin intermediul unui diriginte (inspector) de şantier de specialitate. Fazele de execuţie supuse în mod obligatoriu controlului, precum şi actele ce se vor întocmi în vederea atestării calităţii lucrărilor executate, sunt prezentate în „Programul pentru controlul calităţii”. Controlul calităţii lucrărilor se va face permanent, pe faze de execuţie şi categorii de lucrări.

La recepţia lucrărilor, comisia de recepţie va examina lucrările faţă de prevederile proiectului privind condiţiile tehnice şi de calitate ale execuţiei, precum şi constatările consemnate în cursul execuţiei de către organele de control, beneficiar, proiectant, diriginte, etc. Pentru orice inadvertenţă sau modificare se va solicita prezenţa, respectiv acordul proiectantului.

La realizarea condiţiilor de performanţă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare se va avea în vedere respectarea soluţiilor şi recomandărilor din documentaţiile specifice, precum şi a celor din acorduri şi avize.
PROTECŢIA MUNCII

La executarea lucrărilor se vor respecta măsurile de igiena şi protecţia muncii prevăzute în „Regulamentul pentru protecţia muncii în construcţii”, aprobat prin ordinul MLPAT nr. 9/N/1993, planul de securitate şi  sănătate conform HG 300/2006 actualizată 2013 şi orice alte prevederi specifice valabile la data execuţiei lucrărilor. 

Beneficiarul se obligă să încheie cu ANTREPRENORUL GENERAL, angajat pentru executarea lucrărilor de construire, o CONVENŢIE DE PROTECŢIA MUNCII, prin care antreprenorul răspunde de asigurarea în şantier a tuturor măsurilor conform planului de securitate şi  sănătate şi normelor de protecţia muncii pentru personalul propriu, beneficiar şi angajaţii acestuia, proiectanţi şi angajaţii acestora, reprezentanţii instituţiilor specifice de control sau orice altă persoană abilitată prin lege să fie prezentă pe şantier. În lipsa acestei CONVENŢII răspunderea, în cazul producerii unui accident în incinta şantierului, revine BENEFICIARULUI.

De asemenea şeful punctului de lucru are obligaţia de a lua toate măsurile necesare evitării oricărui tip de accidente sau avarii  la reţele şi instalaţii, în funcţie de condiţiile specifice de şantier.

Este obligatoriu ca zona de acţiune a utilajelor să fie astfel delimitată în fişele tehnologice, încât clădirile învecinate să nu fie supuse unor şocuri mecanice în timpul de acţionare a utilajelor respective.
POSTUTILIZAREA

Prin grija proprietarului construcţiei se vor lua măsuri pentru respectarea Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor - H.G. 766/1997, a Normativului privind comportarea în timp a construcţiilor P 130/1999, precum şi a altor norme elaborate pe perioada existenţei construcţiei care fac referire la situaţii ce privesc obiectul acestei documentaţii.

Se vor lua toate măsurile prevăzute de lege pentru eliberarea terenului de construcţii, atunci când această hotărâre va fi luată de proprietar sau alţi factori de decizie.
SCENARIUL 2 - nerecomandat:
STRUCTURA:

Structura de rezistenta a cladirii este formata din:

Infrastructura: Fundatii izolate si grinzi de legatura
Suprastructura: Este formata din stalpi si grinzi metalice. Planseele vor fi realizate din tabla cutata (cofraj pierdut) si beton armat. Scarile vor fi de beton armat. Structura de rezistenta a acoperisului va fi realizata din grinzi cu zabrele din otel. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata cu cuta inalta, termoizolata cu vata minerala sau bazaltica si hidroizolata cu membrana PVC.

Inchiderile se vor realiza cu pereti cortina si pereti din panouri sandwich.

Celelalte amenajari raman neschimbate.
S-a optat pentru prima varianta pentru toate specialitatile, din considerente legate de functionare, consumuri, mentenanta echipamentelor si a structurii de rezistenta, rezistenta sporita impotriva incendiilor si eficienta functionala si energetica.
3.3.Costurile estimative ale investiţiei:

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului urmărind fiecare categorie de lucrări și echipamente necesare pentru realizarea obiectivului final. Valoarea totală a investiției pentru proiectul propus este detaliată în devizul general, anexat acestei documentații, pentru fiecare scenariu in parte (Scenariul 1-recomandat si Scenariul 2-nerecomandat).
3.4. Studii de specialitate:

3.4.1. Studiu topografic;

Studiul topografic este anexat prezentei documentații.

3.4.2. Studiu geotehnic;

Studiul geotehnic este anexat prezentei documentații.

3.4.3. Studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.
3.4.4. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice;

Nu este cazul.
3.4.5. Studiu de trafic şi studiu de circulaţie;

A fost obtinut avizul comisiei de circulatie. Avizul este anexat prezentei documentații.

3.4.6. Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul.
3.4.7. Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere;

Nu este cazul.
3.4.8. Studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.
3.4.9. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei;
Nu este cazul.
3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei                                                              

Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni.

Durata estimata de executie a proiectului este de 20 de luni de la data semnarii contractului de executie.

	Stadiul
	Luna

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Proiectare si inginerie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organizare a licitatiei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Constructii si montaj
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Analiza fiecărui scenariu tehnico - economic propus
4.1.Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă

Analiza de tip cost-beneficiu este realizata conform “Ghidului pentru analiza costuri beneficii a proiectelor de investitii” emis de Comisia Europeana. Scopul analizei este de a determina daca este oportuna finantarea unui anumit proiect si daca este necesare implicarea fondurilor structurale in realizarea acestuia. 

Obiectivele analizei cost-beneficiu vor fi: 

- de a stabili măsura în care proiectul contribuie la obiectivele programului operational regional şi în mod special la atingerea obiectivelor axei prioritare în cadrul căreia se solicită fonduri; 

- de a stabili măsura în care proiectul are nevoie de co-finanţare pentru a fi viabil financiar. 

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Această analiză este dezvoltata, în mod obişnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii. 

Scenariul de referință

Finanţarea lucrărilor din aceasta documentaţie se propune a se realiza prin Programului Operaţional POR 2014-2020, prin Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban-. În acest sens, în elaborarea documentaţiei se vor respecta cerinţele Ghidului general -  Condiţii generale de accesare POR 2014-2020, Ghidului specific al Solicitantului aferent Axei 9, Sprijinirea Regenerării Economice și Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban.

Obiectiv Specific OS 9.1
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

Perioada de referinţă reprezintă numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu. Previziunile sunt realizate pentru o perioadă apropiată de viaţa economică a investiţiei, dar suficient de îndelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu şi lung al acesteia.

Având in vedere perioadele de referinţa recomandată pentru diferite sectoare de activitate, precum si cu practica uzitata, s-a considerat o perioada de referinţa de 14 ani. Scenariul de referinţa consta in construirea unui centru de furnizare de servicii de invatamant anteprescolar, asigurarea utilitatilor necesare funcţionarii, precum si dotarea cu echipamente.

Perioada de referință

Perioada de referință este de 14 ani.

Această perioadă este împărțită în două etape:

· Etapă de implementare a proiectului - cu durata de 2 ani (20 de luni execuţia lucrărilor),

· Etapă de operare a proiectului – cu durata de 12 ani, respectiv 2021 – 2032.

Prin proiect se urmăerește nemijlocit:

asigurarea accesului nediscriminatoriu la:

•
servicii medico-sociale de calitate;

•
un învățământ de calitate;

•
ocuparea forței de muncă;

•
servicii social-cultural-recreaționale, sportive etc.

4.2.Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia
Scopul evaluarii riscurilor il constituie obtinerea unor standard masurabile prin care riscul poate fi comparat cu altele estimate similar.

Evaluarea vulnerabilitatii reprezinta rezultatul analizei riscului. Este totatlitatea riscurilor implicate de un eveniment extrem si poate fi considerata ca si insumarea tuturor riscurilor implicate, aceasta poate fi interna sau externa.

Riscurile naturale pot fi:

-riscuri climatice:furtuni,tornade, seceta, inundatii,inghet , avalanse


Riscul de avalanșe precum și de îngheț nu pot afecta proiectul investițional, în schimb Timișoara prezintă un risc de inundații. Cu toate acestea, datorită pantei domoale de curgere a apei, o clădire modern nu prezintă risc major de a fi afectată  de inundații. Sistemul eficent de drenaj Bega/Timiș, cu stăvilarele aferente și cu canalele de comunicare, fac ca riscul de inundație să fie extrem de redus.

Riscul de furtună puternică poate fi dimunat prin respectarea normativelor și proiectarea adecvată a acoperișului.

-cutremurile si eruptii vulcanice

Zona 1 seismică Timişoara este situată în nordul Regiunii Seismice Banat, una dintre cele mai active regiuni seismice ale Bazinului Panonic. Istoria seismică a zonei este marcată de seisme cu magnitudini maxime Mw = 5.6, care au provocat daune materiale semnificative fondului construit, atât în municipiul Timişoara cât şi în localităţile apropiate. Seismicitatea zonei Timişoara este caracterizată prin tendinţa de grupare a epicentrelor în arii particulare, bine conturate („clustere”), care definesc principalele surse de hazard seismic pentru municipiul Timişoara, confirmate istoric prin evenimente seismice majore, cu Mw≥5.0 (SURSA: Seismicitatea, seismotectonica şi hazardul seismic din zona Timişoara, Dr. Eugen OROS Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului)
Consderăm că prin realizarea unui proiect adecvat care ține cont de normative, acest risc poate fi minimizat. Cu toate acestea se ia în calcul ca risc informarea redusa a populatiei despre cutremure și faptul că la nivel comunitar, în mentalul colectiv, Timișoara nu este percepută ca zonă seismică.

-riscuri geomorfologice; alunecari de teren, tasari de teren, prabusiri de teren


Dată fiind situarea proiectului investițional în zonă de câmpie, aproximativ plană, riscul de alunecări de teren este teoretic nul.

Riscuri tehnologice si industriale (hazarde antropice); incendii de mari proportii; esecul utilitatilor publice; prabusirea a unor constructii, instalatii, amenajari.

Deși Timișoara are o industrie bine dezvoltată, axarea acesteia pe componente automotive și IT contribuie la diminuarea majoră a riscului de incendiu de mare proporții. În zona preconizată pentru desfășurarea investiției se află la o distanță considerabilă o singură facilitate industrială, potential problematică, o fabrică de detergenți dar care nu are un istoric periculos, desi are o existență de peste 50 de ani, nu au fost consemnate situații incidentale.

Riscurile de incendiu sunt manifestari periculoase pentru mediu si activitatile umane si determina distrugeri ale constructiei. Incendiile pot fi declansate de cauze naturale cum ar fi fulgerele, fenomenne de autoaprindere a vegetatiei si de activitatile omului, neglijenta folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri intentionate. In perioadele secetoase, incendiile sunt favorizate adeseori de vanturi puternice asociate cu temperatura ridicata care contribuie la extinderea rapida a focului.

Masuri de reducere a riscului, proiectarea lucrarilor de investitii conform normelor de zonare seismice, informarea, pregatirea si antrenarea populatiei prinvind normele de comportament in caz de cutremur. Totodată se propune informarea personalului deservent al centrului cu acțiunile necesare în caz de cutremur.
4.3.Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:

Necesarul de utilitati:

Pentru asigurarea funcționalității ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz” sunt necesare branșamente la următoarele utilități:

· Energie electrică

· Alimentarea cu apă

· Instalații de comunicații

· Evacuarea deșeurilor

· Asigurarea gazelor naturale

· Asigurarea agentului termic

· Canalizare
Pe amplasament exista doua conducte de canal, conform avizului tehnic de amplasament emis de catre Aquatim. Deoarece conductele existente influenteaza realizarea obiectivului propus, este necesara relocarea acestora;

Soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.
Terenul nu este racordat la utilităţi.

Scurgerea şi colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea orasului. 

Mențiune: Lucrările nu vor afecta proprietăţile invecinate şi domeniul public.

Utilităţi existente în zonă: apă, canal, electricitate, gaz.

Energie electrică

Branșament de organizare de șatier, în faza de execuție si definitiv în faza de exploatare

Alimentarea cu apă

Faza de exploatare: - se va asigura alimentare prin branșament la rețeaua publică.

Faza de organizare executie: - se va asigura alimentare prin branșament la rețeaua publică.

Instalații de comunicații

Faza de exploatare: - se va realiza contract cu operatorului specializat prin achiziționarea pachetului cel mai avantajos (sau pachetelor, după caz)

Faza de organizare executie: - nu este cazul

Evacuarea deșeurilor

Faza de exploatare: - se va realiza platformă (punct gospodăresc) dotat cu pubele conform prevederilor legale și colectare cu operator local

Faza de organizare executie: - prin grija executantului prin transport cu mijloace proprii sau firma specializată

Asigurarea gazelor naturale

Faza de exploatare: - racordarea la rețeaua de gaze naturale

Faza de organizare executie: - nu este cazul.

Asigurarea agentului termic

Faza de exploatare: - se va asigura în sistem de producție locală prin racord la rețeaua de gaze natural și sistem de panouri solare pentru apă caldă.

Analiza de consum

Puterea instalata totala (estimata) si cea absorbita Pi=50 kW, Pi=35=kW
consumul orar : 2kW

consumul zilnic : 48 kW

consumul lunar : 1440kW

consumul anual : 17280 kW
Consumuri estimate de apa rece si apa calda menajera:

APA RECE:

Consum orar: 0,1 mc

consumul zilnic: 2,4 mc

consumul lunar: 72 mc

consumul annual: 864 mc

APA CALDA MENAJERA

consumul orar:  0,1 mc

consumul zilnic:  2,4 mc

consumul lunar : 72 mc

consumul anual : 864 mc

Pentru partea de gaz:

consumul orar 3 mc

consumul zilnic  72 mc

consumul lunar 2160 mc

consumul anual 12960 mc

4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:
4.4.1. Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

Clădirea propusă pentru construcţie, obiect al proiectului, va fi destinată utilizării publice pentru activităţi de tip centru de zi urmând a fi înfiinţate mai multe tipuri de servicii sociale, regăsite în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015, după cum urmează:

-Centru cultural pentru tineri.

-Centru de zi pentru copii: Copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi -   cod nomenclator 8891CZ-C-II– „Centre de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți” Serviciu social de zi, incluzând servicii educaționale (de tip after-school și activități culturale); În cadrul Centrului de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti se vor desfasura activitati educationale (incluzând activități de educație formală și non-formală), recreative si de socializare, de orientare scolara si profesionala, de consiliere psihologica, de consiliere si sprijin pentru parinti, alte activități.

-Servicii de asistenta comunitara 8899 CZ-PN-V In cadrul serviciilor de asistenta comunitara se vor desfasura activitati de informare şi consiliere, consiliere psihologica, educatie extracurriculara (educatie pentru sanatate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educatie civica, educatie pentru dezvoltarea abilitatilor pentru o viata independenta, educatie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale), facilitare a accesului pe piata muncii, promovarea unui stil de viaţa sanatos si activ (facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea actiunilor şi promovarea participarii la activitaţi de educaţie fizica sau sportive, organizarea evenimentelor si facilitarea accesului la activitati culturale si artistice), alte activitati.

Impactul socio-cultural al investiției în infrastructura de social și educațională are o magnitudine importantă în dezvoltarea plurilaterală a comunităților, sistemul social putând fi fiind considerat o component importantă a stării de bunăstare comunitară. 

Starea de sănătatea a unei naţiuni corelează cu multiple dimensiuni ale calităţii vieţii: venit, loc de muncă, locuire şi utilităţi, echitate şi calitate a serviciilor de sănătate şi educaţie şi nu numai. Conform definiţiilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, adoptate în ultimii 30 de ani, sănătatea unui om nu ar trebui să se rezume doar la o lipsă a bolii, ci la o stare de prosperitate atât fizică, cât şi mentală şi socială. Prin această definire modernă, sănătatea individului este strâns legată de conceptul de calitate a vieţii, mai mult ca niciodată. Pornind de la această viziune, în ţările dezvoltate oferta de servicii de sănătate este combinată cu succes, în prezent, cu servicii de consiliere psihologică sau de asistare socială, cu servicii la domiciliul pacientului sau servicii eficiente medico-sociale, pentru persoane cu dizabilităţi sau persoane cu alte tipuri de probleme medicale şi sociale, în acelaşi timp. Politicile sociale în domeniul sanitar se combină, eficient, cu alte tipuri de politică socială, pentru o investire cât mai adecvată în recuperarea capitalului uman al respectivei comunităţi.

Dezvoltarea economică rezolvă multe dintre problemele societăţilor sărace: aduce o îmbunătăţire semnificativă a stării de bine a populaţiei şi a calităţii serviciilor oferite, însă, pe de altă parte, experienţe de succes ale unor ţări au demonstrat că şi unele tipuri de politică socială, precum o strategie de investiţie în educaţie, în general şi în educaţie pentru prevenţie, duce, pe termen lung, la un impact pozitiv asupra bunăstării  populaţiei

Fiind o institutie a administratiei publice locale pe de o parte sustenabilitatea institutionala a proiectului este asigurata pe termen lung, urmare a nevoilor reale identificate. Ca urmare a implementarii proiectului, se va crea si dezvolta o infrastructura socio-educațională care sa raspunda nevoilor comunității, respectiv celor 100 de beneficiari direcți. 

Realizarea obiectivului va contribui, de asemenea, la: creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate; dezvoltarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate şi familiile acestora;  asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii;

4.4.2. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;

In faza de execuţie nu se creează locuri de munca, constructorul va veni cu personal propriu.

Constructorul va veni cu echipa proprie, dar este posibil sa fie necesare angajări de personal suplimetare la execuţie. Echipa constructorului trebuie sa acopere toate specialitatile necesare si lucrările sa se realizeze simultan pentru amenajări si instalaţii interioare si exterioare, echipa estimata fiind de 10 - 20  persoane

În faza de operare, schema de personal propusă cuprinde:

· Personal de conducere 

–  șef centru, 1 persoană

· Personal de specialitate de îngrijire și asistență:

· Medic medicină de familie – 1 persoană

· Asistent medical generalist – 1 persoană

· Asistent social – 2 persoane

· Consilier în domeniul adicțiilor – 1 persoană

· Pedagog social – 1 persoană

· Psiholog – 1 pesoană

· Personal cu funcții administrative, gosdpodărire, întreținere reparații, deservire:

-     Paznic, personal curățenie spații – 2 persoane
4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;

Pentru realizarea investiției propuse, respectiv Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural și Educațional Kuncz, propus a fi ampalasat în Timișoara, str. Satu Mare, nr. 1A, CF 449296, nu vor fi tăiați arbori din spații verzi, fapt consemnat și în adresa Nr. 7573/19.11.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului.

Proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Conform adresei Nr. 7573/19.11.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului  - proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Pe perioada perioadei de execuție, respectiv amplasarea  organizării de șantier, se vor respecta prevederile OUG nr. 195.2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Măsuri de reducere a impactului

În etapa de realizare a lucrărilor proiectate, pentru a nu fi produse perturbări grave ale echilibrelor ecologice sunt necesare adoptarea de măsuri de protecţie a mediului, precum:

- respectarea graficului de lucrări a limita impactul asupra mediului natural al amplasamentului

- utilizarea de utilaje şi mijloace de transport performante, pentru a diminua zgomotul datorat activităţilor de execuţie a lucrărilor proiectate, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor rezultate 

- colectarea selectivă, valorificarea şi eliminarea periodică a deşeurilor în scopul evitării atragerii animalelor domestic sau chiar sălbatice din zonă şi reducerii riscurilor atât pentru oameni cât şi pentru animale.

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

impactul asupra:

populaţiei: nesemnificativ

sănătăţii umane: nesemnificativ

faunei şi floreii: inexistent

solului: nesemnificativ

folosinţelor: inexistent

bunurilor materiale: inexistent

calităţii şi regimului cantitativ al apei: inexistent

calităţii aerului: nesemnificativ

climei: inexistent

zgomotelor şi vibrațiilor: semnificativ – limitat prin măsuri compensatorii dispozitive de protecție zgomot

peisajului şi mediului vizual: normal

patrimoniului istoric şi cultural: inexistent

asupra interacţiunilor dintre aceste elemente: nesemnificativ

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent și temporar, pozitiv şi negativ).

Prin realizarea investiției nu se preconizează în impact care să aibă efecte degradante sau disturbatoare asupra terenului. Realizarea investiției este neutră din punct de vedere al impactului.
4.4.4. Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

Lucrarea se va desfășura în mediul urban construit unde există funcțiuni similare, fiind în deplină consonanță cu acestea – case, clădiri de locuit private.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public. - Nu este cazul.

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

-tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate:

· Deșeuri din demolări, moloz, resturi construcții: 0 Tone – nu este cazul

· Deșeuri rezultate ca rest în execuție: 3 tone

· Deșeuri menajere în exploatare: 1,2 tone/an

Modul de gospodărire a deşeurilor

· faza de execuție: contract firmă specializată

· faza de operare: punct gospodăresc pubele colectare separată pe categorii de deșeuri existent.

Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

· Nu se propun echipamente pentru monitorizarea parametrilor de mediu.

aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări

accidentale;

Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de execuție nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente este necesar să se respecte toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției.

În perioada de execuție pot apărea următoarelor forme de risc:

riscuri și accidente datorate circulației vehiculelor în incinta șantierului: 

· transport materiale de construcții, transport utilaje, transport pământ în exces etc. 

· existența, exploatarea, funcționarea utilajelor tehnologice din dotarea, cu toate activitățile aferente, nu constituie un factor de risc major dacă normele specifice de exploatare și întreținere sunt respectate cu strictețe.

· fiecare loc de munca va fi reglementat cu norme clare de exploatare; se vor elabora instructiuni clare de exploatare și întreținere. Normele de exploatare vor prevedea măsuri rapide de intrevenție în cazul declanșării unor accidente sau avarii.

· zona obiectivului vizat va trebui astfel amenajată încât riscul producerii unor accidente printre membrii comunităților învecinate să fie eliminată. 

4.5.Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii
Cartierul Kuncz are un specific aparte, deoarece s-a conturat odată cu dezvoltarea platformei industriale Calea Buziaşului, printr-o migrare populaţională înspre Timişoara din zone defavorizate. Din nefericire, cartierul este şi acum unul mai puţin favorizat. Aici locuieşte şi un mare număr de etnici rromi, cu diferite probleme sociale.  Dintr-un studiu elaborat în 2007 de Primăria Timişoara în Kuncz a reieşit că majoritatea locuitorilor doreşte ameliorarea condiţiilor de viaţă, pentru că nu intenţionează să părăsească acest cartier. Problemele semnalate sunt: lipsa actelor de identitate şi a documentelor pentru terenurile şi imobilele în care locuiesc, salubritatea, nerespectarea normelor de convieţuire, lipsa utilităţilor.

(SURSA: Monitorul_Primariei_Timisoara 03 Februarie 2008)

Zona crepusculară a Timişoarei. Locul unde nici salvarea nu intră fără un echipaj de Poliţie: „E Vestul Sălbatic!

Cartierul Kuncz, aflat la marginea oraşului, nu are nimic de-a face cu civilizaţia europeană de secol XX. Pentru majoritatea celor care trăiesc aici, regulile de convieţuire dispar.

În cartierul Kuncz funcţionează legea junglei. Sunt străzi neasfaltate, iar mulţi locuitori, de etnie romă, locuiesc în condiţii greu de imaginat. Este multă mizerie. Strada principală din cartier se numeşte Satu Mare. Aici se află două birturi şi un magazin alimentar. 

(SURSA: Ziarul Adevărul, 26 ianuarie 2016)

Sunt două exemple datate la perioade diferite despre modul în care este percepută Zona Kuncz. În ansamblu, Municipiul Timișoara a avut o dezvoltare economică acceleerată fapt ce a generat și o creștere unitară a nivelulului de trai și a condițiilor generale de viață a cetățenilor. În totală disonanță cu restul orașului s-a situate zona Kuncz. 

În perioada 7 – 18 mai 2018 reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, alături de studenți ai Universității de Vest Timișoara, au efectuat o cercetatre de  teren în zona Kuncz. Scopul deplasării l-a constituit culegerea de mai multe date pentru a determina care este nivelul anumitor indicatori privind sărăcia și excluziunea socială în cartier, precum și de ce fel de servicii sociale ar fi nevoie în această zonă.

Au fost aplicate un total de 643 formulare de delimitare a zonei marginalizate la locuitorii a 157 apartamente/imobile/locuințe improvizate.

Din punct de vedere etnic, studiul menționat reliefează o populație eterogenă. În zona Kuncz în ceea ce privește etnia  procentul majoritar  de 54% este reprezentate de români urmat de persoanele de etnie roma – 42% , persoane de etnie maghiara – 3%. Alte etnii care locuiesc în zona investigată reprezintă 1%.

În urma aplicării formularelor de delimitare a zonei urbane marginalizate unui număr de 643 persoane reiese un procent de 25% copii cu vârsta  cuprinsă între 0-14 ani, persoane cu vârstă cuprinsă între 15-64  de ani în procent de 66 % și 8 % persoane vârstnice cu vârstă peste 65 de ani. 1% din populația investigată nu a oferit informații legate de vârsta/data nașterii.

Din totalul persoanelor cu vărsta între 15-64 ani (426 persoane) cărora li s-a aplicat formularul din zona Kuncz reiese un procent de 13% fără studii (56 persoane), 15% adică 62 persoane care au finalizat 1-4 clase/primare, 50% însemnând 214 persoane care au finalizat 1-8 clase/gimnaziale, doar 20% au terminat liceul (83 persoane) și 2% au studii superioare (10 persoane). Totalul persoanelor care au absolvit maxim 8 clase este de 332 reprezentând 78 %  din persoanele având vârsta legală pentru încadrare pe piața muncii.


Din totalul locuitorilor chestionați din zona Kuncz, 136 de persoane au vârsta școlară iar dintre acestea  60% frecventează în prezent o formă de învățământ iar 40% nu frecventează o formă de învățământ în prezent.


În acest context socio-cultural, reliefat de diagnoza socială întreprinsă de persoane competente și care are valoare de cercetare științifică, reiese clar necesitatea unui astfel de centru, social-educațional-cultural-medical.


Totodată studiul reliefează un procent de 4% persoane cu dizabilități. Din totalul persoanelor intervievate un procent de 74% (persoane 473) sunt fără probleme de sănătate, 4% (27 persoane) persoane cu dizabilități, 19% (124 persoane) prezintă boli cronice, iar 3% (18 persoane) prezintă afecțiuni care îngreunează activitățile zilnice.

Pe de altă parte ponderea persoanelor încadrate profesional este extrem de redusă și aceste realități trebuie corelate cu șomajul extrem de redus din Timișoara. În pofida ofertei de muncă generoase și salariilor decente, în  procent de 50% respondenții nu sunt încadrați pe piața muncii, 44% sunt încadrați pe piața muncii cu contract de muncă, 6% muncesc ocazional (fără contract de muncă). Rata mare de neocupare poate fi corelată direct cu fenomenul de marginalizare socială și de automarginalizare. Situția persoanelor cu vărsta între 15-24 ani care urmează o formă de învățământ sau sunt activi pe piața muncii: Din totalul celor 108 persoane cu vărsta între 15-24 ani 22 (25 %) urmează o formă de învățământ,  27 (20%) muncesc cu contract individual de muncă , 49 (46%) NU lucrează și nici nu urmează o formă de învățământ, 10 (9%) muncesc ocazional fără contract de muncă.

Conform studiului relevant menționat, situația de locuire denotă supraaglomerare și absența curentului electric în unele locuințe. Din cele 156 de locuințe 54 respectiv 35% sunt locuințe supra-aglomerate având o suprafață locativă mai mica de 15,33mp/persoană iar restul de 102 locuințe reprezentând un procent de 65% au suprafețe locative/persoana peste limita de supraaglomerare. 10 locuințele totalul de 156  investigate nu sunt conectate la curent electric (1,55%).

Ca și formă de proprietate, 31% (49 locuințe) din cele 156 imobile supuse analizei nu se află în proprietatea persoanelor/familiilor  care le locuiesc.

În ceea ce privește aprecierea gradului de răspândire a unor probleme în comunitate, locuitorii percep problemele legate de sărăcie și consum de alcool ca fiind cele mai răspândite, și consideră că nu există problemele legate conflicte între diferite etnii și de trafic de persoane.

În cazul tipurilor de activități desfășurate la nivelul servicilor sociale, majoritatea au ales ca primă opțiune acordarea de masă caldă, a doua opțiune consiliere și mediere pe piața muncii și a treia opțiune îngrijire la domiciliu.

Prin urmare, deși sărăcia este de trei ori mai crescută în zonele rurale decât în  cele urbane, zona de interes prezintă caracteristricile unei sărăcii accentuate, un adevărat pol de vulnerabiliate socială.

În raport de datele statistice un centru cu funcțiuni multiple la nivelul zonei Kuncz ar putea contribui semnificativ la reducerea sărăciei și marginalizării sociale. Centrul poate functiona pe un teren favorabil, fiind dorit de către locuitori.
4.6.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Nu este cazul.

4.7.Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

În cazul obiectivelor de investiţii a căror valoare totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate în locul analizei economice. Astfel, având în vedere că valoarea proiectului este sub 30 milioane lei, am procedat la efectuarea analizei cost-eficacitate.

Conform legislaţiei in vigoare, analiza economică este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore.

În concluzie, drept urmare celor menţionate anterior, pentru proiectul propus nu este necesar a se elabora o analiză economică.

De asemenea, in cadrul Regulamentului (UE) nr.1303/2013, in cuprinsul articolului 100 se mentioneaza definiţia proiectului major si anume:

„[...] o operaţiune care include un ansamblu de lucrări, activitati sau servicii, destinate sa îndeplinească prin ele insele o funcţie indivizibila cu caracter economic sau tehnic precis, care urmareste obiective clar identificate si al cârei cost total eligibil depaseste 50 000 000 EUR si, in cazul operaţiunilor care contribuie la obiectivul tematic prevăzut la articolul 9 primul paragraf punctul 7, al cârei cost total eligibil depaseste 75 000 000 EUR[...].”

Putem concluziona ca, drept urmare celor menţionate anterior, proiectul propus nu reprezintă o investiţie publica majora si, astfel, nu este necesar a se elabora o analiza economica.

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiţie trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Analiza cost eficacitate in etapa de operare a proiectului:
	Analiza cost eficacitate


	UM
	Anul 1
	Anul 2

	Număr de beneficiari direcţi copii
	Nr
	40
	100

	Cost minim copil/an cf HG Nr. 978/2015 - STANDARDELE MINIME DE COST/AN

pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copil 
	Standard minim de cost/an/beneficiar - lei - 2600
	104.000 lei
	260.000 lei


Se urmareste in special prin realizarea investiţiei: 

· Asigurarea unei infrastructuri adecvată/corespunzătoare scopului socio-educaţional. Infrastructura  este esențială pentru educație, prevenirea marginalizării sociale, a riscului de abandon şcolar precum şi dezvoltarea de deprinderi de viaţă independentă a copiilor, construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. 

· Accesul la educație cu facilitaţi de tip after school este menită să consolideze informaţiile şcolare şă să contribuie semnificativ la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație precum şi la a o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație. 

Analiza cost eficacitate nu necesită exprimarea beneficiilor în termeni monetari; acest centru social are beneficii majore pe termen scurt dar deopotrivă mediu şi lung prin crearea unei infrastructuri socio-educaţionale, o punte pentru comunitate. Pe termen scurt obiectivele pot fi conceptualizate în:

· prevenirea abandonului şcolar în rândul copiilor proveniţi din medii sociale defavorizate dar şi din familii vulnerabile

· creşterea numărului de copii care frecventează şcoala prin depistarea precoce şi consilierea familiilor vulnerabile

· consiliere şi sprijin pentru situaţii punctuale dificile pe care le traversează familiile aflate în dificultate

Pe termen mediu şi lung beneficiile sociale includ:

· prevenirea creării unui pol al sărăciei şi marginalizării sociale în zona de interes

· prevenirea infracţionalităţii în special a celei juvenile

· creşterea semnificativă a şanselor de intergare socio-profesională pentru copiii din grupul ţintă

Centrul își propune o abordare holistica a dezvoltarii copilului intr-un mediu familial protector, cu scopul ultim de a ghida familiile catre autonomie. Facand aceasta, centrul ofera un pachet de servicii pentru:

1) A asigura accesul copiilor la serviciile esentiale;

2) A sprijini familiile in dezvoltarea capacitatii lor de a-si proteja si ingriji copiii.


În fapt beneficiile în termeni de costuri sociale și comunitare pe termen lung, datorate prevenirii separării copilului de familie sunt semnificative. Astfel, cu o alocare bugetară constând în dezvoltarea infrastructurii, menținerea acesteia în termeni de resursă umană și costuri funcționale se contribuie semnificativ la scăderea abandonului și la menținerea familiei unitare.


Principalele tipuri de suport oferite beneficiarilor: suport educational, pentru ingrijirea sanatatii, social, psihologic, legal, pentru dezvoltarea abilitatilor parentale, contribuie la diminuarea ulterioară a unor costuri pe care societatea le-ar avea ca urmare a marginalizării sociale și a abandonului atât școlar cât și educational.

Abordarea centrului social este, așadar, una integrata vizand rezolvarea problemelor familiei (locuire, sanatate, ocupare, educatie) cu accent pe copil. Sunt oferite nu doar servicii sociale sau educationale, ci si mediere si consiliere pentru familii, suport pentru accesarea serviciilor medicale, sprijin pentru depășireas situațiilor de vulnerabilitate socială.
4.8.Analiza de senzitivitate

Pentru proiectul propus nu este necesar a se elabora o analiză de senzitivitate.

De asemenea, in cadrul Regulamentului (UE) nr.1303/2013, in cuprinsul articolului 100 se mentioneaza definiţia proiectului major si anume:

„[...] o operaţiune care include un ansamblu de lucrări, activitati sau servicii, destinate sa îndeplinească prin ele insele o funcţie indivizibila cu caracter economic sau tehnic precis, care urmareste obiective clar identificate si al cârei cost total eligibil depaseste 50 000 000 EUR si, in cazul operaţiunilor care contribuie la obiectivul tematic prevăzut la articolul 9 primul paragraf punctul 7, al cârei cost total eligibil depaseste 75 000 000 EUR[...].”

Putem concluziona ca, drept urmare celor menţionate anterior, proiectul propus nu reprezintă o investiţie publica majora si, astfel, nu este necesar a se elabora o analiza de senzitivitate. Conform LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice Art. 42: Aprobarea proiectelor de investiţii publice la care este necesara analiza economica (1)Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către: a)Guvern, pentru valori mai mari de 30 milioane lei – 6.666.667 euro; b)ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 5 milioane lei şi 30 milioane lei – 5.000.000 euro;

În concluzie, drept urmare celor menţionate anterior, pentru proiectul propus nu este necesar a se elabora o analiză de senzitivitate.
4.9.Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale:

1. Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza în cadrul şedințelor lunare de progress de către membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie să includă riscuri care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizaționale, cu privire la resursele umane implicate, precum şi riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare şedință lunară.

2. Evaluarea probabilității de apariție a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție şi impactul acestora asupra proiectului.

3. Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor. În prezenta analiză de risc se propune determinarea calitativă a factorilor ce pot provoca modificări semnificative ale variabilelor critice identificate astfel încât indicatorii proiectului să sufere modificări majore.

Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de exploatare a obiectivului de investiție.

Riscurile tehnice, care pot aparea in momentul in care prestatorul lucrarilor de constructii nu respecta specificatiile din proiectul tehnic, sau calitatea materialelor folosite si calitatea lucrarilor executate nu sunt corespunzatoare. Datorita faptului ca societatile care vor afecta aceste servicii vor fi alese prin intermediul sistemului de achizitie publica si vor trebui sa intruneasca anumite criterii specifice, riscurile se considera minime. Un alt risc tehnic ar putea aparea din cauze nerespectarii conditiilor contractuale vizavi de termenele de realizare a investitiei, fapt care ar decala termenul de predare a lucrarilor. Aceste risc a fost luat in considerare in cadrul analizei financiare, estimandu-se durata de executie a lucrarilor de 12 luni calendaristice.

Riscurile finanaciare

Un risc finanaciar identificat sunt costurile conexe ale proiectului care apar pe durata implementarii si pe care autoritatea publia locala trebuie sa le suporte din bugetul local.

Riscurile institutionale vizeaza obtinerea diveselor autorizatii si acorduri pentru a putea desfasura investitia, risc minimizat datorita faptului ca toate avizele si acordurile pentru derularea acestor investiti, au fost deja obtinute.Iar faptul ca investitia nu are un impact semnificativ asupra mediului, a simplificat cu mult procedura de obtinere a acordurilor de mediu.

Riscul de depasire a costurilor ce apare in situtia in care nu s-au specificat in contractul de executie sau in bugetul investitiei actualizari ale consturilor sau cheltuieli neprevazute.

Prin umrare nu au fost identificate riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea proiectului. Planificarea corectă a etapelor proiectului încă din faza de elaborare a acestuia, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării, asigură evitarea riscurilor care pot influența major proiectul.
5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

5.1.Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor

În continuare este realizată descrierea pentru Scenariul 1 (scenariul de bază) și Scenariul 2 (scenariul alternativ).
SCENARIUL 1 - recomandat:
1. AMPLASAMENTUL:

1.1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan. Proprietar MUNICIPIUL TIMIŞOARA, conform C.F. anexat, nu este inclus in listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora.
1.2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuala: conform C.F. Destinatie: Teren în intravilanul Municipiului TIMIŞOARA. Destinaţie conform PUG: Zonă de locuinţe pentru maxim două familii şi funcţiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi. Zona D.
1.3. REGIMUL TEHNIC
SITUARE, VECINĂTĂŢI:
Conform PUG aprobat prin HCL or. 157/2002 prelungit prin HCL nr.: 619/2018 - Zonă de locuinţe pentru maxim două familii şi funcţiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi .

Regim de înălţime maxim P+2E. 

POT maxim 40%. 

Spaţii verzi şi plantate, conform HCL nr. 62/2012

Amplasarea construcţiei se va face conform RLU: cu respectarea aliniamentelor stradale existente sau cu retragere maxim 6.00 metri de la fronturile stradale, la minim 10.00 metri faţă de limita posterioară (min. 6m în cazuri bine justificate) şi cu asigurarea unui acces auto pe parcelă.

Împrejmuirea pe limitele laterale, va respecta prevederile din Codul Civil (Hmax. 2 m.). Spre drumurile publice împrejmuirile vor avea înălţimea maximă de 1.80 metri de la nivelul trotuarului, cu un soclu plin cu înălţimea de 0.45-0.60 metri, iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă; stâlpii imprejmuirii vor avea înălțimea maximă de 2.40 metri. Fundaţiile imprejmuirii nu vor depăşi limitele de proprietate. Porţile împrejmuirilor se vor deschide fără afectarea domeniului public.
ZONA SEISMICA DE CALCUL:

coeficienți: a.g. = 0,20 g, Tc = 0,7 s
FORMA ŞI DIMENSIUNILE ÎN PLAN
Terenul, cu suprafaţa de 966 mp, format din parcela mai sus amintită are o formă poligonală, neregulată, cu următoarele dimensiuni și vecinătăți, conform planului de situaţie:

-latura N 42,89 m – vecin str. Satu Mare, nr. 1

-latura E 24,73 m – front stradal, str. Satu Mare

-latura S 24,74 m – front stradal, Calea Moşniţei / 16,18m – z.v., nr. top. 8189

-latura V 20,32 m –  front stradal, str. Aviatorilor / 6,16m – z.v., nr. top. 8189
INDICI URBANISTICI:

a)Suprafața construită la sol este de 380,65 mp.
b)Suprafața construită desfășurată a construcțiilor este de 1163.95 mp
c)Procentul de ocupare a terenului (POT) este de 39.40%.

d)Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de 1.19
CĂI DE COMUNICAŢIE, ACCESE, PARCAJE
Construcția va dispune de un acces pietonal pe latura Est, dinspre str. Satu Mare, acces pietonal pe latura Sud, dinspre str. Calea Mosnitei, respectiv un acces pietonal şi unul auto pe latura Vest a parcelei, dinspre str. Aviatorilor. 

Se vor asigura 4 locuri de parcare în incintă.
UTILITĂŢI

Terenul nu este racordat la utilităţi.

Se vor corela: cota ±0.00 a construcţiei, cota nivelmetrică, cota de nivel a drumului, cota canal-apă. Scurgerea şi colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea proprie. Lucrările nu vor afecta proprietăţile invecinate şi domeniul public.

Utilităţi existente în zonă: apă, canal, electricitate, gaz.
ARHITECTURA:
Municipiul Timişoara doreşte realizarea pe amplasamentul propus a unui centru multifuncţional (clădire) de tip servicii sociale fără cazare, incluzand spaţii de odihnă, recreere şi relaxare prin: amenajarea  unor săli pentru cursuri artistice, sală de sport, activităţi de asistenţă la efectuarea temelor, denumite generic after school, sală de mese. cu respectarea prevederilor din certificatul de urbanism. 

Programul este dedicat în special copiilor de vârstă şcolară (7-12 ani).

Sala de mese va fi deservită de un serviciu de cathering, care va aduce mâncarea porţionată şi va fi prevăzută cu un oficiu pentru depozitarea temporară, spălare veselă.

Grupurile sanitare pentru personal se află la etajul I. Tot aici se află un oficiu cu spălătorie pentru feţe de masă, perdele, huse de scaune etc., prevăzut cu spaţii de depozitare pentru rufe curate / murdare.
Constructia va fi in regim de inaltime P+2E. Dimensiunile maxime in plan ale constructiei sunt de 10,15m x 14,30m. Înălţimea de la cota trotuarului la atic este de min. 3,00m pe limita Nord şi de max. 15,50 m în zona sălii de sport.

Cota ±0,00 reprezinta cota pardoselii parterului cladirii aflata la -0,60m față de cota terenului sistematizat. Cota pardoselii în zona sălii multifuncţionale va fi cea a terenului sistematizat, -0,60m faţă de cota ±0,00. Între cele două corpuri de la parter se prevede un sistem de gradene cu cote variind între ±0,00 şi -0,90m

Alinierea construcției s-a raportat la aliniamentele existene, conform planului de încadrare și planurilor de situație:

0,00 m fata de limita de la N cu înălţimea la atic 3,00m 

şi 2,97-3,41m cu înălţimea la atic de15,50m

0,00 m fata de limita de la E, front stradal str. Satu Mare

0,00 m fata de limita de la S, front stradal Calea Moşniţei

0,00 m fata de limita de la V faţă de z.v., nr. top. 8189
Închiderile exterioare vor fi din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30cm, cu termoizolaţie din vată minerală la parter şi parţial la etajele 1 şi 2. În zona sălii de mese şi a sălii de sport se prevăd închideri de tip perete cortină din panouri translucide şi termoizolante,  multicamerale, din policarbonat.
Acoperişul va fi de tip terasă, cu termoizolaţie din polistiren extrudat la planşeele din beton armat, respectiv vată minerală rigidă în zona sălii de sport. Învelitoarea se va realiza cu membrană PVC.
Se vor prevedea hidroizolații din membrană bituminoasă la partea superioară a elevaţiilor, sub zidărie şi minim 50cm spre interior și sub pereții de zidărie interiori pe o lățime de 1 m,  pentru oprirea infiltraţiilor din capilaritate.
Compartimentările uşoare la interior se vor executa cu pereţi din gips carton pe structură din profile ambutisate de tablă galvanizată.
Tâmplăriile exterioare vor fi realizate din profile P.V.C. cu barieră termică și geam termoizolant triplustrat clar. Nu se recomandă optarea pentru geam triplustratificat pentru grosimi ale pachetului acestuia mai mici de 40mm. Pentru îmbunătățirea rezistenței la transfer termic în special pe timp de iarnă se recomandă folosirea de sticlă cu strat low-e la partea situată spre interiorul pachetului de geam a foii interioare. La exterior se va folosi sticlă anti-efracţie la toate nivelele.
Finisajele exterioare constau din:

Tencuiala decorativa la peretii exteriori.

Beton antiderapant la scări exterioare, rampe şi podeste de acces, gradene

Tamplării din PVC cu geam clar la usile si ferestrele exterioare

Pereţi cortină translucizi din panouri termoizolante multicamerale din policarbonat la sala de mese şi sala de sport.

Învelitoare din membrana PVC
Elemente de tinichigerie (jgheaburi, burlane, sorturi etc.) din tabla cu protectie multistrat.
Finisajele interioare constau din:

Zugrăveli lavabile pentru interior, pe un suport de glet de ipsos stabilizat cu amorsa la pereţi şi tavane

Tavan suspendat acustic în sala multifuncţională, tavan suspendat casetat în sala de mese.

In zonele umede ale bailor şi oficiilor (pe langa obiectele sanitare si in zonele de spalat) peretii vor fi placati cu faianta

Pardoselile interioare vor fi din răşini epoxidice.

In băi se vor prevedea sifoane de pardoseala.

La cabinetul medical şi în zona izolatorului se vor prevedea finisaje antiseptice.
Se va acorda atenţie deosebită detaliilor aflate la racordul dintre suprafeţe sau materiale, hidroizolaţiilor orizontale şi verticale
Toate materialele care se pun în operă vor fi compatibile cu funcţiunea solicitată şi vor fi însoţite de certificate de calitate, conformitate şi de garanţie care se anexează la cartea tehnică a construcţiei. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calităţii acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele şi procedeele noi vor fi însoţite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se va asigura  îndeplinirea cerinţelor de calitate şi performanţă din documentaţiile specifice, pe specialităţi, avizate de instituţiile abilitate.
La recepţionarea fazelor conform programului de urmărire a calităţii, pentru orice inadvertenţă sau modificare se va solicita prezenţa, respectiv acordul proiectantului.
La executarea lucrărilor se vor respecta toate normele şi normativele privind calitatea lucrărilor, normele şi normativele sanitare, de protecţia mediului, de protecţia muncii şi P.S.I. în vigoare.
Constructia in regim de inaltime P+2E este compusa din urmatoarele functiuni:
	PARTER 

	S.U. PARTER
	302,60mp

	S.C. PARTER
	380,65mp

	PARTER CORP N

	P/1
	SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ COMPARTIMENTABILĂ
max. 50 LOCURI (43 pe scaune)
	MOCHETĂ
	87,20mp

	P/2
	DEPOZITARE MOBILIER / RECUZITĂ / ECHIPAMENTE 
	MOCHETĂ
	28,45mp

	P/3
	HOL+SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	36,60mp

	P/4
	GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	4,00mp

	P/5 
	GRUP SANITAR FEMEI
	RĂŞINI EPOXI.
	4,75mp

	P/6
	GRUP SANITAR BĂRBAŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	5,05mp

	P/7
	CENTRALĂ TERMICĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	8,95mp

	P/8
	GARDEROBĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	3,65mp

	P/9
	CABINĂ POARTĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	2,45mp

	P/10
	WINDFANG
	RĂŞINI EPOXI.
	2,90mp

	P/11
	GRUP SANITAR
	RĂŞINI EPOXI.
	2,20mp

	S.U. PARTER - N
	186,20mp

	S.C. PARTER - N
	219,90mp

	

	PARTER CORP S

	P/11
	HOL+SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	27,50mp

	P/12
	GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	3,15mp

	P/13
	HOL
	RĂŞINI EPOXI.
	14,00mp

	P/14
	BIROU
	RĂŞINI EPOXI.
	9,15mp

	P/15
	BIROU
	RĂŞINI EPOXI.
	9,15mp

	P/16
	BIROU
	RĂŞINI EPOXI.
	9,15mp

	P/17
	AŞTEPTARE CU GRUP SANITAR
	RĂŞINI EPOXI.
	13,50mp

	P/18
	CABINET MEDICAL
	RĂŞINI EPOXI.
	15,70mp

	P/19
	IZOLATOR CU GRUP SANITAR
	RĂŞINI EPOXI.
	11,00mp

	P/20
	WINDFANG
	RĂŞINI EPOXI.
	4,10mp

	S.U. PARTER - S
	116,40mp

	S.C. PARTER - S
	160,75mp

	ETAJ 1

	S.U. ETAJ 1
	297,85mp

	S.C. ETAJ 1
	363,70mp

	E1/1
	SALĂ DE MESE (max. 46 locuri)
	RĂŞINI EPOXI.
	62,00mp

	E1/2
	OFICIU
	RĂŞINI EPOXI.
	14,20mp

	E1/3
	SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	10,85mp

	E1/4 
	HOL
	RĂŞINI EPOXI.
	45,95m

	E1/5
	SALĂ AFTERSCHOOL
	RĂŞINI EPOXI.
	29,60mp

	E1/6
	SALĂ DE CONSILIERE ÎN GRUP
	RĂŞINI EPOXI.
	18,60mp

	E1/7
	SALĂ DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	10,35mp

	E1/8
	ARHIVĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	4,95mp

	E1/9
	SALĂ ACTIVITĂŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	11,60mp

	E1/10
	HOL+SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	25,00mp

	E1/11
	SALĂ ACTIVITĂŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	22,70mp

	E1/12
	GRUP SANITAR FEMEI
	RĂŞINI EPOXI.
	3,50mp

	E1/13
	GRUP SANITAR BĂRBAŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	3,50mp

	E1/14
	LENJERE CURATĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	3,45mp

	E1/14
	LENJERIE MURDARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	3,45mp

	E1/15
	OFICIU CU SPĂLĂTORIE
	RĂŞINI EPOXI.
	5,70mp

	E1/16
	SALĂ MULTIMEDIA
	MOCHETĂ
	22,45mp

	 

	ETAJ 2

	S.U. ETAJ 2
	363,95mp

	S.C. ETAJ 2
	419,60mp

	E2/1
	SALĂ DE SPORT
	RĂŞINI EPOXI.
	247,00mp

	E2/2
	HOL + SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	32,50mp

	E2/3
	HOL + SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	14,50mp

	E2/4 
	VESTIAR F. CU GRUP SANITAR ŞI DUŞURI
	RĂŞINI EPOXI.
	22,00mp

	E2/5
	DEPOZITARE MATERIALE SPORTIVE
	RĂŞINI EPOXI.
	25,95mp

	E2/6-SUPANTĂ
	VESTIAR B. CU GRUP SANITAR ŞI DUŞURI
	RĂŞINI EPOXI.
	22,00mp

	

	S.U. TOTALĂ
	964,40mp

	S.C. LA SOL
	380,65mp

	S.C. DESFĂŞURATĂ
	1163,95mp


CATEGORII DE ÎNCADRARE ŞI CLASIFICARE

 În conformitate cu prevederile normativului P100/2013, construcţia se încadrează în clasa de importanţă III (clădiri de importanţă normală).

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/ 21.11.1997, construcţia se încadrează în categoria de importanţă „C” (clădiri de importanţă normală).

 În conformitate cu prevederile normativului P118/2013, construcţia are gradul II de stabilitate la foc.

 În conformitate cu regulamentul de verificare şi expertizare a proiectelor, aprobat cu Ordinul MLPAT 77/N/28.10.1996.

 În conformitate cu HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 560/15.06.2005 articolul 4 punctul a) construcţiile fără subsol sunt exceptate de la obligaţia realizării adăposturilor de protecţie civilă
PROIECTUL SE VA VERIFICA LA CERINŢELE:

A1 – REZISTENTA SI STABILITATE ZIDARIE, BETON SI LEMN;

A2 – REZISTENTA SI STABILITATE METAL SI LEMN;

B - SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE

C - SIGURANŢA LA FOC

D - IGIENA ŞI SĂNĂTATEA POPULAŢIEI

E - EFICIENŢA ENERGETICĂ

F - PROTECŢIA LA ZGOMOT
STRUCTURA:

Structura de rezistenta a cladirii este formata din:

Infrastructura: Fundatii continuie, grinzi de tip “T intors”

Suprastructura: Este formata din cadre de beton armat compuse din stalpi dreptunghiulari si grinzi.  Planseele si scarile vor fi de beton armat. Deasupra golurilor de ferestre şi uşi se vor prevedea buiandrugi prefabricate sau buiandrugi din beton armat. Structura de rezistenta a acoperisului va fi realizata din grinzi cu zabrele din otel. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata cu cuta inalta, termoizolata cu vata minerala sau bazaltica si hidroizolata cu membrana PVC.

Inchiderile se vor realiza cu pereti cortina si pereti de zidarie de caramida si B.C.A..

INSTALATII:

Clădirea va fi utilată cu toate instalaţiile necesare unei bune funcţionări şi se va racorda la toate reţelele existente.

Instalaţii electrice:

Obiectivul in cauza este o cladire noua, iar din acest motiv se propune o instalatie electrica care sa corespunda normelor in vigoare.

Pentru realizarea conditiilor tehnice si de confort interior se prevad urmatoarele categorii de instalatii electrice:

a) instalatii interioare de iluminat normal;

b) instalatii electrice de prize;

c) Iluminat de securitate

d) Instalatie de paratrasnet si instalatie de impamantare
e) Instalatie de curenti slabi
a) Instalatii interioare de iluminat normal

Iluminatul artificial al incaperilor se va realiza cu ajutorul corpurilor de iluminat tip LED.

Se vor utiliza corpuri de iluminat care sa asigure confortul vizual corespunzator la un consum minim de energie electrica.

Comanda iluminatului normal se face cu intrerupatoare simple, duble 10A/230V  montate ingropat si cu grad de protectie specific categoriei de mediu a spatiului in care sunt montate. 

Aparatele de conectare a iluminatului se vor monta ingropat la inaltimea de min. 1,2 m de la pardoseala finita.

Nivelele de iluminare adoptate sunt in functie de destinatia incaperilor si sunt conform normelor in vigoare.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate pe tavan si pereti.

Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO.
b) Instalatii electrice de prize

Circuitele de prize de 16A/230 se vor executa cu cabluri FY 3x2.5mm2 , pozate in tuburi montate ingropat pereti.Toate prizele vor avea contact contact de protectie legat la priza de pamant prin intermediul tabloului de distributie.

In tablou s-au prevazut circuite de rezerva pentru aparitia de noi consumatori in viitor.

Pozarea prizelor se va face la inaltimea de  0,3 m respectiv 1,5 m de la pardoseala finita.

Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO.
c) Iluminat de securitate

 Se prevede iluminat de securitate pentru circulatie si iluminat de securitate de evacuare, iluminatul de continuare a lucrului.

Intreaga instalatie de iluminat de securitate se va realiza ingropat.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate ingropat pe tavan si pereti.

Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea iesiriilor din incaperi, a traseului si a iesirilor cailor de evacuare se va face cu folosind corpuri de tip ‘’indicator. Ele se amplaseaza astfel incat sa indice traseul de urmat in caz de pericol. Iluminatul de siguranta de siguranta pentru evacuare este realizat de corpuri special tip CISA 02 2x8W inscriptionate vizibil IESIRE (EXIT) respective cu sageti ←→ care indica directia de evacuare. La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acestea trec pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora amplasate la o inaltime de 20 cm deasupra de tocul usi.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului  se va realiza cu corpuri de iluminat tip FIDI 19 LED dotat cu acumulator.  La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acesta trece pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora.
d) Instalatie de paratrasnet si instalatie de impamantare 

Instalatia de paratrasnet consta in amplasarea unui paratrasnet de tip PDA pe cladirea proiectata.

Instalatiile de protectie consta in legarea la pamant a instalatiilor, a tabloului electric prin intermediul celui de-al treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistemul TN-S.

Tabloul electric general va fi legat la priza de pamant prin intermediul unei cutii echipate cu piese de separatie, utilizand conductor de tip Myf 1x4mm2  . Rolul pieselor de separatie este de a separa instalatia electrica de priza de pamant pentru a se putea realiza masurarea prizei de pamant.

Protectia instalatiilor se face prin realizarea unei prize de pamant. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie cel putin 1Ω, daca instalatia depaseste aceasta valoare se va folosi platbanda OL Zn 40x4 mm si electrozi de otel Ø 2 1/2", l=3m si la minim 1.5 m – maxim  5 metri distanta fata de fundatia constructiei ingropata in pamant, pana se va ajunge la 1Ω.
e) Instalatie de curenti slabi
Sistem antiefractie

Descrierea sistemului 

Sistemul antiefractie va fi gestionat de o centrală. Centrala va fi amplasata in cladire . Centrala va dispune de un numar suficient de zone, astfel incat pe fiecare zona sa fie asigurata. Sistemul va fi modular, putand fi astfel extins prin conectarea mai multor module (extensii de zone) la linia de BUS.
Componenta sistemului:

 Sistemul de detectie si avertizare la efractie va fi compus din: 

• unitate centrala

•  modul de extensie zone

•  detector de miscare de interior 

•  contact magnetic

•  buton de panica

•  tastatura de comanda si control

•  sirena de avertizare de exterior

Realizarea instalatiei 

Cablurile vor fi protejate de la locul de montaj al echipamentului pana la centrala. Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate conform normativelor in vigoare, pe trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol de incendiu. 

Instalatie monitorizare video

Descrierea sistemului 

Sistemul de moniorizare video va fi compus din camere de supraveghere video de inalta rezolutie si un DVR.

Legatura intre DVR si camera se va realiza cu ajutorul unui cablu coaxial si un cablu de alimentare.
Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza din firida de bransament cu B.M.P.T. echipat cu disjunctor modular.
Instalaţii sanitare:

Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa potabila a tuturor punctelor de consum cât si alimentarea centralei termice a obiectivului proiectat se va face de la reteaua de apa a localitatii. Reteaua de apa executata din polietilena de înalta densitate 50 mm, se va poza direct în pamânt, pe pat de nisip de 10 cm, la cota -0,80 m de la CTA(cota terenului amenajat).Conductele de distributie de apa rece se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei recise folosesc tevi polipropilena reticulata.
Alimentarea cu apa caldă

Apa calda pentru consum menajer va fi preparata de o centrala termica pe gaz si de un sistem solar cu tuburi vidate. Conductele de distributie de apa caldă se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei calde se folosesc tevi de polipropilena reticulata.
Instalatia solara este compusa din :
Panoul solar

“Inima” oricarui sistem solar este panoul solar. El absoarbe energia solară prin intermediul absorberului şi o transformă în caldură. Absorberul încalzeşte capilarele din cupru prin care circulă agentul termic solar, tyfocor (amestec 45% propilenglicol şi 55% apă). Acesta transportă cantitatea de căldură primită catre boilerul solar.

Boilerul solar 

Este un boiler cu 2 serpentine de încălzire care va functiona concomitent cu centrala termica avand capacitatea de 200 de litri. 

Automatizarea

Supraveghează şi comandă funcţionarea instalaţiei solare.

Staţia de pompare solara

Este formata din: 

- pompa solară, care transportă agentul termic solar de la panouri la boiler;

- grup de siguranţă cu manometru

- vas de expansiune solar

- frână gravitaţională (nu permite agentului termic încălzit să se ridice către panouri, răcind astfel 

boilerul – de ex. noaptea)

-izolaţie termică

Inainte de a incepe executia se vor coordona planurile de instalatii sanitare cu celorlalte tipuri de instalatii, in vederea corelarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai rationale a intersectiilor. De asemenea se va face confruntarea cu planurile structurii de rezistenta si cu planurile de arhitectura pentru a se verifica si daca este cazul a se preciza si dimensiunile golurilor pentru trecerea conductelor.

Se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele in vigoare.

Traseele si dimensiunile conductelor sunt conform prevederilor din piesele desenate.

Principiul de functionare al instalaţiei solare

Instalaţiua solară are automatizare care are urmăoarele funcţii:

Dacă diferenţa de temperatură dintre senzorul de pe panoul solar (S1) şi senzorul din boiler (S2) este sub o valoare stabilită atunci se porneşte pompa circuitului solar al boilerului Daca această diferenţă este peste o anumită valoare se dă comandă de oprire a pompei pompa se va opri si dacă temperatura apei din boiler depăşeşte 90°C.
Canalizare

Evacuarea apelor uzate menajere provenite din cladire se face prin intermediul tevilor de PVC. Pe reteaua de canalizare se vor executa camine de vizitare în punctele de racord si de schimbare a directiei conform STAS 2448 si STAS 3051. Reteaua de canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVC-KG. Pozarea retelei exterioare de canalizare se face la o adâncime ce asigura protectia la înghet ( min. -0,80 m) si continuitatea pantelor.

Evacurea apelor uzate menajere se vor directiona catre reteaua de canalizare a localitatii.

Apele pluviale vor fi dirijate catre reteaua de canalizare a localitatii

Intreaga lucrare de instalatie sanitara inferioara s-a proiectat in conformitate cu normativul I 9- 2015.
Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti interiori
Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. e, pentru cladiri de învatamînt sau cultura, daca este indeplinita una dintre conditiile:

- au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane

- au aria construita mai mare de 600 m2  si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalatii de hidranti interiori.

De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. g) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

- au capacitatea simultana mai mare de 50 de persoane

- au volumul mai mare de 2000 m3, se prevad instalatii de hidranti interiori.

Pentru instalatia de hidranti interiori, conform Anexa 3 din P118/2-2013, se va utiliza 1 jet simultan.

Conform art. 4.35., lit. d) din P118/2-2013, timpul de functionare pentru instalatia de hidranti interiori va fi de 10 de minute.

Conform anexei nr. 3 din P118/2-2013, hidrantii interiori vor avea urmatoarele caracteristici:

· debitul Qhi = 2,1 l/s

· timpul de stingere The = 10 minute

Reteaua interioara a instalatiilor de stingere a incendiilor a hidrantilor interiori se va realiza din conducte de otel.

Hidrantii interiori se vor amplasa aparent pe pereti, conform planurilor.

Fiecare hidrant interior va fi compus din:

· cutie de protectie, metalica, vopsita in camp electrostatic si prevazuta cu rola suport pt. furtun, geam si cheder cauciuc,

· 660 x 550 x 210 mm (L x H x l),

· rola furtun (D=2", L=20m) echipata la capete cu o pereche de racorduri de refulare tip "C",

· robinet hidrant (D=2") echipat la un capat cu racord refulare tip "C",

· teava refulare echipata cu racord refulare tip "C" cu ajutaj de 13 mm

· racord refulare tip C (2")

Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori

Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 6.1, lit. f), pentru cladiri de cultura sau învatamînt, daca este indeplinita una dintre conditiile:

- au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane

- au aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalatii de hidranti exteriori.

De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. e) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

- au capacitatea maxima simultana mai mare de 100 de persoane

- au peste 2 (doua) niveluri si aria construita mai mare de 600 m2, se prevad instalatii de hidranti exteriori.
INSTALATII INTERIOARE INCALZIRE CENTRALA
Necesarul de caldura pentru asigurarea temperaturii interioare de confort a fost calculat în concordanta cu prevederile STAS 1907-2014, pentru temperatura exterioara de calcul -15ºC si zona eoliana IV, în care viteza vântului este v=4 m/s.

Instalatia interioara s-a prevazut pentru functionarea cu apa caldă 75/65 C.

Sistemul de incalzire folosit este bitubular cu radiatoare

Conductele de distributie se amplaseaza in pardoseala si in perete la o distanta de aproximativ 5 cm intre.

Legaturile retelei de distributie la radiatoare se vor monta ingropatsi sunt prevazute cu robinete cu reglaj.

Aerisirea instalatiei de incalzire centrala se face astfel:

-prin aerisitoare montate in radiatoare

La intocmirea documentatiei s-au respectat prevederile normativului I 13-2015 pentru

proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala.

La executie se va respecta intocmai documentatia desenata si scrisa in vederea unei bune functionari a instalatiei interioare de incalzire centrala.

Acesta centrala va functiona pentru incalzire si preparare apa calda menajera. Centrala termica va fi prevazuta cu pompe de circulatie a agentului termic, cu vas de expansiune,  cu supapa de siguranta si cu elemente de masura si control.

Pentru protectia echipamentelor si prelungirea duratei medii de utilizare, dar si pentru a asigura functionarea acestora la parametrii optimi, se va folosi apa dedurizata cu ajutorul unui filtru cu polifosfat. Acesta va asigura prepararea apei de umplere a instalatiei si adaos in circuitul de apa calda  pentru incalzire.

Pentru transmisia caldurii in incaperi se vor folosi radiatoare tip DK 22.

Pentru transportul agentului termic de la centrala termica la distribuitoare se va folosi teava de cupru.

INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE

Pentru asigurarea conditiilor de confort interior in perioada calda a anului, in anumite spatii interioare se vor monta sisteme de climatizare de tip multisplit  pe fiecare nivel. Incaperile climatizate situate in aceeazi zona a cladirii, se vor racorda la o singura unitate exterioara. Unitatilea exterioare vor fi montate pe fatada cladirii desenate. Numarul de schimburi de aer necesar asigurarii calitatii aerului interior se realizeaza prin ventilare mecanica .
DOTĂRI CLADIRE SI DOTĂRI  EXTERIOARE:

I .Dotări PARTER ( Corp S):

1. Cabinet medical = 15.70 mp 
       Medic si asistent medical

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	2

	Scaun ergonomic
	buc.
	2

	Scaun vizitator
	buc.
	2

	Pat consultatie
	buc.
	1

	Paravan   medical
	buc.
	1

	Casetiera
	buc.
	2

	Dulap vitrina – metalic (medic) 
	buc.
	2

	Cuier pom
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	2

	Imprimanta   laser
	buc.
	1

	Combina frigorifica
	buc.
	1

	Inhalator de prim ajutor
	buc.
	2

	Trusă medicală pentru pansat 
	buc.
	2

	Stetoscop
	buc.
	1

	Tensiometru
	Buc.
	1

	Glicometru cu teste
	Buc.
	1

	Cântar  electronic
	Buc.
	1

	Taliometru  telescopic
	Buc.
	1

	Stativ perfuzii
	Buc.
	1

	Lampă antibactericidă
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	Buc.
	1

	Sterilizator
	Buc.
	1

	Trusă medicamente de prim-ajutor
	Buc.
	2

	Termometru
	Buc.
	2

	Apasator de limba
	Buc.
	2

	Saltea piele ecologica
	buc.
	1

	Cos de gunoi inox cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1


2. Izolator = 11.00 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Masa patrata 120 cm
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	2

	Pat - izolator
	buc.
	1

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap cu 1 usa 200/45/52 cm 
	buc.
	1

	Cos de gunoi inox cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Cuier pom
	buc.
	1


3. Grup sanitar izolator 

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


4. Sală de așteptare= 13.50 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Masute 60 cm inaltime
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	8

	Cuier pom
	buc.
	2

	Cos de gunoi inox cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Dozator  filtrare apa cu alimentare de la sursa
	buc
	1

	
	
	


5. Grup sanitar sala de asteptare
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


6. Birou personal de specialitate (Birou 1) = 9.15 mp 

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	2

	Masa patrata 120 cm
	buc.
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	2

	Scaun vizitator
	buc.
	4

	Casetiera
	buc.
	2

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187/ cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas
	Buc
	1

	Laptop + licente
	buc.
	2


7. Birou personal de specialitate/administrativ (Birou 2) = 9.15 mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	3

	Scaun ergonomic
	buc.
	3

	Scaun vizitator
	buc.
	4

	Casetiera
	buc.
	3

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Imprimanta   laser
	Buc
	1

	Laptop + licente
	buc.
	3


8. Birou (șef /coordonator centru) (Birou 3)= 9.15 mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Masute 60 cm inaltime
	buc.
	1

	Aparat foto
	Buc
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	2

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas
	Buc
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Multifuncționala
	buc.
	1


9. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități (Corp S) =3.15 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Vas WC adaptat PD
	Buc
	1

	Bara cu functionalitate mixta  PD
	Buc
	2

	Cos de gunoi cu capac
	buc
	1

	Colac WC adaptat PD
	buc.
	1


10. Hol+casascării+spațiu lift =  27.50+14.00 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Bancute hol
	buc.
	3

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2


Dotări PARTER ( Corp N):
11. Sală  multifunctionala compartimentabila (Sală de educație și activități culturale de grup și seminarii;Sală activități pe piața muncii/multimedia;Sală activități copii)=87.20(43.15+44.05)mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Masa conferinta modulara 10 persoane
	buc
	2

	Scaun vizitator
	buc
	43

	Biblioteca
	buc
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc
	2

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc
	2

	Ecran proiectie
	buc
	1

	Flipchart
	buc
	1

	Videoproiector
	buc
	1

	Sistem audio
	buc
	1

	Carti
	Buc
	150

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Cuier pom
	buc.
	3

	Tabla alba
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Banca școlară cu 2 locuri
	buc.
	8

	Instrumente de percutie  tip  shaker
	buc
	10

	Muzicuta
	Buc
	4

	Set bongo
	Buc
	2

	Set tobe cu bete  pentru copii
	Set
	2

	Tamburina si toba de mana
	Set
	2

	Jocuri pentru nevazatori
	Set
	2

	Jucarii pentru nevazatori
	Set
	4

	Ustensile de scris pentru nevazatori
	set
	4

	Tabla inteligenta smartboard
	buc.
	1

	Castaniete cu maner
	Buc
	4

	Maracas
	Buc
	4

	Chitara clasica
	Buc
	2


12. Grup sanitar = 2.20 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


13. Hol+casa scării =  36.60 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Bancute hol
	buc.
	3

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2


14. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități =4.00 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Vas WC adaptat PD
	Buc
	1

	Bara cu functionalitate mixta  PD
	Buc
	2

	Cos de gunoi cu capac
	buc
	1

	Colac WC adaptat PD
	buc.
	1


15. Grupur sanitar (1F) = 4.75 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	2


16. Grupur sanitar (1B) = 5.05 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


17. Cabina poarta = 2.45 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Smart TV  80 cm
	buc.
	1

	Suport  TV perete
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1


18. Garderoba = 3.65 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Cuier perete
	Buc
	3


II . Dotări ETAJ 1 (spaţiişi dotări estimate):

19. Sala calculatoare = 22.45 mp

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Masa calculator cu raft tastatura
	buc.
	7

	Periferice  PC
	Set
	8

	Scaun ergonomic
	buc.
	9

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	2

	Computer + licente
	buc.
	8

	Computer Braille cu   licenta
	Buc
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas
	Buc
	1

	Audiobook
	Buc.
	20


20. Spalatorie = 5.70 mp

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dulap metalic
	buc.
	1

	Masină spălat rufe 
	buc.
	1

	Cos de gunoi
	Buc
	1

	Masina de  uscat rufe
	buc.
	1


21. Lenjerie murdara = 3.45 mp

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dulap metalic
	buc.
	2


22. Lenjerie curata = 3.45 mp

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dulap metalic
	buc.
	2


23. Grupur sanitar (1B) = 3.50 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


24. Grupur sanitar (1F) = 3.50 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


25. Sala de activități educative /socializare (sală activităţiadolescenţi,) (Sala activitati 1) = 22.70 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Banca școlară cu 2 locuri
	buc.
	8

	Ghilotina de hartie
	Buc
	1

	Aparat de laminat
	buc
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	20

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	2

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	2

	Cuier pom
	buc.
	2

	Tabla inteligentasmartboard
	buc.
	1

	Tabla alba
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1


26. Hol+casascării+spațiu lift =  25.00mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Bancute hol
	buc.
	3

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2


27. Sala consiliere(sala consiliere socială)= 10.35 mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Masute 60cm inaltime
	buc.
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	2

	Scaunele copii
	buc.
	3

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Canapea 2 locuri
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac 
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Baterii teste psihologice
	buc.
	1


28. Sala consiliere grup (sala consiliere psihologica de grup)= 18.60  mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Masute 60cm inaltime
	buc.
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	2

	Scaunele copii
	buc.
	5

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Canapea 2 locuri
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac 
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Baterii teste psihologice
	buc.
	1


29. Arhivă = 4.95 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Rafturi metalice cu polițe
	buc.
	3


30. Sala de activități educative /socializare  (Sala activitati2) =11.60 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Banca școlară cu 2 locuri
	buc.
	6

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	12

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	2

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	2

	Cuier pom
	buc.
	2

	Tabla inteligentasmartboard
	buc.
	1

	Tabla alba
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1


31. Sala de activități educative /socializare (sala pentru activităţi afterschool) = 29.60 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Banca școlară cu 2 locuri
	buc.
	8

	Ghilotina de hartie
	Buc
	1

	Aparat de laminat
	buc
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	20

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	2

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	2

	Cuier pom
	buc.
	2

	Tabla inteligentasmartboard
	buc.
	1

	Tabla alba
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1


32. Sală de mese = 62.00 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Masa patrata 120 cm
	buc.
	8

	Scaun vizitator
	buc.
	46

	Dulap 2 usi 70/35/122 cm
	buc.
	1

	Dulap rafturi 70/32/122 cm
	buc
	1

	Set tacâmuri inox 24 piese
	Set
	10

	Set vesela 12 persoane
	Set
	5

	Set oale inox
	Set
	2

	Polonic   inox 0,5 l
	Buc
	2

	Cutite bucatarie
	Buc
	4

	Pahare de sticla
	Buc
	50

	Cani de portelan pentru  ceai
	Buc
	50

	Palete/spatula servire
	Buc
	2

	Bol de portelam pentru  supa 
	Buc
	10

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2

	Ceas de perete
	Buc
	1


33. Oficiu= 14.20 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Mobila bucatarie modulara
	buc.
	1

	Combina frigorifica
	buc.
	1

	Chiuveta mare cu robinet ptspalat marmite
	buc.
	1

	Plita electrică+cuptor
	buc.
	1

	Masina spălat vase
	buc.
	1

	Cuptor microunde
	buc.
	1

	Fierbator
	buc.
	1

	Cafetiera
	buc.
	1

	Hota
	buc.
	1

	Sandwich maker
	buc.
	1

	Blander cu cana de sticla
	Buc
	1

	Termos 2 l
	Buc
	1

	Tocator de lemn
	Buc
	2

	Uscator de vase supraetajat
	Buc
	1

	Organizator de tacamuri
	Buc
	2

	Dispersor prosoape de hartie
	Buc
	1

	Dispersor sapun lichid
	Buc
	1

	Tava de inox
	Buc
	6

	Cos de paine
	Buc
	8

	Marmite de inox cu capac 20-40 L
	Buc
	4

	Recipiente ermetice de inox pentru depozitare alimente
	Buc
	4

	Platouri de portelan
	Buc
	8

	Prosoape bumbac de bucatarie
	Buc
	50

	Set oliviera de inox
	Set
	4

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc 
	1


III . Dotări ETAJ 2 (spaţii şi dotări estimate):

34. Sală de activități de educație fizică și sport  =  247.00 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Saltele pentru sport
	Buc
	5

	Mingi de baschet
	Buc
	4

	Mingi de voilei
	Buc
	4

	Mingi de fotbal
	Buc
	4

	Spalier
	buc.
	4

	Masa tenis  pliabila
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2

	Ceas de perete
	buc
	1

	Fileu de volei cu suport
	Buc
	1

	Poarta mobila de fotbal
	Buc
	2

	Cos baschet 
	Buc
	2


35. Vestiar, grup sanitar si dusuri  fete = 22.00 mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Bancă vestiar 
	buc.
	2

	Cuier de perete 
	Buc
	2

	Cos de gunoi
	Buc
	1

	Uscator de par cu prindere i perete
	Buc
	2

	Suport prosoape 
	Buc
	1

	Prosoape de bumbac
	Buc
	25

	Dulap vestiar modular(6 casete)
	modul
	2

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Colac WC
	buc.
	1


36. Vestiar, grup sanitar si dusuri baieti = 22.00 mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Bancă vestiar 
	buc.
	2

	Cuier de perete 
	Buc
	2

	Cos de gunoi
	Buc
	1

	Uscator de par cu prindere in perete
	Buc
	2

	Suport prosoape 
	Buc
	1

	Prosoape de bumbac
	Buc
	25

	Dulap vestiar modular(6 casete)
	modul
	2

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Colac WC
	buc.
	1


37. Hol+casascării+spațiu lift = 32.50 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Cuier perete
	Buc
	2

	Bancute hol
	buc.
	2

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Dulap  vestiar  modular( 6 casete)
	modul
	7

	Dozator  filtrare apa cu alimentare de la sursa
	buc.
	2


Tot mobilierul să conțină încuietori individuale.
IV. Dotari care deservesc întreg spațiul (spatii şi dotări estimate) :

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Centrala telefonică
	buc.
	1

	Telefon fix
	buc.
	10

	Jaluzele
	Mp.
	100

	Trusă de prim-ajutor perete
	Buc.
	2

	Acces W-IFI
	Buc
	2


V . Dotări curte (dotări estimate):

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Ansamblu de joaca si fitness exterior
	set
	1

	Cos baschet cu stâlp de exterior
	Buc
	1


VI. Dotari pentru intreaga cladire (dotări estimate):*

	Denumire
	U/m

	Panouri solare pentru incalzirea apei in cladirile construite
	cladire

	Materiale incombustibile pentru anvelopare
	cladire

	Iluminat interior cu lampi eficiente
	cladire

	Iluminatul in parculetul public folosind energia solara – panouri solare
	parculet

	 Sistem de încalzire  si centrala termică 
	clădire

	 Sistem aer conditionat
	cladire

	Sistem supraveghere video
	clădire

	Sistem alarma si paza
	clădire

	Interfon audio
	clădire

	Sistem  detectie antiincendiu
	clădire

	Rețea calculatoare + Server
	cladire

	Lift (adaptat pt persoanele cu dizabilități)
	clădire

	Rampa fixă  de acces pentru persoane cu dizabilităţi
	cladire

	Hidrant exterior
	cladire

	Stingatoare de incendiu  conform normativelor
	cladire

	Retea internet, TV, telefonie
	clădire

	Dotare grupuri sanitare si dusuri cu obiectele sanitare necesare(chiuvete, baterii ptrchiuvete,vase de toaleta, dusuri etc.)
	cladire

	Racordare cladire la utilitatile necesare (energie electrica,termica/gaz, apa, canal,salubrizare, etc)
	cladire

	Covoare tactile (suprafețe tactilo-vizuale)
	clădire

	 Indicatoare tactile braille (panouri tactile) 
	clădire

	Coridor marcat cu banda in contrast
	clădire

	Detectoare de lumina si detectoare de culori
	cladire

	Pictograme pe usi
	clădire


ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR
Execuţia lucrărilor se va face numai de către un antreprenor specializat în execuţia acestui tip de lucrări, cu personal calificat conform legii.
Organizarea de şantier (amplasarea de barăci pentru scule, depozite mici de materiale) se va face în locuri stabilite de comun acord executant – beneficiar. Se recomandă ca organizarea execuţiei lucrărilor să se facă numai în incinta proprietăţii, fără a afecta spaţiile publice (carosabil etc.).

Toate materialele care se vor pune în operă vor fi compatibile cu funcţiunea solicitată şi vor fi însoţite de certificate de calitate, conformitate şi de garanţie care se anexează la cartea tehnică a construcţiei. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calităţii acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele şi procedeele noi vor fi însoţite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se vor asigura clasele de combustibilitate după cerinţe, pe funcţiuni, în conformitate cu normativele în vigoare. 

Transportul materialelor necesare se va face pe măsura executării lucrărilor, depozitarea făcându-se pe proprietate în afara incintei şantierului.

Transportul deşeurilor rezultate se va face numai în incinte autorizate în acest scop, transportul lor de pe şantier făcându-se pe măsura executării lucrărilor.

Utilajele, sculele şi dispozitivele se vor aproviziona de la baza de producţie a executantului şi se vor aduce la lucrare numai când este necesară utilizarea lor.

Se interzice deversarea apelor uzate sau disponibilizarea oricărui material în spaţiile naturale existente în zonă.

Întocmirea proiectului de execuţie pentru organizarea de şantier cade în sarcina executantului, care va prevedea, în cadrul acestei documentaţii, şi măsurile pentru protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi de PSI pentru perioada execuţiei lucrărilor. În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se vor lua toate măsurile de semnalizare şi dirijare a circulaţiei pietonale şi auto, pe timpul execuţiei.

În proiectul tehnologic şi de organizare de şantier precum şi în fişele tehnologice întocmite de unitatea executantă de construcţii-montaj, se vor explica detaliat toate fazele şi operaţiile de lucru, succesiunea lor, utilajele, dispozitivele şi sculele utilizate, precum şi măsurile de protecţia muncii specifice fiecărui gen de lucrări.

Toate fazele determinante vor fi recepţionate, prin grija beneficiarului şi a inspectorului (dirigintelui) de şantier, conform programului pentru controlul calităţii anexat la prezenta documentaţie.
MĂSURAREA LUCRĂRILOR
Calculul cantităţilor de lucrări se va face pe baza planşelor din proiectele de arhitectură, rezistenţă şi ale celorlalte specialităţi .

Listele de cantităţi de lucrări se vor întocmi pe baza indicatoarelor cu norme de deviz şi pe baza cantităţilor calculate.
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar pentru muncitori.

Se interzice depozitarea materialelor pe spaţiile verzi existente, adiacente proprietăţii. De asemenea se interzice circulaţia autovehiculelor de şantier peste spaţiile verzi şi alte terenuri, cu excepţia celor destinate pentru organizarea de şantier.

Materialele şi deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor, etc., se vor transporta şi depozita în locuri special amenajate şi pentru care s-au obţinut toate avizele şi acordurile organelor locale abilitate.

Curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi va fi controlată de beneficiar prin intermediul dirigintelui (inspectorului) de şantier.

Pe perioada execuţiei se interzice deversarea apelor uzate în spaţiile naturale din zonă şi se vor lua măsuri ca benzina şi eventualele materiale bituminoase utilizate să nu contamineze solul.

După terminarea lucrărilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate, se vor realiza trotuarele, traseele carosabile din incintă, spaţiile verzi şi împrejmuirile.

Realizarea lucrărilor nu creează condiţii pentru producerea de noxe care să afecteze mediul înconjurător.
CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR

Controlul lucrărilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale cuprinse în standarde, norme, instrucţiuni tehnice, etc., urmărindu-se totodată şi programul de control al calităţii.

Utilajele, sculele şi dispozitivele utilizate la execuţia lucrărilor trebuie să fie performante şi în conformitate cu specificaţiile stabilite prin fişele tehnologice.

Nu se admite folosirea unor utilaje sau dispozitive neverificate din punct de vedere tehnic.

Controlul calităţii execuţiei lucrărilor se va face de către beneficiar prin intermediul unui diriginte (inspector) de şantier de specialitate. Fazele de execuţie supuse în mod obligatoriu controlului, precum şi actele ce se vor întocmi în vederea atestării calităţii lucrărilor executate, sunt prezentate în „Programul pentru controlul calităţii”. Controlul calităţii lucrărilor se va face permanent, pe faze de execuţie şi categorii de lucrări.

La recepţia lucrărilor, comisia de recepţie va examina lucrările faţă de prevederile proiectului privind condiţiile tehnice şi de calitate ale execuţiei, precum şi constatările consemnate în cursul execuţiei de către organele de control, beneficiar, proiectant, diriginte, etc. Pentru orice inadvertenţă sau modificare se va solicita prezenţa, respectiv acordul proiectantului.

La realizarea condiţiilor de performanţă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare se va avea în vedere respectarea soluţiilor şi recomandărilor din documentaţiile specifice, precum şi a celor din acorduri şi avize.

PROTECŢIA MUNCII

La executarea lucrărilor se vor respecta măsurile de igiena şi protecţia muncii prevăzute în „Regulamentul pentru protecţia muncii în construcţii”, aprobat prin ordinul MLPAT nr. 9/N/1993, planul de securitate şi  sănătate conform HG 300/2006 actualizată 2013 şi orice alte prevederi specifice valabile la data execuţiei lucrărilor. 

Beneficiarul se obligă să încheie cu ANTREPRENORUL GENERAL, angajat pentru executarea lucrărilor de construire, o CONVENŢIE DE PROTECŢIA MUNCII, prin care antreprenorul răspunde de asigurarea în şantier a tuturor măsurilor conform planului de securitate şi  sănătate şi normelor de protecţia muncii pentru personalul propriu, beneficiar şi angajaţii acestuia, proiectanţi şi angajaţii acestora, reprezentanţii instituţiilor specifice de control sau orice altă persoană abilitată prin lege să fie prezentă pe şantier. În lipsa acestei CONVENŢII răspunderea, în cazul producerii unui accident în incinta şantierului, revine BENEFICIARULUI.

De asemenea şeful punctului de lucru are obligaţia de a lua toate măsurile necesare evitării oricărui tip de accidente sau avarii  la reţele şi instalaţii, în funcţie de condiţiile specifice de şantier.

Este obligatoriu ca zona de acţiune a utilajelor să fie astfel delimitată în fişele tehnologice, încât clădirile învecinate să nu fie supuse unor şocuri mecanice în timpul de acţionare a utilajelor respective.
POSTUTILIZAREA

Prin grija proprietarului construcţiei se vor lua măsuri pentru respectarea Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor - H.G. 766/1997, a Normativului privind comportarea în timp a construcţiilor P 130/1999, precum şi a altor norme elaborate pe perioada existenţei construcţiei care fac referire la situaţii ce privesc obiectul acestei documentaţii.

Se vor lua toate măsurile prevăzute de lege pentru eliberarea terenului de construcţii, atunci când această hotărâre va fi luată de proprietar sau alţi factori de decizie.
Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

Clădirea propusă pentru construcţie, obiect al proiectului, va fi destinată utilizării publice pentru activităţi de tip centru de zi urmând a fi înfiinţate mai multe tipuri de servicii sociale, regăsite în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015, după cum urmează:

-Centru cultural pentru tineri.

-Centru de zi pentru copii: Copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi -   cod nomenclator 8891CZ-C-II– „Centre de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți” Serviciu social de zi, incluzând servicii educaționale (de tip after-school și activități culturale); În cadrul Centrului de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti se vor desfasura activitati educationale (incluzând activități de educație formală și non-formală), recreative si de socializare, de orientare scolara si profesionala, de consiliere psihologica, de consiliere si sprijin pentru parinti, alte activități.

-Servicii de asistenta comunitara 8899 CZ-PN-V In cadrul serviciilor de asistenta comunitara se vor desfasura activitati de informare şi consiliere, consiliere psihologica, educatie extracurriculara (educatie pentru sanatate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educatie civica, educatie pentru dezvoltarea abilitatilor pentru o viata independenta, educatie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale), facilitare a accesului pe piata muncii, promovarea unui stil de viaţa sanatos si activ (facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea actiunilor şi promovarea participarii la activitaţi de educaţie fizica sau sportive, organizarea evenimentelor si facilitarea accesului la activitati culturale si artistice), alte activitati.

Impactul socio-cultural al investiției în infrastructura de social și educațională are o magnitudine importantă în dezvoltarea plurilaterală a comunităților, sistemul social putând fi fiind considerat o component importantă a stării de bunăstare comunitară. 

Starea de sănătatea a unei naţiuni corelează cu multiple dimensiuni ale calităţii vieţii: venit, loc de muncă, locuire şi utilităţi, echitate şi calitate a serviciilor de sănătate şi educaţie şi nu numai. Conform definiţiilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, adoptate în ultimii 30 de ani, sănătatea unui om nu ar trebui să se rezume doar la o lipsă a bolii, ci la o stare de prosperitate atât fizică, cât şi mentală şi socială. Prin această definire modernă, sănătatea individului este strâns legată de conceptul de calitate a vieţii, mai mult ca niciodată. Pornind de la această viziune, în ţările dezvoltate oferta de servicii de sănătate este combinată cu succes, în prezent, cu servicii de consiliere psihologică sau de asistare socială, cu servicii la domiciliul pacientului sau servicii eficiente medico-sociale, pentru persoane cu dizabilităţi sau persoane cu alte tipuri de probleme medicale şi sociale, în acelaşi timp. Politicile sociale în domeniul sanitar se combină, eficient, cu alte tipuri de politică socială, pentru o investire cât mai adecvată în recuperarea capitalului uman al respectivei comunităţi.

Dezvoltarea economică rezolvă multe dintre problemele societăţilor sărace: aduce o îmbunătăţire semnificativă a stării de bine a populaţiei şi a calităţii serviciilor oferite, însă, pe de altă parte, experienţe de succes ale unor ţări au demonstrat că şi unele tipuri de politică socială, precum o strategie de investiţie în educaţie, în general şi în educaţie pentru prevenţie, duce, pe termen lung, la un impact pozitiv asupra bunăstării  populaţiei

Fiind o institutie a administratiei publice locale pe de o parte sustenabilitatea institutionala a proiectului este asigurata pe termen lung, urmare a nevoilor reale identificate. Ca urmare a implementarii proiectului, se va crea si dezvolta o infrastructura socio-educațională care sa raspunda nevoilor comunității, respectiv celor 100 de beneficiari direcți. 

Realizarea obiectivului va contribui, de asemenea, la: creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate; dezvoltarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate şi familiile acestora;  asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii;
Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;
In faza de execuţie nu se creează locuri de munca, constructorul va veni cu personal propriu.

Constructorul va veni cu echipa proprie, dar este posibil sa fie necesare angajări de personal suplimetare la execuţie. Echipa constructorului trebuie sa acopere toate specialitatile necesare si lucrările sa se realizeze simultan pentru amenajări si instalaţii interioare si exterioare, echipa estimata fiind de 10 - 20  persoane

În faza de operare, schema de personal propusă cuprinde:

· Personal de conducere 

–  șef centru, 1 persoană

· Personal de specialitate de îngrijire și asistență:

· Medic medicină de familie – 1 persoană

· Asistent medical generalist – 1 persoană

· Asistent social – 2 persoane

· Consilier în domeniul adicțiilor – 1 persoană

· Pedagog social – 1 persoană

· Psiholog – 1 pesoană

· Personal cu funcții administrative, gosdpodărire, întreținere reparații, deservire:

-     Paznic, personal curățenie spații – 2 persoane
 Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;

Pentru realizarea investiției propuse, respectiv Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural și Educațional Kuncz, propus a fi ampalasat în Timișoara, str. Satu Mare, nr. 1A, CF 449296, nu vor fi tăiați arbori din spații verzi, fapt consemnat și în adresa Nr. 7573/19.11.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului.

Proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Conform adresei Nr. 7573/19.11.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului  - proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Pe perioada perioadei de execuție, respectiv amplasarea  organizării de șantier, se vor respecta prevederile OUG nr. 195.2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Măsuri de reducere a impactului

În etapa de realizare a lucrărilor proiectate, pentru a nu fi produse perturbări grave ale echilibrelor ecologice sunt necesare adoptarea de măsuri de protecţie a mediului, precum:

- respectarea graficului de lucrări a limita impactul asupra mediului natural al amplasamentului

- utilizarea de utilaje şi mijloace de transport performante, pentru a diminua zgomotul datorat activităţilor de execuţie a lucrărilor proiectate, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor rezultate 

- colectarea selectivă, valorificarea şi eliminarea periodică a deşeurilor în scopul evitării atragerii animalelor domestic sau chiar sălbatice din zonă şi reducerii riscurilor atât pentru oameni cât şi pentru animale.

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

impactul asupra:

populaţiei: nesemnificativ

sănătăţii umane: nesemnificativ

faunei şi floreii: inexistent

solului: nesemnificativ

folosinţelor: inexistent

bunurilor materiale: inexistent

calităţii şi regimului cantitativ al apei: inexistent

calităţii aerului: nesemnificativ

climei: inexistent

zgomotelor şi vibrațiilor: semnificativ – limitat prin măsuri compensatorii dispozitive de protecție zgomot

peisajului şi mediului vizual: normal

patrimoniului istoric şi cultural: inexistent

asupra interacţiunilor dintre aceste elemente: nesemnificativ

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent și temporar, pozitiv şi negativ).

Prin realizarea investiției nu se preconizează în impact care să aibă efecte degradante sau disturbatoare asupra terenului. Realizarea investiției este neutră din punct de vedere al impactului.
Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

Lucrarea se va desfășura în mediul urban construit unde există funcțiuni similare, fiind în deplină consonanță cu acestea – case, clădiri de locuit private.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public. - Nu este cazul.

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

-tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate:

· Deșeuri din demolări, moloz, resturi construcții: 0 Tone – nu este cazul

· Deșeuri rezultate ca rest în execuție: 3 tone

· Deșeuri menajere în exploatare: 1,2 tone/an

Modul de gospodărire a deşeurilor

· faza de execuție: contract firmă specializată

· faza de operare: punct gospodăresc pubele colectare separată pe categorii de deșeuri existent.

Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

· Nu se propun echipamente pentru monitorizarea parametrilor de mediu.

aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări

accidentale;

Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de execuție nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente este necesar să se respecte toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției.

În perioada de execuție pot apărea următoarelor forme de risc:

riscuri și accidente datorate circulației vehiculelor în incinta șantierului: 

· transport materiale de construcții, transport utilaje, transport pământ în exces etc. 

· existența, exploatarea, funcționarea utilajelor tehnologice din dotarea, cu toate activitățile aferente, nu constituie un factor de risc major dacă normele specifice de exploatare și întreținere sunt respectate cu strictețe.

· fiecare loc de munca va fi reglementat cu norme clare de exploatare; se vor elabora instructiuni clare de exploatare și întreținere. Normele de exploatare vor prevedea măsuri rapide de intrevenție în cazul declanșării unor accidente sau avarii.

· zona obiectivului vizat va trebui astfel amenajată încât riscul producerii unor accidente printre membrii comunităților învecinate să fie eliminată. 
Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale:

1. Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza în cadrul şedințelor lunare de progress de către membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie să includă riscuri care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizaționale, cu privire la resursele umane implicate, precum şi riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare şedință lunară.

2. Evaluarea probabilității de apariție a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție şi impactul acestora asupra proiectului.

3. Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor. În prezenta analiză de risc se propune determinarea calitativă a factorilor ce pot provoca modificări semnificative ale variabilelor critice identificate astfel încât indicatorii proiectului să sufere modificări majore.

Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de exploatare a obiectivului de investiție.

Riscurile tehnice, care pot aparea in momentul in care prestatorul lucrarilor de constructii nu respecta specificatiile din proiectul tehnic, sau calitatea materialelor folosite si calitatea lucrarilor executate nu sunt corespunzatoare. Datorita faptului ca societatile care vor afecta aceste servicii vor fi alese prin intermediul sistemului de achizitie publica si vor trebui sa intruneasca anumite criterii specifice, riscurile se considera minime. Un alt risc tehnic ar putea aparea din cauze nerespectarii conditiilor contractuale vizavi de termenele de realizare a investitiei, fapt care ar decala termenul de predare a lucrarilor. Aceste risc a fost luat in considerare in cadrul analizei financiare, estimandu-se durata de executie a lucrarilor de 12 luni calendaristice.

Riscurile finanaciare

Un risc finanaciar identificat sunt costurile conexe ale proiectului care apar pe durata implementarii si pe care autoritatea publia locala trebuie sa le suporte din bugetul local.

Riscurile institutionale vizeaza obtinerea diveselor autorizatii si acorduri pentru a putea desfasura investitia, risc minimizat datorita faptului ca toate avizele si acordurile pentru derularea acestor investiti, au fost deja obtinute.Iar faptul ca investitia nu are un impact semnificativ asupra mediului, a simplificat cu mult procedura de obtinere a acordurilor de mediu.

Riscul de depasire a costurilor ce apare in situtia in care nu s-au specificat in contractul de executie sau in bugetul investitiei actualizari ale consturilor sau cheltuieli neprevazute.

Prin umrare nu au fost identificate riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea proiectului. Planificarea corectă a etapelor proiectului încă din faza de elaborare a acestuia, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării, asigură evitarea riscurilor care pot influența major proiectul.
SCENARIUL 2 - nerecomandat:
STRUCTURA:

Structura de rezistenta a cladirii este formata din:

Infrastructura: Fundatii izolate si grinzi de legatura

Suprastructura: Este formata din stalpi si grinzi metalice. Planseele vor fi realizate din tabla cutata (cofraj pierdut) si beton armat. Scarile vor fi de beton armat. Structura de rezistenta a acoperisului va fi realizata din grinzi cu zabrele din otel. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata cu cuta inalta, termoizolata cu vata minerala sau bazaltica si hidroizolata cu membrana PVC.

Inchiderile se vor realiza cu pereti cortina si pereti din panouri sandwich.

Diferenta intre cele doua scenarii propuse este din punct de vedere al sistemului structural (structura de rezistenta), celelalte amenajari, dotari, instalatii etc. raman neschimbate.

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului optim recomandat

Scenariul optim recomandat este SCENARIUL 1.

Conform analizei multicriteriale se observă că soluțiile tehnice propuse sunt apropiate ca raport input/ output, ceea ce evidențiază încă o data faptul că pentru investiție, soluțiile ecologice, cele de ultimă generație și la cele mai înalte standarde, reprezintă singurele opțiuni viabile din punct de vedere economic pe orizontul de timp analizat.
S-a optat pentru prima varianta pentru toate specialitatile, din considerente legate de functionare, consumuri, mentenanta echipamentelor si a structurii de rezistenta, rezistenta sporita impotriva incendiilor si eficienta functionala si energetica.

5.3.Descrierea scenariului optim recomandat privind:
5.3.1. Obţinerea si amenajarea terenului;

Terenul inravilan de interes pentru edificarea Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz este situata la adresa Timișoara, Calea Moșniței nr. 1, reprezentând  în suprafață de 966 mp, cu număr top 8190, este proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, conform Carte Funciară C.F. nr. 449296, (nr. CF vechi: 447261). Conform Certificat de Urbanism nr 206/17.01.2019, servituți asupra imobilului nu sunt precum si faptul că nu este înscris în lista monumentelor istorice sau ale nautrii ori în zona de protecție a acestora. Terenul este, așadar, pretabil funcțiunii dezirabile Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz.

Folosinta actuala – conform CF;

1) Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 619/2018- Zona de locuinte pentru maxim doua familii si functiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizari de trasee/deschideri de strazi. Regim de inaltime maxim P+2E. POT maxim 40 %. Spatii verzi si plantate, conform HCL nr. 62/2012.

Utilizari premise: locuinte individuale, locuinte pentru maxim doua familii, conversia locuintelor in alte functiuni ce nu deranjeaza zona de locuit, functiuni complementare zonei de locuit: comert, alimentatie publica, servicii, administratie, cultura, culte, invatamant, sanitate, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii, stationare autovehicule, instalatii tehnico-edilitare necesare zonei, birouri, sedii financiar-bancare.

Utilizari interzise: activitati industrial sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat, activitati de depozitare, comer ten-gros, antrepozite, spatii de intretinere auto, ferme agro-zootehnice, abatoare, anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor, depozite de deseuri, amplasarea oricarei constructii in interiorul perimetrului de protective al forajelor de apa.

Amenajarea terenului: NU sunt necesare lucrări de demolare ale cosntrucțiilor existente pe amplasament.
Terenul este liber de sarcini si se afla in proprietate solicitantului.

5.3.2. Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;

Necesarul de utilitati:

Pentru asigurarea funcționalității ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz” sunt necesare branșamente la următoarele utilități:

· Energie electrică

· Alimentarea cu apă

· Instalații de comunicații

· Evacuarea deșeurilor

· Asigurarea gazelor naturale

· Asigurarea agentului termic

· Canalizare
Pe amplasament exista doua conducte de canal, conform avizului tehnic de amplasament emis de catre Aquatim. Deoarece conductele existente influenteaza realizarea obiectivului propus, este necesara relocarea acestora;

Soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.

Energie electrică - Alimentarea cu energie electrica s-a prevazut a se face de la reteaua electrica de joasa tensiune existenta în zona de la un BMPT.

Solutia de alimentare de la reteaua publica de energie electrica se va alege in urma studiului facut de sucursala locala a furnizorului de energie electrica in jurisdictia careia se afla cladirea.

Contorizarea energiei active consumate se realizeaza in BMPT.

Servicii de apă/canal

Apa rece va fi livrata la obiectele sanitare prin conducte exterioare de distributie din polietilena de inalta densitate (PEID montate orizontal, sub adancimea de inghet, iar la interior, coloane verticale si legaturi. La interior conductele de distributie vor fi din material plastic, respectiv polipropilena (PP-R).

Pentru alimentarea cu apa rece se va realiza un racord la reteaua publica, in cadrul unui camin de vane, respectiv vanele de izolare, filtru impuritati si contorul de apa.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite din cladire se face prin intermediul tevilor de PVC. Pe reteaua de canalizare se vor executa camine de vizitare în punctele de racord si de schimbare a directiei conform STAS 2448 si STAS 3051. Reteaua de canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVC-KG. Pozarea retelei exterioare de canalizare se face la o adâncime ce asigura protectia la înghet ( min. -0,80 m) si continuitatea pantelor.

Evacurea apelor uzate menajere se vor directiona catre reteaua de canalizare a localitatii.

Apele pluviale vor fi dirijate catre reteaua de canalizare a localitatii

Intreaga lucrare de instalatie sanitara inferioara s-a proiectat in conformitate cu normativul I 9- 2015. 

Alimentarea cu apa caldă

Apa calda pentru consum menajer va fi preparata de o centrala termica pe gaz si de un sistem solar cu tuburi vidate. Conductele de distributie de apa caldă se monteaza in pardoseala si in perete. Pentru distributia interioara a apei calde se folosesc tevi de polipropilena reticulata.
Servicii de salubritatea
Se va realiza platformă (punct gospodăresc) dotat cu pubele conform prevederilor legale și colectare cu operator local.
Instalații de comunicații

Se va realiza contract cu operatorului specializat prin achiziționarea pachetului cel mai avantajos (sau pachetelor, după caz).
Asigurarea gazelor naturale

Se va realiza racordarea la rețeaua de gaze naturale
5.3.3. Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;

1. AMPLASAMENTUL:

1.4. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan. Proprietar MUNICIPIUL TIMIŞOARA, conform C.F. anexat, nu este inclus in listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora.
1.5. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuala: conform C.F. Destinatie: Teren în intravilanul Municipiului TIMIŞOARA. Destinaţie conform PUG: Zonă de locuinţe pentru maxim două familii şi funcţiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi. Zona D.
1.6. REGIMUL TEHNIC
SITUARE, VECINĂTĂŢI:
Conform PUG aprobat prin HCL or. 157/2002 prelungit prin HCL nr.: 619/2018 - Zonă de locuinţe pentru maxim două familii şi funcţiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi .

Regim de înălţime maxim P+2E. 

POT maxim 40%. 

Spaţii verzi şi plantate, conform HCL nr. 62/2012

Amplasarea construcţiei se va face conform RLU: cu respectarea aliniamentelor stradale existente sau cu retragere maxim 6.00 metri de la fronturile stradale, la minim 10.00 metri faţă de limita posterioară (min. 6m în cazuri bine justificate) şi cu asigurarea unui acces auto pe parcelă.

Împrejmuirea pe limitele laterale, va respecta prevederile din Codul Civil (Hmax. 2 m.). Spre drumurile publice împrejmuirile vor avea înălţimea maximă de 1.80 metri de la nivelul trotuarului, cu un soclu plin cu înălţimea de 0.45-0.60 metri, iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă; stâlpii imprejmuirii vor avea înălțimea maximă de 2.40 metri. Fundaţiile imprejmuirii nu vor depăşi limitele de proprietate. Porţile împrejmuirilor se vor deschide fără afectarea domeniului public.
ZONA SEISMICA DE CALCUL:

coeficienți: a.g. = 0,20 g, Tc = 0,7 s
FORMA ŞI DIMENSIUNILE ÎN PLAN
Terenul, cu suprafaţa de 966 mp, format din parcela mai sus amintită are o formă poligonală, neregulată, cu următoarele dimensiuni și vecinătăți, conform planului de situaţie:

-latura N 42,89 m – vecin str. Satu Mare, nr. 1

-latura E 24,73 m – front stradal, str. Satu Mare

-latura S 24,74 m – front stradal, Calea Moşniţei / 16,18m – z.v., nr. top. 8189

-latura V 20,32 m –  front stradal, str. Aviatorilor / 6,16m – z.v., nr. top. 8189
INDICI URBANISTICI:

a)Suprafața construită la sol este de 380,65 mp.
b)Suprafața construită desfășurată a construcțiilor este de 1163.95 mp
c)Procentul de ocupare a terenului (POT) este de 39.40%.

d)Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de 1.19

CĂI DE COMUNICAŢIE, ACCESE, PARCAJE
Construcția va dispune de un acces pietonal pe latura Est, dinspre str. Satu Mare, acces pietonal pe latura Sud, dinspre str. Calea Mosnitei, respectiv un acces pietonal şi unul auto pe latura Vest a parcelei, dinspre str. Aviatorilor. 

Se vor asigura 4 locuri de parcare în incintă.

UTILITĂŢI

Terenul nu este racordat la utilităţi.

Se vor corela: cota ±0.00 a construcţiei, cota nivelmetrică, cota de nivel a drumului, cota canal-apă. Scurgerea şi colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea proprie. Lucrările nu vor afecta proprietăţile invecinate şi domeniul public.

Utilităţi existente în zonă: apă, canal, electricitate, gaz.
ARHITECTURA:
Municipiul Timişoara doreşte realizarea pe amplasamentul propus a unui centru multifuncţional (clădire) de tip servicii sociale fără cazare, incluzand spaţii de odihnă, recreere şi relaxare prin: amenajarea  unor săli pentru cursuri artistice, sală de sport, activităţi de asistenţă la efectuarea temelor, denumite generic after school, sală de mese. cu respectarea prevederilor din certificatul de urbanism. 

Programul este dedicat în special copiilor de vârstă şcolară (7-12 ani).

Sala de mese va fi deservită de un serviciu de cathering, care va aduce mâncarea porţionată şi va fi prevăzută cu un oficiu pentru depozitarea temporară, spălare veselă.

Grupurile sanitare pentru personal se află la etajul I. Tot aici se află un oficiu cu spălătorie pentru feţe de masă, perdele, huse de scaune etc., prevăzut cu spaţii de depozitare pentru rufe curate / murdare.
Constructia va fi in regim de inaltime P+2E. Dimensiunile maxime in plan ale constructiei sunt de 10,15m x 14,30m. Înălţimea de la cota trotuarului la atic este de min. 3,00m pe limita Nord şi de max. 15,50 m în zona sălii de sport.

Cota ±0,00 reprezinta cota pardoselii parterului cladirii aflata la -0,60m față de cota terenului sistematizat. Cota pardoselii în zona sălii multifuncţionale va fi cea a terenului sistematizat, -0,60m faţă de cota ±0,00. Între cele două corpuri de la parter se prevede un sistem de gradene cu cote variind între ±0,00 şi -0,90m

Alinierea construcției s-a raportat la aliniamentele existene, conform planului de încadrare și planurilor de situație:

0,00 m fata de limita de la N cu înălţimea la atic 3,00m 

şi 2,97-3,41m cu înălţimea la atic de15,50m

0,00 m fata de limita de la E, front stradal str. Satu Mare

0,00 m fata de limita de la S, front stradal Calea Moşniţei

0,00 m fata de limita de la V faţă de z.v., nr. top. 8189
Închiderile exterioare vor fi din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30cm, cu termoizolaţie din vată minerală la parter şi parţial la etajele 1 şi 2. În zona sălii de mese şi a sălii de sport se prevăd închideri de tip perete cortină din panouri translucide şi termoizolante,  multicamerale, din policarbonat.
Acoperişul va fi de tip terasă, cu termoizolaţie din polistiren extrudat la planşeele din beton armat, respectiv vată minerală rigidă în zona sălii de sport. Învelitoarea se va realiza cu membrană PVC.
Se vor prevedea hidroizolații din membrană bituminoasă la partea superioară a elevaţiilor, sub zidărie şi minim 50cm spre interior și sub pereții de zidărie interiori pe o lățime de 1 m,  pentru oprirea infiltraţiilor din capilaritate.
Compartimentările uşoare la interior se vor executa cu pereţi din gips carton pe structură din profile ambutisate de tablă galvanizată.
Tâmplăriile exterioare vor fi realizate din profile P.V.C. cu barieră termică și geam termoizolant triplustrat clar. Nu se recomandă optarea pentru geam triplustratificat pentru grosimi ale pachetului acestuia mai mici de 40mm. Pentru îmbunătățirea rezistenței la transfer termic în special pe timp de iarnă se recomandă folosirea de sticlă cu strat low-e la partea situată spre interiorul pachetului de geam a foii interioare. La exterior se va folosi sticlă anti-efracţie la toate nivelele.
Finisajele exterioare constau din:

Tencuiala decorativa la peretii exteriori.

Beton antiderapant la scări exterioare, rampe şi podeste de acces, gradene

Tamplării din PVC cu geam clar la usile si ferestrele exterioare

Pereţi cortină translucizi din panouri termoizolante multicamerale din policarbonat la sala de mese şi sala de sport.

Învelitoare din membrana PVC
Elemente de tinichigerie (jgheaburi, burlane, sorturi etc.) din tabla cu protectie multistrat.
Finisajele interioare constau din:

Zugrăveli lavabile pentru interior, pe un suport de glet de ipsos stabilizat cu amorsa la pereţi şi tavane

Tavan suspendat acustic în sala multifuncţională, tavan suspendat casetat în sala de mese.

In zonele umede ale bailor şi oficiilor (pe langa obiectele sanitare si in zonele de spalat) peretii vor fi placati cu faianta

Pardoselile interioare vor fi din răşini epoxidice.

In băi se vor prevedea sifoane de pardoseala.

La cabinetul medical şi în zona izolatorului se vor prevedea finisaje antiseptice.
Se va acorda atenţie deosebită detaliilor aflate la racordul dintre suprafeţe sau materiale, hidroizolaţiilor orizontale şi verticale
Toate materialele care se pun în operă vor fi compatibile cu funcţiunea solicitată şi vor fi însoţite de certificate de calitate, conformitate şi de garanţie care se anexează la cartea tehnică a construcţiei. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calităţii acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele şi procedeele noi vor fi însoţite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se va asigura  îndeplinirea cerinţelor de calitate şi performanţă din documentaţiile specifice, pe specialităţi, avizate de instituţiile abilitate.
La recepţionarea fazelor conform programului de urmărire a calităţii, pentru orice inadvertenţă sau modificare se va solicita prezenţa, respectiv acordul proiectantului.
La executarea lucrărilor se vor respecta toate normele şi normativele privind calitatea lucrărilor, normele şi normativele sanitare, de protecţia mediului, de protecţia muncii şi P.S.I. în vigoare.
Constructia in regim de inaltime P+2E este compusa din urmatoarele functiuni:
	PARTER 

	S.U. PARTER
	302,60mp

	S.C. PARTER
	380,65mp

	PARTER CORP N

	P/1
	SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ COMPARTIMENTABILĂ
max. 50 LOCURI (43 pe scaune)
	MOCHETĂ
	87,20mp

	P/2
	DEPOZITARE MOBILIER / RECUZITĂ / ECHIPAMENTE 
	MOCHETĂ
	28,45mp

	P/3
	HOL+SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	36,60mp

	P/4
	GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	4,00mp

	P/5 
	GRUP SANITAR FEMEI
	RĂŞINI EPOXI.
	4,75mp

	P/6
	GRUP SANITAR BĂRBAŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	5,05mp

	P/7
	CENTRALĂ TERMICĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	8,95mp

	P/8
	GARDEROBĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	3,65mp

	P/9
	CABINĂ POARTĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	2,45mp

	P/10
	WINDFANG
	RĂŞINI EPOXI.
	2,90mp

	P/11
	GRUP SANITAR
	RĂŞINI EPOXI.
	2,20mp

	S.U. PARTER - N
	186,20mp

	S.C. PARTER - N
	219,90mp

	PARTER CORP S

	P/11
	HOL+SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	27,50mp

	P/12
	GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	3,15mp

	P/13
	HOL
	RĂŞINI EPOXI.
	14,00mp

	P/14
	BIROU
	RĂŞINI EPOXI.
	9,15mp

	P/15
	BIROU
	RĂŞINI EPOXI.
	9,15mp

	P/16
	BIROU
	RĂŞINI EPOXI.
	9,15mp

	P/17
	AŞTEPTARE CU GRUP SANITAR
	RĂŞINI EPOXI.
	13,50mp

	P/18
	CABINET MEDICAL
	RĂŞINI EPOXI.
	15,70mp

	P/19
	IZOLATOR CU GRUP SANITAR
	RĂŞINI EPOXI.
	11,00mp

	P/20
	WINDFANG
	RĂŞINI EPOXI.
	4,10mp

	S.U. PARTER - S
	116,40mp

	S.C. PARTER - S
	160,75mp

	 

	ETAJ 1

	S.U. ETAJ 1
	297,85mp

	S.C. ETAJ 1
	363,70mp

	E1/1
	SALĂ DE MESE (max. 46 locuri)
	RĂŞINI EPOXI.
	62,00mp

	E1/2
	OFICIU
	RĂŞINI EPOXI.
	14,20mp

	E1/3
	SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	10,85mp

	E1/4 
	HOL
	RĂŞINI EPOXI.
	45,95m

	E1/5
	SALĂ AFTERSCHOOL
	RĂŞINI EPOXI.
	29,60mp

	E1/6
	SALĂ DE CONSILIERE ÎN GRUP
	RĂŞINI EPOXI.
	18,60mp

	E1/7
	SALĂ DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	10,35mp

	E1/8
	ARHIVĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	4,95mp

	E1/9
	SALĂ ACTIVITĂŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	11,60mp

	E1/10
	HOL+SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	25,00mp

	E1/11
	SALĂ ACTIVITĂŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	22,70mp

	E1/12
	GRUP SANITAR FEMEI
	RĂŞINI EPOXI.
	3,50mp

	E1/13
	GRUP SANITAR BĂRBAŢI
	RĂŞINI EPOXI.
	3,50mp

	E1/14
	LENJERE CURATĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	3,45mp

	E1/14
	LENJERIE MURDARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	3,45mp

	E1/15
	OFICIU CU SPĂLĂTORIE
	RĂŞINI EPOXI.
	5,70mp

	E1/16
	SALĂ MULTIMEDIA
	MOCHETĂ
	22,45mp

	 

	ETAJ 2

	S.U. ETAJ 2
	363,95mp

	S.C. ETAJ 2
	419,60mp

	E2/1
	SALĂ DE SPORT
	RĂŞINI EPOXI.
	247,00mp

	E2/2
	HOL + SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	32,50mp

	E2/3
	HOL + SCARĂ
	RĂŞINI EPOXI.
	14,50mp

	E2/4 
	VESTIAR F. CU GRUP SANITAR ŞI DUŞURI
	RĂŞINI EPOXI.
	22,00mp

	E2/5
	DEPOZITARE MATERIALE SPORTIVE
	RĂŞINI EPOXI.
	25,95mp

	E2/6-SUPANTĂ
	VESTIAR B. CU GRUP SANITAR ŞI DUŞURI
	RĂŞINI EPOXI.
	22,00mp

	

	S.U. TOTALĂ
	964,40mp

	S.C. LA SOL
	380,65mp

	S.C. DESFĂŞURATĂ
	1163,95mp


CATEGORII DE ÎNCADRARE ŞI CLASIFICARE

 În conformitate cu prevederile normativului P100/2013, construcţia se încadrează în clasa de importanţă III (clădiri de importanţă normală).

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/ 21.11.1997, construcţia se încadrează în categoria de importanţă „C” (clădiri de importanţă normală).

 În conformitate cu prevederile normativului P118/2013, construcţia are gradul II de stabilitate la foc.

 În conformitate cu regulamentul de verificare şi expertizare a proiectelor, aprobat cu Ordinul MLPAT 77/N/28.10.1996.

 În conformitate cu HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 560/15.06.2005 articolul 4 punctul a) construcţiile fără subsol sunt exceptate de la obligaţia realizării adăposturilor de protecţie civilă
PROIECTUL SE VA VERIFICA LA CERINŢELE:

A1 – REZISTENTA SI STABILITATE ZIDARIE, BETON SI LEMN;

A2 – REZISTENTA SI STABILITATE METAL SI LEMN;

B - SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE

C - SIGURANŢA LA FOC

D - IGIENA ŞI SĂNĂTATEA POPULAŢIEI

E - EFICIENŢA ENERGETICĂ

F - PROTECŢIA LA ZGOMOT
STRUCTURA:

Structura de rezistenta a cladirii este formata din:

Infrastructura: Fundatii continuie, grinzi de tip “T intors”

Suprastructura: Este formata din cadre de beton armat compuse din stalpi dreptunghiulari si grinzi.  Planseele si scarile vor fi de beton armat. Deasupra golurilor de ferestre şi uşi se vor prevedea buiandrugi prefabricate sau buiandrugi din beton armat. Structura de rezistenta a acoperisului va fi realizata din grinzi cu zabrele din otel. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata cu cuta inalta, termoizolata cu vata minerala sau bazaltica si hidroizolata cu membrana PVC.

Inchiderile se vor realiza cu pereti cortina si pereti de zidarie de caramida si B.C.A..

INSTALATII:

Clădirea va fi utilată cu toate instalaţiile necesare unei bune funcţionări şi se va racorda la toate reţelele existente.

Instalaţii electrice:

Obiectivul in cauza este o cladire noua, iar din acest motiv se propune o instalatie electrica care sa corespunda normelor in vigoare.

Pentru realizarea conditiilor tehnice si de confort interior se prevad urmatoarele categorii de instalatii electrice:

a) instalatii interioare de iluminat normal;

b) instalatii electrice de prize;

c) Iluminat de securitate

d) Instalatie de paratrasnet si instalatie de impamantare
e) Instalatie de curenti slabi
a) Instalatii interioare de iluminat normal

Iluminatul artificial al incaperilor se va realiza cu ajutorul corpurilor de iluminat tip LED.

Se vor utiliza corpuri de iluminat care sa asigure confortul vizual corespunzator la un consum minim de energie electrica.

Comanda iluminatului normal se face cu intrerupatoare simple, duble 10A/230V  montate ingropat si cu grad de protectie specific categoriei de mediu a spatiului in care sunt montate. 

Aparatele de conectare a iluminatului se vor monta ingropat la inaltimea de min. 1,2 m de la pardoseala finita.

Nivelele de iluminare adoptate sunt in functie de destinatia incaperilor si sunt conform normelor in vigoare.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate pe tavan si pereti.

Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO.
b) Instalatii electrice de prize

Circuitele de prize de 16A/230 se vor executa cu cabluri FY 3x2.5mm2 , pozate in tuburi montate ingropat pereti.Toate prizele vor avea contact contact de protectie legat la priza de pamant prin intermediul tabloului de distributie.

In tablou s-au prevazut circuite de rezerva pentru aparitia de noi consumatori in viitor.

Pozarea prizelor se va face la inaltimea de  0,3 m respectiv 1,5 m de la pardoseala finita.

Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO.
c) Iluminat de securitate

 Se prevede iluminat de securitate pentru circulatie si iluminat de securitate de evacuare, iluminatul de continuare a lucrului.

Intreaga instalatie de iluminat de securitate se va realiza ingropat.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate ingropat pe tavan si pereti.

Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea iesiriilor din incaperi, a traseului si a iesirilor cailor de evacuare se va face cu folosind corpuri de tip ‘’indicator. Ele se amplaseaza astfel incat sa indice traseul de urmat in caz de pericol. Iluminatul de siguranta de siguranta pentru evacuare este realizat de corpuri special tip CISA 02 2x8W inscriptionate vizibil IESIRE (EXIT) respective cu sageti ←→ care indica directia de evacuare. La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acestea trec pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora amplasate la o inaltime de 20 cm deasupra de tocul usi.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului  se va realiza cu corpuri de iluminat tip FIDI 19 LED dotat cu acumulator.  La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acesta trece pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora.
d) Instalatie de paratrasnet si instalatie de impamantare 

Instalatia de paratrasnet consta in amplasarea unui paratrasnet de tip PDA pe cladirea proiectata.

Instalatiile de protectie consta in legarea la pamant a instalatiilor, a tabloului electric prin intermediul celui de-al treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistemul TN-S.

Tabloul electric general va fi legat la priza de pamant prin intermediul unei cutii echipate cu piese de separatie, utilizand conductor de tip Myf 1x4mm2  . Rolul pieselor de separatie este de a separa instalatia electrica de priza de pamant pentru a se putea realiza masurarea prizei de pamant.

Protectia instalatiilor se face prin realizarea unei prize de pamant. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie cel putin 1Ω, daca instalatia depaseste aceasta valoare se va folosi platbanda OL Zn 40x4 mm si electrozi de otel Ø 2 1/2", l=3m si la minim 1.5 m – maxim  5 metri distanta fata de fundatia constructiei ingropata in pamant, pana se va ajunge la 1Ω.
e) Instalatie de curenti slabi
Sistem antiefractie

Descrierea sistemului 

Sistemul antiefractie va fi gestionat de o centrală. Centrala va fi amplasata in cladire . Centrala va dispune de un numar suficient de zone, astfel incat pe fiecare zona sa fie asigurata. Sistemul va fi modular, putand fi astfel extins prin conectarea mai multor module (extensii de zone) la linia de BUS.
Componenta sistemului:

 Sistemul de detectie si avertizare la efractie va fi compus din: 

• unitate centrala

•  modul de extensie zone

•  detector de miscare de interior 

•  contact magnetic

•  buton de panica

•  tastatura de comanda si control

•  sirena de avertizare de exterior

Realizarea instalatiei 

Cablurile vor fi protejate de la locul de montaj al echipamentului pana la centrala. Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate conform normativelor in vigoare, pe trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol de incendiu. 

Instalatie monitorizare video

Descrierea sistemului 

Sistemul de moniorizare video va fi compus din camere de supraveghere video de inalta rezolutie si un DVR.

Legatura intre DVR si camera se va realiza cu ajutorul unui cablu coaxial si un cablu de alimentare.
Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza din firida de bransament cu B.M.P.T. echipat cu disjunctor modular.
Instalaţii sanitare:

Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa potabila a tuturor punctelor de consum cât si alimentarea centralei termice a obiectivului proiectat se va face de la reteaua de apa a localitatii. Reteaua de apa executata din polietilena de înalta densitate 50 mm, se va poza direct în pamânt, pe pat de nisip de 10 cm, la cota -0,80 m de la CTA(cota terenului amenajat).Conductele de distributie de apa rece se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei recise folosesc tevi polipropilena reticulata.
Alimentarea cu apa caldă

Apa calda pentru consum menajer va fi preparata de o centrala termica pe gaz si de un sistem solar cu tuburi vidate. Conductele de distributie de apa caldă se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei calde se folosesc tevi de polipropilena reticulata.
Instalatia solara este compusa din :
Panoul solar

“Inima” oricarui sistem solar este panoul solar. El absoarbe energia solară prin intermediul absorberului şi o transformă în caldură. Absorberul încalzeşte capilarele din cupru prin care circulă agentul termic solar, tyfocor (amestec 45% propilenglicol şi 55% apă). Acesta transportă cantitatea de căldură primită catre boilerul solar.

Boilerul solar 

Este un boiler cu 2 serpentine de încălzire care va functiona concomitent cu centrala termica avand capacitatea de 200 de litri. 

Automatizarea

Supraveghează şi comandă funcţionarea instalaţiei solare.

Staţia de pompare solara

Este formata din: 

- pompa solară, care transportă agentul termic solar de la panouri la boiler;

- grup de siguranţă cu manometru

- vas de expansiune solar

- frână gravitaţională (nu permite agentului termic încălzit să se ridice către panouri, răcind astfel 

boilerul – de ex. noaptea)

-izolaţie termică

Inainte de a incepe executia se vor coordona planurile de instalatii sanitare cu celorlalte tipuri de instalatii, in vederea corelarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai rationale a intersectiilor. De asemenea se va face confruntarea cu planurile structurii de rezistenta si cu planurile de arhitectura pentru a se verifica si daca este cazul a se preciza si dimensiunile golurilor pentru trecerea conductelor.

Se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele in vigoare.

Traseele si dimensiunile conductelor sunt conform prevederilor din piesele desenate.

Principiul de functionare al instalaţiei solare

Instalaţiua solară are automatizare care are urmăoarele funcţii:

Dacă diferenţa de temperatură dintre senzorul de pe panoul solar (S1) şi senzorul din boiler (S2) este sub o valoare stabilită atunci se porneşte pompa circuitului solar al boilerului Daca această diferenţă este peste o anumită valoare se dă comandă de oprire a pompei pompa se va opri si dacă temperatura apei din boiler depăşeşte 90°C.
Canalizare

Evacuarea apelor uzate menajere provenite din cladire se face prin intermediul tevilor de PVC. Pe reteaua de canalizare se vor executa camine de vizitare în punctele de racord si de schimbare a directiei conform STAS 2448 si STAS 3051. Reteaua de canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVC-KG. Pozarea retelei exterioare de canalizare se face la o adâncime ce asigura protectia la înghet ( min. -0,80 m) si continuitatea pantelor.

Evacurea apelor uzate menajere se vor directiona catre reteaua de canalizare a localitatii.

Apele pluviale vor fi dirijate catre reteaua de canalizare a localitatii

Intreaga lucrare de instalatie sanitara inferioara s-a proiectat in conformitate cu normativul I 9- 2015.
Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti interiori
Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. e, pentru cladiri de învatamînt sau cultura, daca este indeplinita una dintre conditiile:

- au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane

- au aria construita mai mare de 600 m2  si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalatii de hidranti interiori.

De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. g) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

- au capacitatea simultana mai mare de 50 de persoane

- au volumul mai mare de 2000 m3, se prevad instalatii de hidranti interiori.

Pentru instalatia de hidranti interiori, conform Anexa 3 din P118/2-2013, se va utiliza 1 jet simultan.

Conform art. 4.35., lit. d) din P118/2-2013, timpul de functionare pentru instalatia de hidranti interiori va fi de 10 de minute.

Conform anexei nr. 3 din P118/2-2013, hidrantii interiori vor avea urmatoarele caracteristici:

· debitul Qhi = 2,1 l/s

· timpul de stingere The = 10 minute

Reteaua interioara a instalatiilor de stingere a incendiilor a hidrantilor interiori se va realiza din conducte de otel.

Hidrantii interiori se vor amplasa aparent pe pereti, conform planurilor.

Fiecare hidrant interior va fi compus din:

· cutie de protectie, metalica, vopsita in camp electrostatic si prevazuta cu rola suport pt. furtun, geam si cheder cauciuc,

· 660 x 550 x 210 mm (L x H x l),

· rola furtun (D=2", L=20m) echipata la capete cu o pereche de racorduri de refulare tip "C",

· robinet hidrant (D=2") echipat la un capat cu racord refulare tip "C",

· teava refulare echipata cu racord refulare tip "C" cu ajutaj de 13 mm

· racord refulare tip C (2")

Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori

Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 6.1, lit. f), pentru cladiri de cultura sau învatamînt, daca este indeplinita una dintre conditiile:

- au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane

- au aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalatii de hidranti exteriori.

De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. e) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

- au capacitatea maxima simultana mai mare de 100 de persoane

- au peste 2 (doua) niveluri si aria construita mai mare de 600 m2, se prevad instalatii de hidranti exteriori.

INSTALATII INTERIOARE INCALZIRE CENTRALA
Necesarul de caldura pentru asigurarea temperaturii interioare de confort a fost calculat în concordanta cu prevederile STAS 1907-2014, pentru temperatura exterioara de calcul -15ºC si zona eoliana IV, în care viteza vântului este v=4 m/s.

Instalatia interioara s-a prevazut pentru functionarea cu apa caldă 75/65 C.

Sistemul de incalzire folosit este bitubular cu radiatoare

Conductele de distributie se amplaseaza in pardoseala si in perete la o distanta de aproximativ 5 cm intre.

Legaturile retelei de distributie la radiatoare se vor monta ingropatsi sunt prevazute cu robinete cu reglaj.

Aerisirea instalatiei de incalzire centrala se face astfel:

-prin aerisitoare montate in radiatoare

La intocmirea documentatiei s-au respectat prevederile normativului I 13-2015 pentru

proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala.

La executie se va respecta intocmai documentatia desenata si scrisa in vederea unei bune functionari a instalatiei interioare de incalzire centrala.

Acesta centrala va functiona pentru incalzire si preparare apa calda menajera. Centrala termica va fi prevazuta cu pompe de circulatie a agentului termic, cu vas de expansiune,  cu supapa de siguranta si cu elemente de masura si control.

Pentru protectia echipamentelor si prelungirea duratei medii de utilizare, dar si pentru a asigura functionarea acestora la parametrii optimi, se va folosi apa dedurizata cu ajutorul unui filtru cu polifosfat. Acesta va asigura prepararea apei de umplere a instalatiei si adaos in circuitul de apa calda  pentru incalzire.

Pentru transmisia caldurii in incaperi se vor folosi radiatoare tip DK 22.

Pentru transportul agentului termic de la centrala termica la distribuitoare se va folosi teava de cupru.

INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE

Pentru asigurarea conditiilor de confort interior in perioada calda a anului, in anumite spatii interioare se vor monta sisteme de climatizare de tip multisplit  pe fiecare nivel. Incaperile climatizate situate in aceeazi zona a cladirii, se vor racorda la o singura unitate exterioara. Unitatilea exterioare vor fi montate pe fatada cladirii desenate. Numarul de schimburi de aer necesar asigurarii calitatii aerului interior se realizeaza prin ventilare mecanica .
DOTĂRI CLADIRE SI DOTĂRI  EXTERIOARE:

I .Dotări PARTER ( Corp S):

1. Cabinet medical = 15.70 mp 
       Medic si asistent medical

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	2

	Scaun ergonomic
	buc.
	2

	Scaun vizitator
	buc.
	2

	Pat consultatie
	buc.
	1

	Paravan   medical
	buc.
	1

	Casetiera
	buc.
	2

	Dulap vitrina – metalic (medic) 
	buc.
	2

	Cuier pom
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	2

	Imprimanta   laser
	buc.
	1

	Combina frigorifica
	buc.
	1

	Inhalator de prim ajutor
	buc.
	2

	Trusă medicală pentru pansat 
	buc.
	2

	Stetoscop
	buc.
	1

	Tensiometru
	Buc.
	1

	Glicometru cu teste
	Buc.
	1

	Cântar  electronic
	Buc.
	1

	Taliometru  telescopic
	Buc.
	1

	Stativ perfuzii
	Buc.
	1

	Lampă antibactericidă
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	Buc.
	1

	Sterilizator
	Buc.
	1

	Trusă medicamente de prim-ajutor
	Buc.
	2

	Termometru
	Buc.
	2

	Apasator de limba
	Buc.
	2

	Saltea piele ecologica
	buc.
	1

	Cos de gunoi inox cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1


2. Izolator = 8.57 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Masa patrata 120 cm
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	2

	Pat - izolator
	buc.
	1

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap cu 1 usa 200/45/52 cm 
	buc.
	1

	Cos de gunoi inox cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Cuier pom
	buc.
	1


3. Grup sanitar izolator = 2.14 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


4. Sală de așteptare= 11.65 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Masute 60 cm inaltime
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	8

	Cuier pom
	buc.
	2

	Cos de gunoi inox cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Dozator  filtrare apa cu alimentare de la sursa
	buc
	1

	
	
	


5. Grup sanitar sala de asteptare = 1.90 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


6. Birou personal de specialitate (Birou 1) = 9.15 mp 

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	2

	Masa patrata 120 cm
	buc.
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	2

	Scaun vizitator
	buc.
	4

	Casetiera
	buc.
	2

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187/ cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas
	Buc
	1

	Laptop + licente
	buc.
	2


7. Birou personal de specialitate/administrativ (Birou 2) = 9.15 mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	3

	Scaun ergonomic
	buc.
	3

	Scaun vizitator
	buc.
	4

	Casetiera
	buc.
	3

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Imprimanta   laser
	Buc
	1

	Laptop + licente
	buc.
	3


8. Birou (șef /coordonator centru) (Birou 3)= 9.15 mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Masute 60 cm inaltime
	buc.
	1

	Aparat foto
	Buc
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	2

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas
	Buc
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Multifuncționala
	buc.
	1


9. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități (Corp S) =3.15 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Vas WC adaptat PD
	Buc
	1

	Bara cu functionalitate mixta  PD
	Buc
	2

	Cos de gunoi cu capac
	buc
	1

	Colac WC adaptat PD
	buc.
	1


10. Hol+casascării+spațiu lift =  27.50+14.00 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Bancute hol
	buc.
	3

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2


Dotări PARTER ( Corp N):
11. Sală  multifunctionala compartimentabila (Sală  de educație și activități culturale de grup și seminarii;Sală activități pe piața muncii/multimedia;  Sală activități copii ) =  43.15+44.05 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Masa conferinta modulara 10 persoane
	buc
	2

	Scaun vizitator
	buc
	43

	Biblioteca
	buc
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc
	2

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc
	2

	Ecran proiectie
	buc
	1

	Flipchart
	buc
	1

	Videoproiector
	buc
	1

	Sistem audio
	buc
	1

	Carti
	Buc
	150

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Cuier pom
	buc.
	3

	Tabla alba
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Banca școlară cu 2 locuri
	buc.
	8

	Instrumente de percutie  tip  shaker
	buc
	10

	Muzicuta
	Buc
	4

	Set bongo
	Buc
	2

	Set tobe cu bete  pentru copii
	Set
	2

	Tamburina si toba de mana
	Set
	2

	Jocuri pentru nevazatori
	Set
	2

	Jucarii pentru nevazatori
	Set
	4

	Ustensile de scris pentru nevazatori
	set
	4

	Tabla inteligenta smartboard
	buc.
	1

	Castaniete cu maner
	Buc
	4

	Maracas
	Buc
	4

	Chitara clasica
	Buc
	2


12. Grup sanitar = 2.20 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


13. Hol+casa scării =  36.60 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Bancute hol
	buc.
	3

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2


14. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități =4.00 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Vas WC adaptat PD
	Buc
	1

	Bara cu functionalitate mixta  PD
	Buc
	2

	Cos de gunoi cu capac
	buc
	1

	Colac WC adaptat PD
	buc.
	1


15. Grupur sanitar (1F) = 4.75 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	2


16. Grupur sanitar (1B) = 5.05 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


17. Cabina poarta = 2.45 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Smart TV  80 cm
	buc.
	1

	Suport  TV perete
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1


18. Garderoba = 3.65 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Cuier perete
	Buc
	3


II . Dotări ETAJ 1 (spaţiişi dotări estimate):

19. Sala calculatoare = 22.45 mp

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Masa calculator cu raft tastatura
	buc.
	7

	Periferice  PC
	Set
	8

	Scaun ergonomic
	buc.
	9

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	2

	Computer + licente
	buc.
	8

	Computer Braille cu   licenta
	Buc
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas
	Buc
	1

	Audiobook
	Buc.
	20


20. Spalatorie = 5.70 mp

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dulap metalic
	buc.
	1

	Masină spălat rufe 
	buc.
	1

	Cos de gunoi
	Buc
	1

	Masina de  uscat rufe
	buc.
	1


21. Lenjerie murdara = 3.45 mp

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dulap metalic
	buc.
	2


22. Lenjerie curata = 3.45 mp

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dulap metalic
	buc.
	2


23. Grupur sanitar (1B) = 3.50 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


24. Grupur sanitar (1F) = 3.50 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Colac WC
	buc.
	1


25. Sala de activități educative /socializare (sală activităţiadolescenţi,) (Sala activitati 1) = 22.70 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Banca școlară cu 2 locuri
	buc.
	8

	Ghilotina de hartie
	Buc
	1

	Aparat de laminat
	buc
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	20

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	2

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	2

	Cuier pom
	buc.
	2

	Tabla inteligentasmartboard
	buc.
	1

	Tabla alba
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1


26. Hol+casascării+spațiu lift =  25.00mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Bancute hol
	buc.
	3

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2


27. Sala consiliere(sala consiliere socială)= 10.35 mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Masute 60cm inaltime
	buc.
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	2

	Scaunele copii
	buc.
	3

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Canapea 2 locuri
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac 
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Baterii teste psihologice
	buc.
	1


28. Sala consiliere grup (sala consiliere psihologica de grup)= 18.60  mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Masute 60cm inaltime
	buc.
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	2

	Scaunele copii
	buc.
	5

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	1

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	1

	Cuier pom
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Canapea 2 locuri
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac 
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Baterii teste psihologice
	buc.
	1


29. Arhivă = 4.95 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Rafturi metalice cu polițe
	buc.
	3


30. Sala de activități educative /socializare  (Sala activitati2) =11.60 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Banca școlară cu 2 locuri
	buc.
	6

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	12

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	2

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	2

	Cuier pom
	buc.
	2

	Tabla inteligentasmartboard
	buc.
	1

	Tabla alba
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1


31. Sala de activități educative /socializare (sala pentru activităţi afterschool) = 29.60 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Birou
	buc.
	1

	Banca școlară cu 2 locuri
	buc.
	8

	Ghilotina de hartie
	Buc
	1

	Aparat de laminat
	buc
	1

	Scaun ergonomic
	buc.
	1

	Scaun vizitator
	buc.
	20

	Casetiera
	buc.
	1

	Dulap 2 usi 80/36/185 cm
	buc.
	2

	Dulap cu rafturi 75/40/187 cm
	buc.
	2

	Cuier pom
	buc.
	2

	Tabla inteligentasmartboard
	buc.
	1

	Tabla alba
	buc.
	1

	Laptop + licente
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc
	1


32. Sală de mese = 62.00 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Masa patrata 120 cm
	buc.
	8

	Scaun vizitator
	buc.
	46

	Dulap 2 usi 70/35/122 cm
	buc.
	1

	Dulap rafturi 70/32/122 cm
	buc
	1

	Set tacâmuri inox 24 piese
	Set
	10

	Set vesela 12 persoane
	Set
	5

	Set oale inox
	Set
	2

	Polonic   inox 0,5 l
	Buc
	2

	Cutite bucatarie
	Buc
	4

	Pahare de sticla
	Buc
	50

	Cani de portelan pentru  ceai
	Buc
	50

	Palete/spatula servire
	Buc
	2

	Bol de portelam pentru  supa 
	Buc
	10

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2

	Ceas de perete
	Buc
	1


33. Oficiu= 14.20 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Mobila bucatarie modulara
	buc.
	1

	Combina frigorifica
	buc.
	1

	Chiuveta mare cu robinet ptspalat marmite
	buc.
	1

	Plita electrică+cuptor
	buc.
	1

	Masina spălat vase
	buc.
	1

	Cuptor microunde
	buc.
	1

	Fierbator
	buc.
	1

	Cafetiera
	buc.
	1

	Hota
	buc.
	1

	Sandwich maker
	buc.
	1

	Blander cu cana de sticla
	Buc
	1

	Termos 2 l
	Buc
	1

	Tocator de lemn
	Buc
	2

	Uscator de vase supraetajat
	Buc
	1

	Organizator de tacamuri
	Buc
	2

	Dispersor prosoape de hartie
	Buc
	1

	Dispersor sapun lichid
	Buc
	1

	Tava de inox
	Buc
	6

	Cos de paine
	Buc
	8

	Marmite de inox cu capac 20-40 L
	Buc
	4

	Recipiente ermetice de inox pentru depozitare alimente
	Buc
	4

	Platouri de portelan
	Buc
	8

	Prosoape bumbac de bucatarie
	Buc
	50

	Set oliviera de inox
	Set
	4

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	1

	Ceas de perete
	Buc 
	1


III . Dotări ETAJ 2 (spaţii şi dotări estimate):

34. Sală de activități de educație fizică și sport  =  247.00 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Saltele pentru sport
	Buc
	5

	Mingi de baschet
	Buc
	4

	Mingi de voilei
	Buc
	4

	Mingi de fotbal
	Buc
	4

	Spalier
	buc.
	4

	Masa tenis  pliabila
	buc.
	1

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2

	Ceas de perete
	buc
	1

	Fileu de volei cu suport
	Buc
	1

	Poarta mobila de fotbal
	Buc
	2

	Cos baschet 
	Buc
	2


35. Vestiar, grup sanitar si dusuri  fete = 22.00 mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Bancă vestiar 
	buc.
	2

	Cuier de perete 
	Buc
	2

	Cos de gunoi
	Buc
	1

	Uscator de par cu prindere i perete
	Buc
	2

	Suport prosoape 
	Buc
	1

	Prosoape de bumbac
	Buc
	25

	Dulap vestiar modular(6 casete)
	modul
	2

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Colac WC
	buc.
	1


36. Vestiar, grup sanitar si dusuri baieti = 22.00 mp 
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Bancă vestiar 
	buc.
	2

	Cuier de perete 
	Buc
	2

	Cos de gunoi
	Buc
	1

	Uscator de par cu prindere in perete
	Buc
	2

	Suport prosoape 
	Buc
	1

	Prosoape de bumbac
	Buc
	25

	Dulap vestiar modular(6 casete)
	modul
	2

	Dispersor hârtie igienică
	buc.
	1

	Dispersor săpun lichid
	buc.
	1

	Dispersor prosoape de hârtie
	buc.
	1

	Colac WC
	buc.
	1


37. Hol+casascării+spațiu lift = 32.50 mp
	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Cuier perete
	Buc
	2

	Bancute hol
	buc.
	2

	Cos de gunoi cu capac
	Buc
	2

	Ceas de perete
	Buc
	1

	Dulap  vestiar  modular( 6 casete)
	modul
	7

	Dozator  filtrare apa cu alimentare de la sursa
	buc.
	2


Tot mobilierul să conțină încuietori individuale.
IV. Dotari care deservesc întreg spațiul (spatii şi dotări estimate) :

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Centrala telefonică
	buc.
	1

	Telefon fix
	buc.
	10

	Jaluzele
	Mp.
	100

	Trusă de prim-ajutor perete
	Buc.
	2

	Acces W-IFI
	Buc
	2


V . Dotări curte (dotări estimate):

	Denumire
	U/m
	Cantitate

	Ansamblu de joaca si fitness exterior
	set
	1

	Cos baschet cu stâlp de exterior
	Buc
	1


VI. Dotari pentru intreaga cladire (dotări estimate):*

	Denumire
	U/m

	Panouri solare pentru incalzirea apei in cladirile construite
	cladire

	Materiale incombustibile pentru anvelopare
	cladire

	Iluminat interior cu lampi eficiente
	cladire

	Iluminatul in parculetul public folosind energia solara – panouri solare
	parculet

	 Sistem de încalzire  si centrala termică 
	clădire

	 Sistem aer conditionat
	cladire

	Sistem supraveghere video
	clădire

	Sistem alarma si paza
	clădire

	Interfon audio
	clădire

	Sistem  detectie antiincendiu
	clădire

	Rețea calculatoare + Server
	cladire

	Lift (adaptat pt persoanele cu dizabilități)
	clădire

	Rampa fixă  de acces pentru persoane cu dizabilităţi
	cladire

	Hidrant exterior
	cladire

	Stingatoare de incendiu  conform normativelor
	cladire

	Retea internet, TV, telefonie
	clădire

	Dotare grupuri sanitare si dusuri cu obiectele sanitare necesare(chiuvete, baterii ptrchiuvete,vase de toaleta, dusuri etc.)
	cladire

	Racordare cladire la utilitatile necesare (energie electrica,termica/gaz, apa, canal,salubrizare, etc)
	cladire

	Covoare tactile (suprafețe tactilo-vizuale)
	clădire

	 Indicatoare tactile braille (panouri tactile) 
	clădire

	Coridor marcat cu banda in contrast
	clădire

	Detectoare de lumina si detectoare de culori
	cladire

	Pictograme pe usi
	clădire


ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR
Execuţia lucrărilor se va face numai de către un antreprenor specializat în execuţia acestui tip de lucrări, cu personal calificat conform legii.
Organizarea de şantier (amplasarea de barăci pentru scule, depozite mici de materiale) se va face în locuri stabilite de comun acord executant – beneficiar. Se recomandă ca organizarea execuţiei lucrărilor să se facă numai în incinta proprietăţii, fără a afecta spaţiile publice (carosabil etc.).

Toate materialele care se vor pune în operă vor fi compatibile cu funcţiunea solicitată şi vor fi însoţite de certificate de calitate, conformitate şi de garanţie care se anexează la cartea tehnică a construcţiei. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calităţii acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele şi procedeele noi vor fi însoţite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se vor asigura clasele de combustibilitate după cerinţe, pe funcţiuni, în conformitate cu normativele în vigoare. 

Transportul materialelor necesare se va face pe măsura executării lucrărilor, depozitarea făcându-se pe proprietate în afara incintei şantierului.

Transportul deşeurilor rezultate se va face numai în incinte autorizate în acest scop, transportul lor de pe şantier făcându-se pe măsura executării lucrărilor.

Utilajele, sculele şi dispozitivele se vor aproviziona de la baza de producţie a executantului şi se vor aduce la lucrare numai când este necesară utilizarea lor.

Se interzice deversarea apelor uzate sau disponibilizarea oricărui material în spaţiile naturale existente în zonă.

Întocmirea proiectului de execuţie pentru organizarea de şantier cade în sarcina executantului, care va prevedea, în cadrul acestei documentaţii, şi măsurile pentru protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi de PSI pentru perioada execuţiei lucrărilor. În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se vor lua toate măsurile de semnalizare şi dirijare a circulaţiei pietonale şi auto, pe timpul execuţiei.

În proiectul tehnologic şi de organizare de şantier precum şi în fişele tehnologice întocmite de unitatea executantă de construcţii-montaj, se vor explica detaliat toate fazele şi operaţiile de lucru, succesiunea lor, utilajele, dispozitivele şi sculele utilizate, precum şi măsurile de protecţia muncii specifice fiecărui gen de lucrări.

Toate fazele determinante vor fi recepţionate, prin grija beneficiarului şi a inspectorului (dirigintelui) de şantier, conform programului pentru controlul calităţii anexat la prezenta documentaţie.
MĂSURAREA LUCRĂRILOR
Calculul cantităţilor de lucrări se va face pe baza planşelor din proiectele de arhitectură, rezistenţă şi ale celorlalte specialităţi .

Listele de cantităţi de lucrări se vor întocmi pe baza indicatoarelor cu norme de deviz şi pe baza cantităţilor calculate.
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar pentru muncitori.

Se interzice depozitarea materialelor pe spaţiile verzi existente, adiacente proprietăţii. De asemenea se interzice circulaţia autovehiculelor de şantier peste spaţiile verzi şi alte terenuri, cu excepţia celor destinate pentru organizarea de şantier.

Materialele şi deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor, etc., se vor transporta şi depozita în locuri special amenajate şi pentru care s-au obţinut toate avizele şi acordurile organelor locale abilitate.

Curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi va fi controlată de beneficiar prin intermediul dirigintelui (inspectorului) de şantier.

Pe perioada execuţiei se interzice deversarea apelor uzate în spaţiile naturale din zonă şi se vor lua măsuri ca benzina şi eventualele materiale bituminoase utilizate să nu contamineze solul.

După terminarea lucrărilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate, se vor realiza trotuarele, traseele carosabile din incintă, spaţiile verzi şi împrejmuirile.

Realizarea lucrărilor nu creează condiţii pentru producerea de noxe care să afecteze mediul înconjurător.
CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR

Controlul lucrărilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale cuprinse în standarde, norme, instrucţiuni tehnice, etc., urmărindu-se totodată şi programul de control al calităţii.

Utilajele, sculele şi dispozitivele utilizate la execuţia lucrărilor trebuie să fie performante şi în conformitate cu specificaţiile stabilite prin fişele tehnologice.

Nu se admite folosirea unor utilaje sau dispozitive neverificate din punct de vedere tehnic.

Controlul calităţii execuţiei lucrărilor se va face de către beneficiar prin intermediul unui diriginte (inspector) de şantier de specialitate. Fazele de execuţie supuse în mod obligatoriu controlului, precum şi actele ce se vor întocmi în vederea atestării calităţii lucrărilor executate, sunt prezentate în „Programul pentru controlul calităţii”. Controlul calităţii lucrărilor se va face permanent, pe faze de execuţie şi categorii de lucrări.

La recepţia lucrărilor, comisia de recepţie va examina lucrările faţă de prevederile proiectului privind condiţiile tehnice şi de calitate ale execuţiei, precum şi constatările consemnate în cursul execuţiei de către organele de control, beneficiar, proiectant, diriginte, etc. Pentru orice inadvertenţă sau modificare se va solicita prezenţa, respectiv acordul proiectantului.

La realizarea condiţiilor de performanţă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare se va avea în vedere respectarea soluţiilor şi recomandărilor din documentaţiile specifice, precum şi a celor din acorduri şi avize.

PROTECŢIA MUNCII

La executarea lucrărilor se vor respecta măsurile de igiena şi protecţia muncii prevăzute în „Regulamentul pentru protecţia muncii în construcţii”, aprobat prin ordinul MLPAT nr. 9/N/1993, planul de securitate şi  sănătate conform HG 300/2006 actualizată 2013 şi orice alte prevederi specifice valabile la data execuţiei lucrărilor. 

Beneficiarul se obligă să încheie cu ANTREPRENORUL GENERAL, angajat pentru executarea lucrărilor de construire, o CONVENŢIE DE PROTECŢIA MUNCII, prin care antreprenorul răspunde de asigurarea în şantier a tuturor măsurilor conform planului de securitate şi  sănătate şi normelor de protecţia muncii pentru personalul propriu, beneficiar şi angajaţii acestuia, proiectanţi şi angajaţii acestora, reprezentanţii instituţiilor specifice de control sau orice altă persoană abilitată prin lege să fie prezentă pe şantier. În lipsa acestei CONVENŢII răspunderea, în cazul producerii unui accident în incinta şantierului, revine BENEFICIARULUI.

De asemenea şeful punctului de lucru are obligaţia de a lua toate măsurile necesare evitării oricărui tip de accidente sau avarii  la reţele şi instalaţii, în funcţie de condiţiile specifice de şantier.

Este obligatoriu ca zona de acţiune a utilajelor să fie astfel delimitată în fişele tehnologice, încât clădirile învecinate să nu fie supuse unor şocuri mecanice în timpul de acţionare a utilajelor respective.
POSTUTILIZAREA

Prin grija proprietarului construcţiei se vor lua măsuri pentru respectarea Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor - H.G. 766/1997, a Normativului privind comportarea în timp a construcţiilor P 130/1999, precum şi a altor norme elaborate pe perioada existenţei construcţiei care fac referire la situaţii ce privesc obiectul acestei documentaţii.

Se vor lua toate măsurile prevăzute de lege pentru eliberarea terenului de construcţii, atunci când această hotărâre va fi luată de proprietar sau alţi factori de decizie.
5.3.4. Probe tehnologice şi teste.
Se vor realiza probe tehnologice pentru instalatii.
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

5.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Devizul General este atasat prezentei documentatii.
5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

	Indicator 
	Propus 
	U.M. 

	Suprafața teren (At) 
	966
	mp 

	Suprafața construită (Ac) 
	380.65
	mp 

	Suprafața desfășurată (Ad) 
	1163.95
	mp 

	Suprafață utilă totala
	964.40 mp

	P.O.T. 
	39.40% 
	% 

	C.U.T. 
	 1.19
	- 

	Categoria de importanță 
	C(normala) 

	Clasa de importanță 
	III

	Gradul de rezistență la foc 
	II 

	Regim de înălțime 
	P+2E
	nivel 

	Dimensiuni maxime in plan 
	10.15x14.30
	m 

	H max. atic 
	15.50m

	H min. atic 
	3.00
	m 

	Accelerația terenului ag 
	0.20
	`g 

	Perioada de colț Tc 
	0.7
	s 

	Zona climatică 
	
	C 

	Presiunea din vânt 
	0.6
	kPa 

	Încărcarea din zăpadă 
	 1.5
	kN/m2 


Prin lucrările de investiție se urmărește atingerea obiectivelor minime privind satisfacerea cerințelor esențiale de calitate în construcții dar și atingerea parametrilor tehnici specifici prevăzuți în:

- NP 068 – 2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare

- P118/1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

- NP 051 – 2012 Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

- NP 060 – 2002 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitării lor termice.

- NP 040 - 2002 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri

- C125 -2013 - Normativ privind acustica în constructii si zone urbane

- C107/0 – 2002 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri

- P100-1/2013 - Cod de proiectare seismică- Partea I-Prevederi de proiectare pentru clădiri

5.4.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

Indicator financiar minim, raport cost-eficacitate in perioada de referinţa 14 ani (2 ani - etapa de implementare a proiectului; 12 ani - etapa de operare a proiectului) 31.200,00 lei/copil
Indicator socio-economic: 40 beneficiari direcţi/an (in primul an de operare, urmad ca numarul lor sa ajunga la 100 beneficiari directi/an);
Indicator de rezultat operare: VAN număr copii - 500 beneficiari in 14 ani (2 ani - etapa de implementare a proiectului; 12 ani - etapa de operare a proiectului)
5.4.4. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni.

Durata estimata de executie a proiectului este de 20 de luni de la data semnarii contractului de executie.

	Stadiul
	Luna

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Proiectare si inginerie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organizare a licitatiei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Constructii si montaj
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.5.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

În conformitate cu prevederile legii 177/2015 , respectiv OUG 46/2015, pentru modificarea legii 10/1995, pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existenta a construcțiilor, a următoarelor cerințe esențiale: 
A1 – REZISTENTA SI STABILITATE ZIDARIE, BETON SI LEMN;
A2 – REZISTENTA SI STABILITATE METAL SI LEMN;

Cerinţa de "rezistenţă şi stabilitate" se referă la toate părţille componente ale clădirii, şi anume:

· teren de fundare;

· infrastructura (fundaţii directe, fundaţii indirecte, ziduri de sprijin, etc.);

· suprastructura (elemente portante verticale şi orizontale);

· elemente nestructurale de închidere;

· elemente nestructurale de compartimentare;

· instalaţii diverse aferente clădirii;

· echipamente electromecanice aferente clădirii;

Pentru a fi apte pentru utilizare, clădirile centrelor trebuie să răspundă unor performanţe structurale precum şi eventualelor efecte psihologice produse de comportarea structurii sub încărcări.

Aceste exigenţe se referă la:

a) Siguranţa structurală;

b) Funcţionalitatea structurii în raport cu destinaţia ei;

c) Durabilitatea necesară a construcţiei în raport cu durata ei de viaţă.

Exigenţele de siguranţă structurală au în vedere evitarea cedării unor elemente de construcţii sau a structurii în ansamblu care ar pune în pericol viaţa sau sănătatea utilizatorilor şi integritatea unor bunuri materiale sau culturale.

Siguranţa structurală implică performanţa privind rezistenţa, stabilitatea şi ductibilitatea structurii şi a elementelor componente.
Rezistenta si stabilitatea constructiei se va asigura prin conceptul architectural-structural, cu elemente dimensionate conform normativelor in vigoare, de catre un inginer proiectant in constructii civile. Calitatea materialelor şi a prefabricatelor puse în operă va fi atestată prin buletine de calitate care însoţesc materialele livrate de alţi furnizori,  în cazul utilizării unor materiale din surse locale, se vor face în mod obligatoriu analize de laborator   pentru   stabilirea   calităţii   acestor   materiale.   Analizele   se   vor  face obligatoriu într-un laborator de specialitate autorizat. Semifabricatele preparate în bazele de producţie ale executantului sau ale altor furnizori de specialitate vor fi verificate din punct de vedere al calităţii în laboratorul de şantier sau în laboratorul furnizorului respectiv. Se interzice punerea în operă a materialelor sau a semifabricatelor care nu

corespund din punct de vedere calitativ. Controlul  calităţii  execuţiei lucrărilor  se va face  de  către  beneficiar prin intermediul unui inspector de şantier de specialitate. Fazele de execuţie supuse în mod obligatoriu controlului, precum şi actele ce se vor întocmi în vederea atestării calităţii   lucrărilor executate. Controlul calităţii lucrărilor se va face permanent,  pe faze de categorii de lucrări conform Normativului  C56-85.  Se vor respecta prevederile Ordinului IGSIC Nr. 20/1982 si 1984,  privind recepţia calitativă a lucrărilor, cu privire la stabilirea fazelor determinante pentru asigurarea rezistenţei, durabilităţii şi siguranţei în exploatare a lucrărilor proiectate. La   recepţia  lucrărilor,   comisia  de   recepţie  va  examina   lucrările  faţă  de prevederile proiectului privind condiţiile tehnice şi de calitate ale execuţiei, precum şi  constatările  consemnate  în  cursul   execuţiei  de  către  organele  de  control, beneficiar, proiectant, diriginte, etc.
B - SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE
Cerinţa de siguranţă în exploatare se referă la protecţia utilizatorilor împotriva riscului de accidentare în timpul exploatării clădirii precum şi în timpul utilizării spaţiului imediat înconjurător.

Prin proiect se prevede adoptarea tuturor masurilor necesare satisfacerii cerintei de siguranta in exploatare, si anume:
-accesul în clădire este retras din circulația stradală (cazul clădirilor adiacente căilor de circulație);

-rampele, scările și platforma de acces vor avea balustrade/parapete de protecție, conformate și dimensionate corespunzător reglementărilor specific;
-stratul de uzură al scărilor, rampelor, platformelor de acces, vor fi astfel realizate, încât să se evite alunecarea (inclusiv în condiții de umiditate);
-lățimea liberă a golului de ușă va respecta dimensiunile minime necesare.

-stratul de uzură al pardoselilor va fi realizat încât să se evite accidentarea prin alunecare;
-înălțimea liberă de trecere (pe sub obstacole izolate) va fi minim h=2.00m;

- suprafața pereților nu va trebuie să prezinte proeminențe ascuțite, muchii tăioase, sau alte surse de rănire sau lovire;
- ușile și pereții vitrați vor fi astfel rezolvați și atenționați încât, să nu provoace accidente, în caz de contact neprevăzut (conform prevederilor normativului CE 1);
- pentru persoanele blocate în scaun rulant, pe parcursul căilor de circulație având lățimea mai mică de 1,50 m, se va prevedea un spațiu de manevră și anume: min. 1,50 x 1,50 m;
-parapetele ferestrelor, balcoanelor, logiilor, galeriilor deschise spre exterior, vor avea înălțimea de siguranță corespunzătoare înălțimii la care se află, conform prevederilor STAS 6131.
- Se va respecta siguranța cu privire la deplasarea pe scări, si anume: relația între trepte și contratrepte, numărul de trepte al unei rampe de scară, etc.
-scările vor fi prevăzute, cu parapete (balustrade) de protecție conformate corespunzător normelor specifice NP 063, având înălțimea de siguranță: hcurent = 0,90 m;
-Parcajele pentru autoturisme se vor rezolva astfel încât să nu afecteze circulaţia pietonală.
C – SECURITATEA LA INCENDIU

Se vor respecta Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, respective OUG 52/2015, OMAI nr.163/2007 şi Normativul P-118 - 2013 privind siguranţa la foc.

Pentru investiţie se va întocmi scenariu de securitate la incendiu care se include in documentatia tehnica a constructiilor si se pastreaza de catre utilizatori pe toata durata de existenta a constructiilor.

Scenariul de securitate la incendiu se actualizeaza periodic in functie de modificarile intervenite pe parcursul exploatarii.

Conform Normativ P 118-2/2013 clădirea se încadrează în GRADUL II DE REZISTENŢĂ

LA FOC ŞI RISC „MIC” LA INCENDIU.

Constructia este prevazuta cu:

· Sistem de detecție și semnalizare incendiu

· Hidranți interior

· Hidranți exteriori
· Stingatoare portabile.

Conditiile si masurile necesar a fi luate, potrivit reglementarilor tehnice:

- Plan de interventie impotriva incendiului conf. anexa la Normele generale PSI;

- Program de supraveghere a activitatilor in vederea respectarii prevederilor din proiect si respectiv din Scenariul de securitate la incendiu precum si de intretinere si reparare a instalatiilor si echipamentelor electrice si de combatere a incendiilor;

- Desemnarea unei persoane responsabile PSI;

- Organizarea unei echipe de interventie la locul de munca;

- Instruirea periodica a personalului.

Conditii specifice pe timpul exploatarii

- Se va respecta densitatea sarcinii termice prevazute si se va verifica periodic aceasta valoare.

- Se va respecta programul de intretinere al instalatiilor si echipamentelor de combatere a incendiilor.
- Se va tine seama de potentialele surse de incendiu si se va instrui personalul pentru evitarea incendiilor.

- Nu se vor executa lucrari de vopsitorie sau sudura autogena.
D – IGIENA, SĂNĂTATEA POPULAŢIEI ŞI MEDIUL INCONJURATOR
Se vor respecta Ordinul ministrului sănătăţii nr.331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor, obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice, STAS 6472 privind microclimatul; NP 008 privind puritatea aerului; STAS 6221 şi STAS 6646 privind iluminarea naturală şi artificială. Construcţia va fi iluminată şi ventilată natural.
Refacerea şi protecţia mediului:
Se vor respecta Legea 137/1995 (republicată) privind protecţia mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protecţia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997.

Funcţiunea prevăzută prin proiect – centru multifunctional - nu generează noxe sau alţi factori de poluare a mediului. Conform destinaţiei şi zona în care se află amplasamentul, imobilul nu afectează, nici local, nici zonal, factorii de mediu, flora şi fauna sau comunităţile învecinate. Nu sunt necesare măsuri sau dotări de supraveghere a factorilor de mediu.

Nu se taie arbori, nu se modifică semnificativ geometria terenului.

Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se face prin prevederea Europubelelor – colectare selectivă.
E - EFICIENŢA ENERGETICĂ

Izolarea termică şi economia de energie: se respectă prevederile din OG 29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 si din Normativele tehnice C107/1,2,3,4 - 1997.
Izolarea hidrofugă: Se respectă normativele C 112-2003 privind proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase la lucrările de construcţie şi C 37-1998 privind alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcţii.
F - PROTECŢIA LA ZGOMOT
Se respectă normativul C 125-1987 privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri. Se asigură izolarea fonică între nivele şi la nivelul pereţilor.
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Documentaţia se elaborază în vederea atragerii finanţării nerambursabile din fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional POR 2014-2020, prin Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban-. În acest sens, în elaborarea documentaţiei se vor respecta cerinţele Ghidului general -  Condiţii generale de accesare POR 2014-2020, Ghidului specific al Solicitantului aferent Axei 9, Sprijinirea Regenerării Economice și Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban.

Municipiul Timișoara dorește depunerea Cererii de finanțare la faza studiu de fezabilitate, respectiv semnarea Contractului de finanțare , în vederea accesării fondurilor nerambursabile în cadrul POR 2014-2020 și realizarea obiectivelor propuse în cel mai scurt timp posibil.
6. Urbanism, acorduri şi avize conforme

6.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
Certificat de Urbanism nr. 206 din 17.01.2019, eliberat de Primaria Municipiului Timisoara, anexat prezentei documentatii.

6.2.Extras de carte funciară

Carte Funciara (C.F.) Nr. 449296 (nr. CF vechi: 447261), Timisoara, anexat prezentei documentatii. 
6.3.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică

Conform avizului emis de AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS, proiectul nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 

Titularul avand urmatoarele obligatii:

-respectarii art. 71 (1) din OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

“Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indifferent de regimul juridic al acestora”;

-amplasarii organizarii de santier cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificarile prin Legea nr.265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

-de a nu degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

-respectarii prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-respectarii nivelului de zgomot maxim admis conform prevederilor SR 10009/2017;

se vor respecta valorile prevazute in normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG 188/2002 modificat si completat prin HG 352/2005 privind conditiile de descarcare in mediu acvatic a apelor uzate;
-pentru deseurile rezultate in urma lucrarilor de constructii/demolari, beneficiarul are obligatia de a asigura valorificarea/eliminarea acestora prin mijloace proprii sau sa predea deseurile unor agenti economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare/eliminare, conform Legii 211/2011® privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-respectarii Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Documentul este anexat prezentei documentatii.
Prin proiect se prevede PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, adoptand urmatoarele masuri:

-În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar pentru muncitori.

-Se interzice depozitarea materialelor pe spaţiile verzi existente, adiacente proprietăţii. 
-De asemenea se interzice circulaţia autovehiculelor de şantier peste spaţiile verzi şi alte terenuri, cu excepţia celor destinate pentru organizarea de şantier.

-Materialele şi deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor, etc., se vor transporta şi depozita în locuri special amenajate şi pentru care s-au obţinut toate avizele şi acordurile organelor locale abilitate.

-Curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi va fi controlată de beneficiar prin intermediul dirigintelui (inspectorului) de şantier.

-Pe perioada execuţiei se interzice deversarea apelor uzate în spaţiile naturale din zonă şi se vor lua măsuri ca benzina şi eventualele materiale bituminoase utilizate să nu contamineze solul.

-După terminarea lucrărilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate, se vor realiza trotuarele, traseele carosabile din incintă, spaţiile verzi şi împrejmuirile.
-Conform planului de situatie anexat, sunt prevazute zone pentru spatii verzi.
Realizarea lucrărilor nu creează condiţii pentru producerea de noxe care să afecteze mediul înconjurător.
6.4.Avize conforme privind asigurarea utilităţilor

Avize conform Certificatului de Urbanism, anexate prezentei documentatii.
6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Studiul topografic anexat prezentei documentatii.

6.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice

Nu este cazul;
7. Implementarea investiţiei

7.1.Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei
Entitatea  responsabila  cu  implementarea  proiectului  este  PRIMARIA  TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal 14756536, tel 0256.408.300, fax. 0256.490635 care este atat titularul cat si beneficiarul investitiei.

7.2.Strategia de implementare

Conform graficului de implementare a obiectivului de investiții prezentat anterior:

Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni.

Durata estimata de executie a proiectului este de 20 de luni de la data semnarii contractului de executie.
Beneficiarul va nominaliza o persoană din cadrul instituției ce va asigura poziția de manager de proiect.

Va asigura necesarul de logistică: tehnică de calcul, telefonie, fax, etc.
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7.3.Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare

Se va urmări respectarea prevederilor programelor de urmărire și control și a masurilor de urmărire a comportării în timp a construcțiilor pe perioada de execuție conform prevederilor legale.

Din perspectiva asigurării funcționalității centrului, resursele umane necesare sunt:
· Personal de conducere 

–  șef centru, 1 persoană

· Personal de specialitate de îngrijire și asistență:

· Medic medicină de familie – 1 persoană

· Asistent medical generalist – 1 persoană

· Asistent social – 2 persoane

· Consilier în domeniul adicțiilor – 1 persoană

· Pedagog social – 1 persoană

· Psiholog – 1 pesoană

· Personal cu funcții administrative, gosdpodărire, întreținere reparații, deservire:

-     Paznic, personal curățenie spații – 2 persoane
7.4.Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale

Obiectivul de interes va fi exploatat funcțional de specialiști cu formare adecvat din cadrul PRIMARIEI  TIMISOARA, prin Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara

Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara este serviciul public de interes local, înfiinţat prin HCLMT nr. 218/27.06.2017.


Conform Regulament de organizare si functionare al serviciului public Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara, sa este de a servi interesul comunității prin realizarea la nivelul municipiului a măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

Pentru îndeplinirea misiunii sale, Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara acordă beneficii și servicii sociale persoanelor eligibile, elaborează politici şi strategii, derulează proiecte de dezvoltare comunitară și colaborează cu organizații ale societății civile și alte entități din comunitate.

Se recomandă ca beneficiarul să pună la dispoziția proiectului o persoană sau o echipă care să asigure poziția de management sau sa externalizeze serviciul.

8.Concluzii şi recomandări

Investiția preconizată răspunde unor nevoi și cerințe comunitare și va contribui semnificativ la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.
Recomandăm respectarea prevederilor ORDINULUI Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, a prevederilor LEGII Nr. 197/2012 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, LEGII nr. 272/2004 care la art.120 prevede  “Serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa”

Conform prevederilor legale, Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a respecta în integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenţei de funcţionare, cât şi ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcţionare a serviciilor sociale.


Se recomandă respectarea legislației în domeniu pentru buna exploatare a obiectivului, din punct de vedere social, maximizându-se beneficiile sociale ale investiției propuse.


Din punct de vedere constructiv, se recomandă realizare investiției în varianta determinată de elaborator.
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FISA FORAJULUI -F 1 -

Amplasament: Cladire in regim de indltime P+2E cu functiunea Centrul Cultural si Educational Kuncz, jud. Timis, mun. Timisoara, str. Calea Mosnitei, nr. 1, CF 447261
Pozitie foraj: Conform planului de situatie
Executant foraj: S.C. CENCONSTRUCT S.R.L.
Data executare foraj: 14.11.2019
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
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