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RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Scoala cu clasele  I-IV ,nr.11 ,Timisoara ,str.Razboieni,nr.2”



 Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Scoala cu clasele  I-IV ,nr.11 ,Timisoara ,str.Razboieni,nr.2”
prin care se propune realizarea investitiei si aprobarea devizului general in valoare de   113 711,00 lei (TVA inclus) .

       Facem urmatoarele precizari:     
      Obiectivele majore ale Primariei Municipiului Timisoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o crestere a nivelului de trai si implicit o imbunatatire a calitatii vietii locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastucturii privind desfasurarea cursurilor de invatamant reprezinta o parte componenta a planului de crestere a calitatii vietii cetatenilor urbei, pe acest considerent municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea si amenajarea unor spatii destinate pentru invtamant.
      Serviciul Scoli Spitale si Baze Sportive a incheiat Contractul de prestari servicii de proiectare nr.29/11.03.2020 cu operatorul economic SC TMG CONPREST SRL, avand ca obiect „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Scoala cu clasele  I-IV ,nr.11 ,Timisoara ,str.Razboieni,nr.2”.
       Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, Str.Razboieni, nr. 2. Amplasamentul se găsește în subzona pentru instituții publice și servicii de interes general. Teren cu construcții, în suprafață de 1684 mp.
       Prin prezentul proiect se dorește luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranță a cladiriilor de pe teren din punct de vedere al sigurantei la foc si realizarea condițiilor optime de funcționare a acestora, respectând normele in vigoare.
Nerealizarea lucrărilor de intervenție va avea ca efect imediat, imposibilitatea obtinerii Autorizatiei de functionare ISU a cladirii Scoala cu clasele  I-IV ,nr.11 ,Timisoara ,str.Razboieni,nr.2”, scoala care in prezent functioneaza fara Autorizatie de functionare ISU.
Obiectiv General: Conformarea  corpului de clădire al Scolii cu clasele  I-IV ,nr.11 ,Timisoara ,str.Razboieni,nr.2 in vederea autorizării din punct de vedere al securității la incendiu, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului de securitate la incendiu nr. .118/20/SU-TM din 11.05.2020 in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu.
       Prin realizarea acestei investitii se propune realizarea tuturor cerintelor de conformare a tuturor imobilelor din incinta Scoalii cu clasele  I-IV ,nr.11 ,Timisoara ,str.Razboieni,nr.2, conform scenariului de securitate la incendiu si avizului ISU nr. 118/20/ SU-TM din 11.05.2020 in vederea obtinerii Autorizatiei de securitate la incendiu.
            Pentru a satisface exigentele impuse de normativul P100-1/2006, P100-3/2008 nu se
impune consolidarea sistemului structural prin sporirea rezistentei si ductilitatii elementelor
structurale existente.
Arhitectura:
- Se vor inlocui usile existente de acces la casa de scara inchisa cu usi pline cu
autoinchidere.
- Usa de la magazine P6 se schimba cu usa metalica 80x210 cm
- Se modifica sensul de deschidere al usilor conform planuri parter si etaj propunere, astfel
incat prin deschidere sa nu blocheze circulatia.
- Usa de evacuare in exterior de la nivelul parterului se schimba cu usa EI15 prevazuta cu
sistem de autoinchidere.
- Usa de acces la scara exterioara se schimba cu usa EI15 prevazuta cu sistem de
autoinchidere.
- Chepengul de acces in pod va fi rezistent la foc EI30 conform prevederilor Normativului
P118/99.
- Scara metalica exterioara se modifica astfel incat latimea rampei sa aibe minim 120 cm
(latime libera de trecere), conform prevederilor art. 4.2.105. din Normativul P118/99.
- Se elimina pragul de lemn al usilor folosite pentru evacuare mai mari de 2,5 cm inaltime, in
conformitate cu prevederile art. 2.6.18 din Normativul P118/99.
-Desfacerea invelitorii si ignifugarea tuturor elementelor de lemn si refacerea invelitorii
- protejare plafon peste etaj cu gips carton A2s1d0 pe structura de lemn ignifugat Bs3d0
Instalatii:
- Scoala se prevede cu instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta conform prevederilor
Normativului I7-2011.
- Cladirea este dotata cu mijloace de primă intervenţie – stingătoare portative P6-ABC.
- Cladirea se va dota cu stingatoare tip G5 cf cenariu de securitate la incendiu.

 Sursa de finantare a investitiei: Bugetul local. Obiectivul este cuprins în bugetul privind planul de investiţii/dezvoltare, aprobat prin HCL nr. 70/28.02.2020, anexa 6.

             Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea DALI aferent obiectivului de investitie „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Scoala cu clasele  I-IV ,nr.11 ,Timisoara ,str.Razboieni,nr.2”, conform proiect nr.363-03/2020, intocmit de TMG CONPREST SRL, MUN. ALEXANDRIA , cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare.
           
        Avand in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investitii „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Scoala cu clasele  I-IV ,nr.11 ,Timisoara ,str.Razboieni,nr.2”, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consililui local.

	                                              




               SEF SERVICIU, 				                                
            ANCA LAUDATU				               
	CONSILIER,
                                                                                                                    ANA MIHU
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