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I. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii 

Documentația se elaborează în vederea creșterii eficenței energetice în clădiri publice, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari.  Prin realizarea investitiei se urmărește reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încalzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific pentru încălzire înainte de renovarea fiecarei dintre cele 5 clădiri (corp colegiu+laboratoare, internat, cantină, sală de sport, atelier). 

Intervențiile propuse pentru fiecare clădire conduc la reducerea consumului de energie primară  și a emisiilor de CO2, după cum urmează:  

	CLADIRE LICEU SI LABORATOR

	Indicator
	Cladire
nereabilitata
	Cladire
reabilitata
	Reducerea
consumului

	Consumul anual specific dc energie pentru
incalzire [KWh/mp*an]
	180,84
	86,2 l
	94,63

	Consumul anual specific de energie pentru
preparare apa calda menajera [KWh/mp*an]
	10,80
	10,80
	0,00

	Consumul anual specific pentru iluminat
[KWh/mp*an]
	5,69
	5,59
	0, 10

	Energie regenerabila [KWh/mp*an]
	0,00
	3,23
	           -

	Energie neregenerabila [KWh/mp*an]
	197,33
	99,37
	97,96

	        Consumul anual de energie primara
[KWh/mp*an]
	      1 91,22
	    104,41
	86.8 l

	Emisii CO2 [kg/mp*an]
	46,51
	23,44
	23,07


	CLADIRE ATELIER

	Indicator
	Cladire
nereabilitata
	Cladire
reabilitata
	Reducerea
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	Consumul anual specific de energie pentru
iricalziie [KWh/mp*an)
	213,59
	95,10
	118,49

	Consumul anual specific de energie pentru
preparare apa calda menajera [KWh/mp*an)
	3,48
	4,82
	-1,34

	Consumul anual specific pentru iluminat
[KWh/mp*an]
	5,65
	5,58
	0,07

	Energie regenerabila [KWh/mp*an]
	0,00
	2,58
	                      -

	Energie neregenerabila {KWh/mp*an]
	222,72
	102,97
	119,75

	Consumul anual de energie priniara
[KWh/mp*an)
	214,51
	106,93
	107,58

	Emisii CO2 [kg/mp*an]
	52,61
	24,14
	28,47


	CLADIRE: SALA DE SPORT

	Indicator
	Cladire
nereabilitata
	Cladire
reabilitata
	Reducerea
consumului

	Consumul anual specific dc energie pentru
incalzire [KWh/mp*an]
	248,61
	100,20
	148,41

	Consumul anual specific de energie pentru
preparare apa calda menajera [KWh/mp*an]
	6,78
	           6,58
	0,20

	Consumul anual specific pentru iluminat
[KWh/mp*an]
	6,19
	            5,87
	0,32

	Energie regenerabila [KWh/mp*an]
	0,00
	                       4,36
	-

	Energie neregenerabila [KWh/mp*an]
	261,58
	108,29
	153,29

	        Consumul anual de energie primara
[KWh/mp*an]
	251,17
	            114,80
	136,37

	Emisii CO2 [kg/mp*an]
	      61,85
	25,57
	36,28


	CLADIRE        "CANTINA"

	 Indicator
	Cladire
nereabiiitata
	Cladire
reabilitst8
	Reducerea
consumului

	Consumul anual specific dc energie pentru
incalzire [KWh/mp*an]
	139,14
	67,55
	9,32

	Consumul anual specific de energie pentru
preparare apa calda menajera [KWh/mp*an]
	83,05
	42,78
	40,27

	Consumul anual specific pentru iluminat
[KWh/mp*an]
	6,03
	5,75
	0,28

	Energie regenerabila [KWh/mp*an]
	0,00
	14,14
	-

	Energie neregenerabila [KWh/mp*an]
	l 65,95
	l 01,94
	64,01

	        Consumul anual de energie primara
[KWh/mp*an]
	183,16
	l l 8,43
	64,73

	Emisii CO2 [kg/mp*an]
	44,20
	24, 19
	20,01


	CLADIRE INTERNAT

	Indicator
	Cladire 
nereabilitata
	Cladire
reabilitata
	Reducerea
consumului

	Consumul anual specific dc energie pentru
incalzire [KWh/mp*an]
	142,73
	43,21
	99,52

	Consumul anual specific de energie pentru
preparare apa calda menajera [KWh/mp*an]
	55,69
	55.69
	0,00

	Consumul anual specific pentru iluminat
[KWh/mp*an]
	5,61
	5,48
0,13

	Energie regenerabila [KWh/mp*an]
	0,00
	13,16                              -

	Energie neregenerabila [KWh/mp*an]
	204,03
	91,22
	112,81

	        Consumul anual de energie primara
[KWh/mp*an]
	197.24
	106,73
	90,5 l

	Emisii CO2 [kg/mp*an]
	               48,13

	21,77
	26,36


În vederea realizării obiectivelor propuse in cel mai scurt timp posibil, Municipiul Timisoara intentioneaza sa acceseze fonduri nerambursabile.
	 
	SU incalzita
	CONSUM SPECIFIC EN.PRIMARA
	EMISII CO2
	Consum specific incalzire
	REDUCERE % SOLUTIA 1
	REDUCERE % SOLUTIA 2

	 
	 
	INITIAL 
	SOL.1
	SOL. 2
	INITIAL 
	SOL.1
	SOL. 2
	INITIAL 
	SOL.1
	SOL. 2
	EN.
PRIMARA
	EMISII CO2
	Cons.
incalzire
	EN.
PRIMARA
	EMISII CO2
	Cons.
incalzire

	SALA DE SPORT
	573,18
	251,17
	114,8
	113,97
	61,85
	25,57
	25,39
	248,61
	100,2
	99,29
	54,29%
	58,66%
	59,70%
	54,62%
	58,95%
	60,06%

	COLEGIU SI LABORATOARE
	4483,94
	191,22
	104,41
	100,78
	46,51
	23,44
	22,64
	180,84
	86,21
	82,26
	45,40%
	49,60%
	52,33%
	47,30%
	51,32%
	54,51%

	CANTINA
	530,44
	183,16
	118,43
	114,66
	44,2
	24,19
	23,36
	139,14
	67,55
	63,45
	35,34%
	45,27%
	51,45%
	37,40%
	47,15%
	54,40%

	ATELIERE
	1983
	214,51
	106,93
	104,56
	52,61
	24,14
	22,45
	213,59
	95,1
	92,52
	50,15%
	54,12%
	55,48%
	51,26%
	57,33%
	56,68%

	INTERNAT
	3493,02
	197,24
	106,73
	104,45
	48,13
	21,77
	20,12
	142,73
	43,21
	42,73
	45,89%
	54,77%
	69,73%
	47,04%
	58,20%
	70,06%

	TOTAL 
	11063,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,38%
	52,30%
	58,72%
	47,83%
	54,76%
	60,09%


II. Descrierea investiției 

Realizarea lucrarilor de interventie are drept scop scaderea consumului anual de energie finala in cladirile publice, prin cresterea performantei energetice a imobilelor, respectiv reducerea consumurilor energetice in conditiile imbunatatirii izolatiei termice a anvelopei imobilelor, utilizarea surselor de energie regenerabila, pentru asigurarea necesarului de energie a cladirilor.
Cladirile studiate au urmatoarele destinatii:

- Cladire colegiu – cladire destinata pentru invatamant, sali de clasa si partea administrativa a liceului. Alipit de aceasta cladire se afla Cladire laboratoare – cladire destinata pentru invatamant, sali de laboratoare pentru elevi

- Cladire internat nr.1 – cladire destinata pentru cazare, camere cu 2, 3 si 4 paturi

- Cladire sala de sport – cladire destinata pentru activitati sportive a elevilor

- Cladire atelier scoala – cladire destinata pentru activitati diverse legate de scoala

- Cladire cantina – cladire destinata elevilor din camine pentru luarea meselor.

Din punct de vedere juridic, parcela apartine Domeniului Public al Municipiului Timisoara, conform CF 445460, nr.cad. 445460, in suprafata de 19.042 mp.

Constructiile studiate nu sunt monumente istorice, nu avem de-a face cu situri arheologice, sau arii naturale protejate. Conform extraselor CF, terenul este liber de sarcini.

Cladirea este racordata la toate utilitatile tehnico-edilitare, canalizare, apa calda menajera, apa rece menajera, electricitate, energie termica pentru incalzire. 

Construcția proiectată se încadrează la CATEGORIA “C” DE IMPORTANȚĂ (conform HGR nr. 766/1997) și la CLASA "III" DE IMPORTANȚĂ (conform Normativului P100/2013). 

Caracteristici tehnice si parametrii specifici  
	Nr.

crt.
	IMOBIL
	Regim de înaltime
	Supraf. constr.
	Supraf. desf.
	Clasa de import.
	Categ. de import.
	An exec.

	1.
	Cladire Colegiu si laboratoare
	Sp+P+3E+

Sp+P+3E
	1453,59mp
	4771,13mp
	II
	C
	1972

	2.
	Cladire Internat nr.1
	Sp+P+4E 
	709,79mp
	4259,79mp
	II
	C
	1973

	3.
	Cladire sala de sport
	P
	594.77mp
	594.77mp
	II
	C
	1972

	4.
	Cladire atelier scoala
	S+P+1E
	1049,93
	2012.52mp
	II
	C
	1972

	5.
	Cladire Cantina
	Sp+P
	559,36mp
	559,36mp
	II
	C
	1973


II.1. Arhitectura
Interventiile propuse la cele 5 cladiri sunt lucrari destinate cresterii eficentei energetice ale cladirilor. Lucrarile se refera la realizarea reabilitarii termice ale cladirilor si o analiza a instalatiilor.

In ultimii ani s-au executat reparatii la hidroizolatie cantina si internat, si lucrari de igienizare nivel 3 internat, conform contract 338/30.12.2014.

Cladirea existenta a scolii se conformeaza Normativului privind adaptarea clădirilor civile și spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap – Indicativ NP-051/2012, în mai multe privințe, astfel:

· Rampa de acces cladire

· Ușa de acces și platforma de acces clădire

· Mobilier adaptat în sălile de curs pentru elevi cu mobilitate redusa.

Astfel se vor realiza lucrari de termosistem la toate cladirile, se vor reface izolatiile termice si hidrofuge la acoperisul cladirilor.

Solutiile pentru realizarea termosistemelor trebuie sa respecte cerintele ETICS (External Insulation Composite Systems with rendering) conform standardului SR EN 13499 :2004 sau conform ghidului european ETAG 004, aflat sub Directiva Europeana 89/106 – Directiva produselor pentru constructii. 

CONSTRUCTII

1. Cladire Colegiu si laboratoare

Lucrarile propuse

· Inlaturarea tencuielii exterioare existente de pe intraga suprafata

· Inlaturarea placajelor de caramida aparenta de pe fatada

· Realizare termosistem pe toate fatadele conform prevederilor auditului energetic

· Realizarea izolarii termice si hidrofuge a placii peste etajul II si respectiv peste etaj III

· Schimbarea tamplariei existente cu tamplarie PVC cu geam termopan

· Se inlocuiesc instalatiile sanitare si termice.

· Se inlocuiesc instalatiile electrice.

· Se inlocuieste streasina din scandura.

· Se inlocuiesc burlanele si jgeaburile.

· Se repara trotuarul din beton asigurand panta spre exteriori.

· Se sistematizeaza terenul din jur pentru evitarea stationarii apelor de suprafata.

Interventiile propuse implica si lucrari structurale, astfel:

· Se inlocuieste sarpanta din lemn cu una noua

Nu sunt necesare lucrari de consolidare ale elementelor de fatada.

II.2 Soluții constructive și de finisaj 
TERMOSISTEM

Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, clasa P1 

Suprafata de perete opac pe care va fi realizat termosistemul este de 1643mp.
Sistemul de izolare termica si finisare a fatadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protectiei termice, acustice, incendii si la intemperii.

Executarea lucrarilor de izolare termica se face respectandu-se prevederile cuprinse in normele tehnice de folosire specifice fiecarui material termoizolant (standard de produs, agremente tehnice, norme tehnice de produs, marci de fabricatie, etc.).

LUCRARI LA PLANSEUL PESTE ULTIMUL NIVEL

Reabilitarea planseelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice.

Cladirea este acoperita cu sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla, dar termoizolatia se va realiza la nivelul planseului de beton, peste ultimul nivel.

Se va inlatura straturile de finisaj de peste placa de beton.

Realizarea termoizolarii se va realiza cu vata bazaltica rigida.

Suprafata planseului, peste ultimul nivel, la care se fac interventiile este de 1443mp.

Se propun urmatoarele straturi:

· placa de beton existenta

· sapa de egalizare propusa 

· bariera de vapori – folie polietilena

· termoizolatie vata bazaltica rigida

· hidroizolatie, membrana difuzanta 

· podina lemn pe o fasie de 1,0m

La sarpanta de lemn existenta se fac urmatoarele interventii:

· Se inlocuieste sarpanta din lemn cu una noua

· Se va prevedea izolatie termica la pod din placi rigide de vata bazaltica de minim 15 cm grosime.

· Se prevede bariera de vapori sub izolatia termica.

· Se prevede folie anticondens  deasupra izolatiei termice.

· Se inlocuieste invelitoarea din tigla (cu tigla ceramica profilata) inclusiv sipcile din lemn.

· Se prevede sub invelitoare o astereala din scandura continua (montata pe capriori).

· Peste astereala din scanduri se prevede o folie anticondens.

· Peste folie se prevad sipci in lungul capriorilor si apoi perpendicular pe capriori se dispun sipcile suport pentru invelitoare.

· Se inlocuieste streașina din scândură.

· Se inlocuiesc burlanele si jgeaburile.

· Se protejeaza antiseptic si ignifug elementele sarpantei din lemn.

· Se prevede o podina de circulatie la pod.

TAMPLARIE

Conform auditului energetic este necesar folosirea tamplariei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. 

Suprafata de spatii vitrate la care se va inlocui tamplaria este de 880mp, si reprezinta toate golurile existente.

Usile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. 

Grosimea profilului tamplariei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel incat sa reziste la incarcarile date de vint, miscarea seismica a structurii de rezistenta a constructiei, variatiilor de temperatura si dilatare si altor incarcari date de conditiile normale de exploatare ale cladirii. 

Profilele sunt prevazute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. 

Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul constructiei.
2. Cladire Internat nr.1

Lucrarile propuse

· Inlaturarea tencuielii existente

· Realizare termosistem pe toate fatadele

· Realizarea izolarii termice si hidrofuge a placii peste etajul IV

· Schimbarea tamplariei existente cu tamplarie PVC cu geam termopan

· Se va asana igrasia de la subsol.

· Se vor etansa rosturile verticale si orizontale ale imbinarii prefabricatelor utilizand mortare adecvate (tip Sika sau similar).

· Se curata armaturile dezvelite la planseul peste subsol in zonele strapunse de coloanele instalatiilor termice si sanitare.

· Se vor deschide ferestrele astupate ale subsolului.

· Se inlocuieste invelitoarea din tigla si sipcile suport.

· Se inlocuieste streasina din lemn cu streasina noua.

· Se inlocuiesc jgeaburile si burlanele din tabla.

· Se reface trotuarul din jurul cladirii. Noul trotuar va fi etans si cu panta spre exterior.

· Se refac treptele exterioare.

· Se sistematizeaza terenul din jur pentru evitarea stationarii apelor de suprafata.

Interventiile propuse implica si lucrari structurale minore, astfel:

· Se inlocuieste sarpanta din lemn cu una noua

Nu sunt necesare lucrari de consolidare ale elementelor de fatada.
II.2 Soluții constructive și de finisaj 
TERMOSISTEM

Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, clasa P1 

Suprafata de perete opac pe care va fi realizat termosistemul este de 1399mp.

Montarea sistemului termoizolant nu va începe înainte de :

· indepartarea tencuielii si a placajelor existente

· îndepărtarea foliilor de protecţie a tocurilor de la ferestre şi uşi

· toate suprafeţele ce nu vor fi acoperite de finisaj, cum sunt sticla, lemnul, aluminiul, solbancuri, trotuare, vor fi protejate cu folii corespunzătoare

· toate suprafeţele orizontale cum ar fi aticele, coronamentele zidurilor, cornişele etc. vor fi acoperite cu elemente de protecţie, astfel încât să împiedice infiltrarea apei în spatele sistemului termoizolant în timpul şi ulterior execuţiei

· toate tocurile de ferestre şi uşi vor fi montate, precum şi toate elementele ce penetrează sistemul cum sunt conducte, suporţi etc.

· străpungerile sistemului termoizolant să fie proiectate şi executate astfel încât să asigure etanşarea corespunzătoare

· verificarea  eliminării umidităţii ascensionale, a sărurilor etc.

Sistemul de izolare termica si finisare a fatadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protectiei termice, acustice, incendii si la intemperii.

Executarea lucrarilor de izolare termica se face respectandu-se prevederile cuprinse in normele tehnice de folosire specifice fiecarui material termoizolant (standard de produs, agremente tehnice, norme tehnice de produs, marci de fabricatie, etc.).

La punerea in opera a materialelor termoizolante se vor avea in vedere masurile de transport, manipulare si depozitare prevazute in normele tehnice ale produselor respective, precum si recomandarile producatorului pentru evitarea degradarii acestora.

La realizarea stratului termoizolant se interzice utilizarea materialelor degradate (cu sparturi, grosime necorespunzatoare si neuniforme, etc.) sau cu caracteristici fizicomecanice inferioare celor prevazute in normele tehnice specifice.

LUCRĂRI LA PLANSEUL PESTE ULTIMUL NIVEL

Reabilitarea planseelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice.

Cladirea este acoperita cu sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla, dar termoizolatia se va realiza la nivelul planseului de beton, peste ultimul nivel.

Se va inlatura straturile de finisaj de peste placa de beton.

Realizarea termoizolarii se va realiza cu vata bazaltica rigida.

Suprafata planseului, peste ultimul nivel, la care se fac interventiile este de 636mp.

Se propun urmatoarele straturi

· placa de beton existenta

· sapa de egalizare propusa 

· bariera de vapori – folie polietilena

· termoizolatie vata bazaltica rigida

· hidroizolatie, membrana difuzanta 

· podina lemn pe o fasie de 1,0m

La sarpanta de lemn existenta se fac urmatoarele interventii:

· Se inlocuieste sarpanta din lemn cu una noua

· Se va prevedea izolatie termica la pod din placi rigide de vata bazaltica de minim 15 cm grosime.

· Se prevede bariera de vapori sub izolatia termica.

· Se prevede folie anticondens  deasupra izolatiei termice.

· Se inlocuieste invelitoarea din tigla (cu tigla ceramica profilata) inclusiv sipcile din lemn.

· Se prevede sub invelitoare o astereala din scandura continua (montata pe capriori).

· Peste astereala din scanduri se prevede o folie anticondens.

· Peste folie se prevad sipci in lungul capriorilor si apoi perpendicular pe capriori se dispun sipcile suport pentru invelitoare.

· Se inlocuieste streasina din scandura.

· Se inlocuiesc burlanele si jgeaburile.

· Se protejeaza antiseptic si ignifug elementele sarpantei din lemn.

· Se prevede o podina de circulatie la pod.

TAMPLARIE

Conform auditului energetic este necesar folosirea tamplariei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. 

Suprafata de spatii vitrate la care se va inlocui tamplaria este de 365mp, si reprezinta toate golurile existente.

Usile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. 

Grosimea profilului tamplariei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel incat sa reziste la incarcarile date de vint, miscarea seismica a structurii de rezistenta a constructiei, variatiilor de temperatura si dilatare si altor incarcari date de conditiile normale de exploatare ale cladirii. 

Profilele sunt prevazute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. 

Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul constructiei; 

3. Cladire Sala de sport

Lucrarile propuse

· Se reface zidul din caramida cuprins intre axele A÷B in exteriorul axului 1.

· Se reface spaletul din axul 1 exterior axului C.

· Se reface local zidaria din caramida in zonele cu crapaturi.

· Se injecteaza crapaturile, fisurile orizontale si verticale la zidul din sirul „ A” . 

· Inlaturarea tencuielii existente

· Realizare termosistem pe toate fatadele

· Se reface trotuarul in jurul cladirii. Trotuarul va fi etans si cu panta spre exterior.

· Realizarea izolarii termice si hidrofuge a placii peste sala

· Schimbarea tamplariei existente cu tamplarie PVC cu geam termopan

Nu sunt necesare lucrari de consolidare ale elementelor de fatada.
II.2 Soluții constructive și de finisaj 
TERMOSISTEM

Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, clasa P1 

Suprafata de perete opac pe care va fi realizat termosistemul este de 613mp.

Sistemul de izolare termica si finisare a fatadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protectiei termice, acustice, incendii si la intemperii.

Executarea lucrarilor de izolare termica se face respectandu-se prevederile cuprinse in normele tehnice de folosire specifice fiecarui material termoizolant (standard de produs, agremente tehnice, norme tehnice de produs, marci de fabricatie, etc.).

LUCRARI LA PLANSEUL PESTE ULTIMUL NIVEL

Reabilitarea planseelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice.

Se va inlatura straturile de finisaj existente peste placa de beton.

Realizarea termoizolarii se va realiza cu vata bazaltica rigida.

Suprafata planseului, peste ultimul nivel, la care se fac interventiile este de 551mp.

Se propun urmatoarele straturi

· placa de beton existenta

· beton de banta 5-12cm

· bariera de vapori – folie polietilena

· termoizolatie vata bazaltica rigida

· hidroizolatie, membrana cauciucata

TAMPLARIE

Conform auditului energetic este necesar folosirea tamplariei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. 

Suprafata de spatii vitrate la care se va inlocui tamplaria este de 76mp, si reprezinta toate golurile existente.

Usile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. 

Grosimea profilului tamplariei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel incat sa reziste la incarcarile date de vint, miscarea seismica a structurii de rezistenta a constructiei, variatiilor de temperatura si dilatare si altor incarcari date de conditiile normale de exploatare ale cladirii. 

Profilele sunt prevazute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. 

Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul constructiei; 

4. Cladire Atelier scoala

Lucrarile propuse

· Refacerea spaletilor fatadelor din dreptul stalpilor din beton.

· Suplimentarea prinderilor de structura a panourilor de fatada si atic.

· Etansarea rosturilor dintre panourile prefabricate cu mortare adecvate (tip Sika sau  similar)

· Asanarea igrasiei la peretii subsolului.

· Inlaturarea tencuielii existente

· Realizare termosistem pe toate fatadele

· Se va reface trotuarul in jurul cladirii. Trotuarul va fi etans si cu panta spre exterior.

· Se vor reface treptele exterioare.

· Se va sistematiza terenul in jurul cladirii pentru a evita stationarea apelor de suprafata.

· Realizarea izolarii termice si hidrofuge a placii peste etajul I

· Schimbarea tamplariei existente cu tamplarie PVC cu geam termopan

Nu sunt necesare lucrari de consolidare ale elementelor de fatada.
II.2 Soluții constructive și de finisaj 
TERMOSISTEM

Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, clasa P1 

Suprafata de perete opac pe care va fi realizat termosistemul este de 533mp.

Sistemul de izolare termica si finisare a fatadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protectiei termice, acustice, incendii si la intemperii.

Executarea lucrarilor de izolare termica se face respectandu-se prevederile cuprinse in normele tehnice de folosire specifice fiecarui material termoizolant (standard de produs, agremente tehnice, norme tehnice de produs, marci de fabricatie, etc.).

LUCRARI LA PLANSEUL PESTE ULTIMUL NIVEL

Reabilitarea planseelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice.

Se va inlatura straturile de finisaj existente peste placa de beton.

Realizarea termoizolarii se va realiza cu vata bazaltica rigida.

Suprafata planseului, peste ultimul nivel, la care se fac interventiile este de 894mp.

Se propun urmatoarele straturi

· placa de beton existenta

· beton de banta 5-12cm

· bariera de vapori – folie polietilena

· termoizolatie vata bazaltica rigida

· hidroizolatie, membrana cauciucata

TAMPLARIE

Conform auditului energetic este necesar folosirea tamplariei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. 

Suprafata de spatii vitrate la care se va inlocui tamplaria este de 687mp, si reprezinta toate golurile existente.

Usile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. 

Grosimea profilului tamplariei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel incat sa reziste la incarcarile date de vint, miscarea seismica a structurii de rezistenta a constructiei, variatiilor de temperatura si dilatare si altor incarcari date de conditiile normale de exploatare ale cladirii. 

Profilele sunt prevazute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. 

Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul constructiei; 

5. Cladire Cantina

Lucrarile propuse

· Injectarea fisurilor cu pasta de ciment

· Curăţarea de rugina a armaturilor dezvelite de la copertina si planşeul peste subsol

· Protejarea armaturilor curăţite cu mortar tip sika

· Deschiderea golurilor de ferestre de la subsol

· Desfacerea tencuielilor interioare la pereţii subsolului

· Desfacerea tencuielilor interioare la tavanul de la subsol

· Refacerea zidăriei la pereţii de la subsol in zonele traversării conductelor

· Asanarea igrasiei la pereţii subsolului prin tencuieli sintetice respirante

· Înlocuirea burlanelor

· Refacerea izolaţiei hidrofuge la copertina, curăţarea de rugina a structurii metalice de susţinere a acoperişului, peste curţile de lumina si vopsirea in trei straturi

· Înlocuirea învelitorii din tabla de la curţile de lumina

· Prevederea de jgheaburi si burlane la acoperişurile de la curţile de lumina

· Inlaturarea tencuielii exterioare existente 

· Realizare termosistem pe toate fatadele

· Refacerea trotuarelor. Noile trotuare vor fi etanşe si cu panta spre exterior

· Sistematizarea terenului din jurul clădirii pentru a evita staţionarea apelor de suprafaţa 

· Realizarea izolarii termice si hidrofuge a placii peste parter

· Înlocuirea paziei din tabla la atic cu pazie noua din tabla vopsita sau zincata de 0.5mm

· Schimbarea tamplariei existente cu tamplarie PVC cu geam termopan

Nu sunt necesare lucrari de consolidare ale elementelor de fatada.

II.2 Soluții constructive și de finisaj 
TERMOSISTEM

Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, clasa P1 

Suprafata de perete opac pe care va fi realizat termosistemul este de 264mp.

Sistemul de izolare termica si finisare a fatadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protectiei termice, acustice, incendii si la intemperii.

Executarea lucrarilor de izolare termica se face respectandu-se prevederile cuprinse in normele tehnice de folosire specifice fiecarui material termoizolant (standard de produs, agremente tehnice, norme tehnice de produs, marci de fabricatie, etc.).

LUCRARI LA PLANSEUL PESTE ULTIMUL NIVEL

Reabilitarea planseelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice.

Se va inlatura straturile de finisaj existente peste placa de beton.

Realizarea termoizolarii se va realiza cu vata bazaltica rigida.

Suprafata planseului, peste ultimul nivel, la care se fac interventiile este de 500mp.

Se propun urmatoarele straturi

· placa de beton existenta

· beton de banta 5-12cm

· bariera de vapori – folie polietilena

· termoizolatie vata bazaltica rigida

· hidroizolatie, membrana cauciucata

TAMPLARIE

Conform auditului energetic este necesar folosirea tamplariei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. 

Suprafata de spatii vitrate la care se va inlocui tamplaria este de 87mp, si reprezinta toate golurile existente.

Usile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. 

Grosimea profilului tamplariei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel incat sa reziste la incarcarile date de vint, miscarea seismica a structurii de rezistenta a constructiei, variatiilor de temperatura si dilatare si altor incarcari date de conditiile normale de exploatare ale cladirii. 

Profilele sunt prevazute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. 

Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul constructiei; 

II.3. Instalații

INSTALATII SANITARE SI TERMICE LA TOATE CORPURILE

A. RETEA TERMICA INCINTA

A1.Situatia existenta:

In prezent conductele cu agent termic care pleaca din punctul termic din incinta  imobilului mai sus mentionat si alimenteaza corpurile existente din incinta : 1.Cladire Colegiu P+2 E si Cladire Laboratoare S+P+3E ,2.Cladire Internat S+P+4E , 3.Cladire Sala de Sport P, 4.Cladire Atelier Scoala Sp+P+1E, 5.Cladire Cantina S+P  sunt in stare avansata de degradare.

A2. Situatia propusa:

Se va propune proiectarea unui punct termic care sa deserveasca toate cladirile aferente imobilului mai sus mentionat. Agentul primar se va asigure de la regia de termoficare a orasului . Mentionam ca agentul primar trece prin incinta colegiului .

Punctul termic va fi echipat cu:

· Schimbator de caldura Q = 2250 Kw pentru preparare agent termic incalzire

· Schimbator de caldura Q = 550 Kw pentru preparare agent termica apa calda menajera

· Pompe circulatie agent termic incalzire Q= 110 mch , H=65 mca – 2 buc
· Pompe circulatie agent termic preparare acm  Q= 30 mch , H=55 mca – 2 buc

· Panouri solare plane  pentru preparea acm 40 buc  avand dimensiunea unui panou de 1,2 m x 1 m. (echipate complet)

· Chit pompare panouri solare echipat complet avand Q = 15 mc/h ,H = 7 mca.

· Stocatoare apa V= 3500 l - 2 buc

· Automatizare aferenta punct termic

· Materiale: tevi , vane , fitinguri etc.

B . INSTALATII TERMICE INTERIOARE 

B1.Situatia existenta:

In prezent distributia interioara si corpurile statice (radiatoare) aferente  imobilului mai sus mentionat: 1.Cladire Colegiu P+2 E, si Cladire Laboratoare S+P+3E, 2.Cladire Internat S+P+4E, 3.Cladire Sala de Sport P, 4.Cladire Atelier Scoala Sp+P+1E, 5.Cladire Cantina S+P  sunt in stare avansata de degradare.

B2. Situatia propusa    

Se va realiza schimbarea in totalitate a corpurilor statice ( radiatoare ) si se va schimba toata distributia de alimentare a corpurilor statice pentru:  1.Cladire Colegiu P+2 E si Cladire Laboratoare S+P+3E ,2.Cladire Internat S+P+4E , 3.Cladire Sala de Sport P, 4.Cladire Atelier Scoala Sp+P+1E, 5.Cladire Cantina S+P  

C . INSTALATII SANITARE INTERIOARE 

C1.Situatia existenta:

In prezent conductaele de apa rece , apa calda cat si canalizarea aferente 1.Cladire Colegiu P+2 E, si Cladire Laboratoare S+P+3E, 2.Cladire Internat S+P+4E, 3.Cladire Sala de Sport P, 4.Cladire Atelier Scoala Sp+P+1E, 5.Cladire Cantina S+P sunt in stare de degradare .

C2. Situatia propusa

Se va realiza schimbarea in totalitate a obiectelor sanitare cat si distribuita de alimentare cu apa rece – calda cat si canalizarea aferenta pentru:  1.Cladire Colegiu P+2 E si Cladire Laboratoare S+P+3E ,2.Cladire Internat S+P+4E , 3.Cladire Sala de Sport P,   4.Cladire Atelier Scoala Sp+P+1E, 5.Cladire Cantina S+P . 

Exceptand Sala de sport si Cantina, pe fiecare corp de cladire enumerat  mai sus se va prevedea sistem de hidranti interiori avand debit de Q=2,1 l/s. Sistemul de hidranti este compus din statie de pompare aferenta compusa din: grup pompare incendiu Q=2.1l/s , H= 45 mCA,rezervor V=1500l, tevi, fitinguri armaturi etc si hidranti interiori + distributia de alimentare cu apa aferenta 
INSTALATII ELECTRICE

1. Alimentarea de baza cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica pentru fiecare corp de cladire se va face din tabloul general TDRI propus, aferent postului de transformare. Pentru fiecare obiectiv, datele de consum sunt urmatoarele : 

1. Atelier : 
	Putere instalata (Pi)
	90kW;

	Putere simultan absorbita (Psa)
	58.5kW;

	Coeficient de simultaneitate (Cs)
	0.65;

	Curent maxim absorbit (Ima)
	93.83A;


2. Internat : 
	Putere instalata (Pi)
	157.5kW;

	Putere simultan absorbita (Psa)
	78.75kW;

	Coeficient de simultaneitate (Cs)
	0.5;

	Curent maxim absorbit (Ima)
	126.29A;


3. Sala de sport : 
	Putere instalata (Pi)
	60.82kW;

	Putere simultan absorbita (Psa)
	36.49kW;

	Coeficient de simultaneitate (Cs)
	0.6;

	Curent maxim absorbit (Ima)
	58.53A;


4. Scoala : 
	Putere instalata (Pi)
	323.48kW;

	Putere simultan absorbita (Psa)
	161.74kW;

	Coeficient de simultaneitate (Cs)
	0.5;

	Curent maxim absorbit (Ima)
	58.53A;


Datele energetice generale, la nivelul postului de transformare sunt urmatoarele : 

	Putere instalata (Pi)
	631.80kW;

	Putere simultan absorbita (Psa)
	268.39kW;

	Coeficient de simultaneitate (Cs)
	0.8;

	Curent maxim absorbit (Ima)
	430.43A;


Din blocul de masura si protectie se va alimenta tabloul general de distributie printr-o coloana formata din cablu de energie electrica, cu intarziere marita la propagarea focului, de tip NYY-J, 0.6\1kV, pozat pe sistemul de jgheaburi metalice. Sectiunea cablului este indicata in schema desfasurata a tabloului electric.
Sistemul de tratare a neutrului va fi de tip TN-S, separarea neutrului de lucru fata de cel de protectie facandu-se in tabloul general de distributie.

Beneficiarul are obligatia de a obtine avizul de amplasament favorabil din partea distribuitorului local de energie electrica si a tuturor avizelor cerute din partea distribuitorilor de utilitati.

2. Instalatii luminotehnice

Instalatia de iluminat se refera la iluminatul normal, iluminatul de securitate la evacuare, iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori, iluminatul de securitate antipanica si iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului. Intreaga instalatie de iluminat s-a proiectat conform normativelor:  

NP 061-2002 – Normativ pentru proiectarea şt execuţia sistemelor de iluminat artificial in cladiri; 

NP062-2002 – Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal; 

I7-2011 – Normativ pentru proiectarea, executia, si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.

Sistemele de sustinere a corpurilor de iluminat sunt formate din dibluri, tije metalice, lant metalic, etc. Sistemele de sustinere trebuie alese astfel incat sa poata sustine de minim de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai putin de 10kg.

Nivelurile de iluminat au fost calculate pentru un factor de mentinere a lampii de 0.8, la nivelul planului de lucru, adica la 0.8m fata de cota pardoselii.

2.1.  Iluminat de baza

Iluminatul normal se refera la totalitatea corpurilor de iluminat si a elementelor de comanda folosite.

Iluminatul holurilor se va realiza prin corpuri echipat cu surse LED, putere absorbita 37W, 3800 lm, indice de redare a culorilor 80, temperatura de culoare 4000K, UGR <19, grad de protectie IP20\IP40, dimensiuni 597x597mm, montat incastrat in tavanul fals. Comanda se face cu intrerupatoare cap de scara si intrerupatoare cu revenire ST, IP20, montate aparent pe peretii de rigips sau tencuiala si senzori de prezenta PT, IP44, montaj aparent, conform planselor.

Iluminatul salilor de clasa, se va realiza prin corpuri de iluminat pentru tavan casetat, echipate cu surse LED, putere absorbita 37W, 3800 lm, indice de redare a culorilor 80, temperatura de culoare 4000K, UGR <19, grad de protectie IP20\IP40, dimensiuni 597x597mm, montat aparent sau suspendat de tavanul. Comanda iluminatului se realizeaza cu intrerupatoare simple ST, IP20, montate aparent pe peretii de rigips sau tencuiala.

Pentru iluminatul local la nivelul tablelor din salile de clasa, se vor folosi corpuri de iluminat echipate cu surse LED de putere 1x40W, cu indice de radre a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, de tip wallwasher, cu reflector asimetric, grad de protectie IP20, montate suspendat de tavan la cota +3.20 fata de cota finita a pardoselii. Comanda se realizeaza cu intrerupatoare simple ST, IP20, montate aparent pe peretii de rigips sau tencuiala.

Spatiul tehnic, vestiarele se vor ilumina prin corpuri de iluminat cu grad ridicat de protectie, echipat cu surse LED, putere  1x52W, 6600lm, L=1600mm, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, distributie larga, dispersor de policarbonat, grad de protectie IP65, montat aparent pe tavan. Comanda se face cu intrerupatoare simple PT, IP44, montate aparent pe peretii de rigips sau tencuiala.

In grupurile sanitare se vor monta corpuri de tip plafoniera, echipate cu surse LED, putere 1x10W, 1x1058lm, indice redare a culorii 80, temperatura de culoare 3000K, IP44, montate aparent pe tavan si corpuri de tip bagheta luminoasa, echipate cu surse LED, putere 1x15W, IP44, montate aparent pe perete, deasupra oglinzilor. Comanda iluminatului se realizeaza prin senzori de prezenta, unghi de detectie 180º si 360º, montati aparent pe tavan. Montarea corpurilor de iluminat in bai se va face tinand seama de zonele de protectie din normativul I7-2011, capitolul 7.1.

Pe casele de scara iluminatul este format din corpuri de iluminat, echipat cu surse LED, putere absorbita 37W, 3800 lm, indice de redare a culorilor 80, temperatura de culoare 4000K, UGR <19, grad de protectie IP20\IP40, dimensiuni 597x597mm, montat incastrat in tavanul fals. Comanda se va realiza cu intrerupatoare cap de scara si intrerupatoare cu revenire ST, IP20, montate incastrat in peretii de rigips sau tencuiala.

2.2.  Instalatii de iluminat de siguranta

Instalatiile de iluminat de siguranta se refera la iluminatul pentru continuarea lucrului si la iluminatul  de securitate, care se compune din:

 -  iluminat de securitate pentru interventii în zonele de risc;

 -  iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire;

 -  iluminat de securitate pentru circulatie;

 -  iluminat de securitate împotriva panicii;

 -  iluminat de securitate pentru veghe;

 -  iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu;

 -  iluminat de securitate de siguranta portabil.

2.2.1. Instalatii de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului

Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului este alcatuit din corpuri de iluminat integrate in iluminatul normal. 

Punerea in functiune a iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului se face in 0.5-5s de la intreruperea sursei principale de tensiune conform tabelului 7.23.1. din I7/2011.

In camera destinata tabloului electic general si camera centralei de incendiu sunt prevazute cu corpuri de iluminat cu grad ridicat de protectie, echipat cu surse LED, putere  1x52W, 6600lm, L=1600mm, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, distributie larga, dispersor de policarbonat, grad de protectie IP65, montat aparent pe tavan, echipate cu aparataj pentru iluminatul de siguranta, autonomie 180 minute in sarcina maxima, buton de autotest si semnalizare avarie.


Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranta se va realiza prin cablu cu intarziere marita la propagarea focului, de sectiune 4x__mmp, avand o faza neintreruptibila pentru alimentarea aparatajului de siguranta, indiferent de comanda locala.

2.2.2. Instalatii de iluminat de securitate 

2.2.2.1. Instalatii de iluminat de securitate pentru interventie in zonele de risc

Iluminatul de securitate pentru interventie este alcatuit din corpuri de iluminat integrate in iluminatul normal. 

Punerea in functiune a iluminatului de securitate pentru interventie se face in 0.5-5s de la intreruperea sursei principale de tensiune conform tabelului 7.23.1. din I7/2011.

In camera destinata tabloului electic general si camera centralei de incendiu sunt prevazute cu corpuri de iluminat cu grad ridicat de protectie, echipat cu surse LED, putere  1x52W, 6600lm, L=1600mm, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, distributie larga, dispersor de policarbonat, grad de protectie IP65, montat aparent pe tavan, echipate cu aparataj pentru iluminatul de siguranta, autonomie 180 minute in sarcina maxima, buton de autotest si semnalizare avarie.

Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranta se va realiza prin cablu cu intarziere marita la propagarea focului, de sectiune 4x__mmp, avand o faza neintreruptibila pentru alimentarea aparatajului de siguranta, indiferent de comanda locala.

2.2.2.2. Instalatii de iluminat de securitate pentru evacuare

Iluminatul de securitate la evacuare este format din corpuri echipate cu surse LED, putere 1x4W, distanta vizualizare 16m,  de tip permanent , cu pictograma indicata pe plansa, montat la 100mm suspendat fata de tavan, autonomie minim 120 minute, grad de protectie IP40, montate conform planselor, pentru dirijarea sensului de evacuare. Corpurile de iluminat de siguranta se vor alimenta OBLIGATORIU din circuite separate fata de cele pentru iluminatul normal, pozate in tuburi PVC de protectie separate fara de circuitele normale. Corpurile de iluminat pentru securitate la evacuare se vor monta deasupra usilor de evacuare, pe holurile de evacuare suspendat de tavan. Luminoblocurile se echipeaza cu pictograme pentru dirijarea sensului de evacuare, conform planselor acestui proiect.


Pe holuri de circulatie si pe casele de scara, iluminatul iluminatul de securitate pentru evacuare este format din corpuri de iluminat, echipate cu surse LED, putere 1x6.6W, 348lm, D=85mm, de tip permanent, autonomie minim 2h, grad de protectie IP20, montat incastrat in tavanul fals. Nivelul de iluminare minim pe caile de evacuare va fi de 1 lx.


Proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice se vor baza pe prevederile Normativului  de proiectare şi executare a instalaţiilor electrice  aferente  clădirilor, indicativ I7/2011.


Se va realiza: Iluminatul pentru evacuare din clădire, conform I7/2011, art. 7.23.7.2 va avea următoarele caracteristici:

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri) lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranță, după cum urmează:

· la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență;

· la fiecare schimbare de direcție;

· lângă  fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului (stingătoare).


Timpul de punere în funcțiune  5 sec, durata de funcționare de 2 ore, conform art. 7.23.1 din Normativul I7/2011


 Corpurile de iluminat vor fi echipate cu buton de test si LED pentru semnalizarea starii de functionare sau avarie. 

2.2.2.3. Instalatii de iluminat de securitate pentru circulatie

Nu este cazul

2.2.2.4. Instalatii de iluminat de securitate impotriva panicii

Iluminatul de securitate impotriva panicii este format din corpuri de iluminat integrate in iluminatul normal.

Punerea in functiune a iluminatului de securitate antipanica se va realiza in 5s de la intreruperea sursei principale de tensiune, conform conform tabelului 7.23.1. din I7/2011.

In incaperile cu suprafata mai mare de 60mp au fost prevazute corpuri de iluminat cu grad ridicat de protectie, echipate cu surse LED, putere  1x44W, 6180lm, L=1600mm, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, distributie larga, dispersor de policarbonat, grad de protectie IP65, montat aparent pe tavan, echipate cu aparataj pentru iluminatul de siguranta, autonomie 60 minute in sarcina maxima, buton de autotest si semnalizare avarie.

Alimentarea corpurilor de iluminat de securitate pentru circulatie se va realiza prin cablu cu intarziere marita la propagarea focului, de sectiune 4x__mmp, avand o faza neintreruptibila pentru alimentarea aparatajului de siguranta, indiferent de comanda locala.
2.2.2.5. Instalatii de iluminat de securitate pentru veghe

Nu este cazul.

2.2.2.6. Instalatii de iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu

Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu este destinat indentificarii hidrantilor in lipsa iluminatului normal.

Punerea in functiune a iluminatului pentru marcarea hidrantilor interiori se face in 5s de la intreruperea sursei principale de tensiune conform tabelului 7.23.1. din I7/2011.

Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor este format din corpuri de iluminat cu acumulatori, cu autonomie minim 1h. Corpurile de iluminat pentru marcarea hidrantilor vor fi echipate cu pictograma pentru semnalizarea hidrantilor si sunt amplasate in locurile indicate pe planse, deasupra fiecarui hidrant interior la maximum 2m fata de acestia.

3. Instalatii de forta si prize

Instalatiile de prize si racorduri se refera la distributia energiei electrice pentru diferiti consumatori, conform pozitionarii lor in plansele acestui proiect.

S-au prevazut prize monofazice si trifazice pentru toti consumatorii prezenti in tema de proiectare. In cazul in care pe parcursul executiei apar consumatori noi, solutia de alimentare cu energie electrica se va stabili impreuna cu proiectantul.

In bai s-au prevazut circuite separate pentru alimentarea uscatoarelor de maini. Pozitionarea circuitelor se face tinand seama de prevederile normativului I7-2011, capitolul 7.1.

Toate prizele vor fi prevazute OBLIGATORIU cu contact de protectie si cu elemente de protectie mecanica.

Racordurile de forta vor fi prevazute cu conductor de legare la pamant OBLIGATORIU - L+N+PE pentru circuitele monofazice, respectiv 3L+N+PE pentru circuitele trifazice. Cablurile se vor poza in tuburi PVC de protectie, respectiv in canale metalice sau de PVC pentru cabluri, conform descrierilor din proiect.

Instalatia de prize in salile de clasa este formata din prize duble, ST, IP20, 2P+PE, 16A, standard german, cu protectie mecanica, montate incastrat in peretii de rigips sau tencuiala, la cota recomandata de +2.05m fata de cota finita a pardoselii.

Pe holuri si in apropierea accesului in incaperi au fost prevazute prize simple ST, IP20, 2P+PE, 16A, standard german, montate incastrat la cotele indicate, pentru curatenie.

Se va acorda o atentie sporita in zonele cu umezeala ridicata (bai, centrala termica, exterior). Se vor respecta la montaj prevederile normativului I7\2011, cu privire la volumele permise pentru montarea prizelor si dozelor.

III. Durata estimată de execuție a lucrărilor: 24 de luni

IV. INDICATORI MAXIMALI  

	 
	Suprafața desfășurată
	Cost unitar (eur)/ metru pătrat
	Valoare maximală (eur)
	Valoare maximală (lei)
	TVA (lei)
	Valoare totală (lei)

	SALA DE SPORT
	594,77
	440
	261.698,80
	1.288.264,68
	244.770,29
	1.533.034,97

	COLEGIU SI LABORATOARE
	4771,13
	440
	2.099.297,20
	10.334.210,33
	1.963.499,96
	12.297.710,29

	CANTINA
	559,36
	440
	246.118,40
	1.211.567,05
	230.197,74
	1.441.764,79

	ATELIERE
	2012,52
	440
	885.508,80
	4.359.094,17
	828.227,89
	5.187.322,06

	INTERNAT
	4259,79
	440
	1.874.307,60
	9.226.654,02
	1.753.064,26
	10.979.718,29

	TOTAL INVESTIȚIE
	12197,57
	 
	5.366.930,80
	26.419.790,25
	5.019.760,15
	31.439.550,40

	Stații încărcare 
	6
	25000
	150.000,00
	738.405,00
	140.296,95
	878.701,95

	TOTAL PROIECT
	19035,24
	 
	5.516.930,80
	27.158.195,25
	5.160.057,10
	32.318.252,35
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