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I. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii 

Documentația se elaborează în vederea creșterii eficenței energetice în clădiri publice, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari.  Prin realizarea investitiei se urmărește reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încalzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific pentru încălzire înainte de renovarea fiecarei dintre cele 3 clădiri (corp liceu, corp internat și corp cantină). 

Intervențiile propuse pentru fiecare clădire conduc la reducerea consumului de energie primară  și a emisiilor de CO2, dupa cum urmează: 

În vederea realizării obiectivelor propuse in cel mai scurt timp posibil, Municipiul Timisoara intentioneaza sa acceseze fonduri nerambursabile.
	
	SU incalzita (MP)
	CONSUM SPECIFIC EN.PRIMARA
	 EMISII CO2
	CONSUM SPECIFIC EN.INCALZIRE
	REDUCERE % 1
	REDUCERE PROCENTUALA % 2

	
	
	INITIAL 
	VAR.1
	VAR. 2
	INITIAL 
	VAR.1
	VAR. 2
	INITIAL 
	VAR.1
	VAR. 2
	EN.
PRIMARA
	EMISII CO2
	En. incalzire
	EN.
PRIMARA
	EMISII CO2
	En. incalzire

	CORP LICEU 
	2846,39
	221,67
	86,35
	63,2
	54,51
	19,31
	14,21
	210,77
	63,34
	38,18
	61,05
%
	64,58%
	69,95%
	71,49%
	73,93%
	81,89%

	CORP CANTINA
	1458,4
	238,06
	112,49
	99,87
	58,96
	22,67
	19,96
	192,83
	61,08
	47,36
	52,75
%
	61,55%
	68,32%
	58,05%
	66,15%
	75,44%

	CORP INTERNAT
	2583,36
	176,25
	127,25
	110,62
	42,65
	26,06
	22,4
	133,3
	78,81
	60,73
	27,80
%
	38,90%
	40,88%
	37,24%
	47,48%
	54,44%
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	46,82%
	54,30

%
	58,70
%
	55,80%
	62,36%
	70,23

%


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(medie ponderata)
	46,82%
	54,30%
	58,70%
	55,80%
	62,36%
	70,23%


II. Descrierea investiției 

Realizarea lucrărilor de intervenție are drept scop scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice, prin creșterea performanței energetice a imobilelor, respectiv reducerea consumurilor energetice în condițiile îmbunatățirii izolației termice a anvelopei imobilelor, utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirilor.
Clădirile studiate au urmatoarele destinații:

-Clădire colegiu – clădire destinata pentru învatamant, săli de clasă și partea administrativă a liceului.

- Clădire internat nr.1 – clădire destinată pentru cazare, camere cu 2, 3 si 4 paturi

- Clădire cantină – clădire destinata elevilor din camine pentru luarea meselor.
Din punct de vedere juridic, parcela apartine Domeniului Public al Municipiului Timisoara, conform CF 411536, nr.cad. 26614/1, in suprafata de 21 110mp.

Conform extrasului CF, terenul este liber de sarcini.

Cladirea este racordata la toate utilitatile tehnico-edilitare, canalizare, apa calda menajera, apa rece menajera, electricitate, energie termica pentru incalzire. 

Construcția proiectată se încadrează la CATEGORIA “C” DE IMPORTANȚĂ (conform HGR nr. 766/1997) și la CLASA "III" DE IMPORTANȚĂ (conform Normativului P100/2013). 

Caracteristici tehnice si parametrii specifici  
	Nr.

crt.
	IMOBIL
	Regim de inaltime
	Supraf. constr.
	Supraf. desf.
	Clasa de import.
	Categ. de import.
	Val.

Invent.
	An exec.

	1.
	Clădire Scoala
	Sp+P+2E
	1095,0mp
	4307,72mp
	II
	C
	8.023.499,00 lei
	1972

	2.
	Clădire Cantina
	P+1E
	799,0mp
	1534,26mp
	II
	C
	
	1973

	3.
	Clădire Internat
	Sp+P+3E
	713.0mp
	2827,0mp
	II
	C
	
	1972


II.1. Arhitectura
Interventiile propuse la cele 3 cladiri sunt lucrari destinate cresterii eficentei energetice ale cladirilor. Lucrarile se refera la realizarea reabilitarii termice ale cladirilor si o analiza a instalatiilor.

Cladirea existenta a scolii se conformeaza Normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap – Indicativ NP-051/2012, in mai multe privinte, astfel:

· Rampa de acces cladire

· Usa de acces si platforma de acces cladire

· Mobilier adaptat in salile de curs pentru elevi cu mobilitate redusa.

Astfel se vor realiza lucrari de termosistem la toate cladirile, se vor reface izolatiile termice si hidrofuge la acoperisul cladirilor.

Solutiile pentru realizarea termosistemelor trebuie sa respecte cerintele ETICS (External Insulation Composite Systems with rendering) conform standardului SR EN 13499 :2004 sau conform ghidului european ETAG 004, aflat sub Directiva Europeana 89/106 – Directiva produselor pentru constructii. 

1. Cladire Scoala

Lucrarile de eficientizare energetica propuse conform audit energetic:
TERMOSISTEM

Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, EPS 80, clasa P1. In auditul energetic au fost propuse două variante, cu grosimea de 10, respectiv 15cm. 

Suprafata de perete opac pe care va fi realizat termosistemul este de 1788mp.

Sistemul de izolare termica si finisare a fatadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protectiei termice, acustice, incendii si la intemperii.

LUCRARI LA ACOPERIS

Reabilitarea planseelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice.

Se va inlatura straturile de finisaj existente peste placa de beton.

Realizarea termoizolarii se va realiza cu vata bazaltica rigida, cu grosimea de 20, respectiv 40cm.
Suprafata planseului, peste ultimul nivel, la care se fac interventiile este de 861mp.

Se propun urmatoarele straturi

· placa de beton existenta

· beton de banta 5-12cm

· bariera de vapori – folie polietilena

· termoizolatie vata bazaltica rigida

· hidroizolatie, membrana cauciucata

TAMPLARIE

Conform auditului energetic este necesar folosirea tamplariei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. 

Suprafata de spatii vitrate la care se va inlocui tamplaria este de 875mp, si reprezinta toate golurile existente.

Operatiile necesare executarii lucrarii de inlocuire a tamplariei, sunt urmatoarele: 

· Demontarea tamplariei existente, evacuarea acesteia si montarea tamplariei PVC; 

· Montarea pervazelor de interior PVC; 

· Montarea pervazelor exterior;

· Reparatii glafuri interior .

Usile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. 

Grosimea profilului tamplariei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel incat sa reziste la incarcarile date de vint, miscarea seismica a structurii de rezistenta a constructiei, variatiilor de temperatura si dilatare si altor incarcari date de conditiile normale de exploatare ale cladirii. 

Profilele sunt prevazute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. 

Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul constructiei.
2. Cladire Cantina

Lucrarile de eficientizare propuse:
II.2 Soluții constructive și de finisaj 
TERMOSISTEM

Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, EPS 80, clasa P1 având grosimea de 10, respectiv 15cm.  Suprafata de perete opac pe care va fi realizat termosistemul este de 759mp.

LUCRARI LA ACOPERIS

Reabilitarea planseelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice.

Se va inlatura straturile de finisaj existente peste placa de beton.

Realizarea termoizolarii se va realiza cu vata bazaltica rigida cu grosimea de 20, respectiv 40cm, propuse ca variante.
Suprafata planseului, peste ultimul nivel, la care se fac interventiile este de 613mp.

Se propun urmatoarele straturi

· placa de beton existenta

· beton de banta 5-12cm

· bariera de vapori – folie polietilena

· termoizolatie vata bazaltica rigida

· hidroizolatie, membrana cauciucata

TAMPLARIE

Conform auditului energetic este necesar folosirea tamplariei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. 

Suprafata de spatii vitrate la care se va inlocui tamplaria este de 940mp, si reprezinta toate golurile existente.

Operatiile necesare executarii lucrarii de inlocuire a tamplariei, sunt urmatoarele: 

· Demontarea tamplariei existente, evacuarea acesteia si montarea tamplariei PVC; 

· Montarea pervazelor de interior PVC; 

· Montarea pervazelor exterior ;

· Reparatii glafuri interior .

Usile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. 

Grosimea profilului tamplariei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel incat sa reziste la incarcarile date de vint, miscarea seismica a structurii de rezistenta a constructiei, variatiilor de temperatura si dilatare si altor incarcari date de conditiile normale de exploatare ale cladirii. 

Profilele sunt prevazute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. 

Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul constructiei; 

Materialele se vor livra in ambalajele de origine, containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului.
3. Cladire Internat

Lucrarile de eficientizare propuse:
II.2 Soluții constructive și de finisaj 
TERMOSISTEM

Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, EPS 80, clasa P1 cu grosimea de 10, respectiv 15cm, propuse ca variante. 

Suprafata de perete opac pe care va fi realizat termosistemul este de 1212mp.

LUCRARI LA ACOPERIS

Reabilitarea planseelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice.

Se va inlatura straturile de finisaj existente peste placa de beton.

Realizarea termoizolarii se va realiza cu vata bazaltica rigida cu grosimea de 20, respectiv 40cm, propuse ca variante. 

Suprafata planseului, peste ultimul nivel, la care se fac interventiile este de 721mp.

Se propun urmatoarele straturi

· placa de beton existenta

· beton de banta 5-12cm

· bariera de vapori – folie polietilena

· termoizolatie vata bazaltica rigida

· hidroizolatie, membrana cauciucata

TAMPLARIE

Conform auditului energetic este necesar folosirea tamplariei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. 

Suprafata de spatii vitrate la care se va inlocui tamplaria este de 342mp, si reprezinta toate golurile existente.

Operatiile necesare executarii lucrarii de inlocuire a tamplariei, sunt urmatoarele: 

· Demontarea tamplariei existente, evacuarea acesteia si montarea tamplariei PVC; 

· Montarea pervazelor de interior PVC; 

· Montarea pervazelor exterior ;

· Reparatii glafuri interior .

Usile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. 

Grosimea profilului tamplariei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel incat sa reziste la incarcarile date de vint, miscarea seismica a structurii de rezistenta a constructiei, variatiilor de temperatura si dilatare si altor incarcari date de conditiile normale de exploatare ale cladirii. 

Profilele sunt prevazute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. 

Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul constructiei; 

Materialele se vor livra in ambalajele de origine, containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului.
II.3. Instalații

INSTALATII SANITARE SI TERMICE

Se va realiza scaderea consumului anual de energie primara din surse regenerabile, prin montarea de panouri solare, destinate pentru preparare apa calda de consum.

A. Retea termica incinta

A1.Situatia existenta:

In prezent conductele cu agent termic care pleaca din punctul termic din vecinatatea imobilului mai sus mentionat si alimenteaza cu caldura si ACM corpurile existente din incinta (1.Cladire Scoala,  2.Cladire Cantina si 3.Cladire Camin).sunt in stare avansata de degradare. 

A2. Situatia propusa:              
Se propune refacerea integrala a retelei de distriburie a agentului termic necesar incalzirii, utilizand conducte preizolate, care vine de la punctul termic  si deserveste toate cladirile din incinta cu caldura Agentul primar se va asigura de la regia de termoficare a orasului.     

Pentru asigurarea apei calde menajere se  propune proiectarea unei statii de preparare apa calda menajera (ACM)  care sa deserveasca cladirile aferente de mai sus . Aceasta statie se va amenaja in incinta cladirii cantinei.

Prepararea apei calde menajere se va face utilizand atat agentul primar de la punctul termic cat si bateria de panouri solare montate pe cladirea cantinei. Distributia  ACM de la statia proiectata pana la fiecare cladire, se va asigura cu o noua  retea de conducte preizolate in incinta.          

Statie preparare apa calda  care va fi alimenta  cu ACM  imobilele mentionate mai sus si va fi echipata dupa cum urmeaza:

· Schimbator de caldura Q = 400 Kw pentru preparare agent termic apa calda menajera

· Pompe circulatie agent termic preparare acm  Q= 30 mch, H=55 mca – 2 buc

· Panouri solare plane  pentru preparea acm 25  buc  avand dimanesiune unui panou de 1,2 m x 1 m. (echipate complet)

· Chit pompare panouri solare echipat complet avand Q = 15 mc/h, H = 7 mca.

· Stocatoare apa V= 2500 l - 2 buc

· Automatizare aferenta statie de prparare apa calda menajera 

· Materiale : tevi , vane , fitinguri etc.


B. Instalatii termice interioare 

B1.Situatia existenta:

In prezent distributia interioara si corpurile statice (radiatoare) aferente  1.Cladire Scoala , 2.Cladire Cantina si 3.Cladire Camin sunt in stare avansata de degradare.

B2. Situatia propusa    
1.Cladire Scoala Sp+P+2E Scd= 3231 mp. Din punctul termic existent se va propune inlocuire distributiei agent termic cu teava de otel neagra avand diametre de la ½ “ la 3 “ si se vor inlocui toate corpurile statice ( radiatoare) existente cu unele noi.

2.Cladire Cantina P+1 E Scd= 1534 mp. Din punctul termic existent se va propune inlocuire distributiei agent termic cu teava de otel neagra avand diametre de la ½ “ la 2 “ si se vor inlocui toate corpurile statice ( radiatoare)  existente cu unele noi

3.Cladire Camin Sp+P+3 E Scd= 2827 mp. Din punctul termic existent se va propune inlocuire distributiei agent termic cu teava de otel neagra avand diameter de la ½ “ la 3 “ si se vor inlocui toate corpurile statice ( radiatoare) existente cu unele noi.

C . Instalatii sanitare interioare 

C1.Situatia existenta:

In prezent conductaele de apa rece , apa calda cat si canalizarea aferente 1.Cladire Scoala , 2.Cladire Cantina si 3.Cladire Camin sunt in stare avansata de degradare .

C2. Situatia propusa    

1.Cladire Scoala Sp+P+2E Scd= 3231 mp. Toate coloanele si distributiile de alimentare cu apa calda, rece si canalizare a obiectelor sanitare existente se vor schimba in totalitate. Pentru alimentarea cu apa rece si apa calda se vor folosi tevi din polipropilena reticulara iar pentru canalizare tevi de PP .

2.Cladire Cantina P+1 E Scd= 1534 mp. Toate coloanele si distributiile de alimentare cu apa calda, rece si canalizare a obiectelor sanitare existente se vor schimba in totalitate. Pentru alimnetarea cu apa rece si apa calda se vor folosi tevi din polipropilena reticulara iar pentru canalizare tevi de PP .

3.Cladire Camin Sp+P+3 E Scd= 2827 mp. Toate coloanele si distributiile de alimentare cu apa calda, rece si canalizare a obiectelor sanitare existente se vor schimba in totalitate. Pentru alimnetarea cu apa rece si apa calda se vor folosi tevi din polipropilena reticulara iar pentru canalizare tevi de PP .

INSTALATII ELECTRICE

1. Instalatii luminotehnice

Instalatia de iluminat se refera la iluminatul normal, iluminatul de securitate la evacuare, iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori, iluminatul de securitate antipanica si iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului. Intreaga instalatie de iluminat s-a proiectat conform normativelor:  

NP 061-2002 – Normativ pentru proiectarea şt execuţia sistemelor de iluminat artificial in cladiri; 

NP062-2002 – Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal; 

I7-2011 – Normativ pentru proiectarea, executia, si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.

Sistemele de sustinere a corpurilor de iluminat sunt formate din dibluri, tije metalice, lant metalic, etc. Sistemele de sustinere trebuie alese astfel incat sa poata sustine de minim de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai putin de 10kg.

Nivelurile de iluminat au fost calculate pentru un factor de mentinere a lampii de 0.8, la nivelul planului de lucru, adica la 0.8m fata de cota pardoselii.

1.1.  Iluminat de baza

Iluminatul normal se refera la totalitatea corpurilor de iluminat si a elementelor de comanda folosite.

Iluminatul holurilor se va realiza prin corpuri echipat cu surse LED, putere absorbita 37W, 3800 lm, indice de redare a culorilor 80, temperatura de culoare 4000K, UGR <19, grad de protectie IP20\IP40, dimensiuni 597x597mm, montat incastrat in tavanul fals. Comanda se face cu intrerupatoare cap de scara si intrerupatoare cu revenire ST, IP20, montate aparent pe peretii de rigips sau tencuiala si senzori de prezenta PT, IP44, montaj aparent, conform planselor.

Iluminatul salilor de clasa, se va realiza prin corpuri de iluminat pentru tavan casetat, echipate cu surse LED, putere absorbita 37W, 3800 lm, indice de redare a culorilor 80, temperatura de culoare 4000K, UGR <19, grad de protectie IP20\IP40, dimensiuni 597x597mm, montat aparent sau suspendat de tavanul. Comanda iluminatului se realizeaza cu intrerupatoare simple ST, IP20, montate aparent pe peretii de rigips sau tencuiala.

Pentru iluminatul local la nivelul tablelor din salile de clasa, se vor folosi corpuri de iluminat echipate cu surse LED de putere 1x40W, cu indice de radre a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, de tip wallwasher, cu reflector asimetric, grad de protectie IP20, montate suspendat de tavan la cota +3.20 fata de cota finita a pardoselii. Comanda se realizeaza cu intrerupatoare simple ST, IP20, montate aparent pe peretii de rigips sau tencuiala.

Spatiul tehnic, vestiarele se vor ilumina prin corpuri de iluminat cu grad ridicat de protectie, echipat cu surse LED, putere  1x52W, 6600lm, L=1600mm, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, distributie larga, dispersor de policarbonat, grad de protectie IP65, montat aparent pe tavan. Comanda se face cu intrerupatoare simple PT, IP44, montate aparent pe peretii de rigips sau tencuiala.

In grupurile sanitare se vor monta corpuri de tip plafoniera, echipate cu surse LED, putere 1x10W, 1x1058lm, indice redare a culorii 80, temperatura de culoare 3000K, IP44, montate aparent pe tavan si corpuri de tip bagheta luminoasa, echipate cu surse LED, putere 1x15W, IP44, montate aparent pe perete, deasupra oglinzilor. Comanda iluminatului se realizeaza prin senzori de prezenta, unghi de detectie 180º si 360º, montati aparent pe tavan. Montarea corpurilor de iluminat in bai se va face tinand seama de zonele de protectie din normativul I7-2011, capitolul 7.1.

Pe casele de scara iluminatul este format din corpuri de iluminat, echipat cu surse LED, putere absorbita 37W, 3800 lm, indice de redare a culorilor 80, temperatura de culoare 4000K, UGR <19, grad de protectie IP20\IP40, dimensiuni 597x597mm, montat incastrat in tavanul fals. Comanda se va realiza cu intrerupatoare cap de scara si intrerupatoare cu revenire ST, IP20, montate incastrat in peretii de rigips sau tencuiala.

1.2.  Instalatii de iluminat de siguranta

Instalatiile de iluminat de siguranta se refera la iluminatul pentru continuarea lucrului si la iluminatul  de securitate, care se compune din:

 -  iluminat de securitate pentru interventii în zonele de risc;

 -  iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire;

 -  iluminat de securitate pentru circulatie;

 -  iluminat de securitate împotriva panicii;

 -  iluminat de securitate pentru veghe;

 -  iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu;

 -  iluminat de securitate de siguranta portabil.

1.2.1. Instalatii de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului


Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului este alcatuit din corpuri de iluminat integrate in iluminatul normal. 


Punerea in functiune a iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului se face in 0.5-5s de la intreruperea sursei principale de tensiune conform tabelului 7.23.1. din I7/2011.


In camera destinata tabloului electic general si camera centralei de incendiu sunt prevazute cu corpuri de iluminat cu grad ridicat de protectie, echipat cu surse LED, putere  1x52W, 6600lm, L=1600mm, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, distributie larga, dispersor de policarbonat, grad de protectie IP65, montat aparent pe tavan, echipate cu aparataj pentru iluminatul de siguranta, autonomie 180 minute in sarcina maxima, buton de autotest si semnalizare avarie.


Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranta se va realiza prin cablu cu intarziere marita la propagarea focului, de sectiune 4x__mmp, avand o faza neintreruptibila pentru alimentarea aparatajului de siguranta, indiferent de comanda locala.

1.2.2. Instalatii de iluminat de securitate 

1.2.2.1. Instalatii de iluminat de securitate pentru interventie in zonele de risc


Iluminatul de securitate pentru interventie este alcatuit din corpuri de iluminat integrate in iluminatul normal. 


Punerea in functiune a iluminatului de securitate pentru interventie se face in 0.5-5s de la intreruperea sursei principale de tensiune conform tabelului 7.23.1. din I7/2011.


In camera destinata tabloului electic general si camera centralei de incendiu sunt prevazute cu corpuri de iluminat cu grad ridicat de protectie, echipat cu surse LED, putere  1x52W, 6600lm, L=1600mm, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, distributie larga, dispersor de policarbonat, grad de protectie IP65, montat aparent pe tavan, echipate cu aparataj pentru iluminatul de siguranta, autonomie 180 minute in sarcina maxima, buton de autotest si semnalizare avarie.


Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranta se va realiza prin cablu cu intarziere marita la propagarea focului, de sectiune 4x__mmp, avand o faza neintreruptibila pentru alimentarea aparatajului de siguranta, indiferent de comanda locala.

1.2.2.2. Instalatii de iluminat de securitate pentru evacuare


Iluminatul de securitate la evacuare este format din corpuri echipate cu surse LED, putere 1x4W, distanta vizualizare 16m,  de tip permanent , cu pictograma indicata pe plansa, montat la 100mm suspendat fata de tavan, autonomie minim 120 minute, grad de protectie IP40, montate conform planselor, pentru dirijarea sensului de evacuare. Corpurile de iluminat de siguranta se vor alimenta OBLIGATORIU din circuite separate fata de cele pentru iluminatul normal, pozate in tuburi PVC de protectie separate fara de circuitele normale. Corpurile de iluminat pentru securitate la evacuare se vor monta deasupra usilor de evacuare, pe holurile de evacuare suspendat de tavan. Luminoblocurile se echipeaza cu pictograme pentru dirijarea sensului de evacuare, conform planselor acestui proiect.


Pe holuri de circulatie si pe casele de scara, iluminatul iluminatul de securitate pentru evacuare este format din corpuri de iluminat, echipate cu surse LED, putere 1x6.6W, 348lm, D=85mm, de tip permanent, autonomie minim 2h, grad de protectie IP20, montat incastrat in tavanul fals. Nivelul de iluminare minim pe caile de evacuare va fi de 1 lx.


Proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice se vor baza pe prevederile Normativului  de proiectare şi executare a instalaţiilor electrice  aferente  clădirilor, indicativ I7/2011.


Se va realiza: Iluminatul pentru evacuare din clădire, conform I7/2011, art. 7.23.7.2 va avea următoarele caracteristici:

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri) lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranță, după cum urmează:

· la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență;

· la fiecare schimbare de direcție;

· lângă  fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului (stingătoare).


Timpul de punere în funcțiune  5 sec, durata de funcționare de 2 ore, conform art. 7.23.1 din Normativul I7/2011


 Corpurile de iluminat vor fi echipate cu buton de test si LED pentru semnalizarea starii de functionare sau avarie. 


Beneficiarul are obligatia de a verifica lunar functionarea si autonomia luminoblocurilor pentru iluminatul de securitate la evacuare.

1.2.2.3. Instalatii de iluminat de securitate pentru circulatie


Nu este cazul

1.2.2.4. Instalatii de iluminat de securitate impotriva panicii


Iluminatul de securitate impotriva panicii este format din corpuri de iluminat integrate in iluminatul normal. Acesta se va realiza pentru fiecare cladire in parte.


Punerea in functiune a iluminatului de securitate antipanica se va realiza in 5s de la intreruperea sursei principale de tensiune, conform conform tabelului 7.23.1. din I7/2011.


In incaperile cu suprafata mai mare de 60mp au fost prevazute corpuri de iluminat cu grad ridicat de protectie, echipate cu surse LED, putere  1x44W, 6180lm, L=1600mm, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, distributie larga, dispersor de policarbonat, grad de protectie IP65, montat aparent pe tavan, echipate cu aparataj pentru iluminatul de siguranta, autonomie 60 minute in sarcina maxima, buton de autotest si semnalizare avarie.

Alimentarea corpurilor de iluminat de securitate pentru circulatie se va realiza prin cablu cu intarziere marita la propagarea focului, de sectiune 4x__mmp, avand o faza neintreruptibila pentru alimentarea aparatajului de siguranta, indiferent de comanda locala.
1.2.2.5. Instalatii de iluminat de securitate pentru veghe

Nu este cazul.

1.2.2.6. Instalatii de iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor 

interiori de incendiu

Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu este destinat indentificarii hidrantilor in lipsa iluminatului normal.


Punerea in functiune a iluminatului pentru marcarea hidrantilor interiori se face in 5s de la intreruperea sursei principale de tensiune conform tabelului 7.23.1. din I7/2011.

Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor este format din corpuri de iluminat cu acumulatori, cu autonomie minim 1h. Corpurile de iluminat pentru marcarea hidrantilor vor fi echipate cu pictograma pentru semnalizarea hidrantilor si sunt amplasate in locurile indicate pe planse, deasupra fiecarui hidrant interior la maximum 2m fata de acestia.


Beneficiarul are obligatia de a verifica lunar functionarea si autonomia luminoblocurilor pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor.

2. Instalatii de forta si prize


Instalatiile de prize si racorduri se refera la distributia energiei electrice pentru diferiti consumatori, conform pozitionarii lor in plansele acestui proiect.


S-au prevazut prize monofazice si trifazice pentru toti consumatorii prezenti in tema de proiectare. In cazul in care pe parcursul executiei apar consumatori noi, solutia de alimentare cu energie electrica se va stabili impreuna cu proiectantul.


In bai s-au prevazut circuite separate pentru alimentarea uscatoarelor de maini. Pozitionarea circuitelor se face tinand seama de prevederile normativului I7-2011, capitolul 7.1.


Toate prizele vor fi prevazute OBLIGATORIU cu contact de protectie si cu elemente de protectie mecanica.


Racordurile de forta vor fi prevazute cu conductor de legare la pamant OBLIGATORIU - L+N+PE pentru circuitele monofazice, respectiv 3L+N+PE pentru circuitele trifazice. Cablurile se vor poza in tuburi PVC de protectie, respectiv in canale metalice sau de PVC pentru cabluri, conform descrierilor din proiect.


Instalatia de prize in salile de clasa este formata din prize duble, ST, IP20, 2P+PE, 16A, standard german, cu protectie mecanica, montate incastrat in peretii de rigips sau tencuiala, la cota recomandata de +2.05m fata de cota finita a pardoselii.


Pe holuri si in apropierea accesului in incaperi au fost prevazute prize simple ST, IP20, 2P+PE, 16A, standard german, montate incastrat la cotele indicate, pentru curatenie.


Se va acorda o atentie sporita in zonele cu umezeala ridicata (bai, centrala termica, exterior). Se vor respecta la montaj prevederile normativului I7\2011, cu privire la volumele permise pentru montarea prizelor si dozelor.

III. Costuri estimative ale investiției
	 
	Suprafața desfășurată
	Cost unitar (eur)/ metru pătrat
	Valoare maximală (eur)
	Valoare maximală (lei)
	TVA (lei)
	Valoare totală (lei)

	CORP LICEU 
	4.307,72
	440,00
	1.895.396,80
	9.330.469,83
	1.772.789,27
	11.103.259,09

	CORP CANTINA
	1534,26
	440,00
	675.074,40
	3.323.188,75
	631.405,86
	3.954.594,61

	CORP INTERNAT
	2.827,00
	440,00
	1.243.880,00
	6.123.248,08
	1.163.417,13
	7.286.665,21

	TOTAL INVESTITIE
	8.668,98
	 
	3.814.351,20
	18.776.906,65
	3.567.612,26
	22.344.518,92

	statii incarcare
	4
	25000
	100.000,00
	492.270,00
	93.531,30
	585.801,30

	TOTAL PROIECT 
	 
	 
	3.914.351,20
	19.269.176,65
	3.661.143,56
	22.930.320,22


p.Director executiv, 

Adriana DEACONU
p.Șef  Serviciul Finanțări Nerambursabile,                             p.Serviciul Documentații Proiecte 

          Daniela GHINEA 




             Adina Șuiu
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