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Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii 
Școala Gimnazială nr. 1, construită în anul 1847, beneficiază în prezent de următoarele spații:

-
Corpul C1 în regim de înălțime S+P+1E cu Sc=565 mp și Sd=1695 mp;

-           Corpul C2 în regim de înălțime Sp+P+1Ep cu Sc=353 mp și Sd=925 mp;

-
Curte betonată delimitată de clădirea principala pe două laturi , gard cu poartă acces pe celelalte două laturi;

-
Curte interioară neamenajată fără acces direct.
Clădirea principală a şcolii este formată din două corpuri CI și C2 și are regim de înălțime S+P+1E, funcțiunea de unitate de învățämânt - şcoalä gimnazială. Corpul C1 are o suprafața” construită de 565mp şi o suprafața“ desfăşurată de l695mp. Corpul C2 are o suprafața” construită de 353mp şi o suprafațä desfăşurata“ de 925mp. Corpul C1 este alipit la calcan Uară rost cu corpul C2. Corpul C2 este alipit la calcan fără rost cu imobilele vecine pe latura Nord și Est, iar la Sud cu corpul Cl. Clădirea inițială a fost constuită începând cu anul 1847 şi inauguratã în 1879. În timp au fost adăudate extinderi la clădirea existentă in funcție de necesități.

Forma clădirii este neregulatä, corpurile C1 și C2 au ambele in plan forma literei L şi au laturile maxime de 31,60x24,65m pentru corpul CI şi de 18,25x40,l7pentru corpul C2.

Pereții exteriori, de închidere au grosimi de 42 cm şi de 56 cm, iar la demisol sunt si grosimi de 70 şi 84cm. Pereții interiori au diverse grosimi de 42cm, de 28 cm și de 14 cm. Grosimea pereților din zidărie de cärämidă plină se reduce pe verticală. In zonele de legätură dintre extinderi pereții au grosimi mai mari din cauza dublării acestora.

Acoperişul celor doua corpuri este tip şarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.

Structura de rezistență pentru corpurile CI şi C2 este de tip zidărie portantă neconfinată, cu pereți din zidărie de cărämidä plină presatä, dispuși in sistem celular- pereți rari, regulata” atât in plan cât și in elevație.

Planşeul peste parter este din bolți de caramidă pe deschideri mari, bolțişoare din căräinidă ce reazemă pe profile metalice şi zone cu planşee din lemn. Planșeul peste etajul 1 este integral din lemn. Peste ultimul planşeu de lemn sunt izolații din pământ şi cărämidă.

Subsolul este partția1 si are planşeu din bolți de cärărnidă nu deschideri mari în cea mai mare parte, local sunt planşee din lemn.

Fundațiile clădirii sunt tip fundațil continue din zidärie de cărämidă plină presatã sub pereți.
Clădirea este în stare bună, cu degradări moderate, fară urme de tasări diferențiate, doar cu degradări locale — exfolieri ale tencuielii, fisuri în zidărie în conele de extindere și infiltrații de apă. Degradări semnificative ale tencuielilor la demisol. S-a constatat de asemenea lipsa trotuarului pe alocuri și degradarea acestuia.
În conformitate cu raportul de expertiză tehnică corpurile C1 și C2 se încadrează în clasa de risc seismic RsII necesitând aplicarea soluției minimale de consolidare ( cap.2.14.1 din Expertiza tehnică)
Anvelopa clădirii este compusă din totalitatea suprafeţelor elementelor de construcție perimetrale, care delimitează volumul interior (încălzit) al unei clădiri, de mediul exterior sau de spaţii neîncălzite din exteriorul clădirii.

Din punct de vedere constructiv, anvelopa clădirii este alcătuită din:

· Pereţii exteriori din zidărie de cărămidă cu grosimea de 85 cm și nu au izolație termică. 

· Soclul clădirii nu este izolat.
· Planșeele peste subsol, parter și etaje nu au izolație. 

· Acoperișul clădirii este tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă.

· Ferestre și ușile exterioare sunt din tâmplărie PVC (și lemn parțial) cu geam termopan dublu

Clădirea are asigurate urmatoarele utilităţi: curent electric, apă, canalizare, termoficare.

Incalzirea spatiilor se face centralizat de la rețeaua termică a municipiului.
Prepararea apei calde menajare se face centralizat de la rețeaua termică a municipiului.

Instalația electrică are corpuri de iluminat fluorescente.

Clădirea nu este echipată cu sisteme de ventilare mecanică, răcire sau condiţionare a aerului.
Intervențiile propuse vor conduce la reducerea consumului de energie primară  și a emisiilor de CO2, după cum urmează: 
 Efectul solutiilor de constructii si instalatii asupra consumului de energie.

	Rezultate
	Valoare la începutul implementării proiectului
	Valoare la finalul implementării proiectului

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp an)
	363,25 kWh/m2 an
	126,10 kWh/m2 an

	Consumul de energie primară totală (kWh/mp an)
	425,69 kWh/m2 an
	166,59 kWh/m2 an

	Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/mp an)
	425,69 kWh/m2 an
	166,59 kWh/m2 an

	Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/mp an)
	0,00 kWh/m2 an
	0,00 kWh/m2 an

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/mp an)
	99,03 kg CO2 /m2 an
	39,34 kg CO2 /m2 an


	Reducere consum anual specific de energie finala pentru incalzire (kWh/m2an)
	237,00

	Reducere consum de energie primara fosilă (kWh/m2an)
	259,10

	Reducere emisii de CO2 (echivalent kgCO2/m2ap)
	59,69

	Arie desfasurata de cladire publica, renovata energetic (mp)
	2.620,00 m2


II. Descrierea sumară a investiției 

Sunt recomandate următoarele măsuri de reabilitare/modernizare termică:
· Sporirea rezistenței termice unidirecționale a pereților exterioari;

· Înlocuirea tâmplăriei existente de pe fațade cu tâmplărie termoizolantă etanșă cu rama de
PVC pentacameral, tratate low-e și eventual cu strat de argon;
· Sporirea rezistenței termice a podului;

· Sporirea rezistenței termice  a plăcii peste subsol;
· Reducerea consumului de energie electrică prin înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu LED;

· Înlocuirea totală a instalației de încălzire centrală;

· Izolarea conductelor de distribuție a agentului termic;
· Montarea unui robinet de echilibrare termohidraulică pe racordul termic;

· Înlocuirea totală a conductelor de distribuție apă caldă menajeră cu conducte noi din PPR;

· Izolarea conductelor de distribuție apă caldă;
· Montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor
Prin realizarea lucrărilor de intervenție propuse la anveloparea construcției și la instalații se vor îmbunătăți următorii indicatori: 

· Clasa de performanță energetică se va îmbunătăți de la E la B;
· Reducerea consumului anual  specific de energie finală pentru încălzire 65,29%

· Reducere consum de energie primara 60,87%

· Reducere emisii de CO2 60,28 %

III. Costuri estimative ale investiției

	 
	Suprafața desfășurată
	Cost unitar (eur)/ metru pătrat
	Valoare maximală (eur)
	Valoare maximală (lei)
	TVA
(lei)
	Valoare totală (lei)

	Reabilitare termică Corp C1 și Corp C2  Școală Gimnazială nr.1
	2.620,00
	440,00
	1.152.800,00
	5.674.888,56
	1.078.228,83
	6.753.117,29

	Lucrări de consolidare Corp C1 și Corp C2  Școală Gimnazială nr.1 
	2.620,00
	500,00
	1.310.000,00
	6.448.737,00
	1,225.260,03
	7.673.997,03

	TOTAL
	
	
	2.462.800,00
	12.123.625,56
	2.303.488,86
	14.427.114,42
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