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Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii 
Clădirea functioneaza ca scoală. 

Școala are un regim de inaltime S+P+3E ,o suprafata construita desfasurata de 2484,05 mp şi a fost construită în anul 1950. 

Clădirea are o forma dreptunghiulară.

Anvelopa clădirii este compusă din totalitatea suprafeţelor elementelor de construcție perimetrale, care delimitează volumul interior (încălzit) al unei clădiri, de mediul exterior sau de spaţii neîncălzite din exteriorul clădirii.

Din punct de vedere constructiv, anvelopa clădirii este alcătuită din:

· Pereţii exteriori din zidărie de cărămidă eficientă  în grosime de 44÷50cm și nu au izolație termică. 

· Soclul clădirii nu este izolat.
· Planșeele peste subsol, parter și etaje sunt din beton armat și nu au izolație. 

· Acoperișul clădirii este tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.

· Ferestre și ușile exterioare sunt din tâmplărie PVC (și lemn parțial) cu geam termopan dublu

· Planşeul inferior pe sol este din mozaic / beton și nu este izolat.

Clădirea are asigurate urmatoarele utilităţi: curent electric, apă, canalizare, termoficare.

Incalzirea spatiilor se face centralizat de la rețeaua termică a municipiului
Prepararea apei calde menajare se face centralizat de la rețeaua termică a municipiului.
Instalația electrică are corpuri de iluminat fluoriscente.
Clădirea nu este echipată cu sisteme de ventilare mecanică, răcire sau condiţionare a aerului.
Intervențiile propuse vor conduce la reducerea consumului de energie primară  și a emisiilor de CO2, după cum urmează: 
INDICATORI ENERGETICI Școală Colegiul Național Ana Aslan  Timișoara
 Efectul solutiilor de constructii si instalatii asupra consumului de energie.

	Rezultate
	Valoare la începutul implementării proiectului
	Valoare la finalul implementării proiectului

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp an)
	137,70 kWh/m2 an
	68,02 kWh/m2 an

	Consumul de energie primară totală (kWh/mp an)
	248,02 kWh/m2 an
	159,59 kWh/m2 an

	Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/mp an)
	228,17 kWh/m2 an
	117,90 kWh/m2 an

	Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/mp an)
	19,85 kWh/m2 an
	41,69 kWh/m2 an

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/mp an)
	47,45 kg CO2 /m2 an
	25,30 kg CO2 /m2 an


	Reducere consum anual specific de energie finala pentru incalzire (%)
	50,60 %

	Reducere consum de energie primara TOTALA (%)
	35,70 %

	Reducere consum de energie primară totală utilizând surse convenționale (%)
	48,33 %

	Procent SER (%) la final implementare proiect

	26,12 %

	Reducere emisii de CO2 (%)
	46,68 %

	Arie desfasurata de cladire publica, renovata energetic (mp)
	2484,05 m2


II. Descrierea sumară a investiției 

Clădirea asupra căreia se propun măsuri de intervenție este racordată la toate utilitățile tehnico-edilitare, canalizare, apa calda menajeră, apa rece menajeră, electricitate, energie termică pentru încălzire. 

Construcția proiectată se încadrează la CATEGORIA “B” DE IMPORTANȚĂ (conform HGR nr. 766/1997) 

Realizarea lucrărilor de intervenție are drept scop scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice, prin creșterea performanței energetice a imobilelor, respectiv reducerea consumurilor energetice în condițiile îmbunatățirii izolației termice a anvelopei imobilelor, utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirilor.
Lucrările de intervenție propuse la anveloparea construcției și la instalațiile de încălzire pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice constau în: 
· Pentru pereții exteriori se propune izolarea cu tencuiala termoizolanta de 4 cm.

· Pentru soclul din curte se propune izolarea cu tencuiala termoizolanta de 4 cm.

· Pentru planșeul superior se propune izolarea cu vată minerală bazaltică rigidă de 30 cm grosime.

· Pentru planşeul inferior se propune păstrarea sistemului actual.

· Pentru elementele vidrate se propune înlocuirea tâmplăriei actuale cu o tâmplărie nouă ce va avea rama din lemn stratificat si vitraj termoizolant triplu, prevăzută cu sisteme speciale de aerisire sau ventilare.

· Pentru încălzirea spatiilor se propune păstrarea sursei actuale centralizate de la rețeaua termică a municipiului.

Se recomandă înlocuirea instalației termice și verificarea și revizia periodică a instalației de distribuție a agentului termic (vase de expansiune, supape de siguranta, pompe de circulatie, circuitul de țevi și radiatoare).

· Prepararea apei calde menajare face de la rețeaua termică a municipiului. 
Se recomandă înlocuirea completă a instalației sanitare.
· La realizarea instalației electrice se va prevedea montarea becurilor economice in locul celor cu incandescență. Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de prezență în toate incaperile care nu sunt cu activitate intensă. Se recomandă înlocuirea instalației electrice.
· Se propune achiziția și montajul unui sistem de panouri fotovoltaice să satisfacă o parte din consumul direct de energie electrică necesară pentru iluminatul comun.
Prin realizarea lucrărilor de intervenție propuse la anveloparea construcției și la instalația de încălzire clasa de performanță energetică se va îmbunătăți de la C la B.
III. Costuri estimative ale investiției
	 
	Suprafața desfășurată
	Cost unitar (eur)/ metru pătrat
	Valoare maximală (eur)
	Valoare maximală (lei)
	TVA
(lei)
	Valoare totală (lei)

	corp Școală Colegiul Național Ana Aslan  Timișoara
	2484,05
	440,00
	1.092.982,00
	4.521.363,44
	859.059,05
	5.380.422,49

	Total costuri investiție 
	1.092.982,00
	4.521.363,44
	859.059,05
	5.380.422,49

	Număr stații de încărcare
	1
	25.000,00
	25.000,00
	25.000,00
	4.750,00
	29.750,00

	Total costuri stații de încărcare
	25.000,00
	25.000,00
	4.750,00
	29.750,00
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