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I. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii 

Documentația se elaborează în vederea creșterii eficenței energetice în clădiri publice, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari.  Prin realizarea investitiei se urmărește reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încalzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific pentru încălzire înainte de renovarea fiecarei dintre cele 5 clădiri (corp colegiu+laboratoare, internat, cantină, sală de sport, atelier). 
Intervențiile propuse pentru fiecare clădire conduc la reducerea consumului de energie primară  și a emisiilor de CO2, după cum urmează:  


	CLĂDIRE- ATELIER

	Indicator
	Clădire
nereabilitată
	Clădire
reabilitată
	Reducerea consumului

	Consumul anual specific de energie pentru încălzire [KWh/mp*an)
	213,59
	95,10
	118,49

	Consumul anual specific de energie pentru
preparare apa calda menajera [KWh/mp*an)
	3,48
	4,82
	-1,34

	Consumul anual specific pentru iluminat
[KWh/mp*an]
	5,65
	5,58
	0,07

	Energie regenerabila [KWh/mp*an]
	0,00
	2,58
	                      -

	Energie neregenerabila {KWh/mp*an]
	222,72
	102,97
	119,75

	Consumul anual de energie priniara
[KWh/mp*an)
	214,51
	106,93
	107,58

	Emisii CO2 [kg/mp*an]
	52,61
	24,14
	28,47



	CLĂDIRE: SALA DE SPORT

	Indicator
	Clădire
nereabilitată
	Clădire
reabilitată
	Reducerea
consumului

	Consumul anual specific dc energie pentru
încălzire [KWh/mp*an]
	248,61
	100,20
	148,41

	Consumul anual specific de energie pentru
preparare apa calda menajera [KWh/mp*an]
	6,78
	               6,58
	0,20

	Consumul anual specific pentru iluminat
[KWh/mp*an]
	6,19
	            5,87
	0,32

	Energie regenerabila [KWh/mp*an]
	0,00
	              4,36
	-

	Energie neregenerabila [KWh/mp*an]
	      261,58
	108,29
	153,29

	        Consumul anual de energie primara
[KWh/mp*an]
	         251,17
	          114,80
	136,37

	Emisii CO2 [kg/mp*an]
	          61,85
	25,57
	36,28


	CLĂDIRE : "CANTINA"

	 Indicator
	Clădire
nereabilitată
	Clădire
reabilitată
	Reducerea
consumului

	Consumul anual specific dc energie pentru
incalzire [KWh/mp*an]
	76,87
	67,55
	9,32

	Consumul anual specific de energie pentru
preparare apa calda menajera [KWh/mp*an]
	83,05
	42,78
	40,27

	Consumul anual specific pentru iluminat
[KWh/mp*an]
	6,03
	
5,75
	0,28

	Energie regenerabila [KWh/mp*an]
	0,00
	14,14
	-

	Energie neregenerabila [KWh/mp*an]
	l 65,95
	l 01,94
	64,01

	        Consumul anual de energie primara
[KWh/mp*an]
	183,16
	l l 8,43
	64,73

	Emisii CO2 [kg/mp*an]
	44,20
	24, 19
	20,01




	CLĂDIRE: INTERNAT

	Indicator
	
Clădire 
nereabilitată
	Clădire
reabilitată
	Reducerea
consumului

	Consumul anual specific dc energie pentru
încălzire [KWh/mp*an]
	142,73
	43,21
	99,52

	Consumul anual specific de energie pentru
preparare apa calda menajera [KWh/mp*an]
	55,69
	55.69
	0,00

	Consumul anual specific pentru iluminat
[KWh/mp*an]
	5,61
	5,48	0,13

	Energie regenerabila [KWh/mp*an]
	0,00
	13,16                              -

	Energie neregenerabila [KWh/mp*an]
	204,03
	91,22
	112,81

	        Consumul anual de energie primara
[KWh/mp*an]
	197.24
	106,73
	90,5 l

	Emisii CO2 [kg/mp*an]
	               48,13

	21,77
	26,36




	CLĂDIRE: LICEU ȘI LABORATOR

	Indicator
	Clădire
nereabilitată
	Clădire
reabilitată
	Reducerea
consumului

	Consumul anual specific dc energie pentru
încălzire [KWh/mp*an]
	180,84
	86,2 l
	94,63

	Consumul anual specific de energie pentru
preparare apa calda menajera [KWh/mp*an]
	10,80
	10,80
	0,00

	Consumul anual specific pentru iluminat
[KWh/mp*an]
	5,69
	5,59
	0, 10

	Energie regenerabila [KWh/mp*an]
	0,00
	3,23
	-

	Energie neregenerabila [KWh/mp*an]
	197,33
	99,37
	97,96

	Consumul anual de energie primara
[KWh/mp*an]
	1 91,22
	104,41
	86.8 l

	Emisii CO2 [kg/mp*an]
	46,51
	23,44
	23,07



II. Descrierea investiției 

Realizarea lucrarilor de interventie are drept scop scaderea consumului anual de energie finala in cladirile publice, prin cresterea performantei energetice a imobilelor, respectiv reducerea consumurilor energetice in conditiile imbunatatirii izolatiei termice a anvelopei imobilelor, utilizarea surselor de energie regenerabila, pentru asigurarea necesarului de energie a cladirilor.

Cladirile studiate au urmatoarele destinatii:
- Cladire colegiu – cladire destinata pentru invatamant, sali de clasa si partea administrativa a liceului. Alipit de aceasta cladire se afla Cladire laboratoare – cladire destinata pentru invatamant, sali de laboratoare pentru elevi
- Cladire internat nr.1 – cladire destinata pentru cazare, camere cu 2, 3 si 4 paturi
- Cladire sala de sport – cladire destinata pentru activitati sportive a elevilor
- Cladire atelier scoala – cladire destinata pentru activitati diverse legate de scoala
- Cladire cantina – cladire destinata elevilor din camine pentru luarea meselor.

Din punct de vedere juridic, parcela apartine Domeniului Public al Municipiului Timisoara, conform CF 445460, nr.cad. 445460, in suprafata de 19.042 mp.
Constructiile studiate nu sunt monumente istorice, nu avem de-a face cu situri arheologice, sau arii naturale protejate. Conform extraselor CF, terenul este liber de sarcini.

Cladirea este racordata la toate utilitatile tehnico-edilitare, canalizare, apa calda menajera, apa rece menajera, electricitate, energie termica pentru incalzire. 
Construcția proiectată se încadrează la CATEGORIA “C” DE IMPORTANȚĂ (conform HGR nr. 766/1997) și la CLASA "III" DE IMPORTANȚĂ (conform Normativului P100/2013). 

Caracteristici tehnice si parametrii specifici  
	Nr.
crt.
	IMOBIL
	Regim de înaltime
	Supraf. constr.
	Supraf. desf.
	Clasa de import.
	Categ. de import.
	An exec.

	1.
	Clădire Internat nr.1
	Sp+P+4E 
	709,79mp
	4259,79mp
	II
	C
	1973

	2.
	Clădire sala de sport
	P
	594.77mp
	594.77mp
	II
	C
	1972

	3.
	Clădire atelier scoală
	S+P+1E
	1049,93
	2012.52mp
	II
	C
	1972

	4.
	Clădire Cantina
	Sp+P
	559,36mp
	559,36mp
	II
	C
	1973

		5.
	Clădire Colegiu si laboratoare
	Sp+P+3E+
Sp+P+3E
	1453,59mp
	4771,13mp
	II
	C
	1972


	
II.1. Arhitectura
Intervențiile propuse la cele 5 clădiri sunt lucrări destinate cresterii eficienței energetice ale clădirilor. Lucrările se refera la realizarea reabilitării termice ale clădirilor si o analiza a instalațiilor.
In ultimii ani s-au executat reparații la hidroizolație cantina si internat, și lucrări de igienizare nivel 3 internat, conform contract 338/30.12.2014.
Clădirea existenta a scolii se conformează Normativului privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap – Indicativ NP-051/2012, în mai multe privințe, astfel:
· Rampa de acces clădire
· Ușa de acces și platforma de acces clădire
· Mobilier adaptat în sălile de curs pentru elevi cu mobilitate redusa.
Astfel se vor realiza lucrări de termosistem la toate clădirile, se vor reface izolațiile termice si hidrofuge la acoperișul clădirilor.
Soluțiile pentru realizarea termosistemelor trebuie sa respecte cerintele ETICS (External Insulation Composite Systems with rendering) conform standardului SR EN 13499 :2004 sau conform ghidului european ETAG 004, aflat sub Directiva Europeana 89/106 – Directiva produselor pentru construcții. 

CONSTRUCTII

1. Cladire Colegiu si laboratoare

Lucrarile propuse
· Înlăturarea tencuielii exterioare existente de pe întreaga suprafață
· Înlăturarea placajelor de cărămidă aparenta de pe fațadă
· Realizare termosistem pe toate fațadele conform prevederilor auditului energetic
· Realizarea izolării termice si hidrofuge a plăcii peste etajul II si respectiv peste etaj III
· Schimbarea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC cu geam termopan
· Se înlocuiesc instalațiile sanitare si termice.
· Se înlocuiesc instalațiile electrice.
· Se înlocuiește streasina din scândura.
· Se înlocuiesc burlanele si jgheaburile.
· Se repara trotuarul din beton asigurând panta spre exteriori.
· Se sistematizează terenul din jur pentru evitarea staționarii apelor de suprafață.
Intervențiile propuse implica si lucrări structurale, astfel:
· Se înlocuiește șarpanta din lemn cu una noua
Nu sunt necesare lucrări de consolidare ale elementelor de fațadă.

II.2 Soluții constructive și de finisaj 
TERMOSISTEM
Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, clasa P1 
Suprafața de perete opac pe care va fi realizat termosistemul este de 1643mp.
Sistemul de izolare termica si finisare a fațadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protecției termice, acustice, incendii si la intemperii.
Executarea lucrărilor de izolare termica se face respectându-se prevederile cuprinse in normele tehnice de folosire specifice fiecărui material termoizolant (standard de produs, agremente tehnice, norme tehnice de produs, mărci de fabricatie, etc.).


LUCRARI LA PLANSEUL PESTE ULTIMUL NIVEL
Reabilitarea planșeelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice.
Clădirea este acoperita cu șarpanta de lemn cu învelitoare din țiglă, dar termoizolația se va realiza la nivelul planșeului de beton, peste ultimul nivel.
Se va înlătura straturile de finisaj de peste placa de beton.
Realizarea termoizolării se va realiza cu vata bazaltica rigida.
Suprafața planșeului, peste ultimul nivel, la care se fac intervențiile este de 1443mp.

Se propun următoarele straturi:
· placa de beton existenta
· sapa de egalizare propusa 
· bariera de vapori – folie polietilena
· termoizolație vata bazaltica rigida
· hidroizolație, membrana difuzanta 
· podina lemn pe o fâșie de 1,0m

La șarpanta de lemn existenta se fac următoarele intervenții:
· Se înlocuiește șarpanta din lemn cu una noua
· Se va prevedea izolație termica la pod din placi rigide de vata bazaltica de minim 15 cm grosime.
· Se prevede bariera de vapori sub izolația termica.
· Se prevede folie anticondens  deasupra izolației termice.
· Se înlocuiește învelitoarea din țiglă (cu țiglă ceramica profilata) inclusiv șipcile din lemn.
· Se prevede sub învelitoare o astereala din scândură continua (montata pe căpriori).
· Peste astereala din scânduri se prevede o folie anticondens.
· Peste folie se prevăd șipci in lungul căpriorilor si apoi perpendicular pe căpriori se dispun șipcile suport pentru învelitoare.
· Se înlocuiește streașina din scândură.
· Se înlocuiesc burlanele si jgheaburile.
· Se protejează antiseptic si ignifug elementele șarpantei din lemn.
· Se prevede o podina de circulație la pod.

TAMPLARIE
Conform auditului energetic este necesar folosirea tâmplăriei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. 
Suprafața de spații vitrate la care se va înlocui tamplaria este de 880mp, si reprezintă toate golurile existente.
Ușile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. 
Grosimea profilului tâmplăriei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de execuție astfel încât sa reziste la încărcările date de vint, mișcarea seismica a structurii de rezistenta a construcției, variațiilor de temperatura si dilatare si altor încărcări date de condițiile normale de exploatare ale clădirii. 
Profilele sunt prevăzute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. 
Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul construcției.


2. Cladire Internat nr.1

Lucrarile propuse
· Înlăturarea tencuielii existente
· Realizare termosistem pe toate fațadele
· Realizarea izolării termice si hidrofuge a placii peste etajul IV
· Schimbarea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC cu geam termopan
· Se va asana igrasia de la subsol.
· Se vor etansa rosturile verticale si orizontale ale îmbinării prefabricatelor utilizând mortare adecvate (tip Sika sau similar).
· Se curata armaturile dezvelite la planșeul peste subsol in zonele străpunse de coloanele instalațiilor termice si sanitare.
· Se vor deschide ferestrele astupate ale subsolului.
· Se înlocuiește învelitoarea din țiglă si șipcile suport.
· Se înlocuiește streașina din lemn cu streașina noua.
· Se înlocuiesc jgheaburile si burlanele din tabla.
· Se reface trotuarul din jurul clădirii. Noul trotuar va fi etans si cu panta spre exterior.
· Se refac treptele exterioare.
· Se sistematizează terenul din jur pentru evitarea staționarii apelor de suprafața.
Intervențiile propuse implica si lucrări structurale minore, astfel:
· Se înlocuiește sarpanta din lemn cu una noua
Nu sunt necesare lucrări de consolidare ale elementelor de fațadă.

II.2 Soluții constructive și de finisaj 
TERMOSISTEM
Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, clasa P1 
Suprafața de perete opac pe care va fi realizat termosistemul este de 1399mp.
Montarea sistemului termoizolant nu va începe înainte de :
· îndepărtarea tencuielii si a placajelor existente
· îndepărtarea foliilor de protecţie a tocurilor de la ferestre şi uşi
· toate suprafeţele ce nu vor fi acoperite de finisaj, cum sunt sticla, lemnul, aluminiul, solbancuri, trotuare, vor fi protejate cu folii corespunzătoare
· toate suprafeţele orizontale cum ar fi aticele, coronamentele zidurilor, cornişele etc. vor fi acoperite cu elemente de protecţie, astfel încât să împiedice infiltrarea apei în spatele sistemului termoizolant în timpul şi ulterior execuţiei
· toate tocurile de ferestre şi uşi vor fi montate, precum şi toate elementele ce penetrează sistemul cum sunt conducte, suporţi etc.
· străpungerile sistemului termoizolant să fie proiectate şi executate astfel încât să asigure etanşarea corespunzătoare
· verificarea  eliminării umidităţii ascensionale, a sărurilor etc.

Sistemul de izolare termica si finisare a fațadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protecției termice, acustice, incendii si la intemperii.
Executarea lucrărilor de izolare termica se face respectându-se prevederile cuprinse in normele tehnice de folosire specifice fiecărui material termoizolant (standard de produs, agremente tehnice, norme tehnice de produs, mărci de fabricație, etc.).
La punerea in opera a materialelor termoizolante se vor avea in vedere masurile de transport, manipulare si depozitare prevăzute in normele tehnice ale produselor respective, precum si recomandările producătorului pentru evitarea degradării acestora.
La realizarea stratului termoizolant se interzice utilizarea materialelor degradate (cu spărturi, grosime necorespunzătoare si neuniforme, etc.) sau cu caracteristici fizicomecanice inferioare celor prevăzute in normele tehnice specifice.

LUCRĂRI LA PLANSEUL PESTE ULTIMUL NIVEL
Reabilitarea planșeelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice.
Clădirea este acoperita cu șarpanta de lemn cu învelitoare din țiglă, dar termoizolația se va realiza la nivelul planșeului de beton, peste ultimul nivel.
Se va înlătura straturile de finisaj de peste placa de beton.
Realizarea termoizolării se va realiza cu vata bazaltica rigida.
Suprafața planșeului, peste ultimul nivel, la care se fac intervențiile este de 636mp.
Se propun urmatoarele straturi
· placa de beton existenta
· sapa de egalizare propusa 
· bariera de vapori – folie polietilena
· termoizolație vata bazaltica rigida
· hidroizolație, membrana difuzanta 
· podina lemn pe o fâșie de 1,0m

La șarpanta de lemn existenta se fac următoarele intervenții:
· Se înlocuiește șarpanta din lemn cu una noua
· Se va prevedea izolație termica la pod din placi rigide de vata bazaltica de minim 15 cm grosime.
· Se prevede bariera de vapori sub izolația termica.
· Se prevede folie anticondens  deasupra izolației termice.
· Se înlocuiește învelitoarea din țiglă (cu tigla ceramica profilata) inclusiv șipcile din lemn.
· Se prevede sub învelitoare o astereala din scândura continua (montata pe căpriori).
· Peste astereala din scânduri se prevede o folie anticondens.
· Peste folie se prevăd șipci in lungul căpriorilor si apoi perpendicular pe căpriori se dispun sipcile suport pentru invelitoare.
· Se înlocuiește streașina din scandura.
· Se înlocuiesc burlanele si jgheaburile.
· Se protejează antiseptic si ignifug elementele șarpantei din lemn.
· Se prevede o podina de circulație la pod.

TAMPLARIE
Conform auditului energetic este necesar folosirea tâmplăriei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. 
Suprafața de spatii vitrate la care se va înlocui tâmplăria este de 365mp, si reprezintă toate golurile existente.
Ușile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. 
Grosimea profilului tâmplăriei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel încât sa reziste la încărcările date de vint, mișcarea seismica a structurii de rezistenta a construcției, variațiilor de temperatura si dilatare si altor încărcări date de condițiile normale de exploatare ale clădirii. 
Profilele sunt prevăzute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. 
Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul construcției; 

3. Cladire Sala de sport

lucrările propuse
· Se reface zidul din cărămidă cuprins intre axele A÷B in exteriorul axului 1.
· Se reface spaletul din axul 1 exterior axului C.
· Se reface local zidaria din cărămidă in zonele cu crăpături.
· Se injectează crăpăturile, fisurile orizontale si verticale la zidul din sirul „ A” . 
· Înlaturarea tencuielii existente
· Realizare termosistem pe toate fațadele
· Se reface trotuarul in jurul clădirii. Trotuarul va fi etans si cu panta spre exterior.
· Realizarea izolării termice si hidrofuge a plăcii peste sala
· Schimbarea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC cu geam termopan
Nu sunt necesare lucrări de consolidare ale elementelor de fațada.

II.2 Soluții constructive și de finisaj 

TERMOSISTEM
Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, clasa P1 
Suprafața de perete opac pe care va fi realizat termosistemul este de 613mp.
Sistemul de izolare termica si finisare a fațadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protecției termice, acustice, incendii si la intemperii.
Executarea lucrărilor de izolare termica se face respectându-se prevederile cuprinse in normele tehnice de folosire specifice fiecarui material termoizolant (standard de produs, agremente tehnice, norme tehnice de produs, marci de fabricatie, etc.).

LUCRARI LA PLANSEUL PESTE ULTIMUL NIVEL
Reabilitarea planșeelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice.
Se va înlătura straturile de finisaj existente peste placa de beton.
Realizarea termoizolării se va realiza cu vata bazaltica rigida.
Suprafața planșeului, peste ultimul nivel, la care se fac intervențiile este de 551mp.
Se propun următoarele straturi
· placa de beton existenta
· beton de banta 5-12cm
· bariera de vapori – folie polietilena
· termoizolație vata bazaltica rigida
· hidroizolație, membrana cauciucata

TAMPLARIE
Conform auditului energetic este necesar folosirea tâmplăriei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. 
Suprafața de spatii vitrate la care se va înlocui tâmplăria este de 76mp, si reprezintă toate golurile existente.
Ușile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. 
Grosimea profilului tâmplăriei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de execuție astfel incat sa reziste la încărcările date de vint, mișcarea seismica a structurii de rezistenta a construcției, variațiilor de temperatura si dilatare si altor încărcări date de condițiile normale de exploatare ale cladirii. 
Profilele sunt prevăzute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. 
Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul construcției; 

4. Cladire Atelier scoala

Lucrările propuse:
· Refacerea șpaleților fațadelor din dreptul stâlpilor din beton.
· Suplimentarea prinderilor de structura a panourilor de fatada si atic.
· Etansarea rosturilor dintre panourile prefabricate cu mortare adecvate (tip Sika sau  similar)
· Asanarea igrasiei la pereții subsolului.
· Înlăturarea tencuielii existente
· Realizare termosistem pe toate fațadele
· Se va reface trotuarul in jurul clădirii. Trotuarul va fi etans si cu panta spre exterior.
· Se vor reface treptele exterioare.
· Se va sistematiza terenul în jurul clădirii pentru a evita staționarea apelor de suprafața.
· Realizarea izolării termice si hidrofuge a placii peste etajul I
· Schimbarea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC cu geam termopan
Nu sunt necesare lucrări de consolidare ale elementelor de fațada.

II.2 Soluții constructive și de finisaj 

TERMOSISTEM
Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, clasa P1 
Suprafata de perete opac pe care va fi realizat termosistemul este de 533mp.
Sistemul de izolare termica si finisare a fațadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protectiei termice, acustice, incendii si la intemperii.
Executarea lucrărilor de izolare termica se face respectându-se prevederile cuprinse in normele tehnice de folosire specifice fiecărui material termoizolant (standard de produs, agremente tehnice, norme tehnice de produs, mărci de fabricație, etc.).

LUCRARI LA PLANSEUL PESTE ULTIMUL NIVEL
Reabilitarea planșeelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice.
Se va înlătura straturile de finisaj existente peste placa de beton.
Realizarea termoizolării se va realiza cu vata bazaltica rigida.
Suprafața planșeului, peste ultimul nivel, la care se fac intervențiile este de 894mp.
Se propun următoarele straturi
· placa de beton existenta
· beton de banta 5-12cm
· bariera de vapori – folie polietilena
· termoizolatie vata bazaltica rigida
· hidroizolație, membrana cauciucata

TAMPLARIE
Conform auditului energetic este necesar folosirea tâmplăriei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. 
Suprafata de spatii vitrate la care se va înlocui tâmplăria este de 687mp, si reprezintă toate golurile existente.
Ușile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. 
Grosimea profilului tâmplăriei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de execuție astfel încât sa reziste la încărcările date de vint, mișcarea seismica a structurii de rezistenta a construcției, variațiilor de temperatura si dilatare si altor incarcari date de condițiile normale de exploatare ale clădirii. 
Profilele sunt prevăzute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. 
Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei către exteriorul construcției; 

5. Cladire Cantina

Lucrările propuse
· Injectarea fisurilor cu pasta de ciment
· Curățarea de rugina a armaturilor dezvelite de la copertina si planșeul peste subsol
· Protejarea armaturilor curăţite cu mortar tip sika
· Deschiderea golurilor de ferestre de la subsol
· Desfacerea tencuielilor interioare la pereții subsolului
· Desfacerea tencuielilor interioare la tavanul de la subsol
· Refacerea zidăriei la pereții de la subsol in zonele traversării conductelor
· Asanarea igrasiei la pereţii subsolului prin tencuieli sintetice respirante
· Înlocuirea burlanelor
· Refacerea izolației hidrofuge la copertina, curăţarea de rugina a structurii metalice de susţinere a acoperişului, peste curțile de lumina si vopsirea in trei straturi
· Înlocuirea învelitorii din tabla de la curţile de lumina
· Prevederea de jgheaburi si burlane la acoperişurile de la curţile de lumina
· Înlăturarea tencuielii exterioare existente 
· Realizare termosistem pe toate fațadele
· Refacerea trotuarelor. Noile trotuare vor fi etanşe si cu panta spre exterior
· Sistematizarea terenului din jurul clădirii pentru a evita staționarea apelor de suprafața 
· Realizarea izolării termice si hidrofuge a plăcii peste parter
· Înlocuirea paziei din tabla la atic cu pazie noua din tabla vopsita sau zincata de 0.5mm
· Schimbarea tâmplăriei existente cu tamplarie PVC cu geam termopan
Nu sunt necesare lucrări de consolidare ale elementelor de fațada.

II.2 Soluții constructive și de finisaj 

TERMOSISTEM
Termosistemul se va realiza cu polistiren expandat, clasa P1 
Suprafața de perete opac pe care va fi realizat termosistemul este de 264mp.
Sistemul de izolare termica si finisare a fațadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protectiei termice, acustice, incendii si la intemperii.
Executarea lucrărilor de izolare termica se face respectându-se prevederile cuprinse in normele tehnice de folosire specifice fiecarui material termoizolant (standard de produs, agremente tehnice, norme tehnice de produs, mărci de fabricație, etc.).

LUCRARI LA PLANSEUL PESTE ULTIMUL NIVEL
Reabilitarea planseelor tip terasă se concepe pentru întreaga alcătuire termo-hidroizolantă conform reglementărilor tehnice specifice.
Se va inlatura straturile de finisaj existente peste placa de beton.
Realizarea termoizolării se va realiza cu vata bazaltica rigida.
Suprafața planșeului, peste ultimul nivel, la care se fac intervențiile este de 500mp.
Se propun următoarele straturi
· placa de beton existenta
· beton de banta 5-12cm
· bariera de vapori – folie polietilena
· termoizolatie vata bazaltica rigida
· hidroizolatie, membrana cauciucata

TAMPLARIE
Conform auditului energetic este necesar folosirea tamplariei PVC tripla cu trei foi de geam termoizolant. 
Suprafața de spatii vitrate la care se va înlocui tâmplăria este de 87mp, si reprezintă toate golurile existente.
Usile si ferestrele exterioare vor fi executate din profile de PVC cu geam termoizolant. 
Grosimea profilului tâmplăriei de PVC este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de execuție astfel incat sa reziste la încărcările date de vint, mișcarea seismica a structurii de rezistenta a construcției, variațiilor de temperatura si dilatare si altor incarcari date de conditiile normale de exploatare ale clădirii. 
Profilele sunt prevăzute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. 
Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei către exteriorul construcției; 

II.3. Instalații

INSTALATII SANITARE SI TERMICE LA TOATE CORPURILE
         
A. RETEA TERMICA INCINTA

A1.Situatia existenta:
In prezent conductele cu agent termic care pleacă din punctul termic din incinta  imobilului mai sus menționat si alimentează corpurile existente din incinta : 1.Cladire Colegiu P+2 E si Clădire Laboratoare S+P+3E ,2.Cladire Internat S+P+4E , 3.Cladire Sala de Sport P, 4.Cladire Atelier Școala Sp+P+1E, 5.Cladire Cantina S+P  sunt in stare avansata de degradare.




A2. Situația propusa:
Se va propune proiectarea unui punct termic care sa deservească toate clădirile aferente imobilului mai sus menționat. Agentul primar se va asigure de la regia de termoficare a orașului . Menționăm ca agentul primar trece prin incinta colegiului .
Punctul termic va fi echipat cu:
· Schimbător de căldura Q = 2250 Kw pentru preparare agent termic încălzire
· Schimbător de căldura Q = 550 Kw pentru preparare agent termica apa calda menajera
· Pompe circulație agent termic încălzire Q= 110 mch , H=65 mca – 2 buc
· Pompe circulație agent termic preparare acm  Q= 30 mch , H=55 mca – 2 buc
· Panouri solare plane  pentru prepararea acm 40 buc  avand dimensiunea unui panou de 1,2 m x 1 m. (echipate complet)
· Chit pompare panouri solare echipat complet având Q = 15 mc/h ,H = 7 mca.
· Stocatoare apa V= 3500 l - 2 buc
· Automatizare aferenta punct termic
· Materiale: tevi , vane , fitinguri etc.

B . INSTALATII TERMICE INTERIOARE 

B1.Situatia existenta:
In prezent distribuția interioara si corpurile statice (radiatoare) aferente  imobilului mai sus mentionat: 1.Cladire Colegiu P+2 E, si Clădire Laboratoare S+P+3E, 2.Cladire Internat S+P+4E, 3.Cladire Sala de Sport P, 4.Cladire Atelier Școala Sp+P+1E, 5.Cladire Cantina S+P  sunt in stare avansata de degradare.

B2. Situatia propusa    
Se va realiza schimbarea in totalitate a corpurilor statice ( radiatoare ) si se va schimba toata distribuția de alimentare a corpurilor statice pentru:  1.Cladire Colegiu P+2 E si Cladire Laboratoare S+P+3E ,2.Cladire Internat S+P+4E , 3.Cladire Sala de Sport P, 4.Cladire Atelier Scoala Sp+P+1E, 5.Cladire Cantina S+P  

C . INSTALATII SANITARE INTERIOARE 

C1.Situatia existenta:
In prezent conductele de apa rece , apa calda cat si canalizarea aferente 1.Cladire Colegiu P+2 E, si Clădire Laboratoare S+P+3E, 2.Cladire Internat S+P+4E, 3.Cladire Sala de Sport P, 4.Cladire Atelier Scoala Sp+P+1E, 5.Cladire Cantina S+P sunt in stare de degradare .

C2. Situatia propusa
Se va realiza schimbarea in totalitate a obiectelor sanitare cat si distribuita de alimentare cu apa rece – calda cat si canalizarea aferenta pentru:  1.Cladire Colegiu P+2 E si Cladire Laboratoare S+P+3E ,2.Cladire Internat S+P+4E , 3.Cladire Sala de Sport P,   4.Cladire Atelier Scoala Sp+P+1E, 5.Cladire Cantina S+P . 

Exceptând Sala de sport si Cantina, pe fiecare corp de clădire enumerat  mai sus se va prevedea sistem de hidranți interiori avand debit de Q=2,1 l/s. Sistemul de hidranti este compus din statie de pompare aferenta compusa din: grup pompare incendiu Q=2.1l/s , H= 45 mCA,rezervor V=1500l, tevi, fitinguri armaturi etc si hidranti interiori + distribuția de alimentare cu apa aferenta.


INSTALATII ELECTRICE
	
1. Alimentarea de baza cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica pentru fiecare corp de clădire se va face din tabloul general TDRI propus, aferent postului de transformare. Pentru fiecare obiectiv, datele de consum sunt următoarele : 

1. Atelier : 
	Putere instalata (Pi)
	90kW;

	Putere simultan absorbita (Psa)
	58.5kW;

	Coeficient de simultaneitate (Cs)
	0.65;

	Curent maxim absorbit (Ima)
	93.83A;




2. Internat : 
	Putere instalata (Pi)
	157.5kW;

	Putere simultan absorbita (Psa)
	78.75kW;

	Coeficient de simultaneitate (Cs)
	0.5;

	Curent maxim absorbit (Ima)
	126.29A;



3. Sala de sport : 
	Putere instalata (Pi)
	60.82kW;

	Putere simultan absorbita (Psa)
	36.49kW;

	Coeficient de simultaneitate (Cs)
	0.6;

	Curent maxim absorbit (Ima)
	58.53A;



4. Scoala : 
	Putere instalata (Pi)
	323.48kW;

	Putere simultan absorbita (Psa)
	161.74kW;

	Coeficient de simultaneitate (Cs)
	0.5;

	Curent maxim absorbit (Ima)
	58.53A;



Datele energetice generale, la nivelul postului de transformare sunt urmatoarele : 
	Putere instalata (Pi)
	631.80kW;

	Putere simultan absorbita (Psa)
	268.39kW;

	Coeficient de simultaneitate (Cs)
	0.8;

	Curent maxim absorbit (Ima)
	430.43A;



Din blocul de măsura si protecție se va alimenta tabloul general de distribuție printr-o coloana formata din cablu de energie electrica, cu întârziere marita la propagarea focului, de tip NYY-J, 0.6\1kV, pozat pe sistemul de jgheaburi metalice. Secțiunea cablului este indicata in schema desfășurată a tabloului electric.
Sistemul de tratare a neutrului va fi de tip TN-S, separarea neutrului de lucru fata de cel de protecție făcându-se in tabloul general de distribuție.
Beneficiarul are obligația de a obține avizul de amplasament favorabil din partea distribuitorului local de energie electrica si a tuturor avizelor cerute din partea distribuitorilor de utilitate.



2. Instalații luminotehnice
Instalația de iluminat se refera la iluminatul normal, iluminatul de securitate la evacuare, iluminatul de securitate pentru marcarea hidranților interiori, iluminatul de securitate antipanică si iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului. Intreaga instalatie de iluminat s-a proiectat conform normativelor:  
NP 061-2002 – Normativ pentru proiectarea şi execuţia sistemelor de iluminat artificial în clădiri; 
NP062-2002 – Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal; 
I7-2011 – Normativ pentru proiectarea, execuția, si exploatarea instalațiilor electrice aferente cladirilor.
Sistemele de susținere a corpurilor de iluminat sunt formate din dibluri, tije metalice, lant metalic, etc. Sistemele de susținere trebuie alese astfel încât sa poată susține de minim de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai putin de 10kg.
Nivelurile de iluminat au fost calculate pentru un factor de menținere a lămpii de 0.8, la nivelul planului de lucru, adica la 0.8m fata de cota pardoselii.

2.1.  Iluminat de baza
Iluminatul normal se refera la totalitatea corpurilor de iluminat si a elementelor de comanda folosite.
Iluminatul holurilor se va realiza prin corpuri echipat cu surse LED, putere absorbita 37W, 3800 lm, indice de redare a culorilor 80, temperatura de culoare 4000K, UGR <19, grad de protectie IP20\IP40, dimensiuni 597x597mm, montat incastrat in tavanul fals. Comanda se face cu intrerupatoare cap de scara si întrerupătoare cu revenire ST, IP20, montate aparent pe pereții de rigips sau tencuiala si senzori de prezenta PT, IP44, montaj aparent, conform planșelor.
Iluminatul sălilor de clasa, se va realiza prin corpuri de iluminat pentru tavan casetat, echipate cu surse LED, putere absorbita 37W, 3800 lm, indice de redare a culorilor 80, temperatura de culoare 4000K, UGR <19, grad de protectie IP20\IP40, dimensiuni 597x597mm, montat aparent sau suspendat de tavanul. Comanda iluminatului se realizează cu întrerupătoare simple ST, IP20, montate aparent pe peretii de rigips sau tencuiala.
Pentru iluminatul local la nivelul tablelor din sălile de clasa, se vor folosi corpuri de iluminat echipate cu surse LED de putere 1x40W, temperatura de culoare 4000K, de tip wallwasher, cu reflector asimetric, grad de protecție IP20, montate suspendat de tavan la cota +3.20 fata de cota finita a pardoselii. Comanda se realizează cu intrerupatoare simple ST, IP20, montate aparent pe peretii de rigips sau tencuiala.
Spatiul tehnic, vestiarele se vor ilumina prin corpuri de iluminat cu grad ridicat de protectie, echipat cu surse LED, putere  1x52W, 6600lm, L=1600mm, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, distributie larga, dispersor de policarbonat, grad de protectie IP65, montat aparent pe tavan. Comanda se face cu intrerupatoare simple PT, IP44, montate aparent pe peretii de rigips sau tencuiala.
In grupurile sanitare se vor monta corpuri de tip plafoniera, echipate cu surse LED, putere 1x10W, 1x1058lm, indice redare a culorii 80, temperatura de culoare 3000K, IP44, montate aparent pe tavan si corpuri de tip bagheta luminoasa, echipate cu surse LED, putere 1x15W, IP44, montate aparent pe perete, deasupra oglinzilor. Comanda iluminatului se realizează prin senzori de prezenta, unghi de detectie 180º si 360º, montati aparent pe tavan. Montarea corpurilor de iluminat in bai se va face tinand seama de zonele de protectie din normativul I7-2011, capitolul 7.1.
Pe casele de scara iluminatul este format din corpuri de iluminat, echipat cu surse LED, putere absorbita 37W, 3800 lm, indice de redare a culorilor 80, temperatura de culoare 4000K, UGR <19, grad de protectie IP20\IP40, dimensiuni 597x597mm, montat incastrat in tavanul fals. Comanda se va realiza cu intrerupatoare cap de scara si intrerupatoare cu revenire ST, IP20, montate incastrat in peretii de rigips sau tencuiala.
	
2.2. [bookmark: _Toc336932731] Instalatii de iluminat de siguranta
Instalațiile de iluminat de siguranța se refera la iluminatul pentru continuarea lucrului si la iluminatul  de securitate, care se compune din:
 -  iluminat de securitate pentru intervenții în zonele de risc;
 -  iluminat de securitate pentru evacuarea din clădire;
 -  iluminat de securitate pentru circulație;
 -  iluminat de securitate împotriva panicii;
 -  iluminat de securitate pentru veghe;
 -  iluminat de securitate pentru marcarea hidranților interiori de incendiu;
 -  iluminat de securitate de siguranța portabil.

2.2.1. Instalatii de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului
Iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului este alcătuit din corpuri de iluminat integrate in iluminatul normal. 
Punerea în funcțiune a iluminatului de siguranță pentru continuarea lucrului se face in 0.5-5s de la intreruperea sursei principale de tensiune conform tabelului 7.23.1. din I7/2011.
In camera destinata tabloului electric general si camera centralei de incendiu sunt prevăzute cu corpuri de iluminat cu grad ridicat de protecție, echipat cu surse LED, putere  1x52W, 6600lm, L=1600mm, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, distribuție larga, dispersor de policarbonat, grad de protecție IP65, montat aparent pe tavan, echipate cu aparataj pentru iluminatul de siguranță, autonomie 180 minute in sarcina maxima, buton de autotest si semnalizare avarie.
	Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranță se va realiza prin cablu cu întârziere mărită la propagarea focului, de secțiune 4x__mmp, având o faza neîntreruptibila pentru alimentarea aparatajului de siguranță, indiferent de comanda locala.
		
2.2.2. Instalatii de iluminat de securitate 

2.2.2.1. Instalatii de iluminat de securitate pentru interventie in zonele de risc
Iluminatul de securitate pentru intervenție este alcătuit din corpuri de iluminat integrate in iluminatul normal. 
Punerea în funcțiune a iluminatului de securitate pentru intervenție se face in 0.5-5s de la întreruperea sursei principale de tensiune conform tabelului 7.23.1. din I7/2011.
In camera destinata tabloului electric general si camera centralei de incendiu sunt prevăzute cu corpuri de iluminat cu grad ridicat de protecție, echipat cu surse LED, putere  1x52W, 6600lm, L=1600mm, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, distribuție larga, dispersor de policarbonat, grad de protecție IP65, montat aparent pe tavan, echipate cu aparataj pentru iluminatul de siguranță, autonomie 180 minute in sarcina maxima, buton de autotest si semnalizare avarie.
Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranță se va realiza prin cablu cu întârziere mărită la propagarea focului, de secțiune 4x__mmp, având o faza neîntreruptibilă pentru alimentarea aparatajului de siguranță, indiferent de comanda locala.
	
2.2.2.2. Instalații de iluminat de securitate pentru evacuare
Iluminatul de securitate la evacuare este format din corpuri echipate cu surse LED, putere 1x4W, distanta vizualizare 16m,  de tip permanent , cu pictograma indicata pe plansa, montat la 100mm suspendat fata de tavan, autonomie minim 120 minute, grad de protectie IP40. Corpurile de iluminat de siguranța se vor alimenta OBLIGATORIU din circuite separate fata de cele pentru iluminatul normal, pozate in tuburi PVC de protecție separate fără de circuitele normale. Corpurile de iluminat pentru securitate la evacuare se vor monta deasupra ușilor de evacuare, pe holurile de evacuare suspendat de tavan. Luminoblocurile se echipează cu pictograme pentru dirijarea sensului de evacuare.
	Pe holuri de circulație si pe casele de scara, iluminatul iluminatul de securitate pentru evacuare este format din corpuri de iluminat, echipate cu surse LED, putere 1x6.6W, 348lm, D=85mm, de tip permanent, autonomie minim 2h, grad de protecție IP20, montat incastrat in tavanul fals. Nivelul de iluminare minim pe căile de evacuare va fi de 1 lx.
	Proiectarea şi executarea instalațiilor electrice se vor baza pe prevederile Normativului  de proiectare şi executare a instalațiilor electrice  aferente  clădirilor, indicativ I7/2011.
	Se va realiza: Iluminatul pentru evacuare din clădire, conform I7/2011, art. 7.23.7.2 va avea următoarele caracteristici:
	Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri) lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranță, după cum urmează:
· la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență;
· la fiecare schimbare de direcție;
· lângă  fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului (stingătoare).
	Timpul de punere în funcțiune  5 sec, durata de funcționare de 2 ore, conform art. 7.23.1 din Normativul I7/2011
	 Corpurile de iluminat vor fi echipate cu buton de test si LED pentru semnalizarea starii de funcționare sau avarie. 

2.2.2.3. Instalații de iluminat de securitate pentru circulație
Nu este cazul

2.2.2.4. Instalații de iluminat de securitate împotriva panicii
Iluminatul de securitate împotriva panicii este format din corpuri de iluminat integrate in iluminatul normal.
Punerea in functiune a iluminatului de securitate antipanică se va realiza in 5s de la întreruperea sursei principale de tensiune, conform conform tabelului 7.23.1. din I7/2011.
In încăperile cu suprafața mai mare de 60mp au fost prevazute corpuri de iluminat cu grad ridicat de protectie, echipate cu surse LED, putere  1x44W, 6180lm, L=1600mm, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, distribuție larga, dispersor de policarbonat, grad de protecție IP65, montat aparent pe tavan, echipate cu aparataj pentru iluminatul de siguranța, autonomie 60 minute in sarcina maxima, buton de autotest si semnalizare avarie.
Alimentarea corpurilor de iluminat de securitate pentru circulație se va realiza prin cablu cu întârziere mărită la propagarea focului, de sectiune 4x__mmp, având o faza neîntreruptibilă pentru alimentarea aparatajului de siguranța, indiferent de comanda locala.

2.2.2.5. Instalații de iluminat de securitate pentru veghe
Nu este cazul.
2.2.2.6. Instalații de iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu
Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu este destinat indentificarii hidrantilor in lipsa iluminatului normal.
Punerea in functiune a iluminatului pentru marcarea hidrantilor interiori se face in 5s de la intreruperea sursei principale de tensiune conform tabelului 7.23.1. din I7/2011.
Iluminatul de securitate pentru marcarea hidranților este format din corpuri de iluminat cu acumulatori, cu autonomie minim 1h. Corpurile de iluminat pentru marcarea hidranților vor fi echipate cu pictograma pentru semnalizarea hidrantilor si sunt amplasate in locurile indicate pe planșe, deasupra fiecărui hidrant interior la maximum 2m fata de aceștia.

3. Instalații de forta si prize
 
S-au prevăzut prize monofazice si trifazice pentru toți consumatorii prezenți in tema de proiectare. In cazul in care pe parcursul execuției apar consumatori noi, soluția de alimentare cu energie electrica se va stabili împreună cu proiectantul.
In băi s-au prevăzut circuite separate pentru alimentarea uscătoarelor de mâini. Poziționarea circuitelor se face ținând seama de prevederile normativului I7-2011, capitolul 7.1.
Toate prizele vor fi prevăzute OBLIGATORIU cu contact de protecție si cu elemente de protecție mecanica.
Racordurile de forță vor fi prevăzute cu conductor de legare la pământ OBLIGATORIU - L+N+PE pentru circuitele monofazice, respectiv 3L+N+PE pentru circuitele trifazice. Cablurile se vor poza in tuburi PVC de protecție, respectiv in canale metalice sau de PVC pentru cabluri, conform descrierilor din proiect.
Instalația de prize in sălile de clasa este formata din prize duble, ST, IP20, 2P+PE, 16A, standard german, cu protecție mecanica, montate incastrat în pereții de rigips sau tencuiala, la cota recomandata de +2.05m fata de cota finita a pardoselii.
Pe holuri si in apropierea accesului in încăperi au fost prevăzute prize simple ST, IP20, 2P+PE, 16A, standard german, montate incastrat la cotele indicate, pentru curățenie.
[bookmark: _Toc277081114]Se va acorda o atenție sporita in zonele cu umezeala ridicata (bai, centrala termica, exterior). Se vor respecta la montaj prevederile normativului I7\2011, cu privire la volumele permise pentru montarea prizelor si dozelor.

II.3 Sisteme de management energetic
· montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice
· clădirea este racordata la sistemul centralizat de producere si furnizare a energiei termice

II.4 Sisteme alternative de producere a curentului electric
· instalarea sistemului de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile  de energie - instalații cu panouri solare fotovoltaice.

II.5 Echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice.
· Se vor realiza 4 stații de reîncărcare (cu 2 puncte) pentru vehiculele electrice, precum si a tubulaturii aferente

II. Durata estimată de execuție a lucrărilor: 24 de luni


INDICATORI MAXIMALI 
Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la Colegiul Tehnic “Henri Coandă” faza D.A.L.I., ACTUALIZARE și a indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului PNRR și a modificărilor legislative  


	Nr. Crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare
(fara TVA) 
	TVA
	Valoare
(cu TVA) 

	
	
	Lei
	Lei
	Lei

	1
	2
	3
	4
	5

	 

	CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

	TOTAL CAPITOL 1
	25.720,00
	4.886,80
	30.606,80

	 

	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

	TOTAL CAPITOL 2
	1.516.580,00
	288.150,20
	1.804.730,20

	 

	CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

	TOTAL CAPITOL 3
	597.995,00
	112.023,05
	710.018,05

	 

	CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

	TOTAL CAPITOL 4
	23.117.087,00
	4.392.246,53
	27.509.333,53

	 

	CAPITOL 5 Alte cheltuieli

	TOTAL CAPITOL 5
	2.912.017,82
	505.801,93
	3.417.819,75

	 

	CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

	6.1
	Pregatirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 6
	0,00
	0,00
	0,00

	 

	TOTAL GENERAL
	 28.169.399, 82

	5.303.108,51
	  33.472.508,33

	din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
	22.718.400,00
	4.316.496,00
	27.034.896,00





  Director executiv, 
  Adriana DEACONU
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