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Descriere lucrări propuse

Reabilitare termica fațada parte opaca

Desfacerea finisajelor existente de pe fațadă, precum și demontat unități climatizare și sistem de supraveghere. Termoizolare cu tencuiala eficientă termic (conductivitate termica 0,067 W/mK) 7cm grosime dispusa la exterior peste care se va realiza tencuiala decorativa silicatică. La interior se propunea montarea unei termoizolații suplimentare de 5cm din vata minerala bazaltica peste care se va monta un placaj din gips-carton. Se vor reface finisajele la interior în zonele unde se va monta vata bazaltica. Refacere sistem de supraveghere.
Reabilitare tâmplărie

Se propune schimbarea tâmplăriei deteriorate și păstrarea celei care se afla în condiție buna. Termoizolarea șpaleti exteriori la toate ferestrele și ușile, montat glafuri exterioare la ferestre, recondiționarea grilajelor metalice existente la ferestrele de subsol. Refacerea finisajelor interioare în jurul ferestrelor care se schimba.

Reabilitare termica planșeu peste ultimul nivel (fără zona de mansarda)

Se propune curățarea de deșeurile biologice ale porumbeilor, după care se montează o bariera de vapori și 10 cm de polistiren expandat, peste care montează un strat de protecție din placaj OSB. Termoizolarea pe interior a aticelor cu polistiren expandat de 10cm.
Refacere sistem colectare ape pluviale

Se propune schimbarea jgheaburilor și burlanelor existente și completarea acolo unde lipsesc. Refacerea punctelor de legătură ale acestora cu rețeaua îngropată (zona unde intra în subteran).
Refacere accese în clădire

Se propune propune schimbarea finisajului existent cu gresie antiderapanta, montare balustrade și benzi autoadezive antiderapante la rampe și trepte de acces.
Lucrări de rezistenta

Se propun crearea de goluri în pereți cu dimensiunile de 40x40cm, prin demolarea zidăriei, pentru introducerea tubulaturii necesare sistemului de ventilare și climatizare, iar apoi repararea pereților în zona golurilor. Confecționarea și montarea pe acoperiș a 2 confecții metalice pentru susținerea unităților de căldura și climatizare. Consolidarea acoperișului în zona unde se vor monta panourile solare și fotovoltaice. Amenajarea trotuarului din dale de beton pe zona perimetrica a clădirii cu o lățime de aproximativ 1.20m.
Montare panouri fotovoltaice

Se propune desfacerea învelitorii din tabla pe zona unde se vor monta panourile fotovoltaice pentru a se putea realiza lucrările de consolidare a acoperișului de la rezistenta. La final se prevede montarea unei noi învelitori din tabla.
Schimbat corpuri de iluminat la interior cu unele eficiente energetic

Se propune demontarea tavanului fals existent și a corpurilor de iluminat. După realizarea instalațiilor noi propuse se va realiza un nou tavan fals (casetat sau din gips-carton), se vor monta corpurile noi de iluminat eficiente energetic, iar la final se vor reface finisajele în zonele afectate de intervențiile realizate.

Instalaţii termice

În vederea soluţionării deficitului de climatizare şi ventilare, ce deserveşte întregul complex al Clinicii Noi, se propune dimensionarea şi alegerea echipamentelor de răcire/încălzire/climatizare pentru acoperirea necesarului de frig și încălzire, tratarea aerului precum și distribuirea agentului termic în interiorul clădirii.

Pentru acoperirea necesarului de frig și încălzire, se vor utiliza două pompe de căldura aer-apa, având fiecare capacitate frigorifică de 386,3 kW, respectiv de 360,6 kW capacitate de încălzire, cu montaj la exterior, ce vor asigura prepararea agentului de răcire, amestec apa-glicol de 35%, la parametrii 6/12°C, respectiv apa-glicol, la parametrii 45/40°C. Pe perioada sezonului rece, pompa de căldura va aduce aport la încălzirea aerului proaspăt coroborat cu funcţionarea sistemului de încălzire cu corpuri statice existent.

Pentru soluția de ventilare, s-a prevăzut a se monta mai multe centrale de tratare a aerului după cum urmează:
· pentru nivelul Parter: centrală de tratare, montaj exterior, având debitul de aer de 16000mc/h;
· pentru nivelul Etaj 1: centrală de tratare, montaj exterior, având debitul de aer de 8550mc/h;
· pentru nivelele Etaj 2 şi Mansardă: centrală de tratare, montaj exterior, având debitul de aer de 16200mc/h. 

Sistem de Ventilare

Pentru acoperirea debitului minim de aer prospat în încăperile de la nivelele Parter, Etaj1, Etaj 2 şi Mansardă, s-au prevăzut a se monta 3 centrale de tratare aer, montate pe acoperişul construcţiei RMN( corp C3), prevăzute cu următoarele:
· Partea de aer proaspăt:
· Grila de protecţie la intemperii;
· Clapetă cu jaluzele;
· Filtru de aer, clasă de filtrare M5;
· Atenuator de zgomot;
· Recuperator de căldură rotativ;
· Ventilator introducere;
· Baterie de răcire;
· Baterie de încălzire;
· Filtru de aer, clasă F7;
· Racord flexibil.
· Parte de evacuare:
· Racord flexibil;
· Filtru sac, clasă M5;
· Cameră pentru montaj automatizare;
· Recuperator de căldură rotativ;
· Ventilator de evacuare;
· Atenuator de zgomot;
· Clapete cu jaluzele;
· Grilă de protecţie la intemperii.

Acestea vor trata aerul şi îl va livra către spaţiile deservite prin intermediul unui sistem de tubulaturi metalice.

La interior se vor prevedea grile de refulare cu sistem de refulare tip “swirl”, cu clapete de reglaj manuale şi prize de presiune pentru a facilita bună echilibrare a sistemului de ventilaţie. Deasemenea pe traseu au fost prevăzute către terminale atenuatoare de zgomot şi clapete de debit variabil.

Clapetele de debit variabil vor fi comandate în funcţie de nivelul de CO2 din încăpere şi se vor deschide la maxim când nivelul de CO2 vă depăşii 1500 ppm. La o concentraţie de CO2, mai mică de 700 ppm aceste vor fi setate la un debit minim de aer proaspăt de aprox. 35% din debitul maxim.

Nivelul de CO2 va fi măsurat pe tubulatură de evacuare din fiecare încăpere, prin intermediul uni senzor de CO2 ce va fi montat pe tubulatură.

Toate centralele de tratare au fost prevăzute a fi echipamte cu ventilatoare performante “direct drive”, cu motoare IE3, comandate prin intermediul unor convertizoare de frecvenţă sau motoare EC.

Astfel se urmăreşte a avea un consum de energie redus în timp şi pentru a putea seta automatizările centralelor să funcţioneze la debite reduse pe timp de nefolosire a încăperilor.

Sistem de Climatizare

Asigurarea climatului interior este prevăzut a se asigura prin intermediul unor ventiloconvectoare.

Acestea vor fi în construcţie încălzire şi răcire şi vor fi prevăzute cu plenumuri de refulare atât pe partea de aspiraţie cât şi pe partea de refulare.

Aceste ventiloconvectoare au fost selecţionate să acopere necesarul de răcire şi încălzire pe treaptă medie de ventilare, treaptă maximă de ventilare folosindu-se numai în cazul când temperaturile exterioare depăşesc temperaturile de calcul.

Deasemenea, un alt motiv pentru care au fost selectate pe treaptă medie este nivelul de zgomot generat de funcţionarea acestora.

Toate ventiloconvectoarele vor fi prevăzute a fi echipate cu motoare EC, astfel încât să existe o reglare continuă a debitului de aer în funcţie de necesarul de încălzire şi răcire.

Ventiloconvectoarele for fi prevăzute cu vane cu reglaj mecanic, servomotorizate pentru fiecare baterie în parte. Acestea vor fi instalate deasupra tăviţei de condens, astfel încât orice scăpare de apă să se îndrepte către sistemul de colectare a condensului.

Centrala de răcire

Pentru prepararea agentului termic, apă răcită şi apă încălzită, s-a prevăzut a se monta două pompe de căldură aer-apa, montate la sol în vecinătatea construcţiei RMN( corp C3).

Aceste pompe sunt prevăzute pentru a livra apă răcită şi apă încălzită pentru a acoperi cerinţele de temperatură pe toată durata anului în încăperi, indiferent de orientarea încăperilor.

Acestea vor fi prevăzute cu modul de pompare integrat în echipament. Pentru fiecare sistem vor fi prevăzute 2 pompe (1A+1R), astfel încât să nu existe întreruperi ale furnizării de agent termic.

Lângă echipament s-au prevăzut a se monta 2 vase tampon, pentru a înmagazina energie termică şi a asigura bună funcţionare a pompei de căldură.

Distribuţia  agentului termic:  

Conductele de distribuţie a agentului termic sunt din ţeavă neagră de oţel, până la Dn 250 STAS 7656. Conductele din ţeavă neagră se îmbină între ele prin sudură şi cu fitingurile, armăturile şi echipamentele instalaţiei prin înşurubare cu filete de instalaţii şi material de adaos pentru etanşare - bandă de teflon, până la diametrul de Dn50 inclusiv, diametrele mai mari se vor îmbina cu flanşe şi garnituri. 

Acestea au fost prevăzute a se monta în exterior, pe acoperişul clădirii, până în zona de montaj a aerotermelor. 

Toate conductele prevăzute la exterior se vor izola corespunzător, cu izolaţie de 25mm grosime şi va avea protecţie mecanică, rezistenţă la UV şi conditiie atmosferice exterioare.

Conductele sau partea de conducte montate în interior, se vor prevedea doar cu izolaţie termică. 

La fiecare coborâre la aerotermă se va prevedea câte un aerisitor automat, astfel încât să nu existe posibilitatea formării unor pungi de aer în instalaţie.

Trecerea conductelor de apă răcită se va face pe peretele calcan cu corpul A.

 Acolo unde este cazul, se va realiza refacerea hidroizolaţiei, astfel încât să nu pătrundă apa pe timp de intemperii în clădire.

 S-au prevăzut ventile automate de aerisire în punctele cele mai înalte, atât pe tur cât şi pe retur.

 Pentru colectarea condensului s-au folosit sifoane cu gardă hidraulică la ieşirea din echipamente. 

Pentru echilibrarea instalaţiei s-au folosit pe fiecare echipament în parte robineţi de închidere şi reglare hidraulică precum şi pe circuitele principale de agent termic ale ramurilor. 

Dilatarea ţevilor orizontale este preluată prin utilizarea traseelor tip Z şi tip U rezultate din traseu. 

Pentru protecţia împotriva coroziunii ţevile de oţel se vopsesc şi se grunduiesc. 

Fixarea conductelor se face cu brăţări, pe console fixate cu dibluri pe elementele de structură.

 Izolarea termică a conductelor de distribuţie a agentului cald se face cu vată minerală caserata cu folie de aluminiu, conductele de agent rece cu saltele din cauciuc sintetic, grosime 19 mm pentru conducte de oţel.

Instalaţii sanitare (preparare a.c.m.)
În scopul producerii apei calde menajere utilizând surse regenerabile de energie, s-a ales un sistem de panouri solare (6buc.) cu tuburi vidate montate pe acoperişul corpului C2 (latura scurtă). 
Apa caldă menajeră (ACM), produsă de către panouri va fi înmagazinată într-un boiler de 1000L, ulterior fiind distribuită spre consumatori. În cazul în care nu sunt suficiente panourile solare sau nu există destul soare, apa caldă menajeră se va produce instant de la punctul termic existent şi/sau rezistenţă electrică, prevăzându-se în acest sens boilerul trivalent. Pentru a scădea timpul de aşteptare pentru ca apa caldă menajeră şi pentru a economisi din cantitatea apă utilizată s-a ales un sistem de recirculare ACM.

Schema funcţională pentru preparare acm cu panouri solare:
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Legenda: 1-panou solar 1,8kW

Corpuri  iluminat LED- Instalaţii electrice curenţi tari

Iluminatul interior se propune să se realizeaze cu corpuri cu leduri, grad de protecţie IP, clasă de protecţie corepunzatoare condiţiilor de mediu şi montate îngropat în tavanul fals, respectiv aparent acolo unde nu este tavan fals.
Nivelele de iluminare prevăzute în diferitele încăperi se vor stabili conform solicitărilor beneficiarului şi a Ghidului de iluminat interior artificial al Comisiei Internaţionale de Iluminat, NP-061/2002.
Circuitele de iluminat normal se propun a fi executate cu cablu CYY-F în tub de protecţie ignifug din PVC, montat pe pat de cablu din oţel zincat sau îngropat în perete.

Comanda iluminatului se face local, prin acţionarea întrerupătoarelor, comutatoarelor, butoanelor şi comutatoarelor cap-scara montate lângă uşi.

Conform ghid C5, operaţiunea B2 privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiectePNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1 este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.000 m2 arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.


Prin proiect se propune instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2000m2 arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.

Ţinând cont de suprafaţa desfăşurată,  se vor monta 4 staţii de încărcare vehicule electrice cu câte două puncte de încărcare pe staţie.

Sistem panouri fotovoltaice – Instalaţii electrice curenţi tari

Se vor prevedea panouri fotovoltaice montate pe o parte din acoperişul corpului C2, pentru producţia de energie electrică, pe o suprafaţă de cca 215mp. Panourile fotovoltaice propuse vor fi amplasate cu orientarea spre Sud respectiv Vest, conform plan I-02.
Pentru sistemul de producţie a energiei electrice folosind panouri fotovoltaice se va utiliza următoarea schemă de principiu:
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Sistemul de panouri fotovoltaice va cuprinde 66 panouri fotovoltaice (400Wp/bucată), Invertor 25 kw OnGrid, tablou electric cu protecţie supracurent, cablu solar 6mmp, conector solar, structură metalică fixare panouri fotovoltaice, coductor VG 16mmp, cablu 5x6mmp, confecţii metalice suport cabluri, materiale tehnologice. 
	DEVIZUL GENERAL

	Lucrări de reabilitare pentru sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon prin creșterea eficientei energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile a complexului de clădiri Clinicile Noi din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

	(conf. HG 907/29.11.2016)

	
	
	TOTALURI

	Nr.

crt.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare
	T.V.A.
	Valoare

	
	
	(fără T.V.A.)
	19%
	(cu T.V.A.)

	
	
	lei
	lei
	lei

	1
	2
	3
	4
	5

	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

	1.1
	Obţinerea terenului
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2
	Amenajarea terenului
	0.00
	0.00
	0.00

	1.3
	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
	17,023.50
	3,234.46
	20,257.96

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
	0.00
	0.00
	0.00

	TOTAL CAPITOL 1
	17,023.50
	3,234.46
	20,257.96

	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții

	2.1
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții
	0.00
	0.00
	0.00

	TOTAL CAPITOL 2
	0.00
	0.00
	0.00

	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1
	Studii
	5,000.00
	950.00
	5,950.00

	
	3.1.1. Studii de teren
	5,000.00
	950.00
	5,950.00

	
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
	0.00
	0.00
	0.00

	
	3.1.3. Alte studii specifice
	0.00
	0.00
	0.00

	3.2
	Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
	6,700.00
	1,273.00
	7,973.00

	3.3
	Expertizare tehnică
	35,000.00
	6,650.00
	41,650.00

	3.4
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
	20,000.00
	3,800.00
	23,800.00

	3.5
	Proiectare
	770,070.00
	146,313.30
	916,383.30

	
	3.5.1. Temă de proiectare
	0.00
	0.00
	0.00

	
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate
	0.00
	0.00
	0.00

	
	3.5.3. Strudiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor deinvestiții și deviz general
	223,705.00
	42,503.95
	266,208.95

	
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	10,000.00
	1,900.00
	11,900.00

	
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
	10,000.00
	1,900.00
	11,900.00

	
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție
	526,365.00
	100,009.35
	626,374.35

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	0.00
	0.00
	0.00

	3.7
	Consultanţă
	0.00
	0.00
	0.00

	
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	0.00
	0.00
	0.00

	
	3.7.2. Auditul financiar
	0.00
	0.00
	0.00

	3.8
	Asistenţă tehnică
	125,000.00
	23,750.00
	148,750.00

	
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului
	25,000.00
	4,750.00
	29,750.00

	
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor
	15,000.00
	2,850.00
	17,850.00

	
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
	10,000.00
	1,900.00
	11,900.00

	
	3.8.2. Dirigenție de șantier
	100,000.00
	19,000.00
	119,000.00

	TOTAL CAPITOL 3
	961,770.00
	182,736.30
	1,144,506.30

	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

	4.1.
	Construcţii şi instalaţii
	12,892,443.42
	2,449,564.22
	15,342,007.64

	4.1.1
	Rezistenta
	500,000.00
	95,000.00
	595,000.00

	4.1.2
	Arhitectura
	4,873,504.62
	925,965.85
	5,799,470.47

	4.1.3
	Instalații
	7,518,938.80
	1,428,598.37
	8,947,537.17

	4.2.
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
	185,000.00
	35,150.00
	220,150.00

	4.3.
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	4,189,500.00
	796,005.00
	4,985,505.00

	4.4.
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
	0.00
	0.00
	0.00

	4.5.
	Dotări
	100,000.00
	19,000.00
	119,000.00

	4.6.
	Active necorporale
	20,000.00
	3,800.00
	23,800.00

	TOTAL CAPITOL 4
	17,386,943.42
	3,303,519.22
	20,690,462.64

	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de şantier
	64,635.75
	12,280.79
	76,916.54

	
	5.1.1. Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de șantier
	64,635.75
	12,280.79
	76,916.54

	
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
	0.00
	0.00
	0.00

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	144,548.09
	0.00
	144,548.09

	
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	0.00
	0.00
	0.00

	
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
	65,795.51
	0.00
	65,795.51

	
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
	12,957.07
	0.00
	12,957.07

	
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	65,795.51
	0.00
	65,795.51

	
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare
	0.00
	0.00
	0.00

	5.3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	914,951.84
	173,840.84
	1,088,792.68

	5.4
	Cheltuieli pentru informare și publicitate
	5,000.00
	950.00
	5,950.00

	TOTAL CAPITOL 5
	1,129,135.68
	187,071.63
	1,316,207.31

	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

	6.1.
	Pregătirea personalului de exploatare
	0.00
	0.00
	0.00

	6.2.
	Probe tehnologice și teste
	0.00
	0.00
	0.00

	TOTAL CAPITOL 6
	0.00
	0.00
	0.00

	TOTAL GENERAL
	19,494,872.60
	3,676,561.61
	23,171,434.21

	Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
	13,159,102.67
	2,500,229.47
	15,659,332.14
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