ANEXA NR. 1 la HCL nr.180/28.08.2024

PRIVIND DESCRIEREA SUMARĂ ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
Faza:  PT – „Dotarea municipiului Vatra Dornei cu stații de incărcare rapidă pentru vehicule electrice”

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:MUNICIPIUL VATRA DORNEI
AUTORITATE CONTRACTANTÃ:  U.A.T. MUNICIPIUL VATRA DORNEI
AMPLASAMENT:MUNICIPIUL VATRA DORNEI

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO–ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI

a)Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 

2.102.898,50 LEI din care:

1.505.275,04 LEI din bugetul alocat prin program
597.623,46 LEI cheltuieli neeligibile

din care construcţii-montaj (C+M): 576.246,10 LEI
b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare, respectiv indicatori de impact și de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții, pentru varianta aleasă:

Indicatori de proiect
Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)
Nr. stații de reîncărcare 50DC/22AC: 8buc;
Nr. puncte de reîncărcare create: 16 buc;
Nr. locuri de parcare pentru automobile electrice: 16 buc;
Indicatori de performanță
Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)
Putere instalată / stație reîncărcare: 72kW;
Putere instalată totală: 576 kW;
Indicatorul de performanță al programului X=5,896Kg CO2.
c) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni:
Durata de realizare: 9 luni, în conformitate cu graficul orientativ de realizare al investiției.
Descrierea sumară a soluției:
În cadrul investiției propuse se vor crea 16puncte de reîncărcare, prin montarea a8 stații de reîncărcarestații de reîncărcare pentru vehicule electrice în următoarele amplasamente vizate:
· Staţia de reîncărcare nr. 1, nr. 2 – Calea Transilvaniei, Complex Sportiv
· Staţia de reîncărcare nr. 3, nr.4 – Complex Balnear
· Staţia de reîncărcare nr. 5, nr.6  – Partia Veverita
· Staţia de reîncărcare nr. 7 – Calea Transilvaniei, Zona Industriala Rosu
· Staţia de reîncărcare nr. 8 – Strada Argestru


Stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice vor fi formate din două puncte de reîncărcare fiecare, cu următoarele caracteristici:
- un punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere de 50kW;
- un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere de 22 kW a vehiculelor electrice, stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.
Alimentarea acestora cu energie electrică se va executa în conformitate cu avizele tehnice de racordare și se va realiza din cel mai apropiat punct de racordare din rețeaua publică de distribuție, care poate furniza puterea necesară. 
Pentru toate stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice se vor executa următoarele lucrări de bază:
- Realizarea reţelei de alimentare cu linii electrice subterane - LES 0,4kV;
- Realizarea prizelor de pământ – concomitent cu LES 0,4kV;
- Realizarea postamentelor aferente staţiilor şi a Firidei(lor) de distribuție/BMPT;
- Montarea şi instalarea Firidei(lor) de distribuție/BMPT;
- Montarea şi instalarea staţiilor de reîncărcare;
- Realizarea racordurilor de alimentare cu energie electrică conform ATR;
- Întreruperea alimentării cu energie electrică;
- Realizare conexiuni;
- Configurare iniţială staţii de reincărcare;
- Marcarea locurilor de parcare existente ca puncte de reîncărcare vehicule electrice;
- Testare, verificare şi punere în funcţiune;
- Recepție lucrări.
Caracteristici tehnice ale stațiilor de reîncărcare vehicule electrice:
Stație de reîncărcare cu puterea ≥ 50kW DC+22kW AC (CCS2+Type2)
· Stație de reîncărcare cu funcţionare în current continuu şi alternativ care să permită încărcarea simultană la puterile declarate:
Parametrii tehnici functionali :
· Standard de incarcare 	CCS	Type 2 cable 
· Putere 	50	22 kW 
· Tensiuni iesire 	150-500 VDC	400 V +/- 10% 
· Curent maxim iesire 	125 ADC	32 A 
· Tip conector 	CCS 2 / IEC 62196 Mode-4	IEC62196 Mode-3 Type-2 
· Cablu 	3.9m	3.9 m 
Caracteristici : 
· • Încărcarea bateriilor la 150 - 500 V 
· • Pregătit pentru opțiuni precum contorizarea MID, integrarea cu sistemele de management al clădirilor, gestionarea cablurilor etc.
· - Constructie modulara care sa asigure 80% din puterea totala a statie in cazul defectarii unui modul de putere
· - Combo CCS2, si 22 kW AC conector sau priza 
.
Specificatii generale 
· Incarcare DC Combo CCS2
· Incarcare simultana 1 DC & 1 AC 
· Eficienta 94 % la putere nominala
· SR EN IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice).  
· SR EN62196-2 pentru incarcare Mode-3; 
· SR EN62196-3 pentru incarcare Mode-4;
· Imunitate EMC IEC 61000-6-2 Industrial
· Emisii EMC IEC 61000-6-3 Clasa B-Rezidential 
· Utilizare - exterior 
· Clasa de protectie IP54, IK10 (cabinet), IK08 (display) 
· Temperatura de operare -35 °C to +55 °C 
· Dimensiuni maxime (D x W x H) 800 mm x 570 mm x 1900 mm
· Greutate totala maxima 350 kg
· Carcasa integrala din otel inox


Conectare la retea 
· Conectare AC 3 faze + Neutral + PE 
· Tensiune: 400 VAC +/- 10 % (50 Hz or 60 Hz) 
· Curent maxim & putere: 112 A-conexiunea la retea. 77 kVA.
· Factor de putere (putere maxima) > 0.96 
· THD < 4.5 % 
· Nivel de zgomot < 60 dBA 

Interfata 
· Ecran 7” touchscreen, meniu in limba romana si engleza
· RFID system ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15393 
· Conectare la retea: Cellular modem: GSM / 3G / 4G; LAN: 10/100 Base-T Ethernet 
· OCPP 1.5 - Open Charge Point Protocol  

Optiuni posibile 
· Plata locala cu card sau NFC 
· Masura energie AC si DC
· Încărcător rapid de 50 kW DC care acceptă CCS și încărcare AC de tip 2 
· • Cablu CA de 22 sau priză CA de 22 kW 
· • Proiectat pentru a furniza o putere de ieșire maxima declarata continuă și fiabilă pe toată durata de viață
· • Conexiune viitoare prin standarde deschise din industrie, inclusiv monitorizare și asistență de la distanță, actualizări 
· • Afișaj cu ecran tactil viztibil în lumină naturală 
· • Vizualizare grafică a progresului încărcării 
· • Autorizare RFID sau back-end
· • Carcasă robustă din oțel inoxidabil pentru orice vreme 
 Aplicații :
· • Zone metropolitane / urbane 
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare :
· Conform standard in vigoare
Conditii privind conformitatea cu standard relevante :
· La livrare vor fi insotite de certificat de calitate si conformitate
Conditii de garantie si post garantie
· Garantie : 24 luni, Asigurarea disponibilitatii pieselor de schimb pentru cel putin 10 ani
Alte conditii cu caracter tehnic
Stație de reîncărcare cu puterea ≥ 50kW DC+22kW AC (CCS2+CHAdeMO+Type2)
· Stație de reîncărcare cu funcţionare în current continuu şi alternativ care să permită încărcarea simultană la puterile declarate:
Parametrii tehnici functionali :
· Specificatii 
· Standard de incarcare 	CCS	CHAdeMO 2.0 	Type 2 cable 
· Putere 		50 kW 	22  kW 
· Tensiuni iesire 	150-500 VDC	150 - 500 VDC 	400 V +/- 10% 
· Curent maxim iesire 	125 ADC	125 ADC 	32 A 
· Tip conector 	CCS 2 / IEC 62196 Mode-4	CHAdeMO 2.0 / JEVS G105 	IEC62196 Mode-3 Type-2 
· Cablu minim	3.9m	3.9 m 	3.9 m 
Caracteristici : 
· • Încărcarea bateriilor la 150 - 500 V 
· • Pregătit pentru opțiuni precum contorizarea MID, integrarea cu sistemele de management al clădirilor, gestionarea cablurilor etc.
· - Constructie modulara care sa asigure 80% din puterea totala a statie in cazul defectarii unui modul de putere
· - Combo CCS2, CHAdeMO si 22 kW AC 
· conector sau priza.
Specificatii generale 
· Incarcare DC multistandard  
· Incarcare simultana 1 DC & 1 AC 
· Eficienta 94 % la putere nominala
· SR EN IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice).  
· SR EN62196-2 pentru incarcare Mode-3; 
· SR EN62196-3 pentru incarcare Mode-4;
· Imunitate EMC IEC 61000-6-2 Industrial
· Emisii EMC IEC 61000-6-3 Clasa B-Rezidential 
· Utilizare - exterior 
· Clasa de protectie IP54, IK10 (cabinet), IK08 (display) 
· Temperatura de operare -35 °C to +55 °C 
· Dimensiuni maxime (D x W x H) 800 mm x 570 mm x 1900 
· Greutate totala maxima 350 kg		
· Carcasa integrala din otel inox
Conectare la retea 
· Conectare AC 3 faze + Neutral + PE 
· Tensiune: 400 VAC +/- 10 % (50 Hz or 60 Hz) 
· Curent maxim & putere 112 A-conexiunea la retea. 77 kVA.
· Factor de putere (putere maxima) > 0.96 
· THD < 4.5 % 
· Nivel de zgomot < 60 dBA 
Interfata 
· Ecran 7” touchscreen, meniu in limba romana si engleza
· RFID system ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15393 
· Conectare la retea: Cellular modem: GSM / 3G / 4G; LAN: 10/100 Base-T Ethernet 
· OCPP 1.5 - Open Charge Point Protocol  
Optiuni posibile 
· Plata locala cu card sau NFC 
· Masura energie AC si DC
· Încărcător rapid de 50 kW DC care acceptă CCS, CHAdeMO și încărcare AC de tip 2 
· • Cablu CA de 22 sau priză CA de 22 kW 
· • Proiectat pentru a furniza o putere de ieșire maxima declarata continuă și fiabilă pe toată durata de viață
· • Conexiune viitoare prin standarde deschise din industrie, inclusiv monitorizare și asistență de la distanță, actualizări și actualizări 
· • Afișaj cu ecran tactil viztibil în lumină naturală 
· • Vizualizare grafică a progresului încărcării 
· • Autorizare RFID sau back-end
· • Carcasă robustă din oțel inoxidabil pentru orice vreme 
Aplicații :
· • Zone metropolitane / urbane

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare :
· Conform standard in vigoare
Conditii privind conformitatea cu standard relevante :
· La livrare vor fi insotite de certificat de calitate si conformitate
Conditii de garantie si post garantie
· Garantie : 24 luni, Asigurarea disponibilitatii pieselor de schimb pentru cel putin 10 ani
Alte conditii cu caracter tehnic
Caracteristici aplicație/platformă de administrare:
· Stația va fi echipată și va avea instalată platforma de operare/administrare a stațiilor prin care autoritatea contractantă să poata gestiona stațiile, cu aplicație pentru ios și android. Această platformă se va putea integra și cu alte platforme și aplicații ale beneficiarului, vizând în principal dezvoltarea conceptului de Smart city al localității;
· Aplicatia trebuie sa aiba meniu cel putin in romana si engleza, sa fie intuitiva, sa afiseze in prima pagina cea mai apropiata statie pentru a facilita accesul imediat la incarcare, alegand conectorul pe care se va incarca, sa se poata incarca alegand timpul sau cantitatea de curent incarcata si sa permita inclusiv rezervarea statiei intr-un interval orar.
· Meniu principal (dashboard) va cuprinde: harta cu pozitionarea statiilor de incarcare dupa coordonatele GPS, lista statiilor cu caracteristicile si statusul fiecareia din care sa se vada, cel putin: adresa unde sunt amplasate, puterea de incarcare a statiei, starea conectarii (online-offline), starea conectorilor (liber, ocupat, in avarie), in cazul in care conectorul este ocupat, sa se poata vedea durata de incarcare ramasa in timp real, comunicata de vehicul.
· Meniu platforma pentru administrarea utilizatorilor din care se poate: edita sau sterge utilizatori, exporta in excel si pdf liste privind utilizatorii. Posibilitate de creare grupuri de utilizatori.
· Meniu pentru administrare conturi/carduri (fizice si virtuale) din care se poate: adauga, edita, sterge, autoriza sau bloca un cont al unui utilizator, exporta in csv, excel si pdf sau printa liste privind conturile/ cardurile adaugate fiecarui utilizator, stabili tarife diferentiate in functie de utilizator sau grup.
· Meniu pentru administrarea statiilor care trebuie sa includa: lista cu statiile, exportabila in csv, excel si pdf sau printare, vizualizarea ticketelor de suport tehnic cu starea acestora, diagnosticare si interventie de la distanta pentru remedierea erorilor aparute, posibilitate initiere/intrerupere sesiune de incarcare, trimitere de comenzi catre statie si conector individual. Posibilitate restart soft si restart harware. Posibilitate upgrade firmware de la distanta.
· Meniu pentru monitorizarea sesiunilor de incarcare ce trebuie sa includa: nume statie, conectorul utilizat, utilizatorul si contul/cardul folosit pentru autentificare, data si ora incepere sesiune, data si ora incheiere sesiune, durata in minute, energia electrica incarcata, pretul pe minut sau kwh, total si ticket de suport tehnic, daca a existat pentru sesiunea respectiva. Posibilitatea stabilirii unui tarif atat pe kwh, cat si pe minut, toate informatiile putand fi printate si exportabile in csv, excel si pdf
· Platforma trebuie sa aiba posibilitatea de a permite administratorului sa stabileasca tarife diferite pe fiecare utilizator in parte (ex. Politia locala poate incarca gratuit) si tarife si conditii de acces (liber sau cu autentificare) pentru fiecare statie in parte.
· Platforma trebuie sa aiba posibilitatea de a permite administratorului sa adauge sigla localitatii precum si alte elemente de identificare ale beneficiarului.
· Meniu de statistici cu urmatoarele caracteristici: prima pagina cu total sesiuni de incarcare, total incarcari, total incasari, total energie consumata, media energiei consumate si media timpului de incarcare, grafice cu gradul procentual de ocupare pe fiecare statie (timp incarcare, timp liber, timp avarie, timp ocupata fara sa se incarce) in parte si pe fiecare conector.  sa poata scoate statistici exportabile in csv, excel si pdf si printare.
· Statistici pe utilizatori: cont/card, nume, energie consumata, timp de incarcare, costul energiei si costul timpului petrecut la incarcare.
· Meniu de registri ai erorilor cu alerte privind ID statie, conector, descriere eroare, solutii, rezolvare, data.
Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare
· Se vor prezenta instructiuni de utilizare atasate produsului
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
· Se va prezenta de catre funizor detinerea standardului ISO/IEC 27001:2022
Conditii de garantie si post garantie
· Pe intreaga durata a derularii contractului, prestatorul va asigura serviciul de suport tehnic permanent 24 h si va demonstra acest lucru prin existenta acestui serviciu activ.
· SIM-urile de date mobile trebuie sa fie asigurate de furnizor cel putin pentru perioada de garantie a echipamentelor
· Ofertantii, in perioada de garantie fara a putea solicita costuri suplimentare pentru administrarea, dezvoltarea, upgrade-uri, ale aplicatiei de management a statiilor, sau abonamente lunare, mentenanta si orice alte costuri sunt generate de crearea si rularea aplicatiei mobile.

Alte condiții cu caracter tehnic
	Aplicatia va fi integrata cu sistemul e-Factura
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